## 2015년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 592846 | 38.8 | 38 | 40 | 40 | 40 | 37 | 39 | 39 | 39 | 7.4 | 7.48 | 7.41 | 7.46 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2440 | 5.15 | 4.15 | 80.5825 | 34.7193 | 2380 | 3.24 | 1.99 | 64.6825 | 100 | 78.2258 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13330 | 9710 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310
전체 최소값 |  | 267947 | 32.3 | 23 | 36 | 34 | 35 | 22 | 35 | 33 | 34 | 5.3 | 0 | 0 | 6.89 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 740 | 2.43 | 1.74 | 65.2807 | 19.4175 | 770 | 2.11 | 0.9 | 0 | 35.3175 | 9.0392 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 375729.3973 | 36.7901 | 34.2883 | 37.8832 | 38.0521 | 37.9178 | 33.2883 | 36.8832 | 37.0521 | 36.9178 | 7.08 | 7.044 | 6.7793 | 7.2166 | 7.21 | [22 empty] | 27.189 | 1530.2247 | 4.0336 | 2.972 | 73.7421 | 26.2579 | 1667.4082 | 2.6139 | 1.5428 | 57.7823 | 42.2177 | 48.0844 | 78.9205 | [5 empty] | 11268.0027 | 4760.6301 | 2977.9205 |  |  |  |  | 3529.4521
총 합계(연누계) |  | 137141230 | [37 empty] | 557422 |  |  |  |  | 607464 | [10 empty] | 0 | 4101871 | 1731300 | 1086941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283630
총 합계(일평균) |  | 375729.3973 | [37 empty] | 1530.2247 |  |  |  |  | 1667.4082 | [11 empty] | 11237.2158 | 4760.6301 | 2977.9205 |  |  |  |  | 3529.4521
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2015-01-01 | 300631 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 31 | 1270 |  |  |  |  | 1470 | [11 empty] | 12440 | 4280 | 3630 |  |  |  |  | 4530
1 | 2015-01-02 | 293681 | 35.8 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | [27 empty] | 34 | 1180 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12480 | 6410 | 1520 |  |  |  |  | 4550
1 | 2015-01-03 | 311973 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1680 | [11 empty] | 12400 | 5340 | 2560 |  |  |  |  | 4500
1 | 2015-01-04 | 298851 | 34.5 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | [27 empty] | 35 | 1130 |  |  |  |  | 1680 | [11 empty] | 12400 | 7190 | 2080 |  |  |  |  | 3130
1 | 2015-01-05 | 304675 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 29 | 1380 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12490 | 9060 | 460 |  |  |  |  | 2970
1 | 2015-01-06 | 446451 | 35.3 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 7.3 | 7.3 | 7.34 | 7.32 | 7.31 | [22 empty] | 33 | 1220 | 4.79 | 3.69 | 77.0355 | 22.9645 | 1660 | 2.11 | 1.25 | 59.2417 | 40.7583 | 56.6711 | 78.3 | [5 empty] | 12490 | 9290 | 200 |  |  |  |  | 3000
1 | 2015-01-07 | 345799 | 35.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 31 | 1290 |  |  |  |  | 1660 | [11 empty] | 12410 | 8320 | 550 |  |  |  |  | 3540
1 | 2015-01-08 | 334776 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 32 | 1250 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 12430 | 7940 | 0 |  |  |  |  | 4490
1 | 2015-01-09 | 341557 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 33 | 1200 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12480 | 6180 | 1740 |  |  |  |  | 4560
1 | 2015-01-10 | 331183 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 32 | 1240 |  |  |  |  | 1630 | [11 empty] | 12490 | 7820 | 0 |  |  |  |  | 4670
1 | 2015-01-11 | 308080 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1630 | [11 empty] | 12400 | 7270 | 370 |  |  |  |  | 4760
1 | 2015-01-12 | 312641 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | [27 empty] | 42 | 940 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12400 | 7570 | 190 |  |  |  |  | 4640
1 | 2015-01-13 | 321139 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | 7.3 | 7.32 | 7.31 | 7.32 | 7.33 | [22 empty] | 32 | 1240 | 3.95 | 2.99 | 75.6962 | 24.3038 | 1650 | 2.86 | 1.66 | 58.042 | 41.958 | 55.5853 | 78.4 | [5 empty] | 12490 | 7120 | 560 |  |  |  |  | 4810
1 | 2015-01-14 | 341739 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12490 | 7130 | 740 |  |  |  |  | 4620
1 | 2015-01-15 | 376407 | 36.3 | 36 | 37 | 36 | 38 | 35 | 36 | 35 | 37 | [27 empty] | 32 | 1230 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12440 | 7320 | 320 |  |  |  |  | 4800
1 | 2015-01-16 | 334787 | 36 | 35 | 37 | 36 | 38 | 34 | 36 | 35 | 37 | [27 empty] | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12460 | 5980 | 1690 |  |  |  |  | 4790
1 | 2015-01-17 | 316950 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1540 | [11 empty] | 12480 | 7820 | 0 |  |  |  |  | 4660
1 | 2015-01-18 | 294732 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 35 | 1150 |  |  |  |  | 1360 | [11 empty] | 12480 | 7260 | 560 |  |  |  |  | 4660
1 | 2015-01-19 | 306730 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 35 | 1130 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12430 | 6300 | 1270 |  |  |  |  | 4860
1 | 2015-01-20 | 314223 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | 7.4 | 7.48 | 7.38 | 7.46 | 7.45 | [22 empty] | 35 | 1140 | 4.36 | 3.32 | 76.1468 | 23.8532 | 1540 | 2.87 | 1.77 | 61.6725 | 38.3275 | 49.5947 | 78.6 | [5 empty] | 12450 | 7620 | 30 |  |  |  |  | 4800
1 | 2015-01-21 | 319581 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12490 | 7220 | 280 |  |  |  |  | 4990
1 | 2015-01-22 | 375444 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 32 | 1230 |  |  |  |  | 1380 | [11 empty] | 12490 | 7740 | 140 |  |  |  |  | 4610
1 | 2015-01-23 | 335001 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12410 | 9710 | 1270 |  |  |  |  | 1430
1 | 2015-01-24 | 326843 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1530 | [11 empty] | 12400 | 5920 | 1660 |  |  |  |  | 4820
1 | 2015-01-25 | 300030 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1530 | [11 empty] | 12490 | 7550 | 100 |  |  |  |  | 4840
1 | 2015-01-26 | 387380 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12430 | 6300 | 1060 |  |  |  |  | 5070
1 | 2015-01-27 | 334899 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 7.4 | 7.35 | 7.38 | 7.38 | 7.36 | [22 empty] | 29 | 1380 | 4.23 | 3.16 | 74.7045 | 25.2955 | 1530 | 2.58 | 1.45 | 56.2016 | 43.7984 | 56.5504 | 78.6 | [5 empty] | 12470 | 6200 | 1370 |  |  |  |  | 4900
1 | 2015-01-28 | 321320 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 12430 | 6100 | 1530 |  |  |  |  | 4800
1 | 2015-01-29 | 329964 | 37.5 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 12490 | 7580 | 0 |  |  |  |  | 4910
1 | 2015-01-30 | 339648 | 37.5 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12490 | 5990 | 1650 |  |  |  |  | 4850
1 | 2015-01-31 | 325569 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1190 | [11 empty] | 12450 | 7750 | 0 |  |  |  |  | 4700
1 월 최대 |  | 446451 | 37.5 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | 7.4 | 7.48 | 7.38 | 7.46 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1480 | 4.79 | 3.69 | 77.0355 | 25.2955 | 1680 | 2.87 | 1.77 | 61.6725 | 43.7984 | 56.6711 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 | 9710 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070
1 월 최소 |  | 293681 | 34.5 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 7.3 | 7.3 | 7.31 | 7.32 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 940 | 3.95 | 2.99 | 74.7045 | 22.9645 | 1190 | 2.11 | 1.25 | 56.2016 | 38.3275 | 49.5947 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430
1 월 평균 |  | 330086.5806 | 36.3323 | 36.1935 | 36.9355 | 36.9677 | 37.1613 | 35.1935 | 35.9355 | 35.9677 | 36.1613 | 7.35 | 7.3625 | 7.3525 | 7.37 | 7.3625 | [22 empty] | 31.7419 | 1265.1613 | 4.3325 | 3.29 | 75.8957 | 24.1043 | 1545.4839 | 2.605 | 1.5325 | 58.7894 | 41.2106 | 54.6004 | 78.5611 | [5 empty] | 12453.871 | 7138.0645 | 888.0645 |  |  |  |  | 4427.7419
1 월 합계 |  | 10232684 | [37 empty] | 39220 |  |  |  |  | 47910 | [10 empty] | 0 | 386070 | 221280 | 27530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137260
2 | 2015-02-01 | 300652 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 40 | 1000 |  |  |  |  | 1070 | [11 empty] | 12410 | 5530 | 2070 |  |  |  |  | 4810
2 | 2015-02-02 | 313807 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1060 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 12490 | 7390 | 240 |  |  |  |  | 4860
2 | 2015-02-03 | 322843 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.34 | 7.38 | 7.33 | 7.35 | [22 empty] | 47 | 840 | 4.6 | 3.43 | 74.5652 | 25.4348 | 1070 | 2.78 | 1.63 | 58.6331 | 41.3669 | 51.6517 | 79.8 | [5 empty] | 12490 | 6250 | 1250 |  |  |  |  | 4990
2 | 2015-02-04 | 329832 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1070 |  |  |  |  | 1060 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 12450 | 3000 | 4510 |  |  |  |  | 4940
2 | 2015-02-05 | 328771 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 41 | 970 |  |  |  |  | 1150 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12430 | 6300 | 4700 |  |  |  |  | 1430
2 | 2015-02-06 | 326714 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 29 | 1380 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 12450 | 5800 | 2000 |  |  |  |  | 4650
2 | 2015-02-07 | 327115 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1230 | [11 empty] | 12420 | 7730 | 0 |  |  |  |  | 4690
2 | 2015-02-08 | 301287 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 33 | 1210 |  |  |  |  | 1350 | [11 empty] | 12470 | 6150 | 1650 |  |  |  |  | 4670
2 | 2015-02-09 | 306124 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1260 |  |  |  |  | 1370 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 12450 | 8150 | 0 |  |  |  |  | 4300
2 | 2015-02-10 | 326769 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.34 | 7.38 | 7.33 | 7.35 | [22 empty] | 36 | 1100 | 4.71 | 3.72 | 78.9809 | 21.0191 | 980 | 2.97 | 1.65 | 55.5556 | 44.4444 | 66.7339 | 79 | [5 empty] | 12490 | 6710 | 1170 |  |  |  |  | 4610
2 | 2015-02-11 | 329091 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1200 |  |  |  |  | 1240 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12490 | 7720 | 0 |  |  |  |  | 4770
2 | 2015-02-12 | 323795 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12450 | 5900 | 4990 |  |  |  |  | 1560
2 | 2015-02-13 | 317582 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 12440 | 5920 | 2380 |  |  |  |  | 4140
2 | 2015-02-14 | 320698 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1500 | [11 empty] | 12490 | 7780 | 0 |  |  |  |  | 4710
2 | 2015-02-15 | 294711 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1230 |  |  |  |  | 1100 | [11 empty] | 12450 | 7280 | 290 |  |  |  |  | 4880
2 | 2015-02-16 | 410661 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 37 | 1070 |  |  |  |  | 1100 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 12480 | 7430 | 0 |  |  |  |  | 5050
2 | 2015-02-17 | 379435 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | 7.4 | 7.34 | 7.38 | 7.33 | 7.35 | [22 empty] | 23 | 1730 | 4.16 | 3.24 | 77.8846 | 22.1154 | 1470 | 2.68 | 1.58 | 58.9552 | 41.0448 | 59.2144 | 80 | [5 empty] | 12460 | 5190 | 2330 |  |  |  |  | 4940
2 | 2015-02-18 | 325621 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1460 | [11 empty] | 12490 | 5980 | 1680 |  |  |  |  | 4830
2 | 2015-02-19 | 273038 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1480 | [11 empty] | 12480 | 7640 | 0 |  |  |  |  | 4840
2 | 2015-02-20 | 267947 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1240 |  |  |  |  | 1540 | [11 empty] | 12420 | 7150 | 310 |  |  |  |  | 4960
2 | 2015-02-21 | 331037 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1570 |  |  |  |  | 1540 | [11 empty] | 12440 | 7000 | 470 |  |  |  |  | 4970
2 | 2015-02-22 | 369381 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 28 | 1440 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 12450 | 7390 | 0 |  |  |  |  | 5060
2 | 2015-02-23 | 308106 | 36.3 | 36 | 37 | 38 | 36 | 35 | 36 | 37 | 35 | [27 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12480 | 7630 | 0 |  |  |  |  | 4850
2 | 2015-02-24 | 324398 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 7.3 | 7.35 | 7.35 | 7.32 | 7.3 | [22 empty] | 29 | 1360 | 4.39 | 3.43 | 78.1321 | 21.8679 | 1390 | 3.24 | 1.99 | 61.4198 | 38.5802 | 55.4426 | 79.4 | [5 empty] | 12460 | 7520 | 0 |  |  |  |  | 4940
2 | 2015-02-25 | 317960 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1040 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 12440 | 7020 | 460 |  |  |  |  | 4960
2 | 2015-02-26 | 322036 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 41 | 980 |  |  |  |  | 880 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 12470 | 7140 | 390 |  |  |  |  | 4940
2 | 2015-02-27 | 320418 | 38.3 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 43 | 920 |  |  |  |  | 920 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 12480 | 7610 | 0 |  |  |  |  | 4870
2 | 2015-02-28 | 327945 | 38.3 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 45 | 890 |  |  |  |  | 980 | [11 empty] | 12470 | 2800 | 4720 |  |  |  |  | 4950
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 410661 | 38.3 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | 7.4 | 7.35 | 7.38 | 7.33 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1730 | 4.71 | 3.72 | 78.9809 | 25.4348 | 1550 | 3.24 | 1.99 | 61.4198 | 44.4444 | 66.7339 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 | 8150 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060
2 월 최소 |  | 267947 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 7.3 | 7.34 | 7.35 | 7.32 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 840 | 4.16 | 3.24 | 74.5652 | 21.0191 | 880 | 2.68 | 1.58 | 55.5556 | 38.5802 | 51.6517 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12410 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430
2 월 평균 |  | 323134.7857 | 37.2679 | 37.0714 | 37.7143 | 38.3571 | 37.8214 | 36.0714 | 36.7143 | 37.3571 | 36.8214 | 7.375 | 7.3425 | 7.3725 | 7.3275 | 7.3375 | [22 empty] | 33.3571 | 1235.7143 | 4.465 | 3.455 | 77.3907 | 22.6093 | 1265.3571 | 2.9175 | 1.7125 | 58.6409 | 41.3591 | 58.2606 | 79.6529 | [5 empty] | 12460.3571 | 6611.0714 | 1271.7857 |  |  |  |  | 4577.5
2 월 합계 |  | 9047774 | [37 empty] | 34600 |  |  |  |  | 35430 | [10 empty] | 0 | 348890 | 185110 | 35610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128170
3 | 2015-03-01 | 373008 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 42 | 960 |  |  |  |  | 980 | [11 empty] | 12490 | 4250 | 3320 |  |  |  |  | 4920
3 | 2015-03-02 | 315576 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 47 | 840 |  |  |  |  | 920 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 12490 | 7000 | 2610 |  |  |  |  | 2880
3 | 2015-03-03 | 391924 | 38.5 | 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | 7.3 | 7.24 | 7.26 | 7.27 | 7.23 | [22 empty] | 54 | 740 | 4.69 | 3.58 | 76.3326 | 23.6674 | 940 | 2.81 | 1.67 | 59.4306 | 40.5694 | 54.5795 | 80.5 | [5 empty] | 12490 | 4390 | 6690 |  |  |  |  | 1410
3 | 2015-03-04 | 352097 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1010 |  |  |  |  | 1120 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 12450 | 2600 | 7390 |  |  |  |  | 2460
3 | 2015-03-05 | 337947 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 49 | 820 |  |  |  |  | 1040 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 12410 | 5420 | 2390 |  |  |  |  | 4600
3 | 2015-03-06 | 327580 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 45 | 880 |  |  |  |  | 1160 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 12480 | 4260 | 8220 |  |  |  |  | 0
3 | 2015-03-07 | 324695 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 42 | 940 |  |  |  |  | 1160 | [11 empty] | 12470 | 5410 | 2290 |  |  |  |  | 4770
3 | 2015-03-08 | 302641 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1490 | [11 empty] | 12460 | 5420 | 5490 |  |  |  |  | 1550
3 | 2015-03-09 | 307974 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 12490 | 5480 | 2760 |  |  |  |  | 4250
3 | 2015-03-10 | 318222 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.34 | 7.32 | 7.36 | 7.32 | [22 empty] | 30 | 1340 | 4.86 | 3.63 | 74.6914 | 25.3086 | 1470 | 2.62 | 1.58 | 60.3053 | 39.6947 | 48.5219 | 80.3 | [5 empty] | 12490 | 5300 | 3200 |  |  |  |  | 3990
3 | 2015-03-11 | 322389 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12490 | 5360 | 3110 |  |  |  |  | 4020
3 | 2015-03-12 | 318470 | 38 | 37 | 38 | 40 | 39 | 36 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 12470 | 7930 | 420 |  |  |  |  | 4120
3 | 2015-03-13 | 330705 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 12440 | 4570 | 3710 |  |  |  |  | 4160
3 | 2015-03-14 | 344874 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1450 | [11 empty] | 12470 | 8340 | 0 |  |  |  |  | 4130
3 | 2015-03-15 | 290319 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1470 | [11 empty] | 12490 | 5230 | 3010 |  |  |  |  | 4250
3 | 2015-03-16 | 303864 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1130 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 12490 | 2170 | 5910 |  |  |  |  | 4410
3 | 2015-03-17 | 331369 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.32 | 7.34 | 7.33 | 7.34 | [22 empty] | 40 | 1000 | 4.78 | 3.49 | 73.0126 | 26.9874 | 1160 | 2.65 | 1.59 | 60 | 40 | 44.5559 | 79.7 | [5 empty] | 12490 | 3860 | 4320 |  |  |  |  | 4310
3 | 2015-03-18 | 430463 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12290 | 5860 | 2120 |  |  |  |  | 4310
3 | 2015-03-19 | 494371 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12280 | 6820 | 2540 |  |  |  |  | 2920
3 | 2015-03-20 | 401753 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 12480 | 5530 | 3090 |  |  |  |  | 3860
3 | 2015-03-21 | 376420 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1510 | [11 empty] | 12460 | 5550 | 2460 |  |  |  |  | 4450
3 | 2015-03-22 | 333171 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1430 | [11 empty] | 12490 | 3480 | 4560 |  |  |  |  | 4450
3 | 2015-03-23 | 325474 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1260 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 12490 | 6910 | 1370 |  |  |  |  | 4210
3 | 2015-03-24 | 337741 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.3 | 7.32 | 7.26 | 7.26 | [22 empty] | 26 | 1550 | 5.13 | 3.7 | 72.1248 | 27.8752 | 1550 | 2.85 | 1.75 | 61.4035 | 38.5965 | 38.5135 | 79.1 | [5 empty] | 12480 | 5430 | 2850 |  |  |  |  | 4200
3 | 2015-03-25 | 337201 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12490 | 5480 | 2780 |  |  |  |  | 4230
3 | 2015-03-26 | 339866 | 37.8 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12490 | 5460 | 2820 |  |  |  |  | 4210
3 | 2015-03-27 | 330374 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12490 | 4830 | 3310 |  |  |  |  | 4350
3 | 2015-03-28 | 337741 | 37.3 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1520 | [11 empty] | 12450 | 3840 | 4240 |  |  |  |  | 4370
3 | 2015-03-29 | 313000 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1410 |  |  |  |  | 1510 | [11 empty] | 12430 | 6610 | 1400 |  |  |  |  | 4420
3 | 2015-03-30 | 312071 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 12490 | 5580 | 2480 |  |  |  |  | 4430
3 | 2015-03-31 | 359193 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.35 | 7.32 | 7.32 | 7.28 | [22 empty] | 31 | 1270 | 4.62 | 3.44 | 74.4589 | 25.5411 | 1360 | 2.86 | 1.77 | 61.8881 | 38.1119 | 44.2981 | 78.5 | [5 empty] | 12470 | 5530 | 2660 |  |  |  |  | 4280
3 월 최대 |  | 494371 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 40 | 37 | 38 | 39 | 39 | 7.3 | 7.35 | 7.34 | 7.36 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1550 | 5.13 | 3.7 | 76.3326 | 27.8752 | 1560 | 2.86 | 1.77 | 61.8881 | 40.5694 | 54.5795 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 | 8340 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
3 월 최소 |  | 290319 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 7.3 | 7.24 | 7.26 | 7.26 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 740 | 4.62 | 3.44 | 72.1248 | 23.6674 | 920 | 2.62 | 1.58 | 59.4306 | 38.1119 | 38.5135 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12280 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 342661.0645 | 37.6774 | 37.4194 | 38.0968 | 38.9355 | 38.1613 | 36.4194 | 37.0968 | 37.9355 | 37.1613 | 7.3 | 7.31 | 7.312 | 7.308 | 7.286 | [22 empty] | 33.7419 | 1227.7419 | 4.816 | 3.568 | 74.124 | 25.876 | 1355.4839 | 2.758 | 1.672 | 60.6055 | 39.3945 | 46.0938 | 79.7818 | [5 empty] | 12462.5806 | 5287.0968 | 3339.3548 |  |  |  |  | 3836.129
3 월 합계 |  | 10622493 | [37 empty] | 38060 |  |  |  |  | 42020 | [10 empty] | 0 | 386340 | 163900 | 103520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118920
4 | 2015-04-01 | 346449 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 12490 | 5520 | 2510 |  |  |  |  | 4460
4 | 2015-04-02 | 343574 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 34 | 1180 |  |  |  |  | 1100 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12480 | 3710 | 4440 |  |  |  |  | 4330
4 | 2015-04-03 | 484859 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 29 | 1380 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12490 | 4150 | 3860 |  |  |  |  | 4480
4 | 2015-04-04 | 410851 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1620 |  |  |  |  | 1750 | [11 empty] | 12480 | 6550 | 1600 |  |  |  |  | 4330
4 | 2015-04-05 | 430517 | 37.3 | 37 | 39 | 37 | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 | [27 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1850 | [11 empty] | 12470 | 5510 | 2720 |  |  |  |  | 4240
4 | 2015-04-06 | 427183 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 24 | 1690 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12450 | 6810 | 1420 |  |  |  |  | 4220
4 | 2015-04-07 | 443860 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.32 | 7.26 | 7.37 | 7.33 | [22 empty] | 26 | 1530 | 4.76 | 3.38 | 71.0084 | 28.9916 | 1970 | 2.95 | 1.78 | 60.339 | 39.661 | 37.885 | 79.1 | [5 empty] | 12200 | 7960 | 0 |  |  |  |  | 4240
4 | 2015-04-08 | 448792 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12000 | 6130 | 1670 |  |  |  |  | 4200
4 | 2015-04-09 | 419090 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12490 | 5550 | 4780 |  |  |  |  | 2160
4 | 2015-04-10 | 409923 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1230 |  |  |  |  | 1280 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 12490 | 2380 | 8130 |  |  |  |  | 1980
4 | 2015-04-11 | 382437 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 12480 | 6330 | 1650 |  |  |  |  | 4500
4 | 2015-04-12 | 338982 | 37.3 | 36 | 39 | 38 | 38 | 35 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1470 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 12490 | 6380 | 1750 |  |  |  |  | 4360
4 | 2015-04-13 | 438848 | 37.5 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 12430 | 5330 | 2830 |  |  |  |  | 4270
4 | 2015-04-14 | 461350 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.36 | 7.34 | 7.31 | 7.28 | [22 empty] | 27 | 1490 | 4.83 | 3.47 | 71.8427 | 28.1573 | 1580 | 2.71 | 1.52 | 56.0886 | 43.9114 | 49.9382 | 77.7 | [5 empty] | 12420 | 5340 | 2790 |  |  |  |  | 4290
4 | 2015-04-15 | 405228 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12450 | 4490 | 3510 |  |  |  |  | 4450
4 | 2015-04-16 | 380580 | 37.5 | 37 | 37 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12470 | 6220 | 1890 |  |  |  |  | 4360
4 | 2015-04-17 | 404231 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12490 | 5020 | 2980 |  |  |  |  | 4490
4 | 2015-04-18 | 368524 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1580 |  |  |  |  | 1560 | [11 empty] | 12480 | 5150 | 2900 |  |  |  |  | 4430
4 | 2015-04-19 | 499244 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 12490 | 5600 | 2450 |  |  |  |  | 4440
4 | 2015-04-20 | 537728 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12490 | 5430 | 2650 |  |  |  |  | 4410
4 | 2015-04-21 | 540303 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.36 | 7.34 | 7.31 | 7.28 | [22 empty] | 21 | 1900 | 4.4 | 3.11 | 70.6818 | 29.3182 | 2060 | 2.87 | 1.65 | 57.4913 | 42.5087 | 43.9012 | 78 | [5 empty] | 12480 | 5510 | 3320 |  |  |  |  | 3650
4 | 2015-04-22 | 518080 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1790 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12460 | 7510 | 4190 |  |  |  |  | 760
4 | 2015-04-23 | 457613 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12480 | 6350 | 2100 |  |  |  |  | 4030
4 | 2015-04-24 | 437965 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1470 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12490 | 4020 | 4360 |  |  |  |  | 4110
4 | 2015-04-25 | 383770 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1500 | [11 empty] | 12480 | 7240 | 1070 |  |  |  |  | 4170
4 | 2015-04-26 | 369400 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1500 | [11 empty] | 12490 | 2830 | 5480 |  |  |  |  | 4180
4 | 2015-04-27 | 375929 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12470 | 5050 | 3130 |  |  |  |  | 4290
4 | 2015-04-28 | 393945 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 7.32 | [22 empty] | 28 | 1420 | 4.81 | 3.44 | 71.5177 | 28.4823 | 1270 | 2.82 | 1.6 | 56.7376 | 43.2624 | 47.7697 | 78.4 | [5 empty] | 12470 | 5030 | 3200 |  |  |  |  | 4240
4 | 2015-04-29 | 462791 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12470 | 4950 | 3470 |  |  |  |  | 4050
4 | 2015-04-30 | 485917 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1760 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12480 | 4990 | 2980 |  |  |  |  | 4510
4 월 최대 |  | 540303 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.41 | 7.43 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1900 | 4.83 | 3.47 | 71.8427 | 29.3182 | 2060 | 2.95 | 1.78 | 60.339 | 43.9114 | 49.9382 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 | 7960 | 8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510
4 월 최소 |  | 338982 | 36.5 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 7.3 | 7.32 | 7.26 | 7.31 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1180 | 4.4 | 3.11 | 70.6818 | 28.1573 | 1100 | 2.71 | 1.52 | 56.0886 | 39.661 | 37.885 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760
4 월 평균 |  | 426932.1 | 37.4367 | 37.2333 | 37.9333 | 38.4333 | 38.0667 | 36.2333 | 36.9333 | 37.4333 | 37.0667 | 7.325 | 7.355 | 7.3375 | 7.355 | 7.3025 | [22 empty] | 26.7 | 1513.3333 | 4.7 | 3.35 | 71.2626 | 28.7374 | 1586.6667 | 2.8375 | 1.6375 | 57.6641 | 42.3359 | 44.8735 | 78.45 | [5 empty] | 12450 | 5434.6667 | 2994.3333 |  |  |  |  | 4021
4 월 합계 |  | 12807963 | [37 empty] | 45400 |  |  |  |  | 47600 | [10 empty] | 0 | 373500 | 163040 | 89830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120630
5 | 2015-05-01 | 401927 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 19 | 2150 |  |  |  |  | 2100 | [11 empty] | 12480 | 5990 | 1850 |  |  |  |  | 4640
5 | 2015-05-02 | 372519 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1540 | [11 empty] | 12470 | 6060 | 1740 |  |  |  |  | 4670
5 | 2015-05-03 | 464516 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 12490 | 4000 | 4030 |  |  |  |  | 4460
5 | 2015-05-04 | 592846 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12480 | 4070 | 3750 |  |  |  |  | 4660
5 | 2015-05-05 | 477572 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 12490 | 5350 | 2550 |  |  |  |  | 4590
5 | 2015-05-06 | 431175 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.32 | 7.36 | 7.34 | 7.36 | [22 empty] | 23 | 1700 | 4.64 | 3.31 | 71.3362 | 28.6638 | 1790 | 2.62 | 1.51 | 57.6336 | 42.3664 | 45.339 | 77.9 | [5 empty] | 12460 | 6100 | 1910 |  |  |  |  | 4450
5 | 2015-05-07 | 409573 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12460 | 4020 | 6280 |  |  |  |  | 2160
5 | 2015-05-08 | 393157 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1410 |  |  |  |  | 1370 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12450 | 4080 | 4320 |  |  |  |  | 4050
5 | 2015-05-09 | 371147 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1580 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 12490 | 4050 | 3920 |  |  |  |  | 4520
5 | 2015-05-10 | 342685 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1600 | [11 empty] | 12470 | 4640 | 3200 |  |  |  |  | 4630
5 | 2015-05-11 | 372208 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12490 | 5000 | 2960 |  |  |  |  | 4530
5 | 2015-05-12 | 565232 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 19 | 2080 |  |  |  |  | 2200 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 12480 | 4950 | 3140 |  |  |  |  | 4390
5 | 2015-05-13 | 549002 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.31 | 7.34 | 7.33 | 7.35 | [22 empty] | 22 | 1790 | 4.41 | 3.08 | 69.8413 | 30.1587 | 2280 | 2.61 | 1.5 | 57.4713 | 42.5287 | 41.6462 | 78.1 | [5 empty] | 12480 | 7200 | 520 |  |  |  |  | 4760
5 | 2015-05-14 | 512388 | 37.5 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 12300 | 6040 | 1810 |  |  |  |  | 4450
5 | 2015-05-15 | 477779 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1410 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12480 | 4030 | 3810 |  |  |  |  | 4640
5 | 2015-05-16 | 435314 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 1730 | [11 empty] | 12440 | 4000 | 3860 |  |  |  |  | 4580
5 | 2015-05-17 | 376374 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1740 | [11 empty] | 12480 | 4020 | 3910 |  |  |  |  | 4550
5 | 2015-05-18 | 446662 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 12470 | 7220 | 870 |  |  |  |  | 4380
5 | 2015-05-19 | 519323 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.2 | 7.26 | 7.22 | 7.22 | 7.16 | [22 empty] | 27 | 1470 | 3.86 | 2.72 | 70.4663 | 29.5337 | 1660 | 2.65 | 1.51 | 56.9811 | 43.0189 | 44.4853 | 77.9 | [5 empty] | 12480 | 4990 | 2900 |  |  |  |  | 4590
5 | 2015-05-20 | 438890 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 12490 | 4520 | 5470 |  |  |  |  | 2500
5 | 2015-05-21 | 397296 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 12060 | 4180 | 3950 |  |  |  |  | 3930
5 | 2015-05-22 | 402173 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1440 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 12400 | 4320 | 3760 |  |  |  |  | 4320
5 | 2015-05-23 | 368756 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 1980 |  |  |  |  | 1770 | [11 empty] | 12450 | 2420 | 5490 |  |  |  |  | 4540
5 | 2015-05-24 | 344243 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 22 | 1790 |  |  |  |  | 1740 | [11 empty] | 12490 | 5870 | 1900 |  |  |  |  | 4720
5 | 2015-05-25 | 355445 | 36.8 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 12490 | 4490 | 3160 |  |  |  |  | 4840
5 | 2015-05-26 | 366337 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.2 | 7.1 | 7.18 | 7.28 | 7.13 | [22 empty] | 26 | 1540 | 3.56 | 2.6 | 73.0337 | 26.9663 | 1870 | 2.37 | 1.38 | 58.2278 | 41.7722 | 48.5315 | 77.8 | [5 empty] | 12480 | 5680 | 1930 |  |  |  |  | 4870
5 | 2015-05-27 | 369111 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 12460 | 5640 | 1940 |  |  |  |  | 4880
5 | 2015-05-28 | 360065 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1800 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 12470 | 1770 | 5850 |  |  |  |  | 4850
5 | 2015-05-29 | 366958 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 21 | 1920 |  |  |  |  | 2230 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12400 | 5090 | 2500 |  |  |  |  | 4810
5 | 2015-05-30 | 376884 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 17 | 2290 |  |  |  |  | 2270 | [11 empty] | 12370 | 5140 | 2510 |  |  |  |  | 4720
5 | 2015-05-31 | 335379 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 18 | 2260 |  |  |  |  | 2290 | [11 empty] | 12480 | 5570 | 2090 |  |  |  |  | 4820
5 월 최대 |  | 592846 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.3 | 7.32 | 7.36 | 7.34 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2290 | 4.64 | 3.31 | 73.0337 | 30.1587 | 2290 | 2.65 | 1.51 | 58.2278 | 43.0189 | 48.5315 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 | 7220 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880
5 월 최소 |  | 335379 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7.2 | 7.1 | 7.18 | 7.22 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1340 | 3.56 | 2.6 | 69.8413 | 26.9663 | 1370 | 2.37 | 1.38 | 56.9811 | 41.7722 | 41.6462 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060 | 1770 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160
5 월 평균 |  | 419126.9677 | 37.271 | 37.4516 | 37.8387 | 37.9355 | 37.7742 | 36.4516 | 36.8387 | 36.9355 | 36.7742 | 7.25 | 7.2475 | 7.275 | 7.2925 | 7.25 | [22 empty] | 24.2258 | 1673.871 | 4.1175 | 2.9275 | 71.1694 | 28.8306 | 1769.3548 | 2.5625 | 1.475 | 57.5785 | 42.4215 | 45.0005 | 77.9778 | [5 empty] | 12447.7419 | 4854.8387 | 3157.4194 |  |  |  |  | 4435.4839
5 월 합계 |  | 12992936 | [37 empty] | 51890 |  |  |  |  | 54850 | [10 empty] | 0 | 385880 | 150500 | 97880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137500
6 | 2015-06-01 | 352734 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 18 | 2210 |  |  |  |  | 2280 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12450 | 5580 | 2050 |  |  |  |  | 4820
6 | 2015-06-02 | 352797 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.1 | 7.19 | 7.12 | 7.1 | 7.11 | [22 empty] | 19 | 2090 | 2.83 | 2.06 | 72.7915 | 27.2085 | 2250 | 2.29 | 1.39 | 60.6987 | 39.3013 | 42.2708 | 78.4 | [5 empty] | 12490 | 5590 | 2230 |  |  |  |  | 4670
6 | 2015-06-03 | 355614 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 19 | 2080 |  |  |  |  | 2290 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12480 | 4030 | 3620 |  |  |  |  | 4830
6 | 2015-06-04 | 355463 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 2030 |  |  |  |  | 2300 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12490 | 4070 | 3560 |  |  |  |  | 4860
6 | 2015-06-05 | 399298 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 2280 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12480 | 3950 | 3950 |  |  |  |  | 4580
6 | 2015-06-06 | 368319 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1510 |  |  |  |  | 2250 | [11 empty] | 12430 | 4050 | 8380 |  |  |  |  | 0
6 | 2015-06-07 | 334092 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 2230 | [11 empty] | 12460 | 4050 | 3780 |  |  |  |  | 4630
6 | 2015-06-08 | 333271 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1620 |  |  |  |  | 2100 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12300 | 3990 | 3690 |  |  |  |  | 4620
6 | 2015-06-09 | 357631 | 36.8 | 33 | 39 | 38 | 39 | 32 | 38 | 37 | 38 | 7.1 |  | 7.05 | 7.07 | 7.04 | [22 empty] | 31 | 1280 | 3.09 | 2.2 | 71.1974 | 28.8026 | 1900 | 2.29 | 1.39 | 60.6987 | 39.3013 | 37.5202 | 78.8 | [5 empty] | 12050 | 4610 | 2690 |  |  |  |  | 4750
6 | 2015-06-10 | 352032 | 36.3 | 33 | 38 | 38 | 38 | 32 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 2230 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12470 | 4030 | 3590 |  |  |  |  | 4850
6 | 2015-06-11 | 343319 | 36.8 | 33 | 38 | 39 | 39 | 32 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12450 | 2430 | 5360 |  |  |  |  | 4660
6 | 2015-06-12 | 349863 | 35.5 | 32 | 38 | 37 | 37 | 31 | 37 | 36 | 36 | [27 empty] | 19 | 2090 |  |  |  |  | 2260 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12490 | 1720 | 5990 |  |  |  |  | 4780
6 | 2015-06-13 | 337420 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 2090 | [11 empty] | 12470 | 6880 | 900 |  |  |  |  | 4690
6 | 2015-06-14 | 321114 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1710 |  |  |  |  | 2160 | [11 empty] | 12180 | 3990 | 3460 |  |  |  |  | 4730
6 | 2015-06-15 | 334054 | 37.5 | 36 | 39 | 39 | 38 | 35 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12030 | 4000 | 3340 |  |  |  |  | 4690
6 | 2015-06-16 | 353045 | 37.5 | 36 | 40 | 38 | 38 | 35 | 39 | 37 | 37 | 7.1 |  | 7.27 | 7.05 | 7.02 | [22 empty] | 21 | 1930 | 3.26 | 2.47 | 75.7669 | 24.2331 | 2240 | 2.58 | 1.65 | 63.9535 | 36.0465 | 43.2545 | 79 | [5 empty] | 10790 | 2660 | 3350 |  |  |  |  | 4780
6 | 2015-06-17 | 349100 | 36.8 | 35 | 38 | 38 | 38 | 34 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 1990 |  |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10890 | 4020 | 2090 |  |  |  |  | 4780
6 | 2015-06-18 | 339251 | 36.8 | 36 | 38 | 37 | 38 | 35 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 20 | 2030 |  |  |  |  | 2260 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12470 | 4120 | 3670 |  |  |  |  | 4680
6 | 2015-06-19 | 336982 | 37 | 35 | 39 | 38 | 38 | 34 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1940 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12480 | 4210 | 3380 |  |  |  |  | 4890
6 | 2015-06-20 | 334057 | 36.8 | 35 | 38 | 38 | 38 | 34 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 18 | 2220 |  |  |  |  | 2200 | [11 empty] | 12480 | 3980 | 3840 |  |  |  |  | 4660
6 | 2015-06-21 | 322790 | 36.5 | 34 | 38 | 38 | 38 | 33 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1620 |  |  |  |  | 2130 | [11 empty] | 12480 | 4030 | 3700 |  |  |  |  | 4750
6 | 2015-06-22 | 341106 | 36 | 31 | 38 | 39 | 38 | 30 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1620 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10970 | 3990 | 2190 |  |  |  |  | 4790
6 | 2015-06-23 | 340461 | 36 | 32 | 39 | 37 | 38 | 31 | 38 | 36 | 37 | 7 |  | 7.02 | 6.91 | 6.94 | [22 empty] | 20 | 2030 | 3.69 | 2.75 | 74.5257 | 25.4743 | 2370 | 2.4 | 1.47 | 61.25 | 38.75 | 45.9707 | 78.9 | [5 empty] | 11220 | 4070 | 2210 |  |  |  |  | 4940
6 | 2015-06-24 | 349861 | 35.3 | 30 | 38 | 37 | 38 | 29 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 22 | 1810 |  |  |  |  | 2380 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 11310 | 4100 | 3580 |  |  |  |  | 3630
6 | 2015-06-25 | 350541 | 35.3 | 29 | 38 | 38 | 38 | 28 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 11050 | 4030 | 5870 |  |  |  |  | 1150
6 | 2015-06-26 | 455344 | 35.5 | 29 | 39 | 38 | 38 | 28 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 10560 | 2860 | 4380 |  |  |  |  | 3320
6 | 2015-06-27 | 390767 | 35.8 | 28 | 39 | 39 | 39 | 27 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 19 | 2060 |  |  |  |  | 2370 | [11 empty] | 10910 | 3540 | 2960 |  |  |  |  | 4410
6 | 2015-06-28 | 335711 | 34.8 | 27 | 38 | 38 | 38 | 26 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 2060 | [11 empty] | 10950 | 4040 | 2340 |  |  |  |  | 4570
6 | 2015-06-29 | 349032 | 34.8 | 26 | 38 | 39 | 38 | 25 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1620 |  |  |  |  | 2030 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 10790 | 2200 | 3990 |  |  |  |  | 4600
6 | 2015-06-30 | 398540 | 35 | 26 | 39 | 38 | 39 | 25 | 38 | 37 | 38 | 5.3 | 0 | 7.13 | 7.05 | 7.13 | [22 empty] | 22 | 1780 | 3.7 | 2.63 | 71.0811 | 28.9189 | 2170 | 2.58 | 1.62 | 62.7907 | 37.2093 | 31.3451 | 78.6 | [5 empty] | 11130 | 5720 | 4810 |  |  |  |  | 600
6 월 최대 |  | 455344 | 37.5 | 38 | 40 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 7.1 | 7.19 | 7.27 | 7.1 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2220 | 3.7 | 2.75 | 75.7669 | 28.9189 | 2380 | 2.58 | 1.65 | 63.9535 | 39.3013 | 45.9707 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490 | 6880 | 8380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940
6 월 최소 |  | 321114 | 34.8 | 26 | 37 | 37 | 37 | 25 | 36 | 36 | 36 | 5.3 | 0 | 7.02 | 6.91 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1190 | 2.83 | 2.06 | 71.0811 | 24.2331 | 1890 | 2.29 | 1.39 | 60.6987 | 36.0465 | 31.3451 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 1720 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 353120.3 | 36.5233 | 33.6333 | 38.2667 | 38 | 38.1 | 32.6333 | 37.2667 | 37 | 37.1 | 6.72 | 3.595 | 7.118 | 7.036 | 7.048 | [22 empty] | 23.4333 | 1753 | 3.314 | 2.422 | 73.0725 | 26.9275 | 2181.3333 | 2.428 | 1.504 | 61.8783 | 38.1217 | 40.0722 | 78.7773 | [5 empty] | 11873.3333 | 4018 | 3631.6667 |  |  |  |  | 4223.6667
6 월 합계 |  | 10593609 | [37 empty] | 52590 |  |  |  |  | 65440 | [10 empty] | 0 | 356200 | 120540 | 108950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126710
7 | 2015-07-01 | 465487 | 34.8 | 26 | 38 | 38 | 39 | 25 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 22 | 1850 |  |  |  |  | 2350 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11230 | 3050 | 3640 |  |  |  |  | 4540
7 | 2015-07-02 | 385488 | 34.5 | 26 | 38 | 38 | 38 | 25 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10980 | 5730 | 660 |  |  |  |  | 4590
7 | 2015-07-03 | 380456 | 34.5 | 26 | 38 | 38 | 38 | 25 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 2050 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10880 | 920 | 5370 |  |  |  |  | 4590
7 | 2015-07-04 | 354629 | 34.5 | 26 | 39 | 37 | 38 | 25 | 38 | 36 | 37 | [27 empty] | 23 | 1740 |  |  |  |  | 2010 | [11 empty] | 10880 | 5020 | 1440 |  |  |  |  | 4420
7 | 2015-07-05 | 332980 | 34 | 26 | 37 | 37 | 38 | 25 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 22 | 1830 |  |  |  |  | 2270 | [11 empty] | 11000 | 4010 | 2410 |  |  |  |  | 4580
7 | 2015-07-06 | 349186 | 34.3 | 25 | 39 | 38 | 37 | 24 | 38 | 37 | 36 | [27 empty] | 31 | 1290 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10740 | 4030 | 2220 |  |  |  |  | 4490
7 | 2015-07-07 | 406386 | 34.8 | 25 | 40 | 38 | 38 | 24 | 39 | 37 | 37 | 7.1 |  | 7.13 | 7.03 | 7.13 | [22 empty] | 26 | 1530 | 3.54 | 2.58 | 72.8814 | 27.1186 | 2150 | 2.58 | 1.36 | 52.7132 | 47.2868 | 58.5208 | 78.5 | [5 empty] | 10470 | 3940 | 2230 |  |  |  |  | 4300
7 | 2015-07-08 | 519209 | 34.3 | 25 | 38 | 38 | 38 | 24 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1570 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10660 | 4790 | 1470 |  |  |  |  | 4400
7 | 2015-07-09 | 542486 | 34.5 | 25 | 38 | 38 | 39 | 24 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10650 | 5400 | 690 |  |  |  |  | 4560
7 | 2015-07-10 | 459246 | 34.5 | 25 | 38 | 38 | 39 | 24 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 10641 | 3590 | 2421 |  |  |  |  | 4630
7 | 2015-07-11 | 436838 | 34.8 | 26 | 39 | 38 | 38 | 25 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 2050 | [11 empty] | 10600 | 5730 | 230 |  |  |  |  | 4640
7 | 2015-07-12 | 449970 | 34.5 | 26 | 38 | 38 | 38 | 25 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 10570 | 2400 | 3720 |  |  |  |  | 4450
7 | 2015-07-13 | 534680 | 34.5 | 25 | 39 | 38 | 38 | 24 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1180 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 13330 | 2850 | 5960 |  |  |  |  | 4520
7 | 2015-07-14 | 495484 | 34 | 25 | 38 | 37 | 38 | 24 | 37 | 36 | 37 | 7.3 |  | 7.32 | 7.25 | 7.24 | [22 empty] | 31 | 1290 | 4.09 | 2.75 | 67.2372 | 32.7628 | 1690 | 2.92 | 1.61 | 55.137 | 44.863 | 40.1138 | 78.5 | [5 empty] | 10410 | 4280 | 1600 |  |  |  |  | 4530
7 | 2015-07-15 | 486567 | 34.5 | 26 | 38 | 38 | 38 | 25 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 10220 | 4360 | 1080 |  |  |  |  | 4780
7 | 2015-07-16 | 428482 | 34 | 24 | 38 | 38 | 38 | 23 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 10360 | 2070 | 4900 |  |  |  |  | 3390
7 | 2015-07-17 | 390284 | 33.8 | 23 | 37 | 39 | 38 | 22 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 10470 | 5000 | 3120 |  |  |  |  | 2350
7 | 2015-07-18 | 381759 | 34.5 | 24 | 39 | 39 | 38 | 23 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1410 |  |  |  |  | 1520 | [11 empty] | 10230 | 2380 | 3320 |  |  |  |  | 4530
7 | 2015-07-19 | 351428 | 34 | 24 | 38 | 38 | 38 | 23 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 1560 | [11 empty] | 10410 | 4540 | 3750 |  |  |  |  | 2120
7 | 2015-07-20 | 368779 | 34.3 | 25 | 38 | 38 | 38 | 24 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 2070 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 10510 | 2300 | 8210 |  |  |  |  | 0
7 | 2015-07-21 | 408044 | 34.5 | 25 | 38 | 39 | 38 | 24 | 37 | 38 | 37 | 7 |  | 7.03 | 6.95 | 7.01 | [22 empty] | 23 | 1760 | 3.46 | 2.54 | 73.4104 | 26.5896 | 1940 | 2.56 | 1.55 | 60.5469 | 39.4531 | 44.4141 | 77.3 | [5 empty] | 10760 | 5830 | 2810 |  |  |  |  | 2120
7 | 2015-07-22 | 378498 | 35 | 25 | 39 | 39 | 39 | 24 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 10610 | 2000 | 4460 |  |  |  |  | 4150
7 | 2015-07-23 | 477537 | 34.3 | 25 | 38 | 38 | 38 | 24 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1290 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 10440 | 3290 | 6720 |  |  |  |  | 430
7 | 2015-07-24 | 491460 | 34.8 | 26 | 39 | 38 | 38 | 25 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1270 |  |  |  |  | 1660 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10300 | 3160 | 6520 |  |  |  |  | 620
7 | 2015-07-25 | 468323 | 34.8 | 26 | 38 | 39 | 38 | 25 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1640 | [11 empty] | 10270 | 4270 | 6000 |  |  |  |  | 0
7 | 2015-07-26 | 408757 | 35.3 | 27 | 39 | 39 | 38 | 26 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 10190 | 2780 | 6130 |  |  |  |  | 1280
7 | 2015-07-27 | 400205 | 35 | 28 | 38 | 38 | 38 | 27 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1660 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10030 | 970 | 5840 |  |  |  |  | 3220
7 | 2015-07-28 | 408766 | 34.8 | 28 | 38 | 37 | 38 | 27 | 37 | 36 | 37 | 7.2 |  | 7.29 | 7.18 | 7.14 | [22 empty] | 29 | 1360 | 3.04 | 2.22 | 73.0263 | 26.9737 | 1720 | 2.72 | 1.67 | 61.3971 | 38.6029 | 41.2527 | 77.9 | [5 empty] | 9990 | 4240 | 1980 |  |  |  |  | 3770
7 | 2015-07-29 | 391732 | 35.3 | 28 | 39 | 38 | 38 | 27 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1760 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 12100 | 2970 | 5320 |  |  |  |  | 3810
7 | 2015-07-30 | 376329 | 35.3 | 27 | 39 | 39 | 38 | 26 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 9960 | 2020 | 4130 |  |  |  |  | 3810
7 | 2015-07-31 | 362511 | 35 | 28 | 38 | 38 | 38 | 27 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 9740 | 2840 | 3100 |  |  |  |  | 3800
7 월 최대 |  | 542486 | 35.3 | 28 | 40 | 39 | 39 | 27 | 39 | 38 | 38 | 7.3 | 0 | 7.32 | 7.25 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1850 | 4.09 | 2.75 | 73.4104 | 32.7628 | 2350 | 2.92 | 1.67 | 61.3971 | 47.2868 | 58.5208 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13330 | 5830 | 8210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780
7 월 최소 |  | 332980 | 33.8 | 23 | 37 | 37 | 37 | 22 | 36 | 36 | 36 | 7 | 0 | 7.03 | 6.95 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1080 | 3.04 | 2.22 | 67.2372 | 26.5896 | 1380 | 2.56 | 1.36 | 52.7132 | 38.6029 | 40.1138 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 920 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 422322.129 | 34.571 | 25.6774 | 38.3226 | 38.0968 | 38.0968 | 24.6774 | 37.3226 | 37.0968 | 37.0968 | 7.15 |  | 7.1925 | 7.1025 | 7.13 | [22 empty] | 27.4194 | 1478.7097 | 3.5325 | 2.5225 | 71.6388 | 28.3612 | 1841.6129 | 2.695 | 1.5475 | 57.4485 | 42.5515 | 46.0753 | 78.0957 | [5 empty] | 10633.2581 | 3572.9032 | 3595.1935 |  |  |  |  | 3465.1613
7 월 합계 |  | 13091986 | [37 empty] | 45840 |  |  |  |  | 57090 | [10 empty] | 0 | 329631 | 110760 | 111451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107420
8 | 2015-08-01 | 345593 | 35.8 | 28 | 39 | 39 | 39 | 27 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 9410 | 1320 | 4260 |  |  |  |  | 3830
8 | 2015-08-02 | 313220 | 35.3 | 28 | 38 | 38 | 39 | 27 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 9460 | 3240 | 2440 |  |  |  |  | 3780
8 | 2015-08-03 | 327041 | 34.8 | 28 | 38 | 37 | 38 | 27 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 9410 | 1000 | 4580 |  |  |  |  | 3830
8 | 2015-08-04 | 317846 | 35 | 28 | 38 | 38 | 38 | 27 | 37 | 37 | 37 | 7.2 |  | 7.22 | 7.14 | 7.16 | [22 empty] | 23 | 1750 | 3.83 | 2.89 | 75.4569 | 24.5431 | 2000 | 2.68 | 1.61 | 60.0746 | 39.9254 | 51.0591 | 77.4 | [5 empty] | 9580 | 4170 | 1600 |  |  |  |  | 3810
8 | 2015-08-05 | 323700 | 35.3 | 28 | 38 | 39 | 38 | 27 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 2200 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 9260 | 1200 | 4250 |  |  |  |  | 3810
8 | 2015-08-06 | 340936 | 34.8 | 28 | 38 | 37 | 38 | 27 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 2130 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 9120 | 3550 | 1820 |  |  |  |  | 3750
8 | 2015-08-07 | 357157 | 35.3 | 27 | 39 | 39 | 38 | 26 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 2100 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 9190 | 4680 | 500 |  |  |  |  | 4010
8 | 2015-08-08 | 339053 | 35 | 27 | 39 | 38 | 38 | 26 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 2100 | [11 empty] | 8970 | 1610 | 3480 |  |  |  |  | 3880
8 | 2015-08-09 | 306612 | 35 | 27 | 38 | 39 | 38 | 26 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 2140 | [11 empty] | 8940 | 2920 | 2120 |  |  |  |  | 3900
8 | 2015-08-10 | 322821 | 34.8 | 27 | 38 | 38 | 38 | 26 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1770 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 8930 | 2510 | 2590 |  |  |  |  | 3830
8 | 2015-08-11 | 345092 | 35.3 | 28 | 39 | 38 | 38 | 27 | 38 | 37 | 37 | 7.2 |  | 7.21 | 7.2 | 7.16 | [22 empty] | 23 | 1770 | 3.59 | 2.7 | 75.2089 | 24.7911 | 2140 | 2.56 | 1.54 | 60.1562 | 39.8438 | 50.2324 | 78.3 | [5 empty] | 10960 | 2300 | 4880 |  |  |  |  | 3780
8 | 2015-08-12 | 461602 | 34.8 | 27 | 38 | 38 | 38 | 26 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1840 |  |  |  |  | 2080 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 11020 | 2890 | 4570 |  |  |  |  | 3560
8 | 2015-08-13 | 388727 | 34.8 | 27 | 38 | 38 | 38 | 26 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1840 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 8600 | 2400 | 6200 |  |  |  |  | 0
8 | 2015-08-14 | 352173 | 35 | 28 | 38 | 38 | 38 | 27 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1720 |  |  |  |  | 2050 | [11 empty] | 8400 | 1820 | 2880 |  |  |  |  | 3700
8 | 2015-08-15 | 346398 | 34.8 | 28 | 38 | 38 | 37 | 27 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1960 | [11 empty] | 8450 | 2900 | 1610 |  |  |  |  | 3940
8 | 2015-08-16 | 313322 | 35 | 28 | 38 | 38 | 38 | 27 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1880 | [11 empty] | 7690 | 1740 | 2210 |  |  |  |  | 3740
8 | 2015-08-17 | 363395 | 34.5 | 28 | 37 | 38 | 37 | 27 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 8400 | 2960 | 2000 |  |  |  |  | 3440
8 | 2015-08-18 | 349593 | 34.8 | 28 | 37 | 38 | 38 | 27 | 36 | 37 | 37 | 7.2 |  | 7.22 | 7.14 | 7.16 | [22 empty] | 24 | 1640 | 4.51 | 3.27 | 72.5055 | 27.4945 | 2070 | 2.52 | 1.46 | 57.9365 | 42.0635 | 47.7699 | 78 | [5 empty] | 7920 | 3240 | 4680 |  |  |  |  | 0
8 | 2015-08-19 | 341629 | 35 | 28 | 38 | 38 | 38 | 27 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 2090 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 7690 | 5130 | 1620 |  |  |  |  | 940
8 | 2015-08-20 | 370011 | 34.8 | 27 | 38 | 38 | 38 | 26 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1820 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 7140 | 620 | 2840 |  |  |  |  | 3680
8 | 2015-08-21 | 507661 | 33.8 | 26 | 37 | 37 | 37 | 25 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 21 | 1890 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 7160 | 1350 | 5810 |  |  |  |  | 0
8 | 2015-08-22 | 458849 | 33.3 | 26 | 37 | 36 | 36 | 25 | 36 | 35 | 35 | [27 empty] | 21 | 1900 |  |  |  |  | 2140 | [11 empty] | 7210 | 870 | 2760 |  |  |  |  | 3580
8 | 2015-08-23 | 374088 | 32.3 | 26 | 36 | 34 | 35 | 25 | 35 | 33 | 34 | [27 empty] | 20 | 1990 |  |  |  |  | 2080 | [11 empty] | 7250 | 2160 | 1280 |  |  |  |  | 3810
8 | 2015-08-24 | 370006 | 32.5 | 27 | 36 | 34 | 35 | 26 | 35 | 33 | 34 | [27 empty] | 21 | 1940 |  |  |  |  | 2060 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 7510 | 2020 | 2430 |  |  |  |  | 3060
8 | 2015-08-25 | 512935 | 32.5 | 26 | 36 | 35 | 35 | 25 | 35 | 34 | 34 | 7 |  | 7.01 | 7.02 | 7.04 | [22 empty] | 20 | 1990 | 4.81 | 3.14 | 65.2807 | 34.7193 | 2100 | 2.9 | 1.83 | 63.1034 | 36.8966 | 9.0392 | 77.8 | [5 empty] | 7730 | 2220 | 3150 |  |  |  |  | 2360
8 | 2015-08-26 | 505674 | 32.8 | 26 | 36 | 36 | 35 | 25 | 35 | 35 | 34 | [27 empty] | 22 | 1840 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 7760 | 3060 | 2310 |  |  |  |  | 2390
8 | 2015-08-27 | 452267 | 32.8 | 25 | 36 | 37 | 35 | 24 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 22 | 1800 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 7300 | 3090 | 1790 |  |  |  |  | 2420
8 | 2015-08-28 | 389312 | 32.5 | 25 | 36 | 36 | 35 | 24 | 35 | 35 | 34 | [27 empty] | 19 | 2150 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 7420 | 2890 | 2090 |  |  |  |  | 2440
8 | 2015-08-29 | 379030 | 32.8 | 26 | 36 | 36 | 35 | 25 | 35 | 35 | 34 | [27 empty] | 20 | 1960 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 7560 | 1870 | 3310 |  |  |  |  | 2380
8 | 2015-08-30 | 341635 | 33 | 26 | 36 | 37 | 35 | 25 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 1670 | [11 empty] | 7220 | 2010 | 2850 |  |  |  |  | 2360
8 | 2015-08-31 | 348387 | 33.3 | 26 | 36 | 37 | 36 | 25 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 22 | 1790 |  |  |  |  | 1660 | 2.56 |  | 0 | 100 |  | 77.8 | [5 empty] | 7130 | 2660 | 2050 |  |  |  |  | 2420
8 월 최대 |  | 512935 | 35.8 | 28 | 39 | 39 | 39 | 27 | 38 | 38 | 38 | 7.2 | 0 | 7.22 | 7.2 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2150 | 4.81 | 3.27 | 75.4569 | 34.7193 | 2200 | 2.9 | 1.83 | 63.1034 | 100 | 51.0591 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11020 | 5130 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010
8 월 최소 |  | 306612 | 32.3 | 25 | 36 | 34 | 35 | 24 | 35 | 33 | 34 | 7 | 0 | 7.01 | 7.02 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1320 | 3.59 | 2.7 | 65.2807 | 24.5431 | 1660 | 2.52 | 1.46 | 0 | 36.8966 | 9.0392 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130 | 620 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 373089.1935 | 34.2419 | 27.0323 | 37.4194 | 37.3226 | 37.0645 | 26.0323 | 36.4194 | 36.3226 | 36.0645 | 7.15 |  | 7.165 | 7.125 | 7.13 | [22 empty] | 23.2258 | 1739.3548 | 4.185 | 3 | 72.113 | 27.887 | 1993.871 | 2.644 | 1.61 | 48.2542 | 51.7458 | 39.5251 | 77.995 | [5 empty] | 8380.3226 | 2464.5161 | 2934.1935 |  |  |  |  | 2981.6129
8 월 합계 |  | 11565765 | [37 empty] | 53920 |  |  |  |  | 61810 | [10 empty] | 0 | 259790 | 76400 | 90960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92430
9 | 2015-09-01 | 476399 | 35.8 |  | 36 | 37 | 36 |  | 35 | 36 | 35 | 7 |  | 7.06 | 6.9 | 6.97 | [22 empty] | 28 | 1410 | 3.5 | 2.63 | 75.1429 | 24.8571 | 1220 | 2.78 | 1.71 | 61.5108 | 38.4892 | 47.1341 | 77.4 | [5 empty] | 8280 | 3440 | 2530 |  |  |  |  | 2310
9 | 2015-09-02 | 381367 | 37.2 |  | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1650 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 9650 | 4630 | 3050 |  |  |  |  | 1970
9 | 2015-09-03 | 437987 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1580 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 9170 | 3320 | 2660 |  |  |  |  | 3190
9 | 2015-09-04 | 404226 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9900 | 2530 | 7370 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-05 | 397235 | 37.2 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 25 | 1620 |  |  |  |  | 1560 | [11 empty] | 10640 | 2840 | 7800 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-06 | 514977 | 38.5 |  | 40 | 39 | 38 |  | 39 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1460 | [11 empty] | 9600 | 4820 | 4780 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-07 | 433587 | 37.8 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 43 | 920 |  |  |  |  | 1060 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 8370 | 0 | 8370 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-08 | 397606 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | 7.3 |  | 7.28 | 7.27 | 7.23 | [22 empty] | 32 | 1240 | 4.31 | 2.97 | 68.9095 | 31.0905 | 1230 | 3.17 | 1.82 | 57.4132 | 42.5868 | 39.1745 | 77.8 | [5 empty] | 9600 | 4080 | 5520 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-09 | 383832 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1740 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10190 | 2490 | 7700 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-10 | 367914 | 37.8 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10290 | 4120 | 6170 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-11 | 380216 | 38.5 |  | 38 | 40 | 39 |  | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 32 | 1250 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 9830 | 2260 | 7570 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-12 | 402592 | 38.5 |  | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 23 | 1720 |  |  |  |  | 1610 | [11 empty] | 11590 | 4290 | 7300 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-13 | 364797 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1840 |  |  |  |  | 1870 | [11 empty] | 10560 | 2470 | 8090 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-14 | 353395 | 37.8 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 18 | 2170 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 9420 | 4830 | 4590 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-15 | 373192 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | 7.1 |  | 7.1 | 7.03 | 7.04 | [22 empty] | 18 | 2190 | 3.67 | 2.57 | 70.0272 | 29.9728 | 2030 | 2.48 | 1.42 | 57.2581 | 42.7419 | 42.6621 | 78.3 | [5 empty] | 10290 | 4050 | 6240 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-16 | 386525 | 37.8 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 10060 | 1920 | 8140 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-17 | 547857 | 36.5 |  | 37 | 37 | 37 |  | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 19 | 2120 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 10200 | 3350 | 6850 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-18 | 546184 | 36.5 |  | 37 | 37 | 37 |  | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 21 | 1890 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10300 | 4180 | 6120 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-19 | 480886 | 37.2 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 18 | 2170 |  |  |  |  | 2150 | [11 empty] | 10340 | 5940 | 4400 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-20 | 425114 | 38.2 |  | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 18 | 2200 |  |  |  |  | 2150 | [11 empty] | 12080 | 5390 | 6690 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-21 | 414849 | 37.2 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 20 | 2010 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12350 | 3990 | 8360 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-22 | 406077 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | 7 |  | 7.08 | 6.89 | 6.9 | [22 empty] | 24 | 1650 | 4.58 | 3.08 | 67.2489 | 32.7511 | 1660 | 2.42 | 1.37 | 56.6116 | 43.3884 | 36.4564 | 78.2 | [5 empty] | 10350 | 3970 | 6380 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-23 | 439781 | 37.8 |  | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 24 | 1690 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10670 | 3840 | 6830 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-24 | 543500 | 37.8 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1820 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10660 | 3880 | 6780 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-25 | 511220 | 37.8 |  | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 25 | 1570 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10090 | 3850 | 6240 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-26 | 486307 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1840 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 10400 | 1770 | 8630 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-27 | 415630 | 37.8 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 2000 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 10630 | 6460 | 4170 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-28 | 381056 | 38.5 |  | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 20 | 1980 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 12410 | 1870 | 10540 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-29 | 382666 | 37.2 |  | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1580 |  |  |  |  | 1190 | [11 empty] | 12240 | 2720 | 9520 |  |  |  |  | 0
9 | 2015-09-30 | 376374 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10030 | 3930 | 6100 |  |  |  |  | 0
9 월 최대 |  | 547857 | 38.5 | 0 | 40 | 40 | 39 | 0 | 39 | 39 | 38 | 7.3 | 0 | 7.28 | 7.27 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2200 | 4.58 | 3.08 | 75.1429 | 32.7511 | 2150 | 3.17 | 1.82 | 61.5108 | 43.3884 | 47.1341 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12410 | 6460 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190
9 월 최소 |  | 353395 | 35.8 | 0 | 36 | 37 | 36 | 0 | 35 | 36 | 35 | 7 | 0 | 7.06 | 6.89 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 920 | 3.5 | 2.57 | 67.2489 | 24.8571 | 1060 | 2.42 | 1.37 | 56.6116 | 38.4892 | 36.4564 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8280 | 0 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 427111.6 | 37.5633 |  | 38 | 38.2 | 38 |  | 37 | 37.2 | 37 | 7.1 |  | 7.13 | 7.0225 | 7.035 | [22 empty] | 24.0667 | 1718.3333 | 4.015 | 2.8125 | 70.3321 | 29.6679 | 1650.6667 | 2.7125 | 1.58 | 58.1984 | 41.8016 | 41.3568 | 78.0684 | [5 empty] | 10339.6667 | 3574.3333 | 6516.3333 |  |  |  |  | 249
9 월 합계 |  | 12813348 | [37 empty] | 51550 |  |  |  |  | 49520 | [10 empty] | 0 | 310190 | 107230 | 195490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470
10 | 2015-10-01 | 516324 | 38.2 |  | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 26 | 1552 |  |  |  |  | 1364 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10400 | 3920 | 3520 |  |  |  |  | 2960
10 | 2015-10-02 | 515409 | 37.8 |  | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 24 | 1690 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10700 | 3740 | 6960 |  |  |  |  | 0
10 | 2015-10-03 | 453127 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1710 |  |  |  |  | 1610 | [11 empty] | 10480 | 1700 | 8780 |  |  |  |  | 0
10 | 2015-10-04 | 383354 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 10470 | 5320 | 1610 |  |  |  |  | 3540
10 | 2015-10-05 | 381898 | 38.2 |  | 39 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1350 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10410 | 5480 | 440 |  |  |  |  | 4490
10 | 2015-10-06 | 422675 | 38.5 |  | 38 | 39 | 40 |  | 37 | 38 | 39 | 7.2 |  | 7.2 | 7.14 | 7.11 | [22 empty] | 29 | 1390 | 3.82 | 2.76 | 72.2513 | 27.7487 | 1410 | 2.6 | 1.54 | 59.2308 | 40.7692 | 44.2029 | 78.9 | [5 empty] | 11720 | 1710 | 5110 |  |  |  |  | 4900
10 | 2015-10-07 | 403588 | 37.2 |  | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11780 | 2740 | 3840 |  |  |  |  | 5200
10 | 2015-10-08 | 402816 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1790 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10420 | 5070 | 380 |  |  |  |  | 4970
10 | 2015-10-09 | 400786 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1750 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 10580 | 4570 | 830 |  |  |  |  | 5180
10 | 2015-10-10 | 384748 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1660 | [11 empty] | 10630 | 2840 | 2700 |  |  |  |  | 5090
10 | 2015-10-11 | 352376 | 37.2 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 1680 | [11 empty] | 10600 | 2920 | 2700 |  |  |  |  | 4980
10 | 2015-10-12 | 373433 | 36.8 |  | 37 | 37 | 38 |  | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10570 | 4720 | 2030 |  |  |  |  | 3820
10 | 2015-10-13 | 385076 | 38.2 |  | 39 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 | 7.2 |  | 7.25 | 7.26 | 7.23 | [22 empty] | 36 | 1110 | 4.36 | 3.18 | 72.9358 | 27.0642 | 1090 | 2.42 | 1.37 | 56.6116 | 43.3884 | 51.5843 | 78.9 | [5 empty] | 10600 | 3270 | 7330 |  |  |  |  | 0
10 | 2015-10-14 | 378742 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1070 |  |  |  |  | 950 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 11960 | 3620 | 4910 |  |  |  |  | 3430
10 | 2015-10-15 | 385057 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11710 | 2330 | 4360 |  |  |  |  | 5020
10 | 2015-10-16 | 381920 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10100 | 2790 | 2320 |  |  |  |  | 4990
10 | 2015-10-17 | 360854 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 10660 | 5630 | 0 |  |  |  |  | 5030
10 | 2015-10-18 | 347366 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11930 | 5630 | 1200 |  |  |  |  | 5100
10 | 2015-10-19 | 361696 | 36.5 |  | 37 | 37 | 37 |  | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 34 | 1170 |  |  |  |  | 1090 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10640 | 3470 | 2030 |  |  |  |  | 5140
10 | 2015-10-20 | 363906 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | 7.2 |  | 7.25 | 7.26 | 7.23 | [22 empty] | 34 | 1190 | 2.43 | 1.74 | 71.6049 | 28.3951 | 1120 | 2.34 | 1.36 | 58.1197 | 41.8803 | 44.9683 | 79.2 | [5 empty] | 10450 | 4500 | 770 |  |  |  |  | 5180
10 | 2015-10-21 | 359324 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 10360 | 3540 | 1540 |  |  |  |  | 5280
10 | 2015-10-22 | 330397 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11960 | 4180 | 2700 |  |  |  |  | 5080
10 | 2015-10-23 | 333418 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1740 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 11940 | 1570 | 5060 |  |  |  |  | 5310
10 | 2015-10-24 | 320254 | 36.8 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | 36 | 36 | [27 empty] | 21 | 1900 |  |  |  |  | 1660 | [11 empty] | 10430 | 5340 | 0 |  |  |  |  | 5090
10 | 2015-10-25 | 304437 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1530 | [11 empty] | 10350 | 4310 | 1640 |  |  |  |  | 4400
10 | 2015-10-26 | 330282 | 37.8 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1150 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 10480 | 2110 | 3970 |  |  |  |  | 4400
10 | 2015-10-27 | 382074 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | 7.3 |  | 7.34 | 7.35 | 7.32 | [22 empty] | 36 | 1120 | 3.26 | 2.48 | 76.0736 | 23.9264 | 1140 | 2.2 | 0.9 | 40.9091 | 59.0909 | 78.2258 | 79.8 | [5 empty] | 10260 | 4360 | 1100 |  |  |  |  | 4800
10 | 2015-10-28 | 338292 | 37.2 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10140 | 2200 | 3200 |  |  |  |  | 4740
10 | 2015-10-29 | 343432 | 36.2 |  | 37 | 36 | 37 |  | 36 | 35 | 36 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9850 | 3000 | 2140 |  |  |  |  | 4710
10 | 2015-10-30 | 331660 | 36.2 |  | 37 | 36 | 37 |  | 36 | 35 | 36 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 11690 | 4120 | 2940 |  |  |  |  | 4630
10 | 2015-10-31 | 315796 | 36.8 |  | 37 | 38 | 37 |  | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 35 | 1130 |  |  |  |  | 770 | [11 empty] | 12020 | 4390 | 3180 |  |  |  |  | 4450
10 월 최대 |  | 516324 | 38.5 | 0 | 39 | 39 | 40 | 0 | 38 | 38 | 39 | 7.3 | 0 | 7.34 | 7.35 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1900 | 4.36 | 3.18 | 76.0736 | 28.3951 | 1770 | 2.6 | 1.54 | 59.2308 | 59.0909 | 78.2258 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12020 | 5630 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5310
10 월 최소 |  | 304437 | 36.2 | 0 | 37 | 36 | 37 | 0 | 36 | 35 | 36 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.14 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1070 | 2.43 | 1.74 | 71.6049 | 23.9264 | 770 | 2.2 | 0.9 | 40.9091 | 40.7692 | 44.2029 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 375629.5806 | 37.4065 |  | 37.871 | 37.8065 | 38.0323 |  | 36.871 | 36.8065 | 37.0323 | 7.225 |  | 7.26 | 7.2525 | 7.2225 | [22 empty] | 27.3871 | 1496.5161 | 3.4675 | 2.54 | 73.2164 | 26.7836 | 1464 | 2.39 | 1.2925 | 53.7178 | 46.2822 | 54.7453 | 79.1045 | [5 empty] | 10848.0645 | 3712.5806 | 2880.3226 |  |  |  |  | 4255.1613
10 월 합계 |  | 11644517 | [37 empty] | 46392 |  |  |  |  | 45384 | [10 empty] | 0 | 336290 | 115090 | 89290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131910
11 | 2015-11-01 | 295446 | 37.8 |  | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 44 | 910 |  |  |  |  | 810 | [11 empty] | 9960 | 2880 | 2760 |  |  |  |  | 4320
11 | 2015-11-02 | 307648 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1370 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 9990 | 4180 | 1770 |  |  |  |  | 4040
11 | 2015-11-03 | 324897 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | 7.3 |  | 7.36 | 7.31 | 7.32 | [22 empty] | 22 | 1780 | 3.41 | 2.63 | 77.1261 | 22.8739 | 1740 | 2.22 | 1.34 | 60.3604 | 39.6396 | 54.8393 | 79.8 | [5 empty] | 8890 | 2790 | 3860 |  |  |  |  | 2240
11 | 2015-11-04 | 341770 | 37.5 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | 36 | 37 | [27 empty] | 20 | 2010 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 9550 | 5140 | 4410 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-05 | 327040 | 36.8 |  | 37 | 37 | 38 |  | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1010 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 9480 | 4080 | 5400 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-06 | 331217 | 37.5 |  | 39 | 38 | 37 |  | 38 | 37 | 36 | [27 empty] | 33 | 1200 |  |  |  |  | 940 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9330 | 7330 | 2000 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-07 | 411931 | 38.2 |  | 40 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1280 | [11 empty] | 11410 | 1470 | 9940 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-08 | 489078 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1770 |  |  |  |  | 1660 | [11 empty] | 8980 | 3630 | 5350 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-09 | 458810 | 37.8 |  | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 8500 | 7090 | 1410 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-10 | 406684 | 37.8 |  | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | 5.5 | 7.32 | 0 | 7.3 | 7.31 | [22 empty] | 26 | 1560 | 3.2 | 2.37 | 74.0625 | 25.9375 | 1640 | 2.22 | 1.36 | 61.2613 | 38.7387 | 44.6178 | 80.2 | [5 empty] | 9880 | 9200 | 680 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-11 | 396013 | 37.8 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9780 | 3450 | 6330 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-12 | 372474 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1690 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10120 | 6400 | 3720 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-13 | 448140 | 37.8 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1840 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10350 | 7010 | 3340 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-14 | 439020 | 37.2 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 24 | 1660 |  |  |  |  | 1970 | [11 empty] | 10320 | 5440 | 4880 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-15 | 363634 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1740 |  |  |  |  | 1840 | [11 empty] | 12470 | 4210 | 8260 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-16 | 373104 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12450 | 6970 | 5480 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-17 | 400312 | 37.5 |  | 37 | 39 | 38 |  | 36 | 38 | 37 | 5.5 | 7.32 | 0 | 7.34 | 7.35 | [22 empty] | 22 | 1820 | 3.89 | 3.03 | 77.892 | 22.108 | 2110 | 2.36 | 1.41 | 59.7458 | 40.2542 | 57.8739 | 78.4 | [5 empty] | 9910 | 4450 | 5460 |  |  |  |  | 0
11 | 2015-11-18 | 399312 | 38.2 |  | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1800 |  |  |  |  | 2110 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10710 | 7010 | 1960 |  |  |  |  | 1740
11 | 2015-11-19 | 368986 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 2040 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10560 | 4350 | 1750 |  |  |  |  | 4460
11 | 2015-11-20 | 365028 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1860 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 78.52 | [5 empty] | 10400 | 6010 | 1490 |  |  |  |  | 2900
11 | 2015-11-21 | 350735 | 37.8 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1750 |  |  |  |  | 2220 | [11 empty] | 10690 | 7730 | 2510 |  |  |  |  | 450
11 | 2015-11-22 | 325559 | 38.5 |  | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 20 | 2040 |  |  |  |  | 2010 | [11 empty] | 10710 | 4430 | 1800 |  |  |  |  | 4480
11 | 2015-11-23 | 341653 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 10370 | 5420 | 450 |  |  |  |  | 4500
11 | 2015-11-24 | 353524 | 37.8 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 | 5.5 | 7.3 | 0 | 7.35 | 7.34 | [22 empty] | 22 | 1790 | 4.18 | 3.17 | 75.8373 | 24.1627 | 2110 | 2.32 | 1.18 | 50.8621 | 49.1379 | 67.0209 | 80.3 | [5 empty] | 10240 | 4130 | 1910 |  |  |  |  | 4200
11 | 2015-11-25 | 351279 | 37.8 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 21 | 1910 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 10320 | 5200 | 2030 |  |  |  |  | 3090
11 | 2015-11-26 | 356518 | 38.2 |  | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 20 | 1990 |  |  |  |  | 2080 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 10460 | 6360 | 1350 |  |  |  |  | 2750
11 | 2015-11-27 | 351381 | 37.5 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 1950 |  |  |  |  | 2110 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 10470 | 6970 | 600 |  |  |  |  | 2900
11 | 2015-11-28 | 348508 | 37.2 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 2080 | [11 empty] | 10610 | 6740 | 840 |  |  |  |  | 3030
11 | 2015-11-29 | 309155 | 37.8 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1720 | [11 empty] | 10700 | 5220 | 2350 |  |  |  |  | 3130
11 | 2015-11-30 | 333317 | 38.2 |  | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 10740 | 5200 | 2100 |  |  |  |  | 3440
11 월 최대 |  | 489078 | 38.5 | 0 | 40 | 39 | 39 | 0 | 39 | 38 | 38 | 7.3 | 7.32 | 7.36 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2040 | 4.18 | 3.17 | 77.892 | 25.9375 | 2220 | 2.36 | 1.41 | 61.2613 | 49.1379 | 67.0209 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 9200 | 9940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
11 월 최소 |  | 295446 | 36.8 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 36 | 36 | 36 | 5.5 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 910 | 3.2 | 2.37 | 74.0625 | 22.108 | 810 | 2.22 | 1.18 | 50.8621 | 38.7387 | 44.6178 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 1470 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 368072.4333 | 37.6733 |  | 38.3333 | 38.1 | 38.1 |  | 37.3333 | 37.1 | 37.1 | 5.95 | 7.3133 | 1.84 | 7.325 | 7.33 | [22 empty] | 24.7333 | 1662 | 3.67 | 2.8 | 76.2295 | 23.7705 | 1775.3333 | 2.28 | 1.3225 | 58.0574 | 41.9426 | 56.088 | 79.6248 | [5 empty] | 10278.3333 | 5349.6667 | 3206.3333 |  |  |  |  | 1722.3333
11 월 합계 |  | 11042173 | [37 empty] | 49860 |  |  |  |  | 53260 | [10 empty] | 0 | 308350 | 160490 | 96190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51670
12 | 2015-12-01 | 363183 | 37.2 | 36 |  | 38 | 39 | 35 |  | 37 | 38 | 7 | 7.02 |  | 7.08 | 7.04 | [22 empty] | 26 | 1560 | 2.74 | 2.17 | 79.1971 | 20.8029 | 1640 | 2.6 | 1.62 | 62.3077 | 37.6923 | 56.5786 | 80.8 | [5 empty] | 10550 | 4010 | 2710 |  |  |  |  | 3830
12 | 2015-12-02 | 347700 | 37.8 | 36 |  | 40 | 39 | 35 |  | 39 | 38 | [27 empty] | 27 | 1470 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 10500 | 5540 | 1090 |  |  |  |  | 3870
12 | 2015-12-03 | 328188 | 37.2 | 36 |  | 38 | 39 | 35 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 10420 | 6170 | 510 |  |  |  |  | 3740
12 | 2015-12-04 | 326212 | 37.8 | 37 |  | 39 | 39 | 36 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 25 | 1570 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 10010 | 4730 | 1330 |  |  |  |  | 3950
12 | 2015-12-05 | 322088 | 37.2 | 37 |  | 38 | 38 | 36 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1070 |  |  |  |  | 1060 | [11 empty] | 10000 | 4040 | 2520 |  |  |  |  | 3440
12 | 2015-12-06 | 301621 | 37.2 | 37 |  | 38 | 38 | 36 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1070 |  |  |  |  | 1080 | [11 empty] | 9750 | 4020 | 2370 |  |  |  |  | 3360
12 | 2015-12-07 | 314598 | 38.2 | 37 |  | 39 | 40 | 36 |  | 38 | 39 | [27 empty] | 44 | 910 |  |  |  |  | 1080 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 9490 | 4040 | 2000 |  |  |  |  | 3450
12 | 2015-12-08 | 324745 | 37.8 | 37 |  | 39 | 39 | 36 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 46 | 870 |  |  |  |  | 950 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 8710 | 2420 | 2830 |  |  |  |  | 3460
12 | 2015-12-09 | 331612 | 37.2 | 37 |  | 38 | 38 | 36 |  | 37 | 37 | 7 | 7.03 |  | 7.06 | 7.04 | [22 empty] | 24 | 1690 | 2.59 | 2.02 | 77.9923 | 22.0077 | 1680 | 2.58 | 1.6 | 62.0155 | 37.9845 | 53.9301 | 80.6 | [5 empty] | 9750 | 3940 | 2300 |  |  |  |  | 3510
12 | 2015-12-10 | 427377 | 37.8 | 37 |  | 39 | 39 | 36 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 23 | 1730 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 10590 | 5990 | 1160 |  |  |  |  | 3440
12 | 2015-12-11 | 528207 | 37.2 | 36 |  | 39 | 38 | 35 |  | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 1660 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 10810 | 7130 | 0 |  |  |  |  | 3680
12 | 2015-12-12 | 396241 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 1660 | [11 empty] | 10700 | 4810 | 1820 |  |  |  |  | 4070
12 | 2015-12-13 | 334124 | 36.8 | 36 |  | 38 | 38 | 35 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 1660 | [11 empty] | 10890 | 6340 | 340 |  |  |  |  | 4210
12 | 2015-12-14 | 342518 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 23 | 1710 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 11020 | 4280 | 2530 |  |  |  |  | 4210
12 | 2015-12-15 | 356274 | 37.2 | 37 |  | 38 | 38 | 36 |  | 37 | 37 | 7.2 | 7.15 |  | 7.17 | 7.17 | [22 empty] | 20 | 2010 | 4.61 | 3.52 | 76.3557 | 23.6443 | 1930 | 2.52 | 1.63 | 64.6825 | 35.3175 | 43.2872 | 81 | [5 empty] | 11060 | 5700 | 900 |  |  |  |  | 4460
12 | 2015-12-16 | 351814 | 37.8 | 38 |  | 39 | 38 | 37 |  | 38 | 37 | [27 empty] | 16 | 2440 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 11170 | 6950 | 0 |  |  |  |  | 4220
12 | 2015-12-17 | 342478 | 37.2 | 37 |  | 38 | 38 | 36 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 18 | 2210 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 11170 | 5600 | 1490 |  |  |  |  | 4080
12 | 2015-12-18 | 340761 | 37.8 | 37 |  | 39 | 39 | 36 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 21 | 1880 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 11240 | 7190 | 0 |  |  |  |  | 4050
12 | 2015-12-19 | 336227 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1090 | [11 empty] | 10900 | 5110 | 1630 |  |  |  |  | 4160
12 | 2015-12-20 | 307612 | 38.8 | 38 |  | 40 | 40 | 37 |  | 39 | 39 | [27 empty] | 32 | 1260 |  |  |  |  | 1080 | [11 empty] | 10850 | 2990 | 3280 |  |  |  |  | 4580
12 | 2015-12-21 | 372596 | 37.8 | 38 |  | 39 | 38 | 37 |  | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 10720 | 4050 | 2100 |  |  |  |  | 4570
12 | 2015-12-22 | 347531 | 37.8 | 37 |  | 39 | 39 | 36 |  | 38 | 38 | 7.2 | 7.21 |  | 7.11 | 7.18 | [22 empty] | 25 | 1570 | 5.15 | 4.15 | 80.5825 | 19.4175 | 1940 | 2.46 | 1.57 | 63.8211 | 36.1789 | 57.4929 | [6 empty] | 11120 | 6450 | 0 |  |  |  |  | 4670
12 | 2015-12-23 | 344807 | 37.2 | 37 |  | 37 | 39 | 36 |  | 36 | 38 | [27 empty] | 21 | 1860 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 11340 | 6470 | 0 |  |  |  |  | 4870
12 | 2015-12-24 | 349487 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 21 | 1890 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 11260 | 4750 | 1780 |  |  |  |  | 4730
12 | 2015-12-25 | 330464 | 37.5 | 38 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1720 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 11040 | 6310 | 140 |  |  |  |  | 4590
12 | 2015-12-26 | 321285 | 37.5 | 38 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1630 | [11 empty] | 10960 | 3980 | 2360 |  |  |  |  | 4620
12 | 2015-12-27 | 306548 | 37.2 | 37 |  | 38 | 38 | 36 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1820 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 11110 | 6210 | 490 |  |  |  |  | 4410
12 | 2015-12-28 | 319702 | 37.5 | 38 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 11180 | 6650 | 190 |  |  |  |  | 4340
12 | 2015-12-29 | 325187 | 37.8 | 38 |  | 39 | 38 | 37 |  | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 11220 | 5380 | 1360 |  |  |  |  | 4480
12 | 2015-12-30 | 319444 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 23 | 1710 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 11210 | 5710 | 1010 |  |  |  |  | 4490
12 | 2015-12-31 | 325351 | 38.2 | 37 |  | 39 | 40 | 36 |  | 38 | 39 | [27 empty] | 36 | 1110 |  |  |  |  | 1140 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 10950 | 6330 | 0 |  |  |  |  | 4620
12 월 최대 |  | 528207 | 38.8 | 38 | 0 | 40 | 40 | 37 | 0 | 39 | 39 | 7.2 | 7.21 | 0 | 7.17 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2440 | 5.15 | 4.15 | 80.5825 | 23.6443 | 2180 | 2.6 | 1.63 | 64.6825 | 37.9845 | 57.4929 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11340 | 7190 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870
12 월 최소 |  | 301621 | 36.8 | 36 | 0 | 37 | 38 | 35 | 0 | 36 | 37 | 7 | 7.02 | 0 | 7.06 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 870 | 2.59 | 2.02 | 76.3557 | 19.4175 | 950 | 2.46 | 1.57 | 62.0155 | 35.3175 | 43.2872 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8710 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360
12 월 평균 |  | 344709.0968 | 37.629 | 37.2258 |  | 38.5161 | 38.6452 | 36.2258 |  | 37.5161 | 37.6452 | 7.1 | 7.1025 |  | 7.105 | 7.1075 | [22 empty] | 26.5161 | 1587.4194 | 3.7725 | 2.965 | 78.5319 | 21.4681 | 1557.7419 | 2.54 | 1.605 | 63.2067 | 36.7933 | 52.8222 | 80.8429 | [5 empty] | 10699.6774 | 5267.4194 | 1298.0645 |  |  |  |  | 4134.1935
12 월 합계 |  | 10685982 | [37 empty] | 49210 |  |  |  |  | 48290 | [10 empty] | 0 | 331690 | 163290 | 40240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128160
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2016년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 793510 | 39.2 | 39 | 40 | 41 | 41 | 38 | 39 | 40 | 40 | 7.4 | 7.45 | 7.48 | 7.45 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5932 | 2284 | 5.77 | 4.54 | 80.9843 | 31.2115 | 2375 | 4.9 | 2.42 | 69.1525 | 100 | 72.7144 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23402 | 10000 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11734
전체 최소값 |  | 306079 | 33.3 | 35 | 29 | 33 | 26 | 34 | 28 | 32 | 25 | 7 | 7.01 | 7.01 | 6.91 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4606 | 590 | 3.69 | 2.76 | 68.7885 | 19.0157 | 0 | 2.26 | 1.37 | 0 | 30.8475 | 35.7549 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 452747.7432 | 37.8218 | 37.8825 | 38.6006 | 38.4706 | 38.4008 | 36.8798 | 37.5975 | 37.4706 | 37.4008 | 7.1867 | 7.2371 | 7.2083 | 7.1872 | 7.1542 | [22 empty] | 30.0906 | 1398.0519 | 4.7109 | 3.5407 | 75.1261 | 24.8739 | 1603.2404 | 2.9533 | 1.6804 | 56.1972 | 43.8028 | 54.4766 | 78.9581 | [5 empty] | 11422.4153 | 4145.8579 | 2713.4126 |  |  |  |  | 4955.819
총 합계(연누계) |  | 165705674 | [37 empty] | 510911 |  |  |  |  | 585681 | [10 empty] | 0 | 4161020 | 1510925 | 991309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658786
총 합계(일평균) |  | 452747.7432 | [37 empty] | 1398.0519 |  |  |  |  | 1603.2404 | [11 empty] | 11422.4153 | 4145.8579 | 2713.4126 |  |  |  |  | 4955.819
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2016-01-01 | 319717 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 31.4016 | 1270 |  |  |  |  | 1140 | [11 empty] | 10753 | 2386 | 3837 |  |  |  |  | 4530
1 | 2016-01-02 | 315083 | 36.8 | 37 |  | 37 | 38 | 36 |  | 36 | 37 | [27 empty] | 26.4807 | 1506 |  |  |  |  | 1552 | [11 empty] | 10826 | 3737 | 2449 |  |  |  |  | 4640
1 | 2016-01-03 | 309654 | 36.8 | 37 |  | 38 | 37 | 36 |  | 37 | 36 | [27 empty] | 24.8784 | 1603 |  |  |  |  | 1704 | [11 empty] | 11120 | 6022 | 348 |  |  |  |  | 4750
1 | 2016-01-04 | 317236 | 37.5 | 37 |  | 38 | 39 | 36 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 23.8945 | 1669 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 11265 | 7113 | 692 |  |  |  |  | 3460
1 | 2016-01-05 | 329835 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 26.9824 | 1478 |  |  |  |  | 1648 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 11301 | 7081 | 4220 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-06 | 332492 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | 7.1 | 7.15 |  | 7.16 | 7.13 | [22 empty] | 23.39 | 1705 | 3.81 | 3.07 | 80.5774 | 19.4226 | 1646 | 2.29 | 1.52 | 66.3755 | 33.6245 | 52.4176 | 82.4 | [5 empty] | 11330 | 4913 | 6417 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-07 | 341406 | 37.5 | 38 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 22.0575 | 1808 |  |  |  |  | 1531 | [11 empty] | 11306 | 6565 | 4741 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-08 | 338225 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 27.0556 | 1474 |  |  |  |  | 1548 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 11236 | 5665 | 5571 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-09 | 336012 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 22.2545 | 1792 |  |  |  |  | 1573 | [11 empty] | 10955 | 7138 | 3817 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-10 | 306079 | 38.2 | 38 |  | 38 | 40 | 37 |  | 37 | 39 | [27 empty] | 22.2545 | 1792 |  |  |  |  | 1571 | [11 empty] | 10866 | 5188 | 5678 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-11 | 318160 | 37.2 | 36 |  | 39 | 38 | 35 |  | 38 | 37 | [27 empty] | 27.074 | 1473 |  |  |  |  | 1297 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 11113 | 7102 | 4011 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-12 | 322324 | 37.8 | 38 |  | 39 | 38 | 37 |  | 38 | 37 | [27 empty] | 29.7612 | 1340 |  |  |  |  | 1293 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 10805 | 4085 | 6720 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-13 | 328473 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | 7.2 | 7.35 |  | 7.2 | 7.1 | [22 empty] | 25.6959 | 1552 | 5.14 | 4.16 | 80.9339 | 19.0661 | 1603 | 2.26 | 1.51 | 66.8142 | 33.1858 | 52.5705 | 82.3 | [5 empty] | 10817 | 6604 | 4213 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-14 | 331131 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 25.6463 | 1555 |  |  |  |  | 1175 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 10859 | 3883 | 6976 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-15 | 333812 | 38.8 | 38 |  | 41 | 39 | 37 |  | 40 | 38 | [27 empty] | 33.569 | 1188 |  |  |  |  | 879 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 10816 | 6631 | 4185 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-16 | 328608 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 24.9406 | 1599 |  |  |  |  | 1644 | [11 empty] | 10736 | 2954 | 7782 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-17 | 364343 | 37.5 | 38 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 19.3592 | 2060 |  |  |  |  | 1981 | [11 empty] | 11154 | 9046 | 2108 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-18 | 337224 | 37.2 | 37 |  | 38 | 38 | 36 |  | 37 | 37 | [27 empty] | 31.5008 | 1266 |  |  |  |  | 1317 | [5 empty] | 82.6 | [5 empty] | 11114 | 5178 | 5936 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-19 | 320679 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 21.3376 | 1869 |  |  |  |  | 2057 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 11261 | 8133 | 3128 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-20 | 314657 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | 7.2 |  |  | 7.16 | 7.2 | [22 empty] | 32.0064 | 1246 | 4.89 | 3.92 | 80.1636 | 19.8364 | 1375 | 2.95 | 2.04 | 69.1525 | 30.8475 | 44.5279 | 82.4 | [5 empty] | 11403 | 6463 | 4940 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-21 | 316860 | 38.5 | 38 |  | 39 | 40 | 37 |  | 38 | 39 | [27 empty] | 25.145 | 1586 |  |  |  |  | 1448 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 11147 | 3972 | 7175 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-22 | 323222 | 38.2 | 39 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 23.528 | 1695 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 11254 | 10000 | 1254 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-23 | 336045 | 38.5 | 39 |  | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 21.0449 | 1895 |  |  |  |  | 1577 | [11 empty] | 11366 | 5038 | 6328 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-24 | 324528 | 38.2 | 39 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 28.7734 | 1386 |  |  |  |  | 1370 | [11 empty] | 11095 | 8273 | 2822 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-25 | 323919 | 38.5 | 39 |  | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 30.0528 | 1327 |  |  |  |  | 635 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 10814 | 4662 | 6152 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-26 | 343080 | 38.5 | 38 |  | 39 | 40 | 37 |  | 38 | 39 | [27 empty] | 32.6618 | 1221 |  |  |  |  | 1151 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 10446 | 4669 | 5777 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-27 | 364343 | 37.5 | 38 |  | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | 7.3 | 7.36 |  | 7.31 | 7.26 | [22 empty] | 19.3592 | 2060 | 4.47 | 3.62 | 80.9843 | 19.0157 | 1981 | 2.33 | 1.54 | 66.0944 | 33.9056 | 54.2276 | 83.4 | [5 empty] | 11154 | 9046 | 2108 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-28 | 436200 | 38.5 | 39 |  | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 26.3061 | 1516 |  |  |  |  | 1699 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 11148 | 9274 | 1874 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-29 | 562175 | 37.2 | 36 |  | 38 | 39 | 35 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 26.2714 | 1518 |  |  |  |  | 1745 | [5 empty] | 82.6 | [5 empty] | 11225 | 6427 | 4798 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-30 | 505123 | 37.2 | 38 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | 36 | [27 empty] | 19.96 | 1998 |  |  |  |  | 2002 | [11 empty] | 11318 | 9364 | 1954 |  |  |  |  | 0
1 | 2016-01-31 | 416403 | 38.2 | 39 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 29.3235 | 1360 |  |  |  |  | 1427 | [11 empty] | 11347 | 9908 | 1439 |  |  |  |  | 0
1 월 최대 |  | 562175 | 38.8 | 39 | 0 | 41 | 40 | 38 | 0 | 40 | 39 | 7.3 | 7.36 | 0 | 7.31 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.569 | 2060 | 5.14 | 4.16 | 80.9843 | 19.8364 | 2057 | 2.95 | 2.04 | 69.1525 | 33.9056 | 54.2276 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11403 | 10000 | 7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750
1 월 최소 |  | 306079 | 36.8 | 36 | 0 | 37 | 37 | 35 | 0 | 36 | 36 | 7.1 | 7.15 | 0 | 7.16 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3592 | 1188 | 3.81 | 3.07 | 80.1636 | 19.0157 | 635 | 2.26 | 1.51 | 66.0944 | 30.8475 | 44.5279 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10446 | 2386 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 348291.871 | 37.9065 | 37.9355 |  | 38.5161 | 38.7419 | 36.9355 |  | 37.5161 | 37.7419 | 7.2 | 7.2867 |  | 7.2075 | 7.1725 | [22 empty] | 25.9344 | 1574.4194 | 4.5775 | 3.6925 | 80.6648 | 19.3352 | 1512.7742 | 2.4575 | 1.6525 | 67.1092 | 32.8908 | 50.9359 | 82.2158 | [5 empty] | 11075.8065 | 6339.3548 | 4175.8065 |  |  |  |  | 560.6452
1 월 합계 |  | 10797048 | [37 empty] | 48807 |  |  |  |  | 46896 | [10 empty] | 0 | 343350 | 196520 | 129450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17380
2 | 2016-02-01 | 391951 | 38.5 | 39 |  | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 28.0253 | 1423 |  |  |  |  | 1681 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 11173 | 5287 | 5886
2 | 2016-02-02 | 400947 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 24.4363 | 1632 |  |  |  |  | 1454 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 10803 | 6837 | 3966
2 | 2016-02-03 | 371976 | 38.2 | 38 |  | 38 | 40 | 37 |  | 37 | 39 | [27 empty] | 29.8057 | 1338 |  |  |  |  | 1216 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 10106 | 4825 | 5281
2 | 2016-02-04 | 377630 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 30.1664 | 1322 |  |  |  |  | 1379 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 10614 | 6948 | 3666
2 | 2016-02-05 | 377520 | 38.8 | 38 |  | 40 | 40 | 37 |  | 39 | 39 | [27 empty] | 24.5415 | 1625 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 10479 | 7103 | 3376
2 | 2016-02-06 | 387825 | 38.2 | 38 |  | 40 | 38 | 37 |  | 39 | 37 | [27 empty] | 24.6173 | 1620 |  |  |  |  | 1606 | [11 empty] | 11611 | 5665 | 5946
2 | 2016-02-07 | 380798 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 29.8057 | 1338 |  |  |  |  | 1134 | [11 empty] | 11404 | 7010 | 4394
2 | 2016-02-08 | 352256 | 37.5 | 37 |  | 39 | 38 | 36 |  | 38 | 37 | [27 empty] | 26.3234 | 1515 |  |  |  |  | 1639 | [11 empty] | 11516 | 7331 | 4185
2 | 2016-02-09 | 324743 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 27.1847 | 1467 |  |  |  |  | 1661 | [11 empty] | 11426 | 5860 | 5566
2 | 2016-02-10 | 351723 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 24.4213 | 1633 |  |  |  |  | 1753 | [11 empty] | 11445 | 8061 | 3384
2 | 2016-02-11 | 360364 | 37.8 | 38 |  | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 25.5477 | 1561 |  |  |  |  | 1619 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 11343 | 6956 | 4387
2 | 2016-02-12 | 422197 | 38.2 | 39 |  | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | [27 empty] | 28.3239 | 1408 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 11461 | 5302 | 6159
2 | 2016-02-13 | 530869 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 27.5224 | 1449 |  |  |  |  | 1811 | [11 empty] | 11375 | 7086 | 4289
2 | 2016-02-14 | 499934 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 31.5257 | 1265 |  |  |  |  | 1408 | [11 empty] | 11359 | 3633 | 7726
2 | 2016-02-15 | 475574 | 39.2 | 39 |  | 39 | 41 | 38 |  | 38 | 40 | [27 empty] | 34.8297 | 1145 |  |  |  |  | 1698 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 11361 | 4132 | 7229
2 | 2016-02-16 | 444123 | 38.2 | 38 |  | 39 | 39 | 37 |  | 38 | 38 | [27 empty] | 37.0977 | 1075 |  |  |  |  | 905 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 6949 | 1452 | 5497
2 | 2016-02-17 | 414310 | 36.8 | 38 |  | 36 | 38 | 37 |  | 35 | 37 | [27 empty] | 24.7856 | 1609 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 5606 | 1563 | 4043
2 | 2016-02-18 | 387661 | 34.5 | 38 | 29 |  | 38 | 37 | 28 |  | 37 | 7.2 | 7.26 |  | 7.22 | 7.15 | [22 empty] | 27.733 | 1438 | 4.79 | 3.82 | 79.7495 | 20.2505 | 1148 | 2.41 | 1.56 | 64.7303 | 35.2697 | 53.397 | 82.7 | [5 empty] | 5415 | 3319 | 2096
2 | 2016-02-19 | 382332 | 34.8 | 37 | 32 |  | 37 | 36 | 31 |  | 36 | [27 empty] | 26.3408 | 1514 |  |  |  |  | 1413 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 6556 | 3480 | 3076
2 | 2016-02-20 | 378364 | 35.5 | 37 | 35 |  | 36 | 36 | 34 |  | 35 | [27 empty] | 33.5408 | 1189 |  |  |  |  | 1142 | [11 empty] | 6516 | 6516 | 0
2 | 2016-02-21 | 371092 | 36.5 | 37 | 37 |  | 37 | 36 | 36 |  | 36 | [27 empty] | 25.4987 | 1564 |  |  |  |  | 1468 | [11 empty] | 6293 | 6293 | 0
2 | 2016-02-22 | 358673 | 36.8 | 37 | 37 |  | 38 | 36 | 36 |  | 37 | [27 empty] | 19.3592 | 2060 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 6719 | 6719 | 0
2 | 2016-02-23 | 357819 | 36.8 | 37 | 37 |  | 38 | 36 | 36 |  | 37 | [27 empty] | 22.3919 | 1781 |  |  |  |  | 1588 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 6816 | 6816 | 0
2 | 2016-02-24 | 379565 | 36.8 | 37 | 38 |  | 37 | 36 | 37 |  | 36 | 7.2 | 7.27 | 7.12 |  | 7.23 | [22 empty] | 25.5969 | 1558 | 5.04 | 4.07 | 80.754 | 19.246 | 1561 | 2.26 | 1.5 | 66.3717 | 33.6283 | 52.9613 | 80.4 | [5 empty] | 6590 | 6590 | 0
2 | 2016-02-25 | 392740 | 38.2 | 38 | 40 |  | 38 | 37 | 39 |  | 37 | [27 empty] | 28.5061 | 1399 |  |  |  |  | 1587 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 6345 | 6345 | 0
2 | 2016-02-26 | 386331 | 37.8 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 35.0748 | 1137 |  |  |  |  | 1419 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 7500 | 5092 | 2408
2 | 2016-02-27 | 386649 | 37.8 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 38.42 | 1038 |  |  |  |  | 1447 | [11 empty] | 9144 | 2993 | 6151
2 | 2016-02-28 | 372267 | 37.5 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 31.035 | 1285 |  |  |  |  | 1721 | [11 empty] | 9359 | 5355 | 4004
2 | 2016-02-29 | 366439 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 27.5605 | 1447 |  |  |  |  | 2093 | 2.37 |  | 0 | 100 |  | 81.6 | [5 empty] | 9826 | 6328 | 3498
2 월 최대 |  | 530869 | 39.2 | 39 | 40 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 40 | 7.2 | 7.27 | 7.12 | 7.22 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 2060 | 5.04 | 4.07 | 80.754 | 20.2505 | 2093 | 2.41 | 1.56 | 66.3717 | 100 | 53.397 | 82.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11611 | 8061 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 324743 | 34.5 | 37 | 29 | 36 | 36 | 36 | 28 | 35 | 35 | 7.2 | 7.26 | 7.12 | 7.22 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3592 | 1038 | 4.79 | 3.82 | 79.7495 | 19.246 | 0 | 2.26 | 1.5 | 0 | 33.6283 | 52.9613 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 392574.8966 | 37.5586 | 37.8621 | 36.6667 | 38.6471 | 38.4828 | 36.8621 | 35.6667 | 37.6471 | 37.4828 | 7.2 | 7.265 | 7.12 | 7.22 | 7.19 | [22 empty] | 28.2765 | 1442.5862 | 4.915 | 3.945 | 80.2517 | 19.7483 | 1456.1724 | 2.3467 | 1.53 | 43.7007 | 56.2993 | 53.1792 | 82.0235 | [5 empty] | 9210.6897 | 5548.1724 | 3662.5172
2 월 합계 |  | 11384672 | [37 empty] | 41835 |  |  |  |  | 42229 | [10 empty] | 0 | 267110 | 160897 | 106213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-03-01 | 348678 |  | 36 | 39 |  | 38 | 35 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 24.9562 | 1598 |  |  |  |  | 1859 | [11 empty] | 10079 | 7629 | 2450 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-02 | 355012 |  | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 38.0898 | 1047 |  |  |  |  | 1547 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 9503 | 5410 | 4093 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-03 | 361854 |  | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 31.035 | 1285 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 9397 | 4727 | 4670 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-04 | 530811 |  | 37 | 38 |  | 39 | 36 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 24.2579 | 1644 |  |  |  |  | 1985 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9763 | 6063 | 3700 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-05 | 530165 |  | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 |  | 36 | [27 empty] | 28.344 | 1407 |  |  |  |  | 2018 | [11 empty] | 9864 | 9590 | 274 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-06 | 600126 |  | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 25.4499 | 1567 |  |  |  |  | 2005 | [11 empty] | 9758 | 5583 | 4175 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-07 | 566702 |  | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 29.6506 | 1345 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9742 | 5573 | 4169 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-08 | 523438 |  | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 33.0406 | 1207 |  |  |  |  | 1941 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9797 | 8333 | 1464 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-09 | 586258 |  | 39 | 39 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 7.2 | 7.37 | 7.23 |  | 6.97 | [22 empty] | 46.4802 | 858 | 5.03 | 3.92 | 77.9324 | 22.0676 | 1049 | 3.37 | 1.74 | 51.632 | 48.368 | 69.7728 | 75.8 | [5 empty] | 9419 | 2565 | 6854 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-10 | 509435 |  | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 36.8918 | 1081 |  |  |  |  | 1045 | [5 empty] | 76.2 | [5 empty] | 9081 | 2718 | 6363 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-11 | 474413 |  | 36 | 39 |  | 38 | 35 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 35.386 | 1127 |  |  |  |  | 1038 | [5 empty] | 75.8 | [5 empty] | 9355 | 3151 | 6204 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-12 | 451883 |  | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 39.2134 | 1017 |  |  |  |  | 1038 | [11 empty] | 9190 | 3355 | 5835 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-13 | 422067 |  | 39 | 38 |  | 39 | 38 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 34.9212 | 1142 |  |  |  |  | 1069 | [11 empty] | 9435 | 3657 | 5778 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-14 | 429114 |  | 39 | 39 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 34.588 | 1153 |  |  |  |  | 1272 | [5 empty] | 75.7 | [5 empty] | 9320 | 3716 | 5604 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-15 | 410360 |  | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 28.2236 | 1413 |  |  |  |  | 1553 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 9257 | 3710 | 5547 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-16 | 408342 |  | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | 7.3 | 7.43 | 7.25 |  | 7.23 | [22 empty] | 23.9663 | 1664 | 5.17 | 4.02 | 77.7563 | 22.2437 | 1554 | 2.88 | 1.62 | 56.25 | 43.75 | 63.2196 | 77.8 | [5 empty] | 9467 | 5131 | 4336 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-17 | 401596 |  | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 25.4175 | 1569 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 7073 | 6335 | 738 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-18 | 555737 |  | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 27.3338 | 1459 |  |  |  |  | 1584 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 9584 | 3357 | 6227 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-19 | 555984 |  | 37 | 39 |  | 38 | 36 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 27.7716 | 1436 |  |  |  |  | 1565 | [11 empty] | 9683 | 4728 | 4955 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-20 | 492875 |  | 37 | 38 |  | 38 | 36 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 28.4654 | 1401 |  |  |  |  | 1318 | [11 empty] | 9847 | 5708 | 4139 |  |  |  |  | 0
3 | 2016-03-21 | 436200 |  | 38 | 39 |  | 40 | 37 | 38 |  | 39 | [27 empty] | 33.5408 | 1189 |  |  |  |  | 1308 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 9819 | 5019 | 0 |  |  |  |  | 4800
3 | 2016-03-22 | 453388 |  | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | 7.2 | 7.3 | 7.24 |  | 7.13 | [22 empty] | 24.8319 | 1606 | 5.11 | 3.96 | 77.4951 | 22.5049 | 1505 | 3.05 | 1.77 | 58.0328 | 41.9672 | 59.8426 | 79.6 | [5 empty] | 9828 | 3739 | 919 |  |  |  |  | 5170
3 | 2016-03-23 | 427889 |  | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 21.056 | 1894 |  |  |  |  | 1811 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 9882 | 4652 | 0 |  |  |  |  | 5230
3 | 2016-03-24 | 414287 |  | 38 | 38 |  | 40 | 37 | 37 |  | 39 | [27 empty] | 20.8905 | 1909 |  |  |  |  | 1608 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 10043 | 4963 | 0 |  |  |  |  | 5080
3 | 2016-03-25 | 408566 |  | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 22.4676 | 1775 |  |  |  |  | 1667 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 9977 | 4927 | 0 |  |  |  |  | 5050
3 | 2016-03-26 | 432152 |  | 38 | 38 |  | 41 | 37 | 37 |  | 40 | [27 empty] | 22.5311 | 1770 |  |  |  |  | 1582 | [11 empty] | 9861 | 3770 | 1171 |  |  |  |  | 4920
3 | 2016-03-27 | 391407 |  | 37 | 38 |  | 38 | 36 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 23.5697 | 1692 |  |  |  |  | 1490 | [11 empty] | 9821 | 3938 | 803 |  |  |  |  | 5080
3 | 2016-03-28 | 392490 |  | 37 | 39 |  | 40 | 36 | 37 |  | 39 | [27 empty] | 22.4676 | 1775 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 9840 | 4630 | 0 |  |  |  |  | 5210
3 | 2016-03-29 | 395596 |  | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 26.0483 | 1531 |  |  |  |  | 1559 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 9854 | 4624 | 0 |  |  |  |  | 5230
3 | 2016-03-30 | 410352 |  | 37 | 40 |  | 40 | 36 | 39 |  | 39 | 7.3 | 7.34 | 7.28 |  | 7.25 | [22 empty] | 23.2536 | 1715 | 4.81 | 3.64 | 75.6757 | 24.3243 | 1578 | 2.79 | 1.74 | 62.3656 | 37.6344 | 46.7347 | 81.4 | [5 empty] | 9853 | 3610 | 773 |  |  |  |  | 5470
3 | 2016-03-31 | 403081 |  | 37 | 38 |  | 39 | 36 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 21.2241 | 1879 |  |  |  |  | 1774 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 9894 | 4444 | 0 |  |  |  |  | 5450
3 월 최대 |  | 600126 | 0 | 39 | 40 | 0 | 41 | 38 | 39 | 0 | 40 | 7.3 | 7.43 | 7.28 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4802 | 1909 | 5.17 | 4.02 | 77.9324 | 24.3243 | 2018 | 3.37 | 1.77 | 62.3656 | 48.368 | 69.7728 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079 | 9590 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470
3 월 최소 |  | 348678 | 0 | 36 | 38 | 0 | 37 | 35 | 37 | 0 | 36 | 7.2 | 7.3 | 7.23 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8905 | 858 | 4.81 | 3.64 | 75.6757 | 22.0676 | 1038 | 2.79 | 1.62 | 51.632 | 37.6344 | 46.7347 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7073 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 454201.871 |  | 37.7097 | 38.7742 |  | 38.7419 | 36.7097 | 37.7419 |  | 37.7419 | 7.25 | 7.36 | 7.25 |  | 7.145 | [22 empty] | 28.5601 | 1456.6129 | 5.03 | 3.885 | 77.2149 | 22.7851 | 1552.7097 | 3.0225 | 1.7175 | 57.0701 | 42.9299 | 59.8924 | 79.2409 | [5 empty] | 9589.871 | 4817.9032 | 2943.2581 |  |  |  |  | 1828.7097
3 월 합계 |  | 14080258 | [37 empty] | 45155 |  |  |  |  | 48134 | [10 empty] | 0 | 297286 | 149355 | 91241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56690
4 | 2016-04-01 | 403743 | 37.8 | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 19.5299 | 2042 |  |  |  |  | 1914 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 9932 | 4432 | 0 |  |  |  |  | 5500
4 | 2016-04-02 | 395415 | 37.5 | 37 | 38 |  | 39 | 36 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 21.733 | 1835 |  |  |  |  | 1740 | [11 empty] | 9911 | 4461 | 0 |  |  |  |  | 5450
4 | 2016-04-03 | 377631 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 22.3292 | 1786 |  |  |  |  | 1493 | [11 empty] | 9875 | 4251 | 124 |  |  |  |  | 5500
4 | 2016-04-04 | 391803 | 37.2 | 37 | 38 |  | 38 | 36 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 20.1516 | 1979 |  |  |  |  | 1969 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 9681 | 4366 | 135 |  |  |  |  | 5180
4 | 2016-04-05 | 389898 | 37.5 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 20.4199 | 1953 |  |  |  |  | 1982 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 9761 | 4411 | 0 |  |  |  |  | 5350
4 | 2016-04-06 | 413904 | 37.5 | 36 | 39 |  | 39 | 35 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 19.5299 | 2042 |  |  |  |  | 1955 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 9699 | 4231 | 68 |  |  |  |  | 5400
4 | 2016-04-07 | 595863 | 37.5 | 37 | 39 |  | 38 | 36 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 27.0556 | 1474 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 9855 | 4695 | 0 |  |  |  |  | 5160
4 | 2016-04-08 | 593099 | 37.5 | 37 | 39 |  | 38 | 36 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 27.2964 | 1461 |  |  |  |  | 2001 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 9456 | 4006 | 0 |  |  |  |  | 5450
4 | 2016-04-09 | 534427 | 37.2 | 37 | 38 |  | 38 | 36 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 21.4871 | 1856 |  |  |  |  | 2375 | [11 empty] | 9422 | 3932 | 0 |  |  |  |  | 5490
4 | 2016-04-10 | 452510 | 36.5 | 36 | 37 |  | 38 | 35 | 36 |  | 37 | [27 empty] | 23.6256 | 1688 |  |  |  |  | 2274 | [11 empty] | 9446 | 4056 | 0 |  |  |  |  | 5390
4 | 2016-04-11 | 447082 | 36.2 | 36 | 38 |  | 36 | 35 | 37 |  | 35 | [27 empty] | 22.3292 | 1786 |  |  |  |  | 2085 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 9275 | 5105 | 0 |  |  |  |  | 4170
4 | 2016-04-12 | 455914 | 36.5 | 36 | 37 |  | 38 | 35 | 36 |  | 37 | 7.2 | 7.24 | 7.32 |  | 7.09 | [22 empty] | 17.4606 | 2284 | 4.35 | 3.02 | 69.4253 | 30.5747 | 2326 | 2.9 | 1.6 | 55.1724 | 44.8276 | 45.7972 | 76.6 | [5 empty] | 9651 | 7191 | 0 |  |  |  |  | 2460
4 | 2016-04-13 | 524447 | 37.5 | 36 | 39 |  | 39 | 35 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 20.9454 | 1904 |  |  |  |  | 2222 | [11 empty] | 9747 | 6747 | 0 |  |  |  |  | 3000
4 | 2016-04-14 | 506844 | 37.8 | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 18.7582 | 2126 |  |  |  |  | 2171 | [5 empty] | 75.3 | [5 empty] | 9886 | 5826 | 0 |  |  |  |  | 4060
4 | 2016-04-15 | 459232 | 37.8 | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 18.4288 | 2164 |  |  |  |  | 2057 | [5 empty] | 76.3 | [5 empty] | 10049 | 5849 | 0 |  |  |  |  | 4200
4 | 2016-04-16 | 480522 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 20.399 | 1955 |  |  |  |  | 1882 | [11 empty] | 10033 | 5053 | 0 |  |  |  |  | 4980
4 | 2016-04-17 | 593566 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 24.7395 | 1612 |  |  |  |  | 1629 | [11 empty] | 9580 | 4054 | 5026 |  |  |  |  | 500
4 | 2016-04-18 | 568436 | 37.8 | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 29.0459 | 1373 |  |  |  |  | 1988 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 9804 | 4864 | 0 |  |  |  |  | 4940
4 | 2016-04-19 | 536595 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | 7.2 | 7.28 | 7.38 |  | 6.95 | [22 empty] | 25.8961 | 1540 | 4.49 | 3.1 | 69.0423 | 30.9577 | 2136 | 2.7 | 1.42 | 52.5926 | 47.4074 | 50.2571 | 77.8 | [5 empty] | 9780 | 4540 | 0 |  |  |  |  | 5240
4 | 2016-04-20 | 505466 | 37.8 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 27.2964 | 1461 |  |  |  |  | 2132 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 9879 | 4589 | 0 |  |  |  |  | 5290
4 | 2016-04-21 | 588839 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 25.9635 | 1536 |  |  |  |  | 2149 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 10070 | 4760 | 0 |  |  |  |  | 5310
4 | 2016-04-22 | 591744 | 38.5 | 38 | 39 |  | 40 | 37 | 38 |  | 39 | [27 empty] | 30.6298 | 1302 |  |  |  |  | 2109 | [5 empty] | 76.6 | [5 empty] | 10002 | 4402 | 0 |  |  |  |  | 5600
4 | 2016-04-23 | 557510 | 38.5 | 39 | 39 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 37.9087 | 1052 |  |  |  |  | 1690 | [11 empty] | 9709 | 4029 | 0 |  |  |  |  | 5680
4 | 2016-04-24 | 497989 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 29.6285 | 1346 |  |  |  |  | 1705 | [11 empty] | 9554 | 3864 | 0 |  |  |  |  | 5690
4 | 2016-04-25 | 467428 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 30.8908 | 1291 |  |  |  |  | 2041 | [5 empty] | 76.7 | [5 empty] | 9636 | 4046 | 0 |  |  |  |  | 5590
4 | 2016-04-26 | 486884 | 37.8 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 27.986 | 1425 |  |  |  |  | 2257 | [5 empty] | 76.4 | [5 empty] | 9600 | 3800 | 0 |  |  |  |  | 5800
4 | 2016-04-27 | 567114 | 38.5 | 38 | 39 |  | 40 | 37 | 38 |  | 39 | 7.1 | 7.26 | 7.21 |  | 6.9 | [22 empty] | 25.4987 | 1564 | 4.83 | 3.43 | 71.0145 | 28.9855 | 2223 | 3.1 | 1.57 | 50.6452 | 49.3548 | 58.1166 | 76.5 | [5 empty] | 9725 | 4625 | 0 |  |  |  |  | 5100
4 | 2016-04-28 | 614126 | 37.8 | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 22.3543 | 1784 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 75.5 | [5 empty] | 9773 | 4493 | 0 |  |  |  |  | 5280
4 | 2016-04-29 | 556617 | 37.8 | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 27.8492 | 1432 |  |  |  |  | 2282 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 9679 | 4189 | 0 |  |  |  |  | 5490
4 | 2016-04-30 | 508119 | 37.5 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 27.9663 | 1426 |  |  |  |  | 2225 | [11 empty] | 9558 | 4178 | 0 |  |  |  |  | 5380
4 월 최대 |  | 614126 | 38.5 | 39 | 40 | 0 | 40 | 38 | 39 | 0 | 39 | 7.2 | 7.28 | 7.38 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9087 | 2284 | 4.83 | 3.43 | 71.0145 | 30.9577 | 2375 | 3.1 | 1.6 | 55.1724 | 49.3548 | 58.1166 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10070 | 7191 | 5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800
4 월 최소 |  | 377631 | 36.2 | 36 | 37 | 0 | 36 | 35 | 36 | 0 | 35 | 7.1 | 7.24 | 7.21 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4606 | 1052 | 4.35 | 3.02 | 69.0423 | 28.9855 | 1493 | 2.7 | 1.42 | 50.6452 | 44.8276 | 45.7972 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9275 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
4 월 평균 |  | 502092.2333 | 37.6967 | 37.3333 | 38.6333 |  | 38.6333 | 36.3333 | 37.6333 |  | 37.6333 | 7.1667 | 7.26 | 7.3033 |  | 6.98 | [22 empty] | 24.5044 | 1682.6333 | 4.5567 | 3.1833 | 69.8274 | 30.1726 | 2027.6 | 2.9 | 1.53 | 52.8034 | 47.1966 | 51.3903 | 78.055 | [5 empty] | 9734.2667 | 4634.8333 | 178.4333 |  |  |  |  | 4921
4 월 합계 |  | 15062767 | [37 empty] | 50479 |  |  |  |  | 60828 | [10 empty] | 0 | 292028 | 139045 | 5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147630
5 | 2016-05-01 | 477404 | 37.2 | 37 | 38 |  | 38 | 36 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 26.0483 | 1531 |  |  |  |  | 2286 | [11 empty] | 9610 | 4170 | 0 |  |  |  |  | 5440
5 | 2016-05-02 | 452667 | 37.5 | 37 | 40 |  | 37 | 36 | 39 |  | 36 | [27 empty] | 28.0056 | 1424 |  |  |  |  | 2197 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9765 | 4225 | 0 |  |  |  |  | 5540
5 | 2016-05-03 | 575029 | 37.8 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 |  | 37 | 7.2 | 7.23 | 7.22 |  | 7 | [22 empty] | 27.2964 | 1461 | 4.35 | 3.24 | 74.4828 | 25.5172 | 2241 | 2.82 | 1.52 | 53.9007 | 46.0993 | 59.943 | 75.9 | [5 empty] | 9565 | 4355 | 0 |  |  |  |  | 5210
5 | 2016-05-04 | 608009 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 28.8986 | 1380 |  |  |  |  | 2237 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 9733 | 4733 | 0 |  |  |  |  | 5000
5 | 2016-05-05 | 569343 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 27.7716 | 1436 |  |  |  |  | 2270 | [11 empty] | 9765 | 4225 | 0 |  |  |  |  | 5540
5 | 2016-05-06 | 542081 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 31.4511 | 1268 |  |  |  |  | 2218 | [11 empty] | 9604 | 4204 | 0 |  |  |  |  | 5400
5 | 2016-05-07 | 503670 | 38.2 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 29.985 | 1330 |  |  |  |  | 2232 | [11 empty] | 9602 | 4322 | 0 |  |  |  |  | 5280
5 | 2016-05-08 | 452647 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 25.6628 | 1554 |  |  |  |  | 2243 | [11 empty] | 9800 | 4210 | 0 |  |  |  |  | 5590
5 | 2016-05-09 | 456869 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 29.0883 | 1371 |  |  |  |  | 2266 | [5 empty] | 76 | [5 empty] | 9770 | 4300 | 0 |  |  |  |  | 5470
5 | 2016-05-10 | 559167 | 38.8 | 38 | 40 |  | 40 | 37 | 39 |  | 39 | 7.1 | 7.22 | 7.3 |  | 6.86 | [22 empty] | 28.4451 | 1402 | 4.47 | 3.24 | 72.4832 | 27.5168 | 2220 | 3.58 | 1.79 | 50 | 50 | 62.037 | 74.1 | [5 empty] | 9607 | 4387 | 0 |  |  |  |  | 5220
5 | 2016-05-11 | 525127 | 38.2 | 37 | 40 |  | 39 | 36 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 24.0821 | 1656 |  |  |  |  | 2274 | [5 empty] | 75.9 | [5 empty] | 9677 | 4217 | 0 |  |  |  |  | 5460
5 | 2016-05-12 | 493039 | 37.5 | 37 | 38 |  | 39 | 36 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 23.9232 | 1667 |  |  |  |  | 2237 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 9588 | 3838 | 0 |  |  |  |  | 5750
5 | 2016-05-13 | 483119 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 21.6152 | 1845 |  |  |  |  | 2245 | [5 empty] | 76.4 | [5 empty] | 9491 | 3881 | 0 |  |  |  |  | 5610
5 | 2016-05-14 | 440453 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 21.3834 | 1865 |  |  |  |  | 2257 | [11 empty] | 9587 | 3867 | 0 |  |  |  |  | 5720
5 | 2016-05-15 | 421770 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 22.7236 | 1755 |  |  |  |  | 2164 | [11 empty] | 9657 | 4017 | 0 |  |  |  |  | 5640
5 | 2016-05-16 | 546470 | 38.5 | 38 | 39 |  | 40 | 37 | 38 |  | 39 | [27 empty] | 25.829 | 1544 |  |  |  |  | 1746 | [5 empty] | 77.1 | [5 empty] | 9610 | 4310 | 0 |  |  |  |  | 5300
5 | 2016-05-17 | 449971 | 37.5 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 26.0144 | 1533 |  |  |  |  | 1835 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 9525 | 3735 | 0 |  |  |  |  | 5790
5 | 2016-05-18 | 454516 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | 7.1 | 7.22 | 7.22 |  | 6.88 | [22 empty] | 27.656 | 1442 | 4.83 | 3.51 | 72.6708 | 27.3292 | 1593 | 3.61 | 1.95 | 54.0166 | 45.9834 | 55.8233 | 78.1 | [5 empty] | 9579 | 3719 | 0 |  |  |  |  | 5860
5 | 2016-05-19 | 441828 | 37.5 | 37 | 39 |  | 38 | 36 | 38 |  | 37 | [27 empty] | 25.8625 | 1542 |  |  |  |  | 1739 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 9476 | 3796 | 0 |  |  |  |  | 5680
5 | 2016-05-20 | 438206 | 38 | 38 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 29.9175 | 1333 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 9427 | 3447 | 0 |  |  |  |  | 5980
5 | 2016-05-21 | 431808 | 38.5 | 39 | 39 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 26.8733 | 1484 |  |  |  |  | 1677 | [11 empty] | 9496 | 3626 | 0 |  |  |  |  | 5870
5 | 2016-05-22 | 404166 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 30.304 | 1316 |  |  |  |  | 1701 | [11 empty] | 9385 | 3465 | 0 |  |  |  |  | 5920
5 | 2016-05-23 | 388896 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 31.1562 | 1280 |  |  |  |  | 1728 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9487 | 3647 | 0 |  |  |  |  | 5840
5 | 2016-05-24 | 491502 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | 7.1 | 7.2 | 7.21 |  | 6.93 | [22 empty] | 27.3713 | 1457 | 4.08 | 3.06 | 75 | 25 | 1773 | 2.75 | 1.55 | 56.3636 | 43.6364 | 56.9444 | 78 | [5 empty] | 9400 | 3578 | 242 |  |  |  |  | 5580
5 | 2016-05-25 | 507684 | 37.8 | 37 | 39 |  | 39 | 36 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 19.6841 | 2026 |  |  |  |  | 2351 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9501 | 3741 | 0 |  |  |  |  | 5760
5 | 2016-05-26 | 453920 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 20.4408 | 1951 |  |  |  |  | 2261 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9494 | 3634 | 0 |  |  |  |  | 5860
5 | 2016-05-27 | 427094 | 37.5 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 20.7384 | 1923 |  |  |  |  | 2291 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 9655 | 3665 | 0 |  |  |  |  | 5990
5 | 2016-05-28 | 408735 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 20.7169 | 1925 |  |  |  |  | 2202 | [11 empty] | 9633 | 4758 | 2175 |  |  |  |  | 2700
5 | 2016-05-29 | 396464 | 37.2 | 37 | 38 |  | 38 | 36 | 37 |  | 37 | [27 empty] | 24.1258 | 1653 |  |  |  |  | 1739 | [11 empty] | 9480 | 4439 | 2611 |  |  |  |  | 2430
5 | 2016-05-30 | 399338 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 28.3642 | 1406 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 9529 | 3539 | 0 |  |  |  |  | 5990
5 | 2016-05-31 | 397806 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | 7 | 7.08 | 7.07 |  | 6.82 | [22 empty] | 30.7954 | 1295 | 3.69 | 2.76 | 74.7967 | 25.2033 | 1302 | 2.43 | 1.43 | 58.8477 | 41.1523 | 51.8152 | 79.9 | [5 empty] | 9371 | 3671 | 0 |  |  |  |  | 5700
5 월 최대 |  | 608009 | 38.8 | 39 | 40 | 0 | 40 | 38 | 39 | 0 | 39 | 7.2 | 7.23 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4511 | 2026 | 4.83 | 3.51 | 75 | 27.5168 | 2351 | 3.61 | 1.95 | 58.8477 | 50 | 62.037 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 4758 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5990
5 월 최소 |  | 388896 | 37.2 | 37 | 38 | 0 | 37 | 36 | 37 | 0 | 36 | 7 | 7.08 | 7.07 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6841 | 1268 | 3.69 | 2.76 | 72.4832 | 25 | 1302 | 2.43 | 1.43 | 50 | 41.1523 | 51.8152 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430
5 월 평균 |  | 470928.9677 | 37.9742 | 37.8387 | 38.8065 |  | 38.7742 | 36.8065 | 37.8065 |  | 37.7742 | 7.1 | 7.19 | 7.204 |  | 6.898 | [22 empty] | 26.201 | 1550.1613 | 4.284 | 3.162 | 73.8867 | 26.1133 | 2022.6129 | 3.038 | 1.648 | 54.6257 | 45.3743 | 57.3126 | 77.32 | [5 empty] | 9576.4194 | 3991 | 162.1935 |  |  |  |  | 5423.2258
5 월 합계 |  | 14598798 | [37 empty] | 48055 |  |  |  |  | 62701 | [10 empty] | 0 | 296869 | 123721 | 5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168120
6 | 2016-06-01 | 405300 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 28.4857 | 1400 |  |  |  |  | 1757 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9394 | 3534 | 0 |  |  |  |  | 5860
6 | 2016-06-02 | 398653 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 24.801 | 1608 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9154 | 2061 | 1263 |  |  |  |  | 5830
6 | 2016-06-03 | 396040 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 27.1293 | 1470 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9226 | 3416 | 0 |  |  |  |  | 5810
6 | 2016-06-04 | 428831 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 29.0671 | 1372 |  |  |  |  | 1687 | [11 empty] | 9080 | 3428 | 32 |  |  |  |  | 5620
6 | 2016-06-05 | 390501 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 25.8625 | 1542 |  |  |  |  | 1590 | [11 empty] | 9158 | 3418 | 0 |  |  |  |  | 5740
6 | 2016-06-06 | 413993 | 38.5 | 38 | 39 |  | 40 | 37 | 38 |  | 39 | [27 empty] | 25.5314 | 1562 |  |  |  |  | 1693 | [11 empty] | 9147 | 3387 | 0 |  |  |  |  | 5760
6 | 2016-06-07 | 419494 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 29.985 | 1330 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9031 | 3025 | 216 |  |  |  |  | 5790
6 | 2016-06-08 | 417647 | 38.2 | 38 | 39 |  | 39 | 37 | 38 |  | 38 | 7.1 | 7.22 | 7.17 |  | 6.97 | [22 empty] | 32.0321 | 1245 | 4.91 | 3.64 | 74.1344 | 25.8656 | 1062 | 2.48 | 1.51 | 60.8871 | 39.1129 | 45.6865 | 79.4 | [5 empty] | 8862 | 3192 | 0 |  |  |  |  | 5670
6 | 2016-06-09 | 418597 | 38.2 | 37 | 40 |  | 39 | 36 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 25.6298 | 1556 |  |  |  |  | 1698 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8916 | 3056 | 0 |  |  |  |  | 5860
6 | 2016-06-10 | 431336 | 37.8 | 38 | 38 |  | 39 | 37 | 37 |  | 38 | [27 empty] | 26.5336 | 1503 |  |  |  |  | 1696 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8920 | 2960 | 0 |  |  |  |  | 5960
6 | 2016-06-11 | 417896 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 28.3642 | 1406 |  |  |  |  | 1692 | [11 empty] | 9110 | 3240 | 0 |  |  |  |  | 5870
6 | 2016-06-12 | 436411 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 24.4663 | 1630 |  |  |  |  | 1705 | [11 empty] | 8890 | 2924 | 296 |  |  |  |  | 5670
6 | 2016-06-13 | 396391 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 33.178 | 1202 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 8957 | 2917 | 0 |  |  |  |  | 6040
6 | 2016-06-14 | 401408 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | 7.1 | 7.23 | 7.19 |  | 6.99 | [22 empty] | 33.178 | 1202 | 4.82 | 3.57 | 74.0664 | 25.9336 | 1720 | 2.45 | 1.48 | 60.4082 | 39.5918 | 46.5766 | 80.9 | [5 empty] | 9042 | 3232 | 0 |  |  |  |  | 5810
6 | 2016-06-15 | 417048 | 38.8 | 38 | 40 |  | 40 | 37 | 39 |  | 39 | [27 empty] | 31.4263 | 1269 |  |  |  |  | 1665 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 9063 | 3243 | 0 |  |  |  |  | 5820
6 | 2016-06-16 | 431548 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 31.1076 | 1282 |  |  |  |  | 1546 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 8966 | 2013 | 1083 |  |  |  |  | 5870
6 | 2016-06-17 | 423592 | 38.2 | 37 | 40 |  | 39 | 36 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 32.2915 | 1235 |  |  |  |  | 1698 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 8650 | 2800 | 0 |  |  |  |  | 5850
6 | 2016-06-18 | 416386 | 37.8 | 37 | 40 |  | 38 | 36 | 39 |  | 37 | [27 empty] | 28.3642 | 1406 |  |  |  |  | 1687 | [11 empty] | 8793 | 2873 | 0 |  |  |  |  | 5920
6 | 2016-06-19 | 459049 | 38.8 | 38 | 40 |  | 40 | 37 | 39 |  | 39 | [27 empty] | 27.8297 | 1433 |  |  |  |  | 1836 | [11 empty] | 8565 | 2965 | 0 |  |  |  |  | 5600
6 | 2016-06-20 | 465643 | 38 | #1: 38; #2: 39; #5: 37; #6: 38 | [27 empty] | 18.3104 | 2178 |  |  |  |  | 2196 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 8935 | 4005 | 0 |  |  |  |  | 4930
6 | 2016-06-21 | 511828 | 38.8 | 39 | 40 |  | 39 | 38 | 39 |  | 38 | 7 | 7.1 | 7.11 |  | 6.92 | [22 empty] | 18.4288 | 2164 | 4.32 | 3.21 | 74.3056 | 25.6944 | 2196 | 2.39 | 1.5 | 62.7615 | 37.2385 | 41.72 | 80.7 | [5 empty] | 9101 | 3181 | 0 |  |  |  |  | 5920
6 | 2016-06-22 | 524732 | 38.5 | 39 | 39 |  | 39 | 38 | 38 |  | 38 | [27 empty] | 20.6311 | 1933 |  |  |  |  | 2191 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 9053 | 3193 | 0 |  |  |  |  | 5860
6 | 2016-06-23 | 515701 | 38.5 | 38 | 40 |  | 39 | 37 | 39 |  | 38 | [27 empty] | 19.8014 | 2014 |  |  |  |  | 2216 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 8973 | 2923 | 0 |  |  |  |  | 6050
6 | 2016-06-24 | 572281 | 37.2 | 38 | 39 |  | 36 | 37 | 38 |  | 35 | [27 empty] | 18.8558 | 2115 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 8867 | 3047 | 0 |  |  |  |  | 5820
6 | 2016-06-25 | 558869 | 33.8 | 38 | 39 | 33 | 27 | 37 | 38 | 32 | 26 | [27 empty] | 26.9824 | 1478 |  |  |  |  | 1105 | [11 empty] | 8349 | 2559 | 0 |  |  |  |  | 5790
6 | 2016-06-26 | 479167 | 33.8 | 38 | 39 | 33 | 27 | 37 | 38 | 32 | 26 | [27 empty] | 23.7099 | 1682 |  |  |  |  | 1078 | [11 empty] | 7938 | 1928 | 0 |  |  |  |  | 6010
6 | 2016-06-27 | 440187 | 33.8 | 38 | 40 | 33 | 26 | 37 | 39 | 32 | 25 | [27 empty] | 29.2805 | 1362 |  |  |  |  | 1301 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 7211 | 2182 | 739 |  |  |  |  | 4290
6 | 2016-06-28 | 441515 | 33.3 | 37 | 38 | 34 | 26 | 36 | 37 | 33 | 25 | [27 empty] | 21.9483 | 1817 |  |  |  |  | 1538 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 7398 | 3763 | 3635 |  |  |  |  | 0
6 | 2016-06-29 | 463989 | 36.2 | 37 | 37 | 36 |  | 36 | 36 | 35 |  | 7.1 | 7.08 | 7.09 | [24 empty] | 31.9551 | 1248 | 5.12 | 3.69 | 72.0703 | 27.9297 | 1395 | 2.56 | 1.58 | 61.7188 | 38.2812 | 37.52 | 81.2 | [5 empty] | 5800 | 3445 | 2355 |  |  |  |  | 0
6 | 2016-06-30 | 452192 | 36.2 | 37 | 37 | 36 |  | 36 | 36 | 35 | [28 empty] | 27.3338 | 1459 |  |  |  |  | 1614 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 5640 | 4800 | 840 |  |  |  |  | 0
6 월 최대 |  | 572281 | 38.8 | 39 | 40 | 36 | 40 | 38 | 39 | 35 | 39 | 7.1 | 7.23 | 7.19 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.178 | 2178 | 5.12 | 3.69 | 74.3056 | 27.9297 | 2216 | 2.56 | 1.58 | 62.7615 | 39.5918 | 46.5766 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394 | 4800 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050
6 월 최소 |  | 390501 | 33.3 | 37 | 37 | 33 | 26 | 36 | 36 | 32 | 25 | 7 | 7.08 | 7.09 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3104 | 1202 | 4.32 | 3.21 | 72.0703 | 25.6944 | 1062 | 2.39 | 1.48 | 60.4082 | 37.2385 | 37.52 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 444874.1667 | 37.51 | 37.8667 | 39.1667 | 34.1667 | 37.1111 | 36.8667 | 38.1667 | 33.1667 | 36.1111 | 7.075 | 7.1575 | 7.14 |  | 6.96 | [22 empty] | 26.75 | 1536.7667 | 4.7925 | 3.5275 | 73.6442 | 26.3558 | 1670.6 | 2.47 | 1.5175 | 61.4439 | 38.5561 | 42.8758 | 80.2762 | [5 empty] | 8606.3 | 3090.3333 | 348.6333 |  |  |  |  | 5167.3333
6 월 합계 |  | 13346225 | [37 empty] | 46103 |  |  |  |  | 50118 | [10 empty] | 0 | 258189 | 92710 | 10459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155020
7 | 2016-07-01 | 512951 | 36.5 | 37 | 37 | 37 |  | 36 | 36 | 36 | [28 empty] | 26.6044 | 1499 |  |  |  |  | 1422 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 8200 | 4045 | 4155 |  |  |  |  | 0
7 | 2016-07-02 | 613853 | 37.5 | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | 36 | [28 empty] | 23.9232 | 1667 |  |  |  |  | 1561 | [11 empty] | 9639 | 5369 | 0 |  |  |  |  | 4270
7 | 2016-07-03 | 628149 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 33.3724 | 1195 |  |  |  |  | 1565 | [11 empty] | 9973 | 4053 | 0 |  |  |  |  | 5920
7 | 2016-07-04 | 645098 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 38.8315 | 1027 |  |  |  |  | 1539 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 8100 | 2410 | 0 |  |  |  |  | 5690
7 | 2016-07-05 | 645849 | 37.2 | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [28 empty] | 31.4511 | 1268 |  |  |  |  | 1643 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 7990 | 3006 | 834 |  |  |  |  | 4150
7 | 2016-07-06 | 631453 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 |  | 7.1 | 7.12 | 7.03 | 7 | [23 empty] | 32.5551 | 1225 | 4.87 | 3.35 | 68.7885 | 31.2115 | 1610 | 2.73 | 1.6 | 58.6081 | 41.3919 | 35.7549 | 80 | [5 empty] | 8230 | 4080 | 0 |  |  |  |  | 4150
7 | 2016-07-07 | 612971 | 38.5 | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [28 empty] | 35.4804 | 1124 |  |  |  |  | 1504 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 7877 | 3447 | 1370 |  |  |  |  | 3060
7 | 2016-07-08 | 596353 | 38.5 | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [28 empty] | 43.2538 | 922 |  |  |  |  | 1667 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7560 | 3132 | 988 |  |  |  |  | 3440
7 | 2016-07-09 | 566723 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 24.7088 | 1614 |  |  |  |  | 2258 | [11 empty] | 7923 | 3093 | 720 |  |  |  |  | 4110
7 | 2016-07-10 | 496303 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 20.2437 | 1970 |  |  |  |  | 2248 | [11 empty] | 8595 | 4515 | 0 |  |  |  |  | 4080
7 | 2016-07-11 | 517335 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 25.515 | 1563 |  |  |  |  | 2069 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 8946 | 4931 | 35 |  |  |  |  | 3980
7 | 2016-07-12 | 529149 | 38.5 | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 |  | 7.1 | 7.13 | 7.06 | 7.04 | [23 empty] | 34.6481 | 1151 | 4.94 | 3.43 | 69.4332 | 30.5668 | 1601 | 2.76 | 1.61 | 58.3333 | 41.6667 | 38.3673 | 80.1 | [5 empty] | 8486 | 3806 | 620 |  |  |  |  | 4060
7 | 2016-07-13 | 599632 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 30.8908 | 1291 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 7885 | 928 | 2377 |  |  |  |  | 4580
7 | 2016-07-14 | 493329 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 28.1043 | 1419 |  |  |  |  | 1995 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 7605 | 2725 | 0 |  |  |  |  | 4880
7 | 2016-07-15 | 479410 | 37.2 | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [28 empty] | 22.0942 | 1805 |  |  |  |  | 2232 | [5 empty] | 77.3 | [5 empty] | 8187 | 2851 | 406 |  |  |  |  | 4930
7 | 2016-07-16 | 522934 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 24.2579 | 1644 |  |  |  |  | 2219 | [11 empty] | 8665 | 3765 | 0 |  |  |  |  | 4900
7 | 2016-07-17 | 502197 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 25.0188 | 1594 |  |  |  |  | 2037 | [11 empty] | 8289 | 3499 | 10 |  |  |  |  | 4780
7 | 2016-07-18 | 483580 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 28.7113 | 1389 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 8116 | 3297 | 59 |  |  |  |  | 4760
7 | 2016-07-19 | 487002 | 38.2 | 38 | 40 | 38 |  | 37 | 39 | 37 |  | 7.1 | 7.08 | 7.12 | 7.01 | [23 empty] | 38.3093 | 1041 | 4.27 | 3.24 | 75.8782 | 24.1218 | 1593 | 2.86 | 1.57 | 54.8951 | 45.1049 | 61.3097 | 78 | [5 empty] | 8604 | 2999 | 3275 |  |  |  |  | 2330
7 | 2016-07-20 | 476615 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 36.5201 | 1092 |  |  |  |  | 1824 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10081 | 2715 | 1636 |  |  |  |  | 5730
7 | 2016-07-21 | 475789 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 28.7527 | 1387 |  |  |  |  | 2195 | [5 empty] | 76.9 | [5 empty] | 10233 | 4143 | 0 |  |  |  |  | 6090
7 | 2016-07-22 | 464318 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 22.8016 | 1749 |  |  |  |  | 2239 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 10685 | 1818 | 2887 |  |  |  |  | 5980
7 | 2016-07-23 | 485649 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 22.5311 | 1770 |  |  |  |  | 2229 | [11 empty] | 10430 | 4360 | 0 |  |  |  |  | 6070
7 | 2016-07-24 | 455875 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 21.4639 | 1858 |  |  |  |  | 2224 | [11 empty] | 10644 | 4294 | 0 |  |  |  |  | 6350
7 | 2016-07-25 | 466740 | 38.5 | 38 | 40 | 39 |  | 37 | 39 | 38 | [28 empty] | 24.4513 | 1631 |  |  |  |  | 2218 | [5 empty] | 75.5 | [5 empty] | 10689 | 4519 | 0 |  |  |  |  | 6170
7 | 2016-07-26 | 461566 | 38.2 | 38 | 40 | 38 |  | 37 | 39 | 37 | [28 empty] | 27.5034 | 1450 |  |  |  |  | 2166 | [5 empty] | 75.9 | [5 empty] | 10961 | 3091 | 1690 |  |  |  |  | 6180
7 | 2016-07-27 | 452348 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 |  | 7 | 7.01 | 7.03 | 6.97 | [23 empty] | 25.7124 | 1551 | 4.29 | 3.25 | 75.7576 | 24.2424 | 2179 | 3.66 | 1.78 | 48.6339 | 51.3661 | 69.7021 | 75.5 | [5 empty] | 10908 | 2830 | 1818 |  |  |  |  | 6260
7 | 2016-07-28 | 433939 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 23.5558 | 1693 |  |  |  |  | 2182 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 10618 | 2175 | 2243 |  |  |  |  | 6200
7 | 2016-07-29 | 419470 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 25.3367 | 1574 |  |  |  |  | 2149 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 10819 | 4539 | 0 |  |  |  |  | 6280
7 | 2016-07-30 | 403961 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 25.6793 | 1553 |  |  |  |  | 2170 | [11 empty] | 10650 | 1858 | 2612 |  |  |  |  | 6180
7 | 2016-07-31 | 403313 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 22.6462 | 1761 |  |  |  |  | 1916 | [11 empty] | 10824 | 4205 | 299 |  |  |  |  | 6320
7 월 최대 |  | 645849 | 38.5 | 39 | 40 | 39 | 0 | 38 | 39 | 38 | 0 | 7.1 | 7.13 | 7.12 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2538 | 1970 | 4.94 | 3.43 | 75.8782 | 31.2115 | 2258 | 3.66 | 1.78 | 58.6081 | 51.3661 | 69.7021 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961 | 5369 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350
7 월 최소 |  | 403313 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 7 | 7.01 | 7.03 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2437 | 922 | 4.27 | 3.24 | 68.7885 | 24.1218 | 1422 | 2.73 | 1.57 | 48.6339 | 41.3919 | 35.7549 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 514963.0323 | 37.9032 | 38 | 38.8387 | 38.3548 |  | 37 | 37.8387 | 37.3548 |  | 7.075 | 7.085 | 7.06 | 7.005 | [23 empty] | 28.2235 | 1467 | 4.5925 | 3.3175 | 72.4644 | 27.5356 | 1927.3548 | 3.0025 | 1.64 | 55.1176 | 44.8824 | 51.2835 | 78.6857 | [5 empty] | 9239.0968 | 3435.4194 | 904.3226 |  |  |  |  | 4899.3548
7 월 합계 |  | 15963854 | [37 empty] | 45477 |  |  |  |  | 59748 | [10 empty] | 0 | 286412 | 106498 | 28034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151880
8 | 2016-08-01 | 430535 | 38.8 | 39 | 39 | 40 |  | 38 | 38 | 39 | [28 empty] | 44.0177 | 906 |  |  |  |  | 1395 | [5 empty] | 74.1 | [5 empty] | 10392 | 1859 | 2263 |  |  |  |  | 6270
8 | 2016-08-02 | 474371 | 38.5 | 39 | 40 | 38 |  | 38 | 39 | 37 | [28 empty] | 35.0748 | 1137 |  |  |  |  | 2073 | [5 empty] | 75.2 | [5 empty] | 10590 | 3401 | 3109 |  |  |  |  | 4080
8 | 2016-08-03 | 458263 | 38.2 | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | 37 | [28 empty] | 28.9615 | 1377 | 4.34 | 3.29 | 75.8065 | 24.1935 | 2214 | 3.46 | 1.69 | 48.8439 | 51.1561 | 69.5276 | 75.3 | [5 empty] | 10377 | 799 | 3448 |  |  |  |  | 6130
8 | 2016-08-04 | 454800 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 27.7137 | 1439 |  |  |  |  | 2210 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 10304 | 4034 | 0 |  |  |  |  | 6270
8 | 2016-08-05 | 445409 | 38.5 | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 |  | 7 | 7.03 | 7.01 | 6.95 | [23 empty] | 33.5973 | 1187 |  |  |  |  | 2229 | [5 empty] | 75.2 | [5 empty] | 10800 | 4457 | 83 |  |  |  |  | 6260
8 | 2016-08-06 | 453522 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 25.4824 | 1565 |  |  |  |  | 2239 | [11 empty] | 10816 | 2127 | 2309 |  |  |  |  | 6380
8 | 2016-08-07 | 415342 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 24.8784 | 1603 |  |  |  |  | 2250 | [11 empty] | 10511 | 3079 | 1262 |  |  |  |  | 6170
8 | 2016-08-08 | 432428 | 38.2 | 38 | 40 | 38 |  | 37 | 39 | 37 | [28 empty] | 29.2805 | 1362 |  |  |  |  | 2239 | [5 empty] | 73.8 | [5 empty] | 10800 | 4550 | 0 |  |  |  |  | 6250
8 | 2016-08-09 | 422961 | 38.8 | 39 | 40 | 39 |  | 38 | 39 | 38 | [28 empty] | 29.6506 | 1345 | 4.38 | 3.28 | 74.8858 | 25.1142 | 2222 | 4.53 | 2.42 | 53.4216 | 46.5784 | 61.5362 | 76.3 | [5 empty] | 10592 | 1995 | 2187 |  |  |  |  | 6410
8 | 2016-08-10 | 406027 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 30.0981 | 1325 |  |  |  |  | 2219 | [5 empty] | 73 | [5 empty] | 10084 | 1933 | 5761 |  |  |  |  | 2390
8 | 2016-08-11 | 417180 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 |  | 7 | 7.08 | 7.1 | 6.91 | [23 empty] | 26.3931 | 1511 |  |  |  |  | 2087 | [5 empty] | 75.2 | [5 empty] | 10495 | 4195 | 0 |  |  |  |  | 6300
8 | 2016-08-12 | 428607 | 38.2 | 39 | 38 | 39 |  | 38 | 37 | 38 | [28 empty] | 20.4199 | 1953 |  |  |  |  | 2276 | [5 empty] | 75.2 | [5 empty] | 10920 | 1684 | 2916 |  |  |  |  | 6320
8 | 2016-08-13 | 422710 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 20.6418 | 1932 |  |  |  |  | 2222 | [11 empty] | 10984 | 3364 | 1220 |  |  |  |  | 6400
8 | 2016-08-14 | 402833 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 22.5566 | 1768 |  |  |  |  | 1909 | [11 empty] | 10873 | 4049 | 434 |  |  |  |  | 6390
8 | 2016-08-15 | 457529 | 38.5 | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [28 empty] | 25.829 | 1544 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 10833 | 1612 | 3101 |  |  |  |  | 6120
8 | 2016-08-16 | 560844 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 37.0288 | 1077 |  |  |  |  | 1882 | [5 empty] | 74.9 | [5 empty] | 10804 | 2378 | 2216 |  |  |  |  | 6210
8 | 2016-08-17 | 489138 | 38.2 | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | 37 | [28 empty] | 31.8022 | 1254 | 4.37 | 3.32 | 75.9725 | 24.0275 | 2220 | 3.8 | 1.76 | 46.3158 | 53.6842 | 72.7144 | 76.2 | [5 empty] | 10829 | 3058 | 1311 |  |  |  |  | 6460
8 | 2016-08-18 | 459210 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 27.3901 | 1456 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 76.6 | [5 empty] | 10588 | 366 | 3902 |  |  |  |  | 6320
8 | 2016-08-19 | 459750 | 36.8 | 37 | 38 | 37 |  | 36 | 37 | 36 |  | 7 | 7.02 | 7.05 | 6.94 | [23 empty] | 26.9824 | 1478 |  |  |  |  | 1912 | [5 empty] | 75.2 | [5 empty] | 10792 | 1446 | 4946 |  |  |  |  | 4400
8 | 2016-08-20 | 453473 | 37.2 | 38 | 38 | 37 |  | 37 | 37 | 36 | [28 empty] | 30.9147 | 1290 |  |  |  |  | 1839 | [11 empty] | 10704 | 3712 | 642 |  |  |  |  | 6350
8 | 2016-08-21 | 412643 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 33.2333 | 1200 |  |  |  |  | 1542 | [11 empty] | 10448 | 3915 | 223 |  |  |  |  | 6310
8 | 2016-08-22 | 416670 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 34.0855 | 1170 |  |  |  |  | 1887 | [5 empty] | 76 | [5 empty] | 9999 | 1211 | 2538 |  |  |  |  | 6250
8 | 2016-08-23 | 431116 | 37.5 | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | 36 | [28 empty] | 32.2654 | 1236 | 5 | 3.65 | 73 | 27 | 1956 | 4.59 | 2.23 | 48.5839 | 51.4161 | 65.0511 | 75.4 | [5 empty] | 10478 | 2531 | 1797 |  |  |  |  | 6150
8 | 2016-08-24 | 436676 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 27.733 | 1438 |  |  |  |  | 2139 | [5 empty] | 76.2 | [5 empty] | 10482 | 3842 | 190 |  |  |  |  | 6450
8 | 2016-08-25 | 410946 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 |  | 7.1 | 7.17 | 7.1 | 6.98 | [23 empty] | 29.1308 | 1369 |  |  |  |  | 1929 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 10569 | 2315 | 2094 |  |  |  |  | 6160
8 | 2016-08-26 | 391994 | 38.2 | 38 | 40 | 38 |  | 37 | 39 | 37 | [28 empty] | 35.8956 | 1111 |  |  |  |  | 1618 | [5 empty] | 74.2 | [5 empty] | 10839 | 2008 | 2851 |  |  |  |  | 5980
8 | 2016-08-27 | 425802 | 38.2 | 39 | 39 | 38 |  | 38 | 38 | 37 | [28 empty] | 29.8503 | 1336 |  |  |  |  | 1949 | [11 empty] | 10541 | 2948 | 1633 |  |  |  |  | 5960
8 | 2016-08-28 | 580240 | 37.5 | 38 | 39 | 37 |  | 37 | 38 | 36 | [28 empty] | 31.7769 | 1255 |  |  |  |  | 1611 | [11 empty] | 10357 | 1356 | 3581 |  |  |  |  | 5420
8 | 2016-08-29 | 568947 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 30.5828 | 1304 |  |  |  |  | 1678 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 10289 | 2469 | 1950 |  |  |  |  | 5870
8 | 2016-08-30 | 515485 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 33.768 | 1181 |  |  |  |  | 1578 | [5 empty] | 77.1 | [5 empty] | 10936 | 3964 | 1202 |  |  |  |  | 5770
8 | 2016-08-31 | 502835 | 37.8 | 37 | 39 | 39 |  | 36 | 38 | 38 | [28 empty] | 25.5969 | 1558 | 4.4 | 3.22 | 73.1818 | 26.8182 | 1764 | 4.9 | 2.41 | 49.1837 | 50.8163 | 64.5314 | 75.9 | [5 empty] | 10646 | 2219 | 2567 |  |  |  |  | 5860
8 월 최대 |  | 580240 | 38.8 | 39 | 40 | 40 | 0 | 38 | 39 | 39 | 0 | 7.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0177 | 1953 | 5 | 3.65 | 75.9725 | 27 | 2276 | 4.9 | 2.42 | 53.4216 | 53.6842 | 72.7144 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10984 | 4550 | 5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460
8 월 최소 |  | 391994 | 36.8 | 37 | 38 | 37 | 0 | 36 | 37 | 36 | 0 | 7 | 7.09 | 7.14 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4199 | 906 | 4.34 | 3.22 | 73 | 24.0275 | 1395 | 3.46 | 1.69 | 46.3158 | 46.5784 | 61.5362 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9999 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390
8 월 평균 |  | 452847.9355 | 37.9548 | 38.2258 | 38.871 | 38.2581 |  | 37.2258 | 37.871 | 37.2581 |  | 7.025 | 7.075 | 7.065 | 6.945 | [23 empty] | 29.7623 | 1376.3548 | 4.498 | 3.352 | 74.5693 | 25.4307 | 1974.4516 | 4.256 | 2.102 | 49.2698 | 50.7302 | 66.6721 | 75.4727 | [5 empty] | 10602.3226 | 2673.4194 | 1991.4839 |  |  |  |  | 5937.4194
8 월 합계 |  | 14038286 | [37 empty] | 42667 |  |  |  |  | 61208 | [10 empty] | 0 | 328672 | 82876 | 61736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184060
9 | 2016-09-01 | 484323 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 26.3408 | 1514 |  |  |  |  | 1753 | [5 empty] | 76.3 | [5 empty] | 11160 | 4312 | 768 |  |  |  |  | 6080
9 | 2016-09-02 | 589627 | 37.8 | 39 | 38 | 38 |  | 38 | 37 | 37 | [28 empty] | 29.41 | 1356 |  |  |  |  | 1385 | [5 empty] | 74.6 | [5 empty] | 11167 | 2534 | 2923 |  |  |  |  | 5710
9 | 2016-09-03 | 652793 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 27.8297 | 1433 |  |  |  |  | 1663 | [11 empty] | 10873 | 3478 | 1435 |  |  |  |  | 5960
9 | 2016-09-04 | 632607 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 25.3046 | 1576 |  |  |  |  | 1559 | [11 empty] | 10676 | 2568 | 2118 |  |  |  |  | 5990
9 | 2016-09-05 | 576164 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 46.5344 | 857 |  |  |  |  | 1539 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 11117 | 4417 | 690 |  |  |  |  | 6010
9 | 2016-09-06 | 521049 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 28.2837 | 1410 |  |  |  |  | 1660 | [11 empty] | 10815 | 2332 | 2463 |  |  |  |  | 6020
9 | 2016-09-07 | 514009 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 |  | 7.1 | 7.05 | 7.11 | 7.08 | [23 empty] | 28.0845 | 1420 | 4.52 | 3.32 | 73.4513 | 26.5487 | 1594 | 3.26 | 1.86 | 57.0552 | 42.9448 | 51.9793 | 76.9 | [5 empty] | 11185 | 842 | 4463 |  |  |  |  | 5880
9 | 2016-09-08 | 504224 | 37.5 | 37 | 39 | 38 |  | 36 | 38 | 37 | [28 empty] | 34.4387 | 1158 |  |  |  |  | 1382 | [5 empty] | 74.9 | [5 empty] | 10528 | 2307 | 2301 |  |  |  |  | 5920
9 | 2016-09-09 | 453938 | 37.2 | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [28 empty] | 27.2218 | 1465 |  |  |  |  | 1624 | [5 empty] | 75.3 | [5 empty] | 11362 | 2656 | 2686 |  |  |  |  | 6020
9 | 2016-09-10 | 477286 | 38.2 | 38 | 40 | 38 |  | 37 | 39 | 37 | [28 empty] | 30.6298 | 1302 |  |  |  |  | 1627 | [11 empty] | 11344 | 4497 | 887 |  |  |  |  | 5960
9 | 2016-09-11 | 423805 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 26.9278 | 1481 |  |  |  |  | 1622 | [11 empty] | 11065 | 1754 | 3251 |  |  |  |  | 6060
9 | 2016-09-12 | 559146 | 37.8 | 37 | 39 | 39 |  | 36 | 38 | 38 | [28 empty] | 34.588 | 1153 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 76.9 | [5 empty] | 11001 | 5381 | 0 |  |  |  |  | 5620
9 | 2016-09-13 | 485016 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 24.0386 | 1659 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 76.2 | [5 empty] | 11416 | 706 | 4880 |  |  |  |  | 5830
9 | 2016-09-14 | 441465 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 27.7716 | 1436 |  |  |  |  | 1670 | [11 empty] | 11248 | 4500 | 758 |  |  |  |  | 5990
9 | 2016-09-15 | 428335 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 32.3964 | 1231 |  |  |  |  | 1266 | [11 empty] | 11151 | 3562 | 1689 |  |  |  |  | 5900
9 | 2016-09-16 | 431490 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 36.3537 | 1097 |  |  |  |  | 1435 | [11 empty] | 11216 | 2298 | 3108 |  |  |  |  | 5810
9 | 2016-09-17 | 598870 | 38.5 | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [28 empty] | 24.7088 | 1614 |  |  |  |  | 1668 | [11 empty] | 11317 | 4428 | 1339 |  |  |  |  | 5550
9 | 2016-09-18 | 629117 | 38.5 | 39 | 39 | 39 |  | 38 | 38 | 38 | [28 empty] | 34.7387 | 1148 |  |  |  |  | 1308 | [11 empty] | 11221 | 3098 | 2323 |  |  |  |  | 5800
9 | 2016-09-19 | 594239 | 38.2 | 38 | 40 | 38 |  | 37 | 39 | 37 | [28 empty] | 49.5404 | 805 |  |  |  |  | 1097 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10775 | 1141 | 3914 |  |  |  |  | 5720
9 | 2016-09-20 | 566514 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 41.7592 | 955 |  |  |  |  | 1331 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 10362 | 3340 | 1252 |  |  |  |  | 5770
9 | 2016-09-21 | 537429 | 37.8 | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 |  | 7.2 | 7.2 | 7.16 | 7.13 | [23 empty] | 28.3843 | 1405 | 4.43 | 3.2 | 72.2348 | 27.7652 | 1716 | 3.31 | 1.84 | 55.5891 | 44.4109 | 51.8878 | 75.3 | [5 empty] | 11069 | 4489 | 890 |  |  |  |  | 5690
9 | 2016-09-22 | 513622 | 37.8 | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | [28 empty] | 35.8956 | 1111 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 11161 | 1744 | 3637 |  |  |  |  | 5780
9 | 2016-09-23 | 497777 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 35.5754 | 1121 |  |  |  |  | 1202 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 11002 | 3355 | 1887 |  |  |  |  | 5760
9 | 2016-09-24 | 461484 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 31.303 | 1274 |  |  |  |  | 1538 | [11 empty] | 11177 | 4506 | 811 |  |  |  |  | 5860
9 | 2016-09-25 | 427817 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 27.2777 | 1462 |  |  |  |  | 1725 | [11 empty] | 11283 | 1752 | 3771 |  |  |  |  | 5760
9 | 2016-09-26 | 435956 | 37.8 | 37 | 40 | 38 |  | 36 | 39 | 37 | [28 empty] | 38.3462 | 1040 |  |  |  |  | 1306 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 11484 | 3451 | 2083 |  |  |  |  | 5950
9 | 2016-09-27 | 456336 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 41.1558 | 969 |  |  |  |  | 1112 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 10938 | 4466 | 542 |  |  |  |  | 5930
9 | 2016-09-28 | 530853 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 27.5986 | 1445 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 11155 | 976 | 4809 |  |  |  |  | 5370
9 | 2016-09-29 | 577181 | 37.2 | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 |  | 7.2 | 7.22 | 7.15 | 7.09 | [23 empty] | 21.056 | 1894 | 4.51 | 3.31 | 73.3925 | 26.6075 | 1999 | 2.86 | 1.62 | 56.6434 | 43.3566 | 52.6362 | 79.2 | [5 empty] | 9639 | 3138 | 3361 |  |  |  |  | 3140
9 | 2016-09-30 | 556624 | 37.2 | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [28 empty] | 35.0748 | 1137 |  |  |  |  | 1622 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 11101 | 3490 | 2121 |  |  |  |  | 5490
9 월 최대 |  | 652793 | 38.5 | 39 | 40 | 39 | 0 | 38 | 39 | 38 | 0 | 7.2 | 7.22 | 7.16 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5404 | 1894 | 4.52 | 3.32 | 73.4513 | 27.7652 | 1999 | 3.31 | 1.86 | 57.0552 | 44.4109 | 52.6362 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11484 | 5381 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080
9 월 최소 |  | 423805 | 37.2 | 37 | 38 | 38 | 0 | 36 | 37 | 37 | 0 | 7.1 | 7.05 | 7.11 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.056 | 805 | 4.43 | 3.2 | 72.2348 | 26.5487 | 1097 | 2.86 | 1.62 | 55.5891 | 42.9448 | 51.8878 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140
9 월 평균 |  | 518636.5333 | 37.94 | 37.9 | 38.8667 | 38.5333 |  | 36.9 | 37.8667 | 37.5333 |  | 7.1667 | 7.1567 | 7.14 | 7.1 | [23 empty] | 31.9523 | 1297.6 | 4.4867 | 3.2767 | 73.0262 | 26.9738 | 1532.7667 | 3.1433 | 1.7733 | 56.4292 | 43.5708 | 52.1678 | 77.3333 | [5 empty] | 11033.6 | 3050.6 | 2238.6667 |  |  |  |  | 5744.3333
9 월 합계 |  | 15559096 | [37 empty] | 38928 |  |  |  |  | 45983 | [10 empty] | 0 | 331008 | 91518 | 67160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172330
10 | 2016-10-01 | 572314 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 31.8276 | 1253 |  |  |  |  | 1360 | [11 empty] | 10891 | 3532 | 1829 |  |  |  |  | 5530
10 | 2016-10-02 | 537529 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 34.8297 | 1145 |  |  |  |  | 1373 | [11 empty] | 10523 | 3667 | 936 |  |  |  |  | 5920
10 | 2016-10-03 | 543435 | 37.8 | 38 | 39 | 38 |  | 37 | 38 | 37 | [28 empty] | 28.7113 | 1389 |  |  |  |  | 1679 | [11 empty] | 10788 | 3742 | 1106 |  |  |  |  | 5940
10 | 2016-10-04 | 536905 | 37.5 | 38 | 38 | 38 |  | 37 | 37 | 37 | [28 empty] | 40.4462 | 986 |  |  |  |  | 1311 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10929 | 3763 | 1116 |  |  |  |  | 6050
10 | 2016-10-05 | 793510 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 36.7219 | 1086 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 10185 | 2819 | 5106 |  |  |  |  | 2260
10 | 2016-10-06 | 666818 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 |  | 7.2 | 7.21 | 7.18 | 7.21 | [23 empty] | 32.1095 | 1242 | 4.82 | 3.45 | 71.5768 | 28.4232 | 1676 | 2.68 | 1.61 | 60.0746 | 39.9254 | 40.2492 | 78.6 | [5 empty] | 10499 | 3581 | 4588 |  |  |  |  | 2330
10 | 2016-10-07 | 562666 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 29.2805 | 1362 |  |  |  |  | 1481 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 11099 | 3571 | 1788 |  |  |  |  | 5740
10 | 2016-10-08 | 571195 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 37.5872 | 1061 |  |  |  |  | 1410 | [11 empty] | 10276 | 2172 | 2464 |  |  |  |  | 5640
10 | 2016-10-09 | 565032 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 48.5158 | 822 |  |  |  |  | 1070 | [11 empty] | 10275 | 2479 | 2416 |  |  |  |  | 5380
10 | 2016-10-10 | 549034 | 38.5 | 38 | 40 | 39 |  | 37 | 39 | 38 | [28 empty] | 44.9099 | 888 |  |  |  |  | 1169 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 10099 | 3637 | 1122 |  |  |  |  | 5340
10 | 2016-10-11 | 525381 | 37.8 | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 | [28 empty] | 29.2805 | 1362 |  |  |  |  | 1657 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10299 | 3165 | 1754 |  |  |  |  | 5380
10 | 2016-10-12 | 509517 | 37.8 | 38 | 38 | 39 |  | 37 | 37 | 38 |  | 7.1 | 7.15 | 7.11 | 7.17 | [23 empty] | 39.5243 | 1009 | 4.85 | 3.55 | 73.1959 | 26.8041 | 1093 | 2.42 | 1.45 | 59.9174 | 40.0826 | 45.2592 | 79.5 | [5 empty] | 13153 | 3442 | 4141 |  |  |  |  | 5570
10 | 2016-10-13 | 498429 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 63.808 | 625 |  |  |  |  | 255 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 9327 | 2534 | 1293 |  |  |  |  | 5500
10 | 2016-10-14 | 484366 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 26.3757 | 1512 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 9937 | 2229 | 2278 |  |  |  |  | 5430
10 | 2016-10-15 | 471442 | 38.2 | 38 | 39 | 39 |  | 37 | 38 | 38 | [28 empty] | 26.5513 | 1502 |  |  |  |  | 474 | [11 empty] | 9041 | 1174 | 2427 |  |  |  |  | 5440
10 | 2016-10-16 | 462418 | 37.5 | 37 | 39 | 38 |  | 36 | 38 | 37 | [28 empty] | 29.3451 | 1359 |  |  |  |  | 1075 | [11 empty] | 3953 | 611 | 1542 |  |  |  |  | 1800
10 | 2016-10-17 | 504859 | 37.2 | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [28 empty] | 31.5756 | 1263 |  |  |  |  | 599 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 10504 | 3130 | 4694 |  |  |  |  | 2680
10 | 2016-10-18 | 532138 | 37.2 | 37 | 38 | 38 |  | 36 | 37 | 37 | [28 empty] | 25.4499 | 1567 |  |  |  |  | 875 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9227 | 3089 | 2018 |  |  |  |  | 4120
10 | 2016-10-19 | 507663 | 36.5 | 36 | 37 | 38 |  | 35 | 36 | 37 | [28 empty] | 53.9648 | 739 |  |  |  |  | 899 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 9602 | 4182 | 0 |  |  |  |  | 5420
10 | 2016-10-20 | 503600 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.37 | 7.38 | 7.24 | 7.16 | [22 empty] | 40.9026 | 975 | 5.44 | 3.77 | 69.3015 | 30.6985 | 1149 | 2.34 | 1.37 | 58.547 | 41.453 | 37.4361 | 79.5 | [5 empty] | 10438 | 3640 | 1008 |  |  |  |  | 5790
10 | 2016-10-21 | 474069 | 36.5 | 36 | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 34.5281 | 1155 |  |  |  |  | 1024 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12333 | 3561 | 4882 |  |  |  |  | 3890
10 | 2016-10-22 | 455466 | 36.8 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 36.0905 | 1105 |  |  |  |  | 1231 | [11 empty] | 12264 | 3266 | 5628 |  |  |  |  | 3370
10 | 2016-10-23 | 429337 | 36.5 | 36 | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 24.925 | 1600 |  |  |  |  | 1637 | [11 empty] | 15410 | 2858 | 7642 |  |  |  |  | 4910
10 | 2016-10-24 | 431891 | 36.5 | 36 | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 29.259 | 1363 |  |  |  |  | 608 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 15020 | 2575 | 6965 |  |  |  |  | 5480
10 | 2016-10-25 | 437802 | 36.5 | 36 | 36 | 37 | 39 | 35 | 35 | 36 | 38 | [27 empty] | 21.0671 | 1893 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 12487 | 2724 | 5093 |  |  |  |  | 4670
10 | 2016-10-26 | 469403 | 36 | 35 | 36 | 36 | 39 | 34 | 35 | 35 | 38 | [27 empty] | 24.7856 | 1609 |  |  |  |  | 161 | [11 empty] | 15412 | 3107 | 7925 |  |  |  |  | 4380
10 | 2016-10-27 | 447604 | 36.3 | 35 | 37 | 37 | 38 | 34 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 27.5986 | 1445 |  |  |  |  | 1009 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 15043 | 5159 | 4414 |  |  |  |  | 5470
10 | 2016-10-28 | 484498 | 37.5 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 32.6885 | 1220 |  |  |  |  | 1044 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12255 | 6925 | 0 |  |  |  |  | 5330
10 | 2016-10-29 | 447757 | 37.5 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | [27 empty] | 39.2134 | 1017 |  |  |  |  | 1047 | [11 empty] | 12310 | 4854 | 2126 |  |  |  |  | 5330
10 | 2016-10-30 | 381314 | 37.3 | 37 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | [27 empty] | 35.8311 | 1113 |  |  |  |  | 1036 | [11 empty] | 13956 | 3138 | 5568 |  |  |  |  | 5250
10 | 2016-10-31 | 390752 | 37.3 | 37 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | [27 empty] | 47.0283 | 848 |  |  |  |  | 1023 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14542 | 3050 | 7742 |  |  |  |  | 3750
10 월 최대 |  | 793510 | 38.5 | 38 | 40 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 7.3 | 7.37 | 7.38 | 7.24 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.808 | 1893 | 5.44 | 3.77 | 73.1959 | 30.6985 | 1679 | 2.68 | 1.61 | 60.0746 | 41.453 | 45.2592 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15412 | 6925 | 7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050
10 월 최소 |  | 381314 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | 7.1 | 7.15 | 7.11 | 7.17 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0671 | 625 | 4.82 | 3.45 | 69.3015 | 26.8041 | 0 | 2.34 | 1.37 | 58.547 | 39.9254 | 37.4361 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
10 월 평균 |  | 508004.6452 | 37.429 | 37.1613 | 38.1935 | 38.2258 | 37.6667 | 36.1613 | 37.1935 | 37.2258 | 36.6667 | 7.2 | 7.2433 | 7.2233 | 7.2067 | 7.16 | [22 empty] | 34.9914 | 1210.1613 | 5.0367 | 3.59 | 71.358 | 28.642 | 1025.9677 | 2.48 | 1.4767 | 59.513 | 40.487 | 40.9815 | 79.2588 | [5 empty] | 11357.3226 | 3270.1935 | 3277.7742 |  |  |  |  | 4809.3548
10 월 합계 |  | 15748144 | [37 empty] | 37515 |  |  |  |  | 31805 | [10 empty] | 0 | 352077 | 101376 | 101611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149090
11 | 2016-11-01 | 406801 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 45.7339 | 872 |  |  |  |  | 1145 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13766 | 6077 | 7689 |  |  |  |  | 0
11 | 2016-11-02 | 401923 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30.5126 | 1307 |  |  |  |  | 1482 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11262 | 8371 | 2891 |  |  |  |  | 0
11 | 2016-11-03 | 400649 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 31.9295 | 1249 | 4.31 | 3.37 | 78.1903 | 21.8097 | 1250 | 2.72 | 1.61 | 59.1912 | 40.8088 | 59.5423 | 79.7 | [5 empty] | 12893 | 4539 | 8354 |  |  |  |  | 0
11 | 2016-11-04 | 408540 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 45.8391 | 870 |  |  |  |  | 992 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14161 | 4128 | 9003 |  |  |  |  | 1030
11 | 2016-11-05 | 407458 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29.7612 | 1340 |  |  |  |  | 1398 | [11 empty] | 15557 | 4126 | 6011 |  |  |  |  | 5420
11 | 2016-11-06 | 367326 | 37.8 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.41 | 7.22 | 7.38 | 7.33 | [22 empty] | 39.0597 | 1021 |  |  |  |  | 1150 | [11 empty] | 15163 | 4168 | 5585 |  |  |  |  | 5410
11 | 2016-11-07 | 374903 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 41.1558 | 969 |  |  |  |  | 1132 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 15211 | 4178 | 5643 |  |  |  |  | 5390
11 | 2016-11-08 | 382120 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 43.9207 | 908 |  |  |  |  | 1123 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 14970 | 4113 | 5557 |  |  |  |  | 5300
11 | 2016-11-09 | 398046 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 36.1887 | 1102 |  |  |  |  | 1379 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 14670 | 3933 | 5677 |  |  |  |  | 5060
11 | 2016-11-10 | 434804 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 28.7527 | 1387 | 5.06 | 3.99 | 78.8538 | 21.1462 | 1642 | 3.47 | 1.99 | 57.3487 | 42.6513 | 63.9419 | 79.6 | [5 empty] | 12813 | 3004 | 7239 |  |  |  |  | 2570
11 | 2016-11-11 | 417151 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 27.4467 | 1453 |  |  |  |  | 1556 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 16116 | 4052 | 6834 |  |  |  |  | 5230
11 | 2016-11-12 | 395156 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 28.4451 | 1402 |  |  |  |  | 1537 | [11 empty] | 16252 | 4148 | 6994 |  |  |  |  | 5110
11 | 2016-11-13 | 383389 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | 7.4 | 7.39 | 7.26 | 7.37 | 7.45 | [22 empty] | 36.2216 | 1101 |  |  |  |  | 1237 | [11 empty] | 15985 | 4158 | 8527 |  |  |  |  | 3300
11 | 2016-11-14 | 485794 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 38.9834 | 1023 |  |  |  |  | 1382 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15444 | 4209 | 10525 |  |  |  |  | 710
11 | 2016-11-15 | 415309 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 29.3667 | 1358 |  |  |  |  | 1654 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 16142 | 3574 | 7388 |  |  |  |  | 5180
11 | 2016-11-16 | 424418 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 28.5265 | 1398 |  |  |  |  | 1607 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 17480 | 2054 | 10176 |  |  |  |  | 5250
11 | 2016-11-17 | 412396 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 29.2161 | 1365 |  |  |  |  | 1613 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 22355 | 4462 | 12583 |  |  |  |  | 5310
11 | 2016-11-18 | 432118 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 38.9073 | 1025 | 5.55 | 4.21 | 75.8559 | 24.1441 | 1246 | 2.48 | 1.4 | 56.4516 | 43.5484 | 58.7402 | 78 | [5 empty] | 21871 | 7635 | 8926 |  |  |  |  | 5310
11 | 2016-11-19 | 504708 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 32.0837 | 1243 |  |  |  |  | 1425 | [11 empty] | 20767 | 5426 | 10151 |  |  |  |  | 5190
11 | 2016-11-20 | 409366 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 26.5867 | 1500 |  |  |  |  | 1677 | [11 empty] | 21606 | 4977 | 11089 |  |  |  |  | 5540
11 | 2016-11-21 | 414517 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.37 | 7.27 | 7.32 | 7.3 | [22 empty] | 41.4123 | 963 |  |  |  |  | 1157 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 22310 | 5039 | 11901 |  |  |  |  | 5370
11 | 2016-11-22 | 424194 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 37.2015 | 1072 |  |  |  |  | 1136 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21035 | 4793 | 11072 |  |  |  |  | 5170
11 | 2016-11-23 | 406152 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 40.9866 | 973 |  |  |  |  | 1190 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 20037 | 3796 | 11281 |  |  |  |  | 4960
11 | 2016-11-24 | 409095 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 29.6506 | 1345 |  |  |  |  | 1330 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 19679 | 4003 | 10926 |  |  |  |  | 4750
11 | 2016-11-25 | 413091 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 44.8594 | 889 | 3.84 | 2.84 | 73.9583 | 26.0417 | 1025 | 3.2 | 1.88 | 58.75 | 41.25 | 49.8506 | 78.3 | [5 empty] | 19870 | 4111 | 10969 |  |  |  |  | 4790
11 | 2016-11-26 | 400597 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 32.0064 | 1246 |  |  |  |  | 1434 | [11 empty] | 19348 | 3208 | 11440 |  |  |  |  | 4700
11 | 2016-11-27 | 371742 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 34.9825 | 1140 |  |  |  |  | 1165 | [11 empty] | 19976 | 1591 | 14775 |  |  |  |  | 3610
11 | 2016-11-28 | 386075 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.45 | 7.48 | 7.41 | 7.39 | [22 empty] | 47.4197 | 841 |  |  |  |  | 1018 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 18465 | 2631 | 13624 |  |  |  |  | 2210
11 | 2016-11-29 | 398402 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 37.1322 | 1074 |  |  |  |  | 1336 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 19015 | 3757 | 10318 |  |  |  |  | 4940
11 | 2016-11-30 | 434710 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 39.8402 | 1001 |  |  |  |  | 1080 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 19725 | 3309 | 11426 |  |  |  |  | 4990
11 월 최대 |  | 504708 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4197 | 1500 | 5.55 | 4.21 | 78.8538 | 26.0417 | 1677 | 3.47 | 1.99 | 59.1912 | 43.5484 | 63.9419 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22355 | 8371 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540
11 월 최소 |  | 367326 | 37.5 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7.3 |  |  | 7.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5867 | 841 | 3.84 | 2.84 | 73.9583 | 21.1462 | 992 | 2.48 | 1.4 | 56.4516 | 40.8088 | 49.8506 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262 | 1591 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 410698.3333 | 38.0367 | 38.4333 | 38.1667 | 38.9667 | 38.4667 | 37.4333 | 37.1667 | 37.9667 | 37.4667 | 7.35 | 7.405 | 7.3075 | 7.37 | 7.3675 | [22 empty] | 35.8043 | 1147.9 | 4.69 | 3.6025 | 76.7145 | 23.2855 | 1316.6 | 2.9675 | 1.72 | 57.9354 | 42.0646 | 58.0188 | 79.1955 | [5 empty] | 17464.8 | 4252.3333 | 9152.4667 |  |  |  |  | 4060
11 월 합계 |  | 12320950 | [37 empty] | 34437 |  |  |  |  | 39498 | [10 empty] | 0 | 523944 | 127570 | 274574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121800
12 | 2016-12-01 | 376622 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33.5408 | 1189 |  |  |  |  | 1075 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 17103 | 3009 | 2450 |  |  |  |  | 11644
12 | 2016-12-02 | 370389 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.43 | 7.41 | 7.41 | 7.42 | [22 empty] | 42.516 | 938 | 5.77 | 4.36 | 75.5633 | 24.4367 | 1096 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 17960 | 3306 | 3150 |  |  |  |  | 11504
12 | 2016-12-03 | 400118 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 49.3564 | 808 |  |  |  |  | 1070 | [11 empty] | 17849 | 3865 | 2450 |  |  |  |  | 11534
12 | 2016-12-04 | 368790 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 43.4896 | 917 |  |  |  |  | 1404 | [11 empty] | 16699 | 3855 | 3500 |  |  |  |  | 9344
12 | 2016-12-05 | 365939 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 32.3964 | 1231 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 20272 | 6537 | 5950 |  |  |  |  | 7785
12 | 2016-12-06 | 424360 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 31.9551 | 1248 |  |  |  |  | 1542 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23402 | 7943 | 5075 |  |  |  |  | 10384
12 | 2016-12-07 | 406113 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 26.6399 | 1497 |  |  |  |  | 1577 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 22347 | 7868 | 2975 |  |  |  |  | 11504
12 | 2016-12-08 | 403996 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.37 | 7.38 | 7.37 | 7.4 | [22 empty] | 28.2037 | 1414 | 5 | 3.99 | 79.8 | 20.2 | 1681 | 2.81 | 1.66 | 59.0747 | 40.9253 | 63.4608 | 78.9 | [5 empty] | 23226 | 7902 | 3850 |  |  |  |  | 11474
12 | 2016-12-09 | 403725 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 31.8785 | 1251 |  |  |  |  | 1187 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 22045 | 4831 | 5600 |  |  |  |  | 11614
12 | 2016-12-10 | 401192 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 36.2875 | 1099 |  |  |  |  | 1171 | [11 empty] | 19377 | 3793 | 4200 |  |  |  |  | 11384
12 | 2016-12-11 | 366952 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 41.3693 | 964 |  |  |  |  | 1133 | [11 empty] | 18282 | 3838 | 3150 |  |  |  |  | 11294
12 | 2016-12-12 | 382714 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 42.3804 | 941 |  |  |  |  | 1101 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 21038 | 4264 | 5250 |  |  |  |  | 11524
12 | 2016-12-13 | 400586 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.37 | 7.44 | 7.4 | 7.42 | [22 empty] | 46.8075 | 852 | 5.65 | 4.54 | 80.354 | 19.646 | 870 | 2.67 | 1.47 | 55.0562 | 44.9438 | 70.0496 | 79.3 | [5 empty] | 19202 | 4558 | 3150 |  |  |  |  | 11494
12 | 2016-12-14 | 408160 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 40.1207 | 994 |  |  |  |  | 1036 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 20973 | 3969 | 5600 |  |  |  |  | 11404
12 | 2016-12-15 | 395294 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 42.5614 | 937 |  |  |  |  | 1033 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 18484 | 3910 | 3300 |  |  |  |  | 11274
12 | 2016-12-16 | 379292 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 42.516 | 938 |  |  |  |  | 948 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 18529 | 3365 | 4050 |  |  |  |  | 11114
12 | 2016-12-17 | 392469 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 44.5089 | 896 |  |  |  |  | 1078 | [11 empty] | 18302 | 3128 | 3850 |  |  |  |  | 11324
12 | 2016-12-18 | 365594 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 42.6981 | 934 |  |  |  |  | 1089 | [11 empty] | 16493 | 2619 | 2450 |  |  |  |  | 11424
12 | 2016-12-19 | 414523 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 38.1627 | 1045 |  |  |  |  | 1192 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15332 | 3908 | 0 |  |  |  |  | 11424
12 | 2016-12-20 | 464071 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.4 | 7.39 | 7.38 | 7.45 | 7.49 | [22 empty] | 36.0579 | 1106 | 5.08 | 3.89 | 76.5748 | 23.4252 | 1609 | 2.89 | 1.73 | 59.8616 | 40.1384 | 54.3768 | 79.5 | [5 empty] | 18508 | 4674 | 2100 |  |  |  |  | 11734
12 | 2016-12-21 | 387982 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33.9693 | 1174 |  |  |  |  | 1256 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 22553 | 4719 | 6130 |  |  |  |  | 11704
12 | 2016-12-22 | 543470 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30.1893 | 1321 |  |  |  |  | 1668 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 22143 | 5289 | 6300 |  |  |  |  | 10554
12 | 2016-12-23 | 542731 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 28.4857 | 1400 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21156 | 5152 | 4650 |  |  |  |  | 11354
12 | 2016-12-24 | 480829 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 31.303 | 1274 |  |  |  |  | 1572 | [11 empty] | 21815 | 4551 | 6000 |  |  |  |  | 11264
12 | 2016-12-25 | 436779 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 44.5089 | 896 |  |  |  |  | 1213 | [11 empty] | 21674 | 7109 | 3150 |  |  |  |  | 11415
12 | 2016-12-26 | 445929 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 41.5417 | 960 |  |  |  |  | 1062 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 18092 | 3867 | 2800 |  |  |  |  | 11425
12 | 2016-12-27 | 458205 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 7.4 | 7.37 | 7.36 | 7.42 | 7.46 | [22 empty] | 41.7592 | 955 | 4.49 | 3.38 | 75.2784 | 24.7216 | 1031 | 2.72 | 1.62 | 59.5588 | 40.4412 | 51.6353 | 78.9 | [5 empty] | 16530 | 3725 | 1470 |  |  |  |  | 11335
12 | 2016-12-28 | 407972 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 46.4802 | 858 |  |  |  |  | 882 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 19218 | 6854 | 1200 |  |  |  |  | 11164
12 | 2016-12-29 | 381770 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 67.5932 | 590 |  |  |  |  | 627 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 18767 | 3682 | 3850 |  |  |  |  | 11235
12 | 2016-12-30 | 431642 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 48.2809 | 826 |  |  |  |  | 1120 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 16704 | 2749 | 2800 |  |  |  |  | 11155
12 | 2016-12-31 | 397368 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 51.3918 | 776 |  |  |  |  | 1105 | [11 empty] | 19584 | 6459 | 1800 |  |  |  |  | 11325
12 월 최대 |  | 543470 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.43 | 7.44 | 7.45 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5932 | 1497 | 5.77 | 4.54 | 80.354 | 24.7216 | 1681 | 2.89 | 1.73 | 59.8616 | 44.9438 | 70.0496 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23402 | 7943 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11734
12 월 최소 |  | 365594 | 37.5 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7.4 | 7.37 | 7.36 | 7.37 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6399 | 590 | 4.49 | 3.38 | 75.2784 | 19.646 | 627 | 2.67 | 1.47 | 55.0562 | 40.1384 | 51.6353 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15332 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785
12 월 평균 |  | 413083.0968 | 38.1097 | 38.3226 | 38.4516 | 39.1935 | 38.3871 | 37.3226 | 37.4516 | 38.1935 | 37.3871 | 7.4 | 7.386 | 7.394 | 7.41 | 7.438 | [22 empty] | 39.9661 | 1039.6452 | 5.198 | 4.032 | 77.5141 | 22.4859 | 1214.129 | 2.7725 | 1.62 | 58.3878 | 41.6122 | 59.8806 | 79.15 | [5 empty] | 19472.871 | 4687.0323 | 3620.9677 |  |  |  |  | 11164.871
12 월 합계 |  | 12805576 | [37 empty] | 32229 |  |  |  |  | 37638 | [10 empty] | 0 | 603659 | 145298 | 112250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346111
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2017년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 576407 | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 39 | 40 | 39 | 7.4 | 7.47 | 7.43 | 7.46 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2134 | 6.42 | 5.44 | 84.7352 | 27.0983 | 2585 | 3.41 | 2.02 | 70.0758 | 100 | 69.3215 | 82.8 | 62.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22983 | 8493 | 16290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560
전체 최소값 |  | 305178 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | 7.2 | 7.21 | 7.12 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 717 | 2.47 | 1.9 | 72.9017 | 15.2648 | 665 | 2.3 | 1.39 | 0 | 29.9242 | 32.5117 | 77.8 | 59.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 404093.8329 | 37.9342 | 38.2548 | 38.3315 | 38.8329 | 38.2247 | 37.2548 | 37.3315 | 37.8329 | 37.2247 | 7.334 | 7.3424 | 7.3386 | 7.36 | 7.3398 | [22 empty] | 30.9342 | 1359.1425 | 4.331 | 3.383 | 77.8675 | 22.1325 | 1537.0603 | 2.7969 | 1.7244 | 59.4724 | 40.5276 | 53.6767 | 80.9885 | 61.2467 |  |  |  |  | 15423.5288 | 3988.7726 | 6120.9863 |  |  |  |  | 5313.7699
총 합계(연누계) |  | 147494249 | [37 empty] | 494906 |  |  |  |  | 559495 | [10 empty] | 0 | 5614438 | 1451102 | 2229700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933636
총 합계(일평균) |  | 404093.8329 | [37 empty] | 1359.1425 |  |  |  |  | 1537.0603 | [11 empty] | 15381.388 | 3988.7726 | 6120.9863 |  |  |  |  | 5313.7699
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2017-01-01 | 420915 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 44 | 910 |  |  |  |  | 1076 | [11 empty] | 12804 | 3824 | 4200 |  |  |  |  | 4780
1 | 2017-01-02 | 414156 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 45 | 886 |  |  |  |  | 1024 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12724 | 3953 | 3500 |  |  |  |  | 5271
1 | 2017-01-03 | 414723 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 45 | 879 |  |  |  |  | 1070 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10750 | 3939 | 0 |  |  |  |  | 6811
1 | 2017-01-04 | 448443 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 43 | 923 |  |  |  |  | 1291 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 12819 | 3079 | 4200 |  |  |  |  | 5540
1 | 2017-01-05 | 432046 | 37.8 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 7.4 | 7.42 | 7.39 | 7.43 | 7.45 | [22 empty] | 31 | 1290 | 4.51 | 3.35 | 74.2794 | 25.7206 | 1563 | 2.7 | 1.58 | 58.5185 | 41.4815 | 51.1514 | 79.2 | [5 empty] | 11986 | 2726 | 3680 |  |  |  |  | 5580
1 | 2017-01-06 | 406697 | 38 | 37 | 39 | 39 | 39 | 36 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 32 | 1228 |  |  |  |  | 1493 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 11773 | 5353 | 1400 |  |  |  |  | 5020
1 | 2017-01-07 | 404658 | 38.8 | 37 | 40 | 40 | 40 | 36 | 39 | 39 | 39 | [27 empty] | 29 | 1362 |  |  |  |  | 1554 | [11 empty] | 15268 | 6008 | 4380 |  |  |  |  | 4880
1 | 2017-01-08 | 440785 | 38.8 | 38 | 40 | 39 | 40 | 37 | 39 | 38 | 39 | [27 empty] | 29 | 1357 |  |  |  |  | 1485 | [11 empty] | 17362 | 3792 | 8400 |  |  |  |  | 5170
1 | 2017-01-09 | 392873 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 38 | 1062 |  |  |  |  | 1030 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 14786 | 4126 | 5950 |  |  |  |  | 4710
1 | 2017-01-10 | 405323 | 38.5 | 38 | 40 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | [27 empty] | 43 | 922 |  |  |  |  | 798 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 15023 | 8363 | 1750 |  |  |  |  | 4910
1 | 2017-01-11 | 418098 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | [27 empty] | 47 | 849 |  |  |  |  | 1028 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12693 | 7833 | 0 |  |  |  |  | 4860
1 | 2017-01-12 | 406221 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.2 | 7.35 | 7.32 | 7.2 | 7.1 | [22 empty] | 39 | 1024 | 6.24 | 4.75 | 76.1218 | 23.8782 | 1361 | 2.84 | 1.7 | 59.8592 | 40.1408 | 53.2225 | 79.2 | [5 empty] | 12332 | 3952 | 3150 |  |  |  |  | 5230
1 | 2017-01-13 | 425472 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 48 | 827 |  |  |  |  | 1330 | [11 empty] | 13315 | 4585 | 4030 |  |  |  |  | 4700
1 | 2017-01-14 | 384190 | 38.5 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 32 | 1259 |  |  |  |  | 1542 | [11 empty] | 13246 | 3256 | 4200 |  |  |  |  | 5790
1 | 2017-01-15 | 390222 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 29 | 1363 |  |  |  |  | 1563 | [11 empty] | 17473 | 8423 | 4730 |  |  |  |  | 4320
1 | 2017-01-16 | 400838 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 40 | 1007 |  |  |  |  | 1138 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 16780 | 7710 | 4550 |  |  |  |  | 4520
1 | 2017-01-17 | 422047 | 38.5 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 7.4 | 7.35 | 7.27 | 7.43 | 7.39 | [22 empty] | 49 | 817 | 5.79 | 4.58 | 79.1019 | 20.8981 | 858 | 3.02 | 1.81 | 59.9338 | 40.0662 | 60.4803 | 79.2 | [5 empty] | 13137 | 4457 | 5600 |  |  |  |  | 3080
1 | 2017-01-18 | 401631 | 38.5 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 40 | 991 |  |  |  |  | 1224 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12667 | 4607 | 3150 |  |  |  |  | 4910
1 | 2017-01-19 | 408296 | 38.5 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 46 | 874 |  |  |  |  | 1031 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 12560 | 4700 | 2100 |  |  |  |  | 5760
1 | 2017-01-20 | 388992 | 38.5 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 51 | 782 |  |  |  |  | 1141 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12208 | 5318 | 1050 |  |  |  |  | 5840
1 | 2017-01-21 | 411691 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 47 | 855 |  |  |  |  | 1332 | [11 empty] | 13677 | 5087 | 4030 |  |  |  |  | 4560
1 | 2017-01-22 | 362346 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 34 | 1181 |  |  |  |  | 1554 | [11 empty] | 12808 | 3988 | 4370 |  |  |  |  | 4450
1 | 2017-01-23 | 388357 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 38 | 1048 |  |  |  |  | 1309 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 17235 | 8265 | 4550 |  |  |  |  | 4420
1 | 2017-01-24 | 404140 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 44 | 912 |  |  |  |  | 1245 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 16162 | 5572 | 6130 |  |  |  |  | 4460
1 | 2017-01-25 | 407613 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 39 | 1032 |  |  |  |  | 1435 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 14191 | 3811 | 5780 |  |  |  |  | 4600
1 | 2017-01-26 | 408754 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.3 | 7.21 | 7.33 | 7.38 | 7.41 | [22 empty] | 35 | 1148 | 5.97 | 4.36 | 73.0318 | 26.9682 | 1619 | 3.3 | 1.73 | 52.4242 | 47.5758 | 59.3102 | 79.2 | [5 empty] | 16693 | 3823 | 8050 |  |  |  |  | 4820
1 | 2017-01-27 | 387090 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 41 | 966 |  |  |  |  | 1280 | [11 empty] | 12954 | 6344 | 1400 |  |  |  |  | 5210
1 | 2017-01-28 | 372767 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 43 | 919 |  |  |  |  | 1447 | [11 empty] | 16851 | 8211 | 3680 |  |  |  |  | 4960
1 | 2017-01-29 | 399927 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 38 | 1041 |  |  |  |  | 1560 | [11 empty] | 14900 | 6850 | 3150 |  |  |  |  | 4900
1 | 2017-01-30 | 380884 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 34 | 1183 |  |  |  |  | 1570 | [11 empty] | 14905 | 3655 | 6300 |  |  |  |  | 4950
1 | 2017-01-31 | 386348 | 38.3 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | [27 empty] | 35 | 1154 |  |  |  |  | 1553 | 2.9 |  | 0 | 100 |  | 79.6 | 61.78 |  |  |  |  | 16885 | 8163 | 3850 |  |  |  |  | 4872
1 월 최대 |  | 448443 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 7.4 | 7.42 | 7.39 | 7.43 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1363 | 6.24 | 4.75 | 79.1019 | 26.9682 | 1619 | 3.3 | 1.81 | 59.9338 | 100 | 60.4803 | 80.7 | 61.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17473 | 8423 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6811
1 월 최소 |  | 362346 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | 7.2 | 7.21 | 7.27 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 782 | 4.51 | 3.35 | 73.0318 | 20.8981 | 798 | 2.7 | 1.58 | 0 | 40.0662 | 51.1514 | 78.2 | 61.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080
1 월 평균 |  | 404404.6129 | 38.471 | 38.5806 | 38.9355 | 39.5806 | 38.6774 | 37.5806 | 37.9355 | 38.5806 | 37.6774 | 7.325 | 7.3325 | 7.3275 | 7.36 | 7.3375 | [22 empty] | 39.6129 | 1033.9032 | 5.6275 | 4.26 | 75.6337 | 24.3663 | 1306.5806 | 2.952 | 1.705 | 46.1471 | 53.8529 | 56.0411 | 79.4789 | 61.78 |  |  |  |  | 14160.2258 | 5283 | 3913.2258 |  |  |  |  | 4964
1 월 합계 |  | 12536543 | [37 empty] | 32051 |  |  |  |  | 40504 | [10 empty] | 0 | 438967 | 163773 | 121310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153884
2 | 2017-02-01 | 390541 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.36 | 7.38 | 7.42 | 7.45 | [22 empty] | 35 | 1141 | 4.81 | 3.61 | 75.052 | 24.948 | 1209 | 3.1 | 1.79 | 57.7419 | 42.2581 | 54.5791 | 79 | [5 empty] | 16524 | 5904 | 5950 |  |  |  |  | 4670
2 | 2017-02-02 | 397173 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 47 | 841 |  |  |  |  | 971 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 15679 | 4289 | 6650 |  |  |  |  | 4740
2 | 2017-02-03 | 398742 | 38.8 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | [27 empty] | 49 | 818 |  |  |  |  | 986 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 16443 | 5983 | 5600 |  |  |  |  | 4860
2 | 2017-02-04 | 391610 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 51 | 776 |  |  |  |  | 996 | [11 empty] | 12162 | 3952 | 3500 |  |  |  |  | 4710
2 | 2017-02-05 | 466591 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 47 | 853 |  |  |  |  | 996 | [11 empty] | 9954 | 3874 | 2630 |  |  |  |  | 3450
2 | 2017-02-06 | 402419 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 41 | 977 |  |  |  |  | 1201 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 14120 | 3550 | 5780 |  |  |  |  | 4790
2 | 2017-02-07 | 391254 | 37.8 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 7.3 | 7.28 | 7.22 | 7.35 | 7.36 | [22 empty] | 34 | 1159 | 4.45 | 3.48 | 78.2022 | 21.7978 | 1511 | 2.5 | 1.55 | 62 | 38 | 54.5221 | 77.8 | [5 empty] | 12405 | 3605 | 3850 |  |  |  |  | 4950
2 | 2017-02-08 | 396004 | 37.8 | 38 | 38 | 40 | 37 | 37 | 37 | 39 | 36 | [27 empty] | 37 | 1082 |  |  |  |  | 1519 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14051 | 5751 | 3850 |  |  |  |  | 4450
2 | 2017-02-09 | 385991 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 37 | 1065 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 16956 | 8266 | 4020 |  |  |  |  | 4670
2 | 2017-02-10 | 373004 | 38.3 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1196 |  |  |  |  | 1515 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 17900 | 8310 | 5080 |  |  |  |  | 4510
2 | 2017-02-11 | 368335 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 38 | 1038 |  |  |  |  | 1471 | [11 empty] | 17053 | 8493 | 3850 |  |  |  |  | 4710
2 | 2017-02-12 | 339438 | 38.8 | 37 | 40 | 41 | 39 | 36 | 39 | 40 | 38 | [27 empty] | 36 | 1117 |  |  |  |  | 1467 | [11 empty] | 14507 | 7377 | 2450 |  |  |  |  | 4680
2 | 2017-02-13 | 353423 | 38.3 | 36 | 39 | 41 | 39 | 35 | 38 | 40 | 38 | [27 empty] | 36 | 1115 |  |  |  |  | 1505 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14989 | 4629 | 5780 |  |  |  |  | 4580
2 | 2017-02-14 | 365564 | 38.3 | 37 | 39 | 40 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.47 | 7.43 | 7.38 | 7.31 | [22 empty] | 40 | 988 | 5.32 | 4.09 | 76.8797 | 23.1203 | 1043 | 2.88 | 1.83 | 63.5417 | 36.4583 | 47.5864 | 81.4 | [5 empty] | 14329 | 4439 | 4900 |  |  |  |  | 4990
2 | 2017-02-15 | 382517 | 38 | 37 | 40 | 39 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | [27 empty] | 43 | 921 |  |  |  |  | 1247 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 11939 | 4189 | 3150 |  |  |  |  | 4600
2 | 2017-02-16 | 378995 | 38.3 | 37 | 40 | 40 | 38 | 36 | 39 | 39 | 37 | [27 empty] | 34 | 1170 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 15431 | 6751 | 4030 |  |  |  |  | 4650
2 | 2017-02-17 | 438324 | 38.3 | 37 | 39 | 40 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 33 | 1197 |  |  |  |  | 1472 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 14485 | 6075 | 3150 |  |  |  |  | 5260
2 | 2017-02-18 | 404142 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 34 | 1157 |  |  |  |  | 1539 | [11 empty] | 16846 | 5536 | 6470 |  |  |  |  | 4840
2 | 2017-02-19 | 362242 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 36 | 1106 |  |  |  |  | 1548 | [11 empty] | 14245 | 4905 | 4550 |  |  |  |  | 4790
2 | 2017-02-20 | 378783 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 34 | 1172 |  |  |  |  | 1543 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 14678 | 8108 | 1750 |  |  |  |  | 4820
2 | 2017-02-21 | 400078 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.2 | 7.27 | 7.12 | 7.31 | 7.25 | [22 empty] | 34 | 1177 | 5.57 | 4.49 | 80.6104 | 19.3896 | 1568 | 2.81 | 1.83 | 65.1246 | 34.8754 | 55.0839 | 82 | [5 empty] | 12826 | 2036 | 5600 |  |  |  |  | 5190
2 | 2017-02-22 | 420393 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1444 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 15036 | 4476 | 5780 |  |  |  |  | 4780
2 | 2017-02-23 | 490348 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1335 |  |  |  |  | 1504 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 13291 | 6261 | 2100 |  |  |  |  | 4930
2 | 2017-02-24 | 409662 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 33 | 1193 |  |  |  |  | 1324 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 15340 | 8050 | 2800 |  |  |  |  | 4490
2 | 2017-02-25 | 415277 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 33 | 1194 |  |  |  |  | 1495 | [11 empty] | 13768 | 6228 | 2630 |  |  |  |  | 4910
2 | 2017-02-26 | 373965 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1485 |  |  |  |  | 1371 | [11 empty] | 14753 | 3573 | 6300 |  |  |  |  | 4880
2 | 2017-02-27 | 379194 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 38 | 1061 |  |  |  |  | 1068 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 13202 | 6602 | 1750 |  |  |  |  | 4850
2 | 2017-02-28 | 390925 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 36 | 1108 |  |  |  |  | 1334 | [5 empty] | 82 | 61.55 |  |  |  |  | 12294 | 4254 | 2800 |  |  |  |  | 5240
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 490348 | 38.8 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 7.4 | 7.47 | 7.43 | 7.42 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1485 | 5.57 | 4.49 | 80.6104 | 24.948 | 1568 | 3.1 | 1.83 | 65.1246 | 42.2581 | 55.0839 | 82.7 | 61.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 8493 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5260
2 월 최소 |  | 339438 | 37.8 | 36 | 38 | 39 | 37 | 35 | 37 | 38 | 36 | 7.2 | 7.27 | 7.12 | 7.31 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 776 | 4.45 | 3.48 | 75.052 | 19.3896 | 971 | 2.5 | 1.55 | 57.7419 | 34.8754 | 47.5864 | 77.8 | 61.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 | 2036 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450
2 월 평균 |  | 394461.9286 | 38.3 | 38.1429 | 38.9286 | 39.75 | 38.25 | 37.1429 | 37.9286 | 38.75 | 37.25 | 7.325 | 7.345 | 7.2875 | 7.365 | 7.3425 | [22 empty] | 37.25 | 1090.0714 | 5.0375 | 3.9175 | 77.6861 | 22.3139 | 1353.1071 | 2.8225 | 1.75 | 62.102 | 37.898 | 52.9429 | 80.91 | 61.55 |  |  |  |  | 14471.6429 | 5552.3571 | 4169.6429 |  |  |  |  | 4749.6429
2 월 합계 |  | 11044934 | [37 empty] | 30522 |  |  |  |  | 37887 | [10 empty] | 0 | 405206 | 155466 | 116750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132990
3 | 2017-03-01 | 404925 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1202 |  |  |  |  | 1533 | [11 empty] | 14327 | 4417 | 4900 |  |  |  |  | 5010
3 | 2017-03-02 | 514427 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 7.4 | 7.45 | 7.42 | 7.45 | 7.39 | [22 empty] | 32 | 1264 | 6.42 | 5.44 | 84.7352 | 15.2648 | 1508 | 2.73 | 1.72 | 63.0037 | 36.9963 | 69.3215 | 82.4 | [5 empty] | 12729 | 6059 | 1750 |  |  |  |  | 4920
3 | 2017-03-03 | 419883 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1177 |  |  |  |  | 1484 | 3.02 |  | 0 | 100 |  | 81.2 | [5 empty] | 12253 | 3843 | 3680 |  |  |  |  | 4730
3 | 2017-03-04 | 403027 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1135 |  |  |  |  | 1167 | [11 empty] | 15570 | 4380 | 6130 |  |  |  |  | 5060
3 | 2017-03-05 | 417372 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 43 | 933 |  |  |  |  | 991 | [11 empty] | 15076 | 4286 | 5780 |  |  |  |  | 5010
3 | 2017-03-06 | 404443 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 41 | 979 |  |  |  |  | 983 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 14731 | 4201 | 5600 |  |  |  |  | 4930
3 | 2017-03-07 | 419805 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.25 | 7.29 | 7.28 | 7.22 | [22 empty] | 36 | 1122 | 4.49 | 3.6 | 80.1782 | 19.8218 | 1332 | 3.06 | 1.93 | 63.0719 | 36.9281 | 57.7753 | 82.3 | [5 empty] | 15587 | 3267 | 7350 |  |  |  |  | 4970
3 | 2017-03-08 | 412813 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 38 | 1038 |  |  |  |  | 1086 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 15752 | 6532 | 4200 |  |  |  |  | 5020
3 | 2017-03-09 | 411830 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 54 | 734 |  |  |  |  | 915 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 12956 | 5766 | 6480 |  |  |  |  | 710
3 | 2017-03-10 | 394334 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 48 | 828 |  |  |  |  | 971 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 11950 | 3830 | 3850 |  |  |  |  | 4270
3 | 2017-03-11 | 382082 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 49 | 807 |  |  |  |  | 724 | [11 empty] | 12790 | 3750 | 4840 |  |  |  |  | 4200
3 | 2017-03-12 | 381194 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 45 | 878 |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | 12858 | 4098 | 3680 |  |  |  |  | 5080
3 | 2017-03-13 | 395111 | 38.8 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 38 | 1038 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 12404 | 4444 | 2800 |  |  |  |  | 5160
3 | 2017-03-14 | 393738 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 31 | 1298 |  |  |  |  | 1565 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 17574 | 4464 | 8050 |  |  |  |  | 5060
3 | 2017-03-15 | 399152 | 38.5 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 33 | 1224 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 11887 | 4327 | 2450 |  |  |  |  | 5110
3 | 2017-03-16 | 397611 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 7.4 | 7.45 | 7.42 | 7.42 | 7.46 | [22 empty] | 36 | 1101 | 5.37 | 4.47 | 83.2402 | 16.7598 | 1585 | 3.1 | 1.95 | 62.9032 | 37.0968 | 65.8594 | 81 | [5 empty] | 16664 | 5384 | 6300 |  |  |  |  | 4980
3 | 2017-03-17 | 412547 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1329 |  |  |  |  | 1526 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 13523 | 4173 | 4200 |  |  |  |  | 5150
3 | 2017-03-18 | 382419 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 36 | 1113 |  |  |  |  | 1558 | [11 empty] | 14612 | 3982 | 5600 |  |  |  |  | 5030
3 | 2017-03-19 | 363012 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1312 |  |  |  |  | 1522 | [11 empty] | 15175 | 3985 | 6130 |  |  |  |  | 5060
3 | 2017-03-20 | 381311 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 31 | 1276 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 15319 | 3919 | 6300 |  |  |  |  | 5100
3 | 2017-03-21 | 441317 | 38 | 38 | 37 | 39 | 40 | 37 | 36 | 38 | 39 | [27 empty] | 37 | 1073 |  |  |  |  | 1444 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 17476 | 3836 | 8570 |  |  |  |  | 5070
3 | 2017-03-22 | 392550 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.4 | 7.46 | 7.42 | 7.41 | 7.5 | [22 empty] | 32 | 1246 | 5.19 | 4.16 | 80.1541 | 19.8459 | 1441 | 2.86 | 1.84 | 64.3357 | 35.6643 | 55.3356 | 82.2 | [5 empty] | 16225 | 4005 | 7180 |  |  |  |  | 5040
3 | 2017-03-23 | 386824 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1145 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 17654 | 4244 | 8400 |  |  |  |  | 5010
3 | 2017-03-24 | 374390 | 38 | 39 | 37 | 40 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 35 | 1151 |  |  |  |  | 1307 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 13406 | 6276 | 2100 |  |  |  |  | 5030
3 | 2017-03-25 | 394317 | 37.8 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 45 | 886 |  |  |  |  | 1312 | [11 empty] | 15187 | 4387 | 5250 |  |  |  |  | 5550
3 | 2017-03-26 | 422361 | 37.8 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1236 |  |  |  |  | 1507 | [11 empty] | 14230 | 3900 | 5430 |  |  |  |  | 4900
3 | 2017-03-27 | 401533 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1321 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 15379 | 3879 | 6650 |  |  |  |  | 4850
3 | 2017-03-28 | 392358 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1207 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 15653 | 5353 | 5250 |  |  |  |  | 5050
3 | 2017-03-29 | 404703 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 38 | 1050 |  |  |  |  | 1145 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 17805 | 6145 | 6650 |  |  |  |  | 5010
3 | 2017-03-30 | 383326 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 7.3 | 7.25 | 7.22 | 7.29 | 7.28 | [22 empty] | 46 | 863 | 4.93 | 3.95 | 80.1217 | 19.8783 | 996 | 3.12 | 1.98 | 63.4615 | 36.5385 | 56.9087 | 82.2 | [5 empty] | 16023 | 4073 | 6650 |  |  |  |  | 5300
3 | 2017-03-31 | 364831 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 47 | 856 |  |  |  |  | 976 | [5 empty] | 81.8 | 61.94 |  |  |  |  | 13765 | 3915 | 4550 |  |  |  |  | 5300
3 월 최대 |  | 514427 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 7.4 | 7.46 | 7.42 | 7.45 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1329 | 6.42 | 5.44 | 84.7352 | 19.8783 | 1585 | 3.12 | 1.98 | 64.3357 | 100 | 69.3215 | 82.4 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17805 | 6532 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550
3 월 최소 |  | 363012 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.3 | 7.25 | 7.22 | 7.28 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 734 | 4.49 | 3.6 | 80.1217 | 15.2648 | 724 | 2.73 | 1.72 | 0 | 35.6643 | 55.3356 | 80.8 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11887 | 3267 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
3 월 평균 |  | 401598.2581 | 38.1194 | 38.8387 | 37.9355 | 39.2258 | 38.3871 | 37.8387 | 36.9355 | 38.2258 | 37.3871 | 7.36 | 7.372 | 7.354 | 7.37 | 7.37 | [22 empty] | 37.5161 | 1091.0323 | 5.28 | 4.324 | 81.6859 | 18.3141 | 1297.2581 | 2.9817 | 1.884 | 52.796 | 47.204 | 61.0401 | 81.75 | 61.94 |  |  |  |  | 14727.0968 | 4487.7419 | 5379.0323 |  |  |  |  | 4860.3226
3 월 합계 |  | 12449546 | [37 empty] | 33822 |  |  |  |  | 40215 | [10 empty] | 0 | 456540 | 139120 | 166750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150670
4 | 2017-04-01 | 392205 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 44 | 913 |  |  |  |  | 971 | [11 empty] | 12752 | 3722 | 6600 |  |  |  |  | 2430
4 | 2017-04-02 | 363551 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 50 | 794 |  |  |  |  | 1110 | [11 empty] | 13612 | 3732 | 7200 |  |  |  |  | 2680
4 | 2017-04-03 | 376644 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1178 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 14289 | 4009 | 5040 |  |  |  |  | 5240
4 | 2017-04-04 | 372323 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 52 | 766 |  |  |  |  | 665 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14414 | 4094 | 5080 |  |  |  |  | 5240
4 | 2017-04-05 | 410849 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 56 | 717 |  |  |  |  | 1083 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 15493 | 4033 | 6130 |  |  |  |  | 5330
4 | 2017-04-06 | 516076 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 36 | 1110 |  |  |  |  | 1533 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 15385 | 4065 | 6120 |  |  |  |  | 5200
4 | 2017-04-07 | 514816 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 7.3 | 7.37 | 7.38 | 7.34 | 7.25 | [22 empty] | 36 | 1109 | 4.54 | 3.63 | 79.9559 | 20.0441 | 1487 | 3.12 | 2.01 | 64.4231 | 35.5769 | 54.605 | 81.6 | [5 empty] | 17990 | 4100 | 8400 |  |  |  |  | 5490
4 | 2017-04-08 | 465017 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1181 |  |  |  |  | 1522 | [11 empty] | 15758 | 4498 | 5950 |  |  |  |  | 5310
4 | 2017-04-09 | 434862 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1134 |  |  |  |  | 1494 | [11 empty] | 14238 | 4678 | 4200 |  |  |  |  | 5360
4 | 2017-04-10 | 422582 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 36 | 1119 |  |  |  |  | 1484 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 16592 | 4572 | 6300 |  |  |  |  | 5720
4 | 2017-04-11 | 527103 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1084 |  |  |  |  | 1436 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 14720 | 4670 | 4900 |  |  |  |  | 5150
4 | 2017-04-12 | 476185 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1155 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 14407 | 4857 | 4200 |  |  |  |  | 5350
4 | 2017-04-13 | 453651 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1330 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 18461 | 4731 | 8400 |  |  |  |  | 5330
4 | 2017-04-14 | 443572 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.26 | 7.25 | 7.28 | 7.25 | [22 empty] | 41 | 976 | 4.93 | 3.96 | 80.3245 | 19.6755 | 1213 | 2.98 | 1.91 | 64.094 | 35.906 | 56.2754 | 80.6 | [5 empty] | 16337 | 4867 | 5950 |  |  |  |  | 5520
4 | 2017-04-15 | 426763 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 38 | 1060 |  |  |  |  | 1463 | [11 empty] | 15204 | 5054 | 4550 |  |  |  |  | 5600
4 | 2017-04-16 | 401470 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 31 | 1268 |  |  |  |  | 1457 | [11 empty] | 14684 | 4974 | 4200 |  |  |  |  | 5510
4 | 2017-04-17 | 460900 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 36 | 1096 |  |  |  |  | 1448 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14974 | 5004 | 4550 |  |  |  |  | 5420
4 | 2017-04-18 | 493301 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1205 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 14452 | 4982 | 3850 |  |  |  |  | 5620
4 | 2017-04-19 | 510159 | 37.8 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1263 |  |  |  |  | 1406 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 14957 | 4947 | 4550 |  |  |  |  | 5460
4 | 2017-04-20 | 451176 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1385 |  |  |  |  | 1403 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 15886 | 4756 | 5780 |  |  |  |  | 5350
4 | 2017-04-21 | 439799 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.3 | 7.38 | 7.36 | 7.37 | 7.25 | [22 empty] | 32 | 1257 | 4.66 | 3.63 | 77.897 | 22.103 | 1401 | 2.93 | 1.88 | 64.1638 | 35.8362 | 49.1959 | 81.2 | [5 empty] | 18326 | 4416 | 8400 |  |  |  |  | 5510
4 | 2017-04-22 | 435972 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1326 |  |  |  |  | 1402 | [11 empty] | 14603 | 4373 | 4730 |  |  |  |  | 5500
4 | 2017-04-23 | 395987 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1247 |  |  |  |  | 1292 | [11 empty] | 18262 | 4372 | 8400 |  |  |  |  | 5490
4 | 2017-04-24 | 384692 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1262 |  |  |  |  | 1358 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14757 | 4757 | 4550 |  |  |  |  | 5450
4 | 2017-04-25 | 408916 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1381 |  |  |  |  | 1403 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 16076 | 5016 | 5600 |  |  |  |  | 5460
4 | 2017-04-26 | 458208 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1215 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 16704 | 5004 | 5950 |  |  |  |  | 5750
4 | 2017-04-27 | 471841 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1335 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 17381 | 5011 | 7000 |  |  |  |  | 5370
4 | 2017-04-28 | 412523 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.4 | 7.35 | 7.34 | 7.36 | 7.39 | [22 empty] | 31 | 1282 | 4.8 | 3.55 | 73.9583 | 26.0417 | 1471 | 2.8 | 1.84 | 65.7143 | 34.2857 | 32.5117 | 81.7 | 61.34 |  |  |  |  | 16495 | 5005 | 6300 |  |  |  |  | 5190
4 | 2017-04-29 | 414384 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 32 | 1264 |  |  |  |  | 1461 | [11 empty] | 16291 | 5101 | 5600 |  |  |  |  | 5590
4 | 2017-04-30 | 380203 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1363 |  |  |  |  | 1692 | [11 empty] | 14093 | 5123 | 3150 |  |  |  |  | 5820
4 월 최대 |  | 527103 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.38 | 7.37 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1385 |  |  | 80.3245 | 26.0417 | 1692 | 3.12 | 2.01 | 65.7143 | 35.906 | 56.2754 | 81.8 | 61.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18461 | 5123 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820
4 월 최소 |  | 363551 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.26 | 7.25 | 7.28 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 717 | 4.54 | 3.55 | 73.9583 | 19.6755 | 665 | 2.8 | 1.84 | 64.094 | 34.2857 | 32.5117 | 80.6 | 61.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12752 | 3722 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430
4 월 평균 |  | 437191 | 38.2433 | 38.8667 | 38.8 | 39.0667 | 38.1333 | 37.8667 | 37.8 | 38.0667 | 37.1333 | 7.325 | 7.34 | 7.3325 | 7.3375 | 7.285 | [22 empty] | 35.7333 | 1150.8333 | 4.7325 | 3.6925 | 78.034 | 21.966 | 1382.3667 | 2.9575 | 1.91 | 64.5988 | 35.4012 | 48.147 | 81.315 | 61.34 |  |  |  |  | 15586.4333 | 4617.4333 | 5721 |  |  |  |  | 5248
4 월 합계 |  | 13115730 | [37 empty] | 34525 |  |  |  |  | 41471 | [10 empty] | 0 | 467593 | 138523 | 171630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157440
5 | 2017-05-01 | 371846 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 28 | 1409 |  |  |  |  | 1612 | [11 empty] | 16834 | 5194 | 6120 |  |  |  |  | 5520
5 | 2017-05-02 | 374922 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1313 |  |  |  |  | 1322 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 14382 | 5002 | 3850 |  |  |  |  | 5530
5 | 2017-05-03 | 378974 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 31 | 1274 |  |  |  |  | 1417 | [11 empty] | 13070 | 5160 | 2450 |  |  |  |  | 5460
5 | 2017-05-04 | 383936 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 31 | 1285 |  |  |  |  | 1691 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 12873 | 3313 | 3500 |  |  |  |  | 6060
5 | 2017-05-05 | 404704 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 26 | 1529 |  |  |  |  | 1895 | [11 empty] | 14735 | 2705 | 6480 |  |  |  |  | 5550
5 | 2017-05-06 | 388915 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1613 |  |  |  |  | 1900 | [11 empty] | 16274 | 5034 | 5600 |  |  |  |  | 5640
5 | 2017-05-07 | 355518 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1715 |  |  |  |  | 1930 | [11 empty] | 17460 | 5260 | 6480 |  |  |  |  | 5720
5 | 2017-05-08 | 368831 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1661 |  |  |  |  | 1856 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 18187 | 5487 | 7000 |  |  |  |  | 5700
5 | 2017-05-09 | 439115 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1503 |  |  |  |  | 1887 | [11 empty] | 14187 | 5137 | 3680 |  |  |  |  | 5370
5 | 2017-05-10 | 452135 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1614 |  |  |  |  | 1894 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 19287 | 5427 | 8400 |  |  |  |  | 5460
5 | 2017-05-11 | 428652 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.34 | 7.34 | 7.36 | 7.35 | [22 empty] | 25 | 1601 | 3.92 | 3 | 76.5306 | 23.4694 | 1793 | 2.63 | 1.7 | 64.6388 | 35.3612 | 43.9427 | 81.2 | [5 empty] | 14825 | 5465 | 3850 |  |  |  |  | 5510
5 | 2017-05-12 | 449299 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1623 |  |  |  |  | 1813 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 15301 | 5401 | 4200 |  |  |  |  | 5700
5 | 2017-05-13 | 448474 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1359 |  |  |  |  | 1457 | [11 empty] | 16967 | 5387 | 5950 |  |  |  |  | 5630
5 | 2017-05-14 | 387165 | 38 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1243 |  |  |  |  | 1761 | [11 empty] | 16847 | 5307 | 5950 |  |  |  |  | 5590
5 | 2017-05-15 | 400496 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1401 |  |  |  |  | 2046 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 15537 | 4887 | 5080 |  |  |  |  | 5570
5 | 2017-05-16 | 408584 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1249 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 14709 | 4959 | 4030 |  |  |  |  | 5720
5 | 2017-05-17 | 398466 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1361 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 15643 | 4973 | 5600 |  |  |  |  | 5070
5 | 2017-05-18 | 395366 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.31 | 7.31 | 7.33 | 7.34 | [22 empty] | 28 | 1422 | 3.66 | 2.85 | 77.8689 | 22.1311 | 1533 | 2.72 | 1.67 | 61.3971 | 38.6029 | 54.797 | 82.1 | [5 empty] | 14549 | 4989 | 3850 |  |  |  |  | 5710
5 | 2017-05-19 | 393257 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1453 |  |  |  |  | 1633 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 12757 | 3607 | 3500 |  |  |  |  | 5650
5 | 2017-05-20 | 394579 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1348 |  |  |  |  | 1521 | [11 empty] | 13906 | 4386 | 3320 |  |  |  |  | 6200
5 | 2017-05-21 | 373488 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 31 | 1279 |  |  |  |  | 1525 | [11 empty] | 15043 | 4293 | 4900 |  |  |  |  | 5850
5 | 2017-05-22 | 374756 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 31 | 1280 |  |  |  |  | 1532 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 15296 | 4286 | 5250 |  |  |  |  | 5760
5 | 2017-05-23 | 395935 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 31 | 1281 |  |  |  |  | 1577 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 12883 | 4193 | 2980 |  |  |  |  | 5710
5 | 2017-05-24 | 401424 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1574 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 16943 | 3713 | 7350 |  |  |  |  | 5880
5 | 2017-05-25 | 396623 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 32 | 1254 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 7060 | 3230 | 1400 |  |  |  |  | 2430
5 | 2017-05-26 | 383541 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.4 | 7.46 | 7.42 | 7.43 | 7.45 | [22 empty] | 25 | 1606 | 4.01 | 3.18 | 79.3017 | 20.6983 | 1837 | 2.72 | 1.79 | 65.8088 | 34.1912 | 49.7633 | 81.2 | [5 empty] | 9662 | 3152 | 1050 |  |  |  |  | 5460
5 | 2017-05-27 | 376607 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1532 |  |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 14565 | 4925 | 4200 |  |  |  |  | 5440
5 | 2017-05-28 | 363138 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1649 |  |  |  |  | 1794 | [11 empty] | 15290 | 4900 | 4550 |  |  |  |  | 5840
5 | 2017-05-29 | 369152 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1837 |  |  |  |  | 2059 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 16950 | 4900 | 6130 |  |  |  |  | 5920
5 | 2017-05-30 | 380193 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1851 |  |  |  |  | 2585 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 16675 | 4875 | 6130 |  |  |  |  | 5670
5 | 2017-05-31 | 368545 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 21 | 1935 |  |  |  |  | 2583 | [5 empty] | 81.4 | 61.71 |  |  |  |  | 18712 | 4892 | 8050 |  |  |  |  | 5770
5 월 최대 |  | 452135 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.46 | 7.42 | 7.43 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1935 | 4.01 | 3.18 | 79.3017 | 23.4694 | 2585 | 2.72 | 1.79 | 65.8088 | 38.6029 | 54.797 | 82.1 | 61.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19287 | 5487 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200
5 월 최소 |  | 355518 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.31 | 7.31 | 7.33 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1243 | 3.66 | 2.85 | 76.5306 | 20.6983 | 1322 | 2.63 | 1.67 | 61.3971 | 34.1912 | 43.9427 | 80.2 | 61.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 2705 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430
5 월 평균 |  | 393762.4516 | 38.2968 | 38.9355 | 38.7097 | 39.0323 | 38.4516 | 37.9355 | 37.7097 | 38.0323 | 37.4516 | 7.3333 | 7.37 | 7.3567 | 7.3733 | 7.38 | [22 empty] | 27.4194 | 1477.0968 | 3.8633 | 3.01 | 77.9004 | 22.0996 | 1763 | 2.69 | 1.72 | 63.9482 | 36.0518 | 49.501 | 81.3158 | 61.71 |  |  |  |  | 15077.7097 | 4659.3226 | 4867.0968 |  |  |  |  | 5551.2903
5 월 합계 |  | 12206636 | [37 empty] | 45790 |  |  |  |  | 54653 | [10 empty] | 0 | 467409 | 144439 | 150880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172090
6 | 2017-06-01 | 391375 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1789 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 19249 | 4169 | 9280 |  |  |  |  | 5800
6 | 2017-06-02 | 389008 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.3 | 7.31 | 7.33 | 7.32 | 7.35 | [22 empty] | 25 | 1596 | 3.15 | 2.38 | 75.5556 | 24.4444 | 1502 | 2.52 | 1.44 | 57.1429 | 42.8571 | 56.8627 | 81.1 | [5 empty] | 17279 | 4389 | 7180 |  |  |  |  | 5710
6 | 2017-06-03 | 368191 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1536 |  |  |  |  | 1498 | [11 empty] | 15031 | 5051 | 4200 |  |  |  |  | 5780
6 | 2017-06-04 | 346676 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1382 |  |  |  |  | 1469 | [11 empty] | 12952 | 5442 | 1750 |  |  |  |  | 5760
6 | 2017-06-05 | 347783 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1488 |  |  |  |  | 1737 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 13770 | 5390 | 2450 |  |  |  |  | 5930
6 | 2017-06-06 | 365961 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1636 |  |  |  |  | 2047 | [11 empty] | 15981 | 5551 | 4730 |  |  |  |  | 5700
6 | 2017-06-07 | 458605 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1820 |  |  |  |  | 2028 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 14863 | 5693 | 3680 |  |  |  |  | 5490
6 | 2017-06-08 | 399548 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 21 | 1864 |  |  |  |  | 2119 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 17758 | 5798 | 6130 |  |  |  |  | 5830
6 | 2017-06-09 | 384598 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.31 | 7.32 | 7.32 | 7.3 | [22 empty] | 21 | 1943 | 3.73 | 2.79 | 74.7989 | 25.2011 | 2083 | 2.78 | 1.71 | 61.5108 | 38.4892 | 46.1562 | 80.9 | [5 empty] | 17198 | 5868 | 5430 |  |  |  |  | 5900
6 | 2017-06-10 | 368569 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 28 | 1444 |  |  |  |  | 1536 | [11 empty] | 17959 | 5679 | 6480 |  |  |  |  | 5800
6 | 2017-06-11 | 335642 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1390 | [11 empty] | 16643 | 2433 | 8400 |  |  |  |  | 5810
6 | 2017-06-12 | 347030 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 39 | 1032 |  |  |  |  | 1038 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 13708 | 5818 | 2100 |  |  |  |  | 5790
6 | 2017-06-13 | 370963 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 42 | 945 |  |  |  |  | 1050 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 12337 | 1387 | 5080 |  |  |  |  | 5870
6 | 2017-06-14 | 384632 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 42 | 939 |  |  |  |  | 1043 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 13722 | 2032 | 5950 |  |  |  |  | 5740
6 | 2017-06-15 | 386346 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.33 | 7.32 | 7.34 | 7.32 | [22 empty] | 40 | 1001 | 4.47 | 3.47 | 77.6286 | 22.3714 | 1162 | 2.64 | 1.85 | 70.0758 | 29.9242 | 32.5138 | 80.4 | [5 empty] | 13849 | 4359 | 3500 |  |  |  |  | 5990
6 | 2017-06-16 | 369156 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 34 | 1168 |  |  |  |  | 1228 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 15756 | 3626 | 6300 |  |  |  |  | 5830
6 | 2017-06-17 | 375771 | 38.8 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 40 | 1003 |  |  |  |  | 990 | [11 empty] | 13276 | 2856 | 4550 |  |  |  |  | 5870
6 | 2017-06-18 | 363130 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 31 | 1293 |  |  |  |  | 1508 | [11 empty] | 13935 | 3775 | 4200 |  |  |  |  | 5960
6 | 2017-06-19 | 360467 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1382 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 17372 | 5572 | 5950 |  |  |  |  | 5850
6 | 2017-06-20 | 398376 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 25 | 1583 |  |  |  |  | 1614 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 13236 | 2046 | 5250 |  |  |  |  | 5940
6 | 2017-06-21 | 437848 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.35 | 7.33 | 7.36 | 7.34 | [22 empty] | 27 | 1454 | 4.07 | 3.03 | 74.4472 | 25.5528 | 1657 | 2.45 | 1.47 | 60 | 40 | 48.5149 | 81.3 | [5 empty] | 15460 | 5790 | 3680 |  |  |  |  | 5990
6 | 2017-06-22 | 387382 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 26 | 1549 |  |  |  |  | 1631 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 14809 | 989 | 7880 |  |  |  |  | 5940
6 | 2017-06-23 | 396413 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 26 | 1545 |  |  |  |  | 1638 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 17433 | 5693 | 5780 |  |  |  |  | 5960
6 | 2017-06-24 | 388233 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 28 | 1421 |  |  |  |  | 1661 | [11 empty] | 14469 | 5749 | 2800 |  |  |  |  | 5920
6 | 2017-06-25 | 365393 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1463 |  |  |  |  | 1655 | [11 empty] | 14929 | 2389 | 6650 |  |  |  |  | 5890
6 | 2017-06-26 | 371782 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1664 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 18227 | 4837 | 7350 |  |  |  |  | 6040
6 | 2017-06-27 | 367974 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1372 |  |  |  |  | 1372 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 14361 | 2551 | 5850 |  |  |  |  | 5960
6 | 2017-06-28 | 384831 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 36 | 1102 |  |  |  |  | 1114 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 11626 | 5686 | 0 |  |  |  |  | 5940
6 | 2017-06-29 | 400567 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 35 | 1143 |  |  |  |  | 1484 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 13799 | 1349 | 6750 |  |  |  |  | 5700
6 | 2017-06-30 | 491287 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.39 | 7.39 | 7.38 | [22 empty] | 24 | 1673 | 4.35 | 3.31 | 76.092 | 23.908 | 1919 | 2.78 | 1.61 | 57.9137 | 42.0863 | 56.764 | 80.8 | 60.13 |  |  |  |  | 17636 | 3476 | 8340 |  |  |  |  | 5820
6 월 최대 |  | 491287 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 7.4 | 7.38 | 7.39 | 7.39 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1943 | 4.47 | 3.47 | 77.6286 | 25.5528 | 2119 | 2.78 | 1.85 | 70.0758 | 42.8571 | 56.8627 | 81.6 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19249 | 5868 | 9280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040
6 월 최소 |  | 335642 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.3 | 7.31 | 7.32 | 7.32 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 939 | 3.15 | 2.38 | 74.4472 | 22.3714 | 990 | 2.45 | 1.44 | 57.1429 | 29.9242 | 32.5138 | 80.4 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11626 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490
6 월 평균 |  | 383451.2333 | 38.4667 | 38.9 | 39 | 39.1 | 38.8 | 37.9 | 38 | 38.1 | 37.8 | 7.32 | 7.336 | 7.338 | 7.346 | 7.338 | [22 empty] | 29.3333 | 1416.2 | 3.954 | 2.996 | 75.7044 | 24.2956 | 1544.4 | 2.634 | 1.616 | 61.3286 | 38.6714 | 48.1623 | 81.0286 | 60.13 |  |  |  |  | 15287.4333 | 4181.4333 | 5255.6667 |  |  |  |  | 5850.3333
6 월 합계 |  | 11503537 | [37 empty] | 42486 |  |  |  |  | 46332 | [10 empty] | 0 | 458623 | 125443 | 157670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175510
7 | 2017-07-01 | 392629 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 21 | 1889 |  |  |  |  | 2095 | [11 empty] | 17556 | 5496 | 6150 |  |  |  |  | 5910
7 | 2017-07-02 | 361502 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 21 | 1930 |  |  |  |  | 2093 | [11 empty] | 19492 | 5582 | 8000 |  |  |  |  | 5910
7 | 2017-07-03 | 373760 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 20 | 1999 |  |  |  |  | 2094 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 20490 | 3860 | 10740 |  |  |  |  | 5890
7 | 2017-07-04 | 513644 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 22 | 1850 |  |  |  |  | 2098 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 15760 | 5250 | 6670 |  |  |  |  | 3840
7 | 2017-07-05 | 486034 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 24 | 1642 |  |  |  |  | 1905 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 20326 | 5486 | 13510 |  |  |  |  | 1330
7 | 2017-07-06 | 489081 | 38.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 23 | 1743 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 17352 | 2362 | 9080 |  |  |  |  | 5910
7 | 2017-07-07 | 488944 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.3 | 7.32 | 7.32 | 7.34 | 7.31 | [22 empty] | 29 | 1395 | 3.96 | 3.01 | 76.0101 | 23.9899 | 1597 | 2.76 | 1.74 | 63.0435 | 36.9565 | 46.1599 | 80.8 | [5 empty] | 14890 | 0 | 8780 |  |  |  |  | 6110
7 | 2017-07-08 | 485944 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1319 |  |  |  |  | 1628 | [11 empty] | 18212 | 4122 | 7940 |  |  |  |  | 6150
7 | 2017-07-09 | 461124 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1569 |  |  |  |  | 1625 | [11 empty] | 13631 | 1971 | 5760 |  |  |  |  | 5900
7 | 2017-07-10 | 449782 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1435 |  |  |  |  | 1882 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 15579 | 3579 | 5980 |  |  |  |  | 6020
7 | 2017-07-11 | 473624 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1914 |  |  |  |  | 2084 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 19071 | 1181 | 11950 |  |  |  |  | 5940
7 | 2017-07-12 | 446936 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1798 |  |  |  |  | 2068 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 15993 | 3263 | 6490 |  |  |  |  | 6240
7 | 2017-07-13 | 430645 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1743 |  |  |  |  | 1737 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 19642 | 3112 | 10430 |  |  |  |  | 6100
7 | 2017-07-14 | 427637 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 7.3 | 7.29 | 7.3 | 7.3 | 7.27 | [22 empty] | 26 | 1509 | 3.83 | 3.01 | 78.5901 | 21.4099 | 1439 | 2.9 | 1.88 | 64.8276 | 35.1724 | 49.7883 | 80.5 | [5 empty] | 17994 | 2724 | 9150 |  |  |  |  | 6120
7 | 2017-07-15 | 418725 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 29 | 1381 |  |  |  |  | 1416 | [11 empty] | 14480 | 4970 | 3540 |  |  |  |  | 5970
7 | 2017-07-16 | 404364 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1752 |  |  |  |  | 1834 | [11 empty] | 14816 | 106 | 8680 |  |  |  |  | 6030
7 | 2017-07-17 | 416050 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1448 |  |  |  |  | 1768 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 17731 | 3071 | 8450 |  |  |  |  | 6210
7 | 2017-07-18 | 488479 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1556 |  |  |  |  | 1611 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 15926 | 1756 | 8060 |  |  |  |  | 6110
7 | 2017-07-19 | 444339 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1595 |  |  |  |  | 1836 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 15108 | 1588 | 7390 |  |  |  |  | 6130
7 | 2017-07-20 | 415643 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.31 | 7.3 | 7.43 | 7.45 | [22 empty] | 22 | 1783 | 3.44 | 2.57 | 74.7093 | 25.2907 | 1996 | 2.72 | 1.65 | 60.6618 | 39.3382 | 47.7981 | 79.9 | [5 empty] | 13303 | 2873 | 4190 |  |  |  |  | 6240
7 | 2017-07-21 | 418248 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1833 |  |  |  |  | 2009 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 18552 | 3132 | 9180 |  |  |  |  | 6240
7 | 2017-07-22 | 396900 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 19 | 2134 |  |  |  |  | 2010 | [11 empty] | 17967 | 2007 | 9700 |  |  |  |  | 6260
7 | 2017-07-23 | 377401 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1806 |  |  |  |  | 1937 | [11 empty] | 15119 | 3719 | 5300 |  |  |  |  | 6100
7 | 2017-07-24 | 425843 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1436 |  |  |  |  | 1698 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 16650 | 0 | 10390 |  |  |  |  | 6260
7 | 2017-07-25 | 444360 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1361 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 14655 | 3475 | 5150 |  |  |  |  | 6030
7 | 2017-07-26 | 446900 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1455 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 15535 | 2095 | 7310 |  |  |  |  | 6130
7 | 2017-07-27 | 420425 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.35 | 7.34 | 7.46 | 7.48 | [22 empty] | 22 | 1787 | 3.23 | 2.36 | 73.065 | 26.935 | 1620 | 2.41 | 1.39 | 57.6763 | 42.3237 | 49.7632 | 79.9 | [5 empty] | 15953 | 1133 | 8610 |  |  |  |  | 6210
7 | 2017-07-28 | 415996 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1666 |  |  |  |  | 1270 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 13744 | 3234 | 4470 |  |  |  |  | 6040
7 | 2017-07-29 | 391736 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1558 |  |  |  |  | 1054 | [11 empty] | 15584 | 604 | 8880 |  |  |  |  | 6100
7 | 2017-07-30 | 364916 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1509 |  |  |  |  | 1534 | [11 empty] | 11802 | 5652 | 0 |  |  |  |  | 6150
7 | 2017-07-31 | 383488 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1303 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 80.2 | 60.98 |  |  |  |  | 13920 | 0 | 7480 |  |  |  |  | 6440
7 월 최대 |  | 513644 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.35 | 7.34 | 7.46 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2134 | 3.96 | 3.01 | 78.5901 | 26.935 | 2098 | 2.9 | 1.88 | 64.8276 | 42.3237 | 49.7883 | 81 | 60.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20490 | 5652 | 13510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440
7 월 최소 |  | 361502 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 7.3 | 7.29 | 7.3 | 7.3 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1303 | 3.23 | 2.36 | 73.065 | 21.4099 | 1054 | 2.41 | 1.39 | 57.6763 | 35.1724 | 46.1599 | 79.3 | 60.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330
7 월 평균 |  | 430809.6452 | 37.7258 | 37.9677 | 38.129 | 38.5161 | 38.2258 | 36.9677 | 37.129 | 37.5161 | 37.2258 | 7.35 | 7.3175 | 7.315 | 7.3825 | 7.3775 | [22 empty] | 24.6452 | 1648.3226 | 3.615 | 2.7375 | 75.5936 | 24.4064 | 1757.3871 | 2.6975 | 1.665 | 61.5523 | 38.4477 | 48.3774 | 80.3571 | 60.98 |  |  |  |  | 16349.4516 | 2819.4516 | 7658.3871 |  |  |  |  | 5871.6129
7 월 합계 |  | 13355099 | [37 empty] | 51098 |  |  |  |  | 54479 | [10 empty] | 0 | 506833 | 87403 | 237410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182020
8 | 2017-08-01 | 407190 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 24 | 1657 |  |  |  |  | 1792 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 14623 | 2153 | 6430 |  |  |  |  | 6040
8 | 2017-08-02 | 391511 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.35 | 7.45 | 7.47 | [22 empty] | 26 | 1545 | 2.5 | 1.9 | 76 | 24 | 1843 | 3.12 | 1.8 | 57.6923 | 42.3077 | 56.9378 | 81.1 | [5 empty] | 14650 | 5170 | 3350 |  |  |  |  | 6130
8 | 2017-08-03 | 350863 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1813 |  |  |  |  | 2048 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 15510 | 1580 | 10790 |  |  |  |  | 3140
8 | 2017-08-04 | 366621 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1734 |  |  |  |  | 2056 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 15754 | 1504 | 13430 |  |  |  |  | 820
8 | 2017-08-05 | 355263 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 1955 |  |  |  |  | 2049 | [11 empty] | 14911 | 4831 | 4050 |  |  |  |  | 6030
8 | 2017-08-06 | 355849 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1789 |  |  |  |  | 2072 | [11 empty] | 19711 | 1021 | 12570 |  |  |  |  | 6120
8 | 2017-08-07 | 380434 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1682 |  |  |  |  | 2086 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 15594 | 3744 | 5770 |  |  |  |  | 6080
8 | 2017-08-08 | 390758 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.3 | 7.31 | 7.33 | 7.33 | 7.28 | [22 empty] | 24 | 1631 | 2.47 | 1.91 | 77.3279 | 22.6721 | 1686 | 2.44 | 1.5 | 61.4754 | 38.5246 | 53.2138 | 81 | [5 empty] | 15410 | 0 | 9620 |  |  |  |  | 5790
8 | 2017-08-09 | 464192 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1352 |  |  |  |  | 1511 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 16137 | 2727 | 7800 |  |  |  |  | 5610
8 | 2017-08-10 | 478697 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1487 |  |  |  |  | 1289 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 17591 | 1481 | 10080 |  |  |  |  | 6030
8 | 2017-08-11 | 454639 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 1343 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 14122 | 2682 | 5910 |  |  |  |  | 5530
8 | 2017-08-12 | 454085 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1551 |  |  |  |  | 1617 | [11 empty] | 13936 | 2336 | 5780 |  |  |  |  | 5820
8 | 2017-08-13 | 417952 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1336 |  |  |  |  | 1557 | [11 empty] | 10235 | 1475 | 3340 |  |  |  |  | 5420
8 | 2017-08-14 | 455118 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 35 | 1148 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14522 | 2252 | 6840 |  |  |  |  | 5430
8 | 2017-08-15 | 517124 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 1580 | [11 empty] | 14659 | 2429 | 6710 |  |  |  |  | 5520
8 | 2017-08-16 | 500323 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.32 | 7.35 | 7.35 | 7.29 | [22 empty] | 32 | 1242 | 3.87 | 2.83 | 73.1266 | 26.8734 | 1550 | 2.91 | 1.7 | 58.4192 | 41.5808 | 48.369 | 80.6 | [5 empty] | 12330 | 1880 | 4670 |  |  |  |  | 5780
8 | 2017-08-17 | 453197 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1598 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 16243 | 3023 | 7490 |  |  |  |  | 5730
8 | 2017-08-18 | 469066 | 37.5 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1359 |  |  |  |  | 1429 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 16190 | 0 | 10420 |  |  |  |  | 5770
8 | 2017-08-19 | 458661 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1349 |  |  |  |  | 1516 | [11 empty] | 14414 | 3824 | 4830 |  |  |  |  | 5760
8 | 2017-08-20 | 451531 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1537 |  |  |  |  | 1569 | [11 empty] | 13132 | 1872 | 5480 |  |  |  |  | 5780
8 | 2017-08-21 | 449578 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1243 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 12074 | 154 | 6220 |  |  |  |  | 5700
8 | 2017-08-22 | 458558 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1423 |  |  |  |  | 1496 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 12308 | 5078 | 1520 |  |  |  |  | 5710
8 | 2017-08-23 | 475104 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1243 |  |  |  |  | 1535 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 15094 | 134 | 9220 |  |  |  |  | 5740
8 | 2017-08-24 | 430962 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.33 | 7.36 | 7.35 | 7.3 | [22 empty] | 30 | 1343 | 4.22 | 3.16 | 74.8815 | 25.1185 | 1518 | 2.76 | 1.6 | 57.971 | 42.029 | 53.732 | 80.2 | [5 empty] | 13818 | 4938 | 2980 |  |  |  |  | 5900
8 | 2017-08-25 | 419233 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1357 |  |  |  |  | 1519 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 14130 | 1580 | 6820 |  |  |  |  | 5730
8 | 2017-08-26 | 388772 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1431 |  |  |  |  | 1517 | [11 empty] | 14090 | 0 | 8290 |  |  |  |  | 5800
8 | 2017-08-27 | 371960 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1309 |  |  |  |  | 1512 | [11 empty] | 13184 | 2334 | 5180 |  |  |  |  | 5670
8 | 2017-08-28 | 375673 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1345 |  |  |  |  | 1694 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 12093 | 1723 | 4650 |  |  |  |  | 5720
8 | 2017-08-29 | 393564 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1628 |  |  |  |  | 1843 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 11996 | 2316 | 4020 |  |  |  |  | 5660
8 | 2017-08-30 | 385241 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 2063 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 13609 | 4929 | 3140 |  |  |  |  | 5540
8 | 2017-08-31 | 385069 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1906 |  |  |  |  | 2149 | [5 empty] | 81 | 62.59 |  |  |  |  | 17510 | 0 | 11900 |  |  |  |  | 5610
8 월 최대 |  | 517124 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.36 | 7.45 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1955 | 4.22 | 3.16 | 77.3279 | 26.8734 | 2149 | 3.12 | 1.8 | 61.4754 | 42.3077 | 56.9378 | 81.5 | 62.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19711 | 5170 | 13430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130
8 월 최소 |  | 350863 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.31 | 7.33 | 7.33 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1148 | 2.47 | 1.9 | 73.1266 | 22.6721 | 1289 | 2.44 | 1.5 | 57.6923 | 38.5246 | 48.369 | 80.1 | 62.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10235 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820
8 월 평균 |  | 422799.6129 | 37.4839 | 37.6129 | 38 | 38.2581 | 37.9677 | 36.6129 | 37 | 37.2581 | 36.9677 | 7.325 | 7.335 | 7.3475 | 7.37 | 7.335 | [22 empty] | 27.0645 | 1500.1613 | 3.265 | 2.45 | 75.334 | 24.666 | 1674.3226 | 2.8075 | 1.65 | 58.8895 | 41.1105 | 53.0631 | 80.6091 | 62.59 |  |  |  |  | 14502.5806 | 2231.2903 | 6751.6129 |  |  |  |  | 5519.6774
8 월 합계 |  | 13106788 | [37 empty] | 46505 |  |  |  |  | 51904 | [10 empty] | 0 | 449580 | 69170 | 209300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171110
9 | 2017-09-01 | 400585 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.3 | 7.35 | 7.35 | 7.32 | [22 empty] | 24 | 1670 | 2.95 | 2.24 | 75.9322 | 24.0678 | 2029 | 2.77 | 1.6 | 57.7617 | 42.2383 | 56.6545 | 80.1 | [5 empty] | 12552 | 2692 | 4100 |  |  |  |  | 5760
9 | 2017-09-02 | 392877 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1732 |  |  |  |  | 1978 | [11 empty] | 14387 | 3617 | 5140 |  |  |  |  | 5630
9 | 2017-09-03 | 383848 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1792 |  |  |  |  | 1919 | [11 empty] | 12817 | 3567 | 3550 |  |  |  |  | 5700
9 | 2017-09-04 | 399599 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1542 |  |  |  |  | 1974 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 16385 | 1345 | 9370 |  |  |  |  | 5670
9 | 2017-09-05 | 421082 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1705 |  |  |  |  | 1971 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 14196 | 3696 | 4790 |  |  |  |  | 5710
9 | 2017-09-06 | 440767 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1597 |  |  |  |  | 2048 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 16658 | 1988 | 9170 |  |  |  |  | 5500
9 | 2017-09-07 | 496034 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.33 | 7.36 | 7.36 | 7.34 | [22 empty] | 25 | 1626 | 3.45 | 2.55 | 73.913 | 26.087 | 1600 | 3.26 | 2 | 61.3497 | 38.6503 | 43.9776 | 79.8 | [5 empty] | 14696 | 5056 | 4180 |  |  |  |  | 5460
9 | 2017-09-08 | 448737 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1767 |  |  |  |  | 1772 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 18425 | 1215 | 11690 |  |  |  |  | 5520
9 | 2017-09-09 | 430480 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 20 | 1957 |  |  |  |  | 1905 | [11 empty] | 13550 | 5130 | 3750 |  |  |  |  | 4670
9 | 2017-09-10 | 399412 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1893 |  |  |  |  | 1600 | [11 empty] | 15784 | 1334 | 8710 |  |  |  |  | 5740
9 | 2017-09-11 | 546756 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1523 |  |  |  |  | 1643 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 15450 | 4390 | 5500 |  |  |  |  | 5560
9 | 2017-09-12 | 576407 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1584 |  |  |  |  | 1665 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 14851 | 2051 | 6940 |  |  |  |  | 5860
9 | 2017-09-13 | 505972 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 26 | 1535 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 17623 | 4093 | 7750 |  |  |  |  | 5780
9 | 2017-09-14 | 484991 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | 7.3 | 7.32 | 7.34 | 7.33 | 7.34 | [22 empty] | 25 | 1585 | 4.17 | 3.04 | 72.9017 | 27.0983 | 1675 | 3.41 | 2.02 | 59.2375 | 40.7625 | 45.9816 | 81 | [5 empty] | 15314 | 5784 | 3980 |  |  |  |  | 5550
9 | 2017-09-15 | 434625 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1477 |  |  |  |  | 1671 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 18886 | 1436 | 11880 |  |  |  |  | 5570
9 | 2017-09-16 | 460228 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1656 |  |  |  |  | 1656 | [11 empty] | 16550 | 1760 | 9150 |  |  |  |  | 5640
9 | 2017-09-17 | 473669 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 26 | 1526 |  |  |  |  | 1682 | [11 empty] | 13182 | 6452 | 1300 |  |  |  |  | 5430
9 | 2017-09-18 | 478028 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1596 |  |  |  |  | 1715 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 17387 | 1557 | 10230 |  |  |  |  | 5600
9 | 2017-09-19 | 479268 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1369 |  |  |  |  | 1444 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 20242 | 622 | 13960 |  |  |  |  | 5660
9 | 2017-09-20 | 472373 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1014 |  |  |  |  | 1282 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 11407 | 4957 | 820 |  |  |  |  | 5630
9 | 2017-09-21 | 473081 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.33 | 7.33 | 7.32 | 7.34 | [22 empty] | 22 | 1831 | 3.34 | 2.64 | 79.0419 | 20.9581 | 2019 | 2.38 | 1.44 | 60.5042 | 39.4958 | 59.381 | 79.9 | [5 empty] | 12588 | 3978 | 2960 |  |  |  |  | 5650
9 | 2017-09-22 | 462815 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1911 |  |  |  |  | 2195 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 17725 | 2245 | 10070 |  |  |  |  | 5410
9 | 2017-09-23 | 445705 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 21 | 1859 |  |  |  |  | 2149 | [11 empty] | 14542 | 5102 | 3960 |  |  |  |  | 5480
9 | 2017-09-24 | 435153 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 1999 |  |  |  |  | 2125 | [11 empty] | 14941 | 5101 | 9720 |  |  |  |  | 120
9 | 2017-09-25 | 422331 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1677 |  |  |  |  | 1917 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 17030 | 5130 | 9280 |  |  |  |  | 2620
9 | 2017-09-26 | 423108 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1707 |  |  |  |  | 1687 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 16700 | 3000 | 7950 |  |  |  |  | 5750
9 | 2017-09-27 | 462470 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1663 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 16487 | 2637 | 8360 |  |  |  |  | 5490
9 | 2017-09-28 | 477691 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.35 | 7.35 | 7.36 | 7.34 | [22 empty] | 25 | 1622 | 3.46 | 2.6 | 75.1445 | 24.8555 | 1613 | 2.98 | 1.83 | 61.4094 | 38.5906 | 47.3645 | 81.3 | 61.45 |  |  |  |  | 13733 | 3253 | 4850 |  |  |  |  | 5630
9 | 2017-09-29 | 446055 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1604 |  |  |  |  | 1667 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 15667 | 1787 | 8290 |  |  |  |  | 5590
9 | 2017-09-30 | 419077 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1477 |  |  |  |  | 1699 | [11 empty] | 10036 | 4436 | 0 |  |  |  |  | 5600
9 월 최대 |  | 576407 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 7.4 | 7.35 | 7.36 | 7.36 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1999 | 4.17 | 3.04 | 79.0419 | 27.0983 | 2195 | 3.41 | 2.02 | 61.4094 | 42.2383 | 59.381 | 81.8 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20242 | 6452 | 13960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860
9 월 최소 |  | 383848 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.3 | 7.33 | 7.32 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1014 | 2.95 | 2.24 | 72.9017 | 20.9581 | 1282 | 2.38 | 1.44 | 57.7617 | 38.5906 | 43.9776 | 79.8 | 61.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10036 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
9 월 평균 |  | 453107.4667 | 37.5133 | 37.5333 | 38.0333 | 38.4 | 37.9667 | 36.5333 | 37.0333 | 37.4 | 36.9667 | 7.32 | 7.326 | 7.346 | 7.344 | 7.336 | [22 empty] | 24.6 | 1645.4333 | 3.474 | 2.614 | 75.3867 | 24.6133 | 1787 | 2.96 | 1.778 | 60.0525 | 39.9475 | 50.6719 | 80.8048 | 61.45 |  |  |  |  | 15326.3667 | 3313.7 | 6713.3333 |  |  |  |  | 5299.3333
9 월 합계 |  | 13593224 | [37 empty] | 49363 |  |  |  |  | 53610 | [10 empty] | 0 | 459791 | 99411 | 201400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158980
10 | 2017-10-01 | 418151 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1611 |  |  |  |  | 1689 | [11 empty] | 13959 | 5049 | 3190 |  |  |  |  | 5720
10 | 2017-10-02 | 533726 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1454 |  |  |  |  | 1683 | [11 empty] | 13645 | 5135 | 2900 |  |  |  |  | 5610
10 | 2017-10-03 | 502423 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 31 | 1298 |  |  |  |  | 1675 | [11 empty] | 12946 | 2296 | 5750 |  |  |  |  | 4900
10 | 2017-10-04 | 446849 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1622 |  |  |  |  | 1656 | [11 empty] | 17821 | 2751 | 9600 |  |  |  |  | 5470
10 | 2017-10-05 | 436418 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1474 |  |  |  |  | 1610 | [11 empty] | 17254 | 4704 | 7120 |  |  |  |  | 5430
10 | 2017-10-06 | 473440 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1494 |  |  |  |  | 1642 | [11 empty] | 16099 | 4709 | 6210 |  |  |  |  | 5180
10 | 2017-10-07 | 447340 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 1688 | [11 empty] | 16116 | 2106 | 8530 |  |  |  |  | 5480
10 | 2017-10-08 | 448630 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1459 |  |  |  |  | 1720 | [11 empty] | 16907 | 3197 | 8120 |  |  |  |  | 5590
10 | 2017-10-09 | 446476 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1547 |  |  |  |  | 1699 | [11 empty] | 18677 | 5087 | 8070 |  |  |  |  | 5520
10 | 2017-10-10 | 450931 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1322 |  |  |  |  | 1622 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 16779 | 5109 | 6180 |  |  |  |  | 5490
10 | 2017-10-11 | 439866 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.33 | 7.34 | 7.34 | 7.36 | [22 empty] | 27 | 1454 | 3 | 2.35 | 78.3333 | 21.6667 | 1625 | 2.95 | 1.82 | 61.6949 | 38.3051 | 55.451 | 80.6 | [5 empty] | 18091 | 2091 | 10120 |  |  |  |  | 5880
10 | 2017-10-12 | 438500 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1853 |  |  |  |  | 1959 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 18468 | 2898 | 10380 |  |  |  |  | 5190
10 | 2017-10-13 | 447547 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1861 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 20170 | 2100 | 12700 |  |  |  |  | 5370
10 | 2017-10-14 | 423613 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 19 | 2059 |  |  |  |  | 2174 | [11 empty] | 17309 | 4379 | 7660 |  |  |  |  | 5270
10 | 2017-10-15 | 431114 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 19 | 2054 |  |  |  |  | 2172 | [11 empty] | 14155 | 6425 | 2470 |  |  |  |  | 5260
10 | 2017-10-16 | 413834 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 21 | 1868 |  |  |  |  | 2148 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 17036 | 6746 | 4930 |  |  |  |  | 5360
10 | 2017-10-17 | 424136 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 2043 |  |  |  |  | 2148 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 20339 | 4449 | 10600 |  |  |  |  | 5290
10 | 2017-10-18 | 435229 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 20 | 1993 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 18644 | 4484 | 11920 |  |  |  |  | 2240
10 | 2017-10-19 | 423410 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.35 | 7.36 | 7.35 | 7.32 | [22 empty] | 22 | 1778 | 3.5 | 2.81 | 80.2857 | 19.7143 | 1816 | 2.71 | 1.65 | 60.8856 | 39.1144 | 61.7773 | 81 | [5 empty] | 14867 | 4477 | 7700 |  |  |  |  | 2690
10 | 2017-10-20 | 406979 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1732 |  |  |  |  | 1959 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 16417 | 4487 | 6560 |  |  |  |  | 5370
10 | 2017-10-21 | 409367 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20 | 1966 |  |  |  |  | 2164 | [11 empty] | 18551 | 4591 | 8350 |  |  |  |  | 5610
10 | 2017-10-22 | 401230 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1773 |  |  |  |  | 1843 | [11 empty] | 16908 | 4728 | 6800 |  |  |  |  | 5380
10 | 2017-10-23 | 371958 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1934 |  |  |  |  | 1901 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 15964 | 2514 | 8180 |  |  |  |  | 5270
10 | 2017-10-24 | 383667 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 21 | 1885 |  |  |  |  | 2049 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 16344 | 3214 | 7890 |  |  |  |  | 5240
10 | 2017-10-25 | 367501 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 20 | 1968 |  |  |  |  | 2046 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 18696 | 6366 | 7020 |  |  |  |  | 5310
10 | 2017-10-26 | 371469 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 20 | 1951 |  |  |  |  | 2076 | [5 empty] | 80.7 | 62.31 |  |  |  |  | 14609 | 4599 | 4650 |  |  |  |  | 5360
10 | 2017-10-27 | 374177 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.27 | 7.31 | 7.36 | 7.32 | [22 empty] | 21 | 1858 | 3.21 | 2.51 | 78.1931 | 21.8069 | 2111 | 2.3 | 1.47 | 63.913 | 36.087 | 50.6072 | 80.9 | [5 empty] | 16705 | 4675 | 6150 |  |  |  |  | 5880
10 | 2017-10-28 | 370884 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1871 |  |  |  |  | 1958 | [11 empty] | 17491 | 4611 | 8310 |  |  |  |  | 4570
10 | 2017-10-29 | 360267 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1412 |  |  |  |  | 1528 | [11 empty] | 18720 | 4700 | 14020 |  |  |  |  | 0
10 | 2017-10-30 | 359064 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1453 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 20020 | 3730 | 16290 |  |  |  |  | 0
10 | 2017-10-31 | 378800 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1388 |  |  |  |  | 1856 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 17164 | 1894 | 15110 |  |  |  |  | 160
10 월 최대 |  | 533726 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | 7.3 | 7.35 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2059 | 3.5 | 2.81 | 80.2857 | 21.8069 | 2174 | 2.95 | 1.82 | 63.913 | 39.1144 | 61.7773 | 82.1 | 62.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20339 | 6746 | 16290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880
10 월 최소 |  | 359064 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 7.3 | 7.27 | 7.31 | 7.34 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1298 | 3 | 2.35 | 78.1931 | 19.7143 | 1527 | 2.3 | 1.47 | 60.8856 | 36.087 | 50.6072 | 80.2 | 62.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12946 | 1894 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 420548.2581 | 37.5806 | 37.9032 | 38 | 38.4194 | 37.9355 | 36.9032 | 37 | 37.4194 | 36.9355 | 7.3 | 7.3167 | 7.3367 | 7.35 | 7.3333 | [22 empty] | 23.5806 | 1716.6129 | 3.2367 | 2.5567 | 78.9374 | 21.0626 | 1865.9355 | 2.6533 | 1.6467 | 62.1645 | 37.8355 | 55.9452 | 80.9062 | 62.31 |  |  |  |  | 16995.8387 | 4138.7419 | 8176.7742 |  |  |  |  | 4680.3226
10 월 합계 |  | 13036996 | [37 empty] | 53215 |  |  |  |  | 57844 | [10 empty] | 0 | 526871 | 128301 | 253480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145090
11 | 2017-11-01 | 380740 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 36 | 1120 |  |  |  |  | 1119 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 15783 | 4183 | 6570 |  |  |  |  | 5030
11 | 2017-11-02 | 392688 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 35 | 1136 |  |  |  |  | 1126 | [5 empty] | 81.86 | [5 empty] | 14895 | 2755 | 7020 |  |  |  |  | 5120
11 | 2017-11-03 | 389281 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.3 | 7.29 | 7.3 | 7.32 | 7.32 | [22 empty] | 40 | 990 | 4.03 | 3.26 | 80.8933 | 19.1067 | 1047 | 2.46 | 1.52 | 61.7886 | 38.2114 | 61.8066 | 81.2 | [5 empty] | 14800 | 4250 | 2990 |  |  |  |  | 7560
11 | 2017-11-04 | 387863 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 44 | 907 |  |  |  |  | 1012 | [11 empty] | 12291 | 311 | 6160 |  |  |  |  | 5820
11 | 2017-11-05 | 372205 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1016 |  |  |  |  | 1041 | [11 empty] | 14399 | 1409 | 6780 |  |  |  |  | 6210
11 | 2017-11-06 | 343899 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 38 | 1042 |  |  |  |  | 1418 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 14405 | 4615 | 3580 |  |  |  |  | 6210
11 | 2017-11-07 | 343878 | 37.8 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1276 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 17785 | 4685 | 6710 |  |  |  |  | 6390
11 | 2017-11-08 | 335533 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1374 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 15744 | 1324 | 8190 |  |  |  |  | 6230
11 | 2017-11-09 | 325625 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.36 | 7.35 | 7.35 | 7.31 | [22 empty] | 28 | 1404 | 3.85 | 3.15 | 81.8182 | 18.1818 | 1612 | 2.8 | 1.79 | 63.9286 | 36.0714 | 60.6161 | 81.4 | [5 empty] | 19981 | 2341 | 11460 |  |  |  |  | 6180
11 | 2017-11-10 | 312060 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1441 |  |  |  |  | 1401 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 19475 | 5125 | 8140 |  |  |  |  | 6210
11 | 2017-11-11 | 310004 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1219 |  |  |  |  | 1103 | [11 empty] | 13885 | 3275 | 4450 |  |  |  |  | 6160
11 | 2017-11-12 | 308212 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 38 | 1045 |  |  |  |  | 1117 | [11 empty] | 12832 | 3102 | 3870 |  |  |  |  | 5860
11 | 2017-11-13 | 322946 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 33 | 1199 |  |  |  |  | 1159 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 16569 | 1189 | 9270 |  |  |  |  | 6110
11 | 2017-11-14 | 342061 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 17436 | 3726 | 7470 |  |  |  |  | 6240
11 | 2017-11-15 | 344960 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1605 |  |  |  |  | 1571 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 16425 | 3275 | 6900 |  |  |  |  | 6250
11 | 2017-11-16 | 351630 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.37 | 7.37 | 7.32 | [22 empty] | 24 | 1670 | 3.79 | 3.01 | 79.4195 | 20.5805 | 1765 | 2.33 | 1.45 | 62.2318 | 37.7682 | 57.3014 | 81.2 | [5 empty] | 15218 | 3378 | 6170 |  |  |  |  | 5670
11 | 2017-11-17 | 368028 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1629 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 16252 | 3402 | 6810 |  |  |  |  | 6040
11 | 2017-11-18 | 365390 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1703 |  |  |  |  | 1629 | [11 empty] | 15893 | 3393 | 6630 |  |  |  |  | 5870
11 | 2017-11-19 | 351082 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1665 |  |  |  |  | 1612 | [11 empty] | 14369 | 3129 | 5110 |  |  |  |  | 6130
11 | 2017-11-20 | 345214 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1364 |  |  |  |  | 1352 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 11977 | 5937 | 510 |  |  |  |  | 5530
11 | 2017-11-21 | 344424 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1020 |  |  |  |  | 1035 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 14445 | 3095 | 5520 |  |  |  |  | 5830
11 | 2017-11-22 | 339076 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1344 |  |  |  |  | 1356 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14287 | 2767 | 5250 |  |  |  |  | 6270
11 | 2017-11-23 | 338960 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1428 |  |  |  |  | 1575 | [5 empty] | 81.6 | 59.06 |  |  |  |  | 15126 | 3766 | 5430 |  |  |  |  | 5930
11 | 2017-11-24 | 325609 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.36 | 7.37 | 7.37 | 7.34 | [22 empty] | 27 | 1495 | 4.54 | 3.72 | 81.9383 | 18.0617 | 1608 | 2.95 | 1.91 | 64.7458 | 35.2542 | 59.5172 | 80.9 | [5 empty] | 15851 | 3741 | 6220 |  |  |  |  | 5890
11 | 2017-11-25 | 313720 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1401 |  |  |  |  | 1611 | [11 empty] | 18525 | 3745 | 8850 |  |  |  |  | 5930
11 | 2017-11-26 | 305178 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1532 |  |  |  |  | 1390 | [11 empty] | 19195 | 3645 | 9610 |  |  |  |  | 5940
11 | 2017-11-27 | 316894 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1023 |  |  |  |  | 1109 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 15149 | 3549 | 5630 |  |  |  |  | 5970
11 | 2017-11-28 | 332575 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1128 |  |  |  |  | 1216 | [5 empty] | 81.95 | [5 empty] | 13118 | 3928 | 2950 |  |  |  |  | 6240
11 | 2017-11-29 | 344015 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.37 | 7.37 | 7.33 | [22 empty] | 36 | 1116 | 5.02 | 4.18 | 83.2669 | 16.7331 | 1192 | 2.93 | 1.79 | 61.0922 | 38.9078 | 68.4462 | 81.57 | [5 empty] | 20123 | 1043 | 13080 |  |  |  |  | 6000
11 | 2017-11-30 | 364538 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 27 | 1463 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 20451 | 2581 | 11430 |  |  |  |  | 6440
11 월 최대 |  | 392688 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.37 | 7.37 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1703 | 5.02 | 4.18 | 83.2669 | 20.5805 | 1765 | 2.95 | 1.91 | 64.7458 | 38.9078 | 68.4462 | 82.3 | 59.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20451 | 5937 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560
11 월 최소 |  | 305178 | 37.3 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.29 | 7.3 | 7.32 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 907 | 3.79 | 3.01 | 79.4195 | 16.7331 | 1012 | 2.33 | 1.45 | 61.0922 | 35.2542 | 57.3014 | 80.7 | 59.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11977 | 311 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030
11 월 평균 |  | 343942.9333 | 37.5467 | 37.8667 | 37.8333 | 38.3333 | 38.0333 | 36.8667 | 36.8333 | 37.3333 | 37.0333 | 7.36 | 7.354 | 7.352 | 7.356 | 7.324 | [22 empty] | 31.6333 | 1299.6333 | 4.246 | 3.464 | 81.4673 | 18.5327 | 1352 | 2.694 | 1.692 | 62.7574 | 37.2426 | 61.5375 | 81.5718 | 59.06 |  |  |  |  | 15889.4667 | 3222.1333 | 6625.3333 |  |  |  |  | 6042
11 월 합계 |  | 10318288 | [37 empty] | 38989 |  |  |  |  | 40560 | [10 empty] | 0 | 476684 | 96664 | 198760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181260
12 | 2017-12-01 | 371925 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 29 | 1372 |  |  |  |  | 1413 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14685 | 1215 | 7900 |  |  |  |  | 5570
12 | 2017-12-02 | 382503 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1172 |  |  |  |  | 1308 | [11 empty] | 15946 | 5296 | 4810 |  |  |  |  | 5840
12 | 2017-12-03 | 383378 | 37.8 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1157 |  |  |  |  | 1103 | [11 empty] | 19744 | 2354 | 11440 |  |  |  |  | 5950
12 | 2017-12-04 | 385073 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 32 | 1239 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 13083 | 2513 | 4710 |  |  |  |  | 5860
12 | 2017-12-05 | 367126 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 31 | 1288 |  |  |  |  | 1349 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 16760 | 1538 | 9510 |  |  |  |  | 5712
12 | 2017-12-06 | 344267 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 38 | 1040 |  |  |  |  | 1338 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 13597 | 4597 | 3350 |  |  |  |  | 5650
12 | 2017-12-07 | 354537 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1664 |  |  |  |  | 1678 | [5 empty] | 82.8 | [5 empty] | 17763 | 3383 | 8480 |  |  |  |  | 5900
12 | 2017-12-08 | 353272 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.38 | 7.39 | 7.33 | [22 empty] | 27 | 1503 | 5.28 | 4.28 | 81.0606 | 18.9394 | 1521 | 2.38 | 1.51 | 63.4454 | 36.5546 | 59.4478 | 81.3 | [5 empty] | 18803 | 3173 | 9600 |  |  |  |  | 6030
12 | 2017-12-09 | 348842 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 27 | 1475 |  |  |  |  | 1558 | [11 empty] | 18938 | 3248 | 13600 |  |  |  |  | 2090
12 | 2017-12-10 | 342622 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 27 | 1496 |  |  |  |  | 1553 | [11 empty] | 15504 | 3474 | 8080 |  |  |  |  | 3950
12 | 2017-12-11 | 344303 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 35 | 1131 |  |  |  |  | 1249 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 13654 | 7494 | 430 |  |  |  |  | 5730
12 | 2017-12-12 | 332624 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1335 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 81.32 | [5 empty] | 15666 | 2336 | 7690 |  |  |  |  | 5640
12 | 2017-12-13 | 345227 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1126 |  |  |  |  | 1344 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 16520 | 1670 | 9880 |  |  |  |  | 4970
12 | 2017-12-14 | 382936 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.32 | [22 empty] | 35 | 1131 | 5.48 | 4.4 | 80.292 | 19.708 | 1270 | 2.4 | 1.55 | 64.5833 | 35.4167 | 55.2406 | 81.74 | [5 empty] | 13341 | 2091 | 6020 |  |  |  |  | 5230
12 | 2017-12-15 | 377992 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 36 | 1096 |  |  |  |  | 1334 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 15927 | 3257 | 7260 |  |  |  |  | 5410
12 | 2017-12-16 | 380755 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1245 |  |  |  |  | 1326 | [11 empty] | 21500 | 3180 | 13000 |  |  |  |  | 5320
12 | 2017-12-17 | 371630 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1230 |  |  |  |  | 1268 | [11 empty] | 22983 | 2953 | 14500 |  |  |  |  | 5530
12 | 2017-12-18 | 370998 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1085 |  |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 17245 | 5185 | 6720 |  |  |  |  | 5340
12 | 2017-12-19 | 366964 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 38 | 1041 |  |  |  |  | 1114 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14893 | 4613 | 4800 |  |  |  |  | 5480
12 | 2017-12-20 | 354957 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 39 | 1032 |  |  |  |  | 1098 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 16512 | 1942 | 9060 |  |  |  |  | 5510
12 | 2017-12-21 | 351288 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 42 | 957 |  |  |  |  | 1269 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 16261 | 2031 | 8740 |  |  |  |  | 5490
12 | 2017-12-22 | 357661 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | 7.3 | 7.35 | 7.36 | 7.36 | 7.32 | [22 empty] | 32 | 1265 | 5.27 | 4.23 | 80.2657 | 19.7343 | 1340 | 2.44 | 1.6 | 65.5738 | 34.4262 | 53.169 | 81.6 | [5 empty] | 14474 | 2924 | 6500 |  |  |  |  | 5050
12 | 2017-12-23 | 346004 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 35 | 1136 |  |  |  |  | 1198 | [11 empty] | 18044 | 3244 | 9290 |  |  |  |  | 5510
12 | 2017-12-24 | 358469 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 36 | 1115 |  |  |  |  | 1377 | [11 empty] | 19728 | 3368 | 10580 |  |  |  |  | 5780
12 | 2017-12-25 | 361700 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1335 |  |  |  |  | 1612 | [11 empty] | 20498 | 3068 | 11940 |  |  |  |  | 5490
12 | 2017-12-26 | 341230 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1433 |  |  |  |  | 1614 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 16979 | 5259 | 6270 |  |  |  |  | 5450
12 | 2017-12-27 | 344741 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 36 | 1109 |  |  |  |  | 1210 | [5 empty] | 82.06 | [5 empty] | 13113 | 3583 | 7840 |  |  |  |  | 1690
12 | 2017-12-28 | 367517 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1071 |  |  |  |  | 908 | [5 empty] | 82.2 | 60.12 |  |  |  |  | 16710 | 4800 | 11360 |  |  |  |  | 550
12 | 2017-12-29 | 368566 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.34 | 7.34 | 7.36 | 7.33 | [22 empty] | 31 | 1298 | 5.34 | 4.32 | 80.8989 | 19.1011 | 1195 | 2.96 | 1.89 | 63.8514 | 36.1486 | 58.2944 | 81.8 | [5 empty] | 18440 | 4800 | 8380 |  |  |  |  | 5260
12 | 2017-12-30 | 379790 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 41 | 963 |  |  |  |  | 1356 | [11 empty] | 13030 | 4800 | 2620 |  |  |  |  | 5610
12 | 2017-12-31 | 388031 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1181 |  |  |  |  | 1532 | [11 empty] | 15150 | 4800 | 4460 |  |  |  |  | 5890
12 월 최대 |  | 388031 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.38 | 7.39 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1664 | 5.48 | 4.4 | 81.0606 | 19.7343 | 1678 | 2.96 | 1.89 | 65.5738 | 36.5546 | 59.4478 | 82.8 | 60.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22983 | 7494 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030
12 월 최소 |  | 332624 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.34 | 7.34 | 7.36 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 957 | 5.27 | 4.23 | 80.2657 | 18.9394 | 908 | 2.38 | 1.51 | 63.4454 | 34.4262 | 53.169 | 81.2 | 60.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13030 | 1215 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
12 월 평균 |  | 362158.9677 | 37.5 | 37.9032 | 37.7419 | 38.3871 | 37.871 | 36.9032 | 36.7419 | 37.3871 | 36.871 | 7.35 | 7.36 | 7.365 | 7.3725 | 7.325 | [22 empty] | 33.3548 | 1216.8065 | 5.3425 | 4.3075 | 80.6293 | 19.3707 | 1340.9032 | 2.545 | 1.6375 | 64.3635 | 35.6365 | 56.538 | 81.681 | 60.12 |  |  |  |  | 16628.7419 | 3489.9677 | 8026.4516 |  |  |  |  | 5112.3226
12 월 합계 |  | 11226928 | [37 empty] | 37721 |  |  |  |  | 41568 | [10 empty] | 0 | 515491 | 108189 | 248820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158482
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2018년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 578722 | 79.9 | 39 | 41 | 40 | 41 | 378 | 40 | 39 | 40 | 7.9 | 7.96 | 8.04 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2245 | 7.3 | 6.18 | 85.5172 | 31.5634 | 2083 | 2.68 | 1.8 | 70.5882 | 49.7942 | 67.0596 | 82.84 | 62.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22440 | 9600 | 13670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890
전체 최소값 |  | 315841 | 36.8 | 36 | 35 | 37 | 37 | 35 | 34 | 36 | 34 | 7.3 | 7.14 | 7.28 | 7.32 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 740 | 3.19 | 2.2 | 68.4366 | 14.4828 | 672 | 2.08 | 1.13 | 50.2058 | 29.4118 | 31.5662 | 78.27 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 411365.137 | 37.7623 | 37.8493 | 37.6521 | 38.6329 | 38.1836 | 37.7836 | 36.6521 | 37.6301 | 37.1808 | 7.5078 | 7.5196 | 7.5188 | 7.489 | 7.4747 | [22 empty] | 30.9918 | 1338.9726 | 4.6675 | 3.6475 | 77.4244 | 22.5756 | 1359.8767 | 2.3804 | 1.4514 | 60.8677 | 39.1323 | 54.8655 | 80.7966 | 60.77 |  |  |  |  | 15707.011 | 4348.2466 | 6270.1096 |  |  |  |  | 5088.6548
총 합계(연누계) |  | 150148275 | [37 empty] | 487585 |  |  |  |  | 495320 | [10 empty] | 0 | 5713947 | 1577510 | 2283960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1852477
총 합계(일평균) |  | 411365.137 | [37 empty] | 1338.9726 |  |  |  |  | 1359.8767 | [11 empty] | 15664.0956 | 4348.2466 | 6270.1096 |  |  |  |  | 5088.6548
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2018-01-01 | 389956 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1312 |  |  |  |  | 1288 | [11 empty] | 17680 | 4800 | 7440 |  |  |  |  | 5440
1 | 2018-01-02 | 381484 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 40 | 1008 |  |  |  |  | 1086 | [5 empty] | 81.98 | [5 empty] | 16040 | 4800 | 5900 |  |  |  |  | 5340
1 | 2018-01-03 | 349428 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1233 |  |  |  |  | 1269 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 19710 | 4800 | 9410 |  |  |  |  | 5500
1 | 2018-01-04 | 317988 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1298 |  |  |  |  | 1166 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 18110 | 4800 | 7870 |  |  |  |  | 5440
1 | 2018-01-05 | 319490 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.3 | 7.33 | 7.34 | 7.34 | 7.35 | [22 empty] | 36 | 1107 | 5.91 | 4.93 | 83.4179 | 16.5821 | 1029 | 2.47 | 1.67 | 67.6113 | 32.3887 | 58.5041 | 81.91 | [5 empty] | 13830 | 4800 | 3550 |  |  |  |  | 5480
1 | 2018-01-06 | 331490 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 38 | 1054 |  |  |  |  | 1075 | [11 empty] | 16170 | 4800 | 5860 |  |  |  |  | 5510
1 | 2018-01-07 | 315841 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1027 |  |  |  |  | 1078 | [11 empty] | 17730 | 4800 | 7570 |  |  |  |  | 5360
1 | 2018-01-08 | 351344 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1030 |  |  |  |  | 1034 | [5 empty] | 81.85 | [5 empty] | 18960 | 4800 | 8570 |  |  |  |  | 5590
1 | 2018-01-09 | 376153 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 36 | 1120 |  |  |  |  | 987 | [5 empty] | 81.51 | [5 empty] | 15050 | 4800 | 4850 |  |  |  |  | 5400
1 | 2018-01-10 | 374601 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 32 | 1233 |  |  |  |  | 1330 | [5 empty] | 81.47 | [5 empty] | 18600 | 4800 | 8420 |  |  |  |  | 5380
1 | 2018-01-11 | 374488 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 39 | 1014 |  |  |  |  | 1021 | [5 empty] | 81.56 | [5 empty] | 15280 | 4800 | 5160 |  |  |  |  | 5320
1 | 2018-01-12 | 364285 | 37.5 | 38 | 36 | 39 | 39 | 37 | 35 | 38 | 38 | 7.4 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.33 | [22 empty] | 38 | 1062 | 5.85 | 4.97 | 84.9573 | 15.0427 | 1184 | 2.43 | 1.62 | 66.6667 | 33.3333 | 64.5875 | 81.48 | [5 empty] | 9900 | 4800 | 840 |  |  |  |  | 4260
1 | 2018-01-13 | 350218 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1136 |  |  |  |  | 1122 | [11 empty] | 18330 | 4800 | 8110 |  |  |  |  | 5420
1 | 2018-01-14 | 349086 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 42 | 951 |  |  |  |  | 1112 | [11 empty] | 15380 | 4800 | 5070 |  |  |  |  | 5510
1 | 2018-01-15 | 367311 | 37.3 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 35 | 37 | 38 | [27 empty] | 35 | 1127 |  |  |  |  | 1116 | [5 empty] | 81.43 | [5 empty] | 15070 | 4800 | 5650 |  |  |  |  | 4620
1 | 2018-01-16 | 405941 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 44 | 912 |  |  |  |  | 1140 | [5 empty] | 81.63 | [5 empty] | 18790 | 4800 | 8410 |  |  |  |  | 5580
1 | 2018-01-17 | 421005 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.32 | [22 empty] | 39 | 1021 | 5.76 | 4.8 | 83.3333 | 16.6667 | 1148 | 2.58 | 1.75 | 67.8295 | 32.1705 | 57.8313 | 81.55 | [5 empty] | 16960 | 4800 | 6640 |  |  |  |  | 5520
1 | 2018-01-18 | 413098 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1070 | [5 empty] | 81.74 | [5 empty] | 17330 | 4800 | 6950 |  |  |  |  | 5580
1 | 2018-01-19 | 381218 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 40 | 985 |  |  |  |  | 1059 | [5 empty] | 81.63 | [5 empty] | 16600 | 4800 | 6410 |  |  |  |  | 5390
1 | 2018-01-20 | 370229 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 38 | 1047 |  |  |  |  | 1041 | [11 empty] | 16190 | 4800 | 8870 |  |  |  |  | 2520
1 | 2018-01-21 | 361075 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 41 | 981 |  |  |  |  | 1069 | [11 empty] | 16100 | 4800 | 9370 |  |  |  |  | 1930
1 | 2018-01-22 | 351980 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 40 | 985 |  |  |  |  | 1069 | [5 empty] | 81.66 | [5 empty] | 18680 | 4800 | 8460 |  |  |  |  | 5420
1 | 2018-01-23 | 344237 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 34 | 1188 |  |  |  |  | 1046 | [5 empty] | 81.63 | [5 empty] | 15790 | 4800 | 5720 |  |  |  |  | 5270
1 | 2018-01-24 | 337100 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.4 | 7.37 | 7.37 | 7.38 | 7.34 | [22 empty] | 31 | 1270 | 7.3 | 6.18 | 84.6575 | 15.3425 | 1049 | 2.48 | 1.63 | 65.7258 | 34.2742 | 65.2465 | 81.32 | [5 empty] | 18830 | 4800 | 8810 |  |  |  |  | 5220
1 | 2018-01-25 | 322580 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 36 | 1121 |  |  |  |  | 1062 | [5 empty] | 81.33 | [5 empty] | 19380 | 4800 | 9480 |  |  |  |  | 5100
1 | 2018-01-26 | 337119 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 46 | 864 |  |  |  |  | 1387 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 13400 | 4800 | 3460 |  |  |  |  | 5140
1 | 2018-01-27 | 346728 | 38.8 | 38 | 39 | 39 | 41 | 37 | 38 | 38 | 40 | [27 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1501 | [11 empty] | 13260 | 4800 | 3420 |  |  |  |  | 5040
1 | 2018-01-28 | 346982 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1344 |  |  |  |  | 1158 | [11 empty] | 19930 | 4800 | 9730 |  |  |  |  | 5400
1 | 2018-01-29 | 361279 | 36.8 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1285 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 82.22 | [5 empty] | 14660 | 4800 | 4700 |  |  |  |  | 5160
1 | 2018-01-30 | 350762 | 37.8 | 37 | 36 | 39 | 41 | 36 | 35 | 38 | 40 | [27 empty] | 48 | 824 |  |  |  |  | 724 | [5 empty] | 81.89 | 59.1 |  |  |  |  | 13250 | 4800 | 3260 |  |  |  |  | 5190
1 | 2018-01-31 | 366110 | 38.3 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | [27 empty] | 54 | 740 |  |  |  |  | 672 | [5 empty] | 81.95 | [5 empty] | 10560 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5760
1 월 최대 |  | 421005 | 38.8 | 38 | 39 | 39 | 41 | 37 | 38 | 38 | 40 | 7.4 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1370 | 7.3 | 6.18 | 84.9573 | 16.6667 | 1501 | 2.58 | 1.75 | 67.8295 | 34.2742 | 65.2465 | 82.22 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19930 | 4800 | 9730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760
1 월 최소 |  | 315841 | 36.8 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 7.3 | 7.33 | 7.34 | 7.34 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 740 | 5.76 | 4.8 | 83.3333 | 15.0427 | 672 | 2.43 | 1.62 | 65.7258 | 32.1705 | 57.8313 | 81.32 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930
1 월 평균 |  | 359051.8065 | 37.3774 | 37.8065 | 37.0323 | 38.4839 | 38.0645 | 36.8065 | 36.0323 | 37.4839 | 37.0645 | 7.375 | 7.36 | 7.3675 | 7.37 | 7.335 | [22 empty] | 37.3226 | 1090.6129 | 6.205 | 5.22 | 84.0915 | 15.9085 | 1111.4194 | 2.49 | 1.6675 | 66.9583 | 33.0417 | 61.5424 | 81.6791 | 59.1 |  |  |  |  | 16308.0645 | 4800 | 6385.8065 |  |  |  |  | 5122.2581
1 월 합계 |  | 11130606 | [37 empty] | 33809 |  |  |  |  | 34454 | [10 empty] | 0 | 505550 | 148800 | 197960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158790
2 | 2018-02-01 | 385261 | 37.5 | 38 | 36 | 39 | 39 | 37 | 35 | 38 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.37 | 7.39 | 7.33 | [22 empty] | 36 | 1098 | 5.03 | 4.25 | 84.493 | 15.507 | 1053 | 2.47 | 1.67 | 67.6113 | 32.3887 | 61.6882 | 81.61 | [5 empty] | 17910 | 4800 | 7730 |  |  |  |  | 5380
2 | 2018-02-02 | 366816 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1033 |  |  |  |  | 1058 | [5 empty] | 81.85 | [5 empty] | 21020 | 4800 | 10760 |  |  |  |  | 5460
2 | 2018-02-03 | 368361 | 79.9 | 38 | 36 | 39 | 38 | 378 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1031 |  |  |  |  | 1058 | [11 empty] | 17350 | 4800 | 7170 |  |  |  |  | 5380
2 | 2018-02-04 | 354338 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 35 | 1139 |  |  |  |  | 1056 | [11 empty] | 17550 | 4800 | 7770 |  |  |  |  | 4980
2 | 2018-02-05 | 346134 | 37 | 37 | 35 | 38 | 40 | 36 | 34 | 37 | 39 | [27 empty] | 37 | 1074 |  |  |  |  | 1045 | [5 empty] | 81.98 | [5 empty] | 13470 | 4800 | 3460 |  |  |  |  | 5210
2 | 2018-02-06 | 328919 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 45 | 887 |  |  |  |  | 1031 | [5 empty] | 81.77 | [5 empty] | 9890 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5090
2 | 2018-02-07 | 329620 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 45 | 888 |  |  |  |  | 992 | [5 empty] | 82.14 | [5 empty] | 13600 | 4800 | 5580 |  |  |  |  | 3220
2 | 2018-02-08 | 333417 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.3 | 7.34 | 7.36 | 7.34 | 7.32 | [22 empty] | 46 | 865 | 5.8 | 4.96 | 85.5172 | 14.4828 | 1020 | 2.68 | 1.77 | 66.0448 | 33.9552 | 67.0596 | 81.92 | [5 empty] | 12943 | 4800 | 8143 |  |  |  |  | 0
2 | 2018-02-09 | 331098 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 32 | 1244 |  |  |  |  | 1003 | [5 empty] | 81.81 | [5 empty] | 14260 | 4800 | 9460 |  |  |  |  | 0
2 | 2018-02-10 | 325714 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1066 |  |  |  |  | 1056 | [11 empty] | 15450 | 4800 | 10650 |  |  |  |  | 0
2 | 2018-02-11 | 325340 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 41 | 961 |  |  |  |  | 1045 | [11 empty] | 16860 | 4800 | 12060 |  |  |  |  | 0
2 | 2018-02-12 | 346624 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1017 |  |  |  |  | 1031 | [5 empty] | 82.11 | [5 empty] | 16770 | 4800 | 11970 |  |  |  |  | 0
2 | 2018-02-13 | 367085 | 38.5 | 37 | 40 | 39 | 40 | 36 | 39 | 38 | 39 | [27 empty] | 45 | 884 |  |  |  |  | 1052 | [5 empty] | 82.05 | [5 empty] | 12060 | 4800 | 7260 |  |  |  |  | 0
2 | 2018-02-14 | 375448 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 37 | 1071 |  |  |  |  | 994 | [5 empty] | 81.92 | [5 empty] | 18410 | 4800 | 11430 |  |  |  |  | 2180
2 | 2018-02-15 | 392313 | 38.3 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | [27 empty] | 44 | 897 |  |  |  |  | 1039 | [11 empty] | 13280 | 4800 | 3140 |  |  |  |  | 5340
2 | 2018-02-16 | 364816 | 38.3 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | [27 empty] | 48 | 836 |  |  |  |  | 1048 | [11 empty] | 13270 | 4800 | 2770 |  |  |  |  | 5700
2 | 2018-02-17 | 361602 | 38.3 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 42 | 952 |  |  |  |  | 1040 | [11 empty] | 18520 | 4800 | 8190 |  |  |  |  | 5530
2 | 2018-02-18 | 367004 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 45 | 877 |  |  |  |  | 1070 | [11 empty] | 17580 | 4800 | 7280 |  |  |  |  | 5500
2 | 2018-02-19 | 348728 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1082 |  |  |  |  | 1074 | [5 empty] | 81.93 | [5 empty] | 16960 | 4800 | 6560 |  |  |  |  | 5600
2 | 2018-02-20 | 340765 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1024 |  |  |  |  | 1187 | [5 empty] | 82.26 | [5 empty] | 17200 | 4800 | 6920 |  |  |  |  | 5480
2 | 2018-02-21 | 333884 | 38.1 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 39 | [27 empty] | 38 | 1061 |  |  |  |  | 1272 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 15580 | 4800 | 8750 |  |  |  |  | 2030
2 | 2018-02-22 | 334035 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.37 | 7.38 | 7.38 | 7.32 | [22 empty] | 34 | 1171 | 5.29 | 4.45 | 84.121 | 15.879 | 1272 | 2.45 | 1.59 | 64.898 | 35.102 | 65.1006 | 82.5 | [5 empty] | 19270 | 4800 | 12330 |  |  |  |  | 2140
2 | 2018-02-23 | 332876 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1393 |  |  |  |  | 1517 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 14890 | 4800 | 4510 |  |  |  |  | 5580
2 | 2018-02-24 | 332702 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1367 |  |  |  |  | 1543 | [11 empty] | 16600 | 4800 | 6070 |  |  |  |  | 5730
2 | 2018-02-25 | 327509 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1527 |  |  |  |  | 1542 | [11 empty] | 19080 | 4800 | 8750 |  |  |  |  | 5530
2 | 2018-02-26 | 331058 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 32 | 1241 |  |  |  |  | 986 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 19010 | 4800 | 8540 |  |  |  |  | 5670
2 | 2018-02-27 | 354185 | 37.8 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1065 |  |  |  |  | 964 | [5 empty] | 82.5 | 59.88 |  |  |  |  | 17580 | 4800 | 7160 |  |  |  |  | 5620
2 | 2018-02-28 | 391187 | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 7.6 | 7.56 | 7.54 | 7.67 | 7.61 | [22 empty] | 42 | 950 | 5.73 | 4.82 | 84.1187 | 15.8813 | 1117 | 2.42 | 1.65 | 68.1818 | 31.8182 | 59.5436 | 81.8 | [5 empty] | 13180 | 4800 | 6560 |  |  |  |  | 1820
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 392313 | 79.9 | 39 | 40 | 39 | 40 | 378 | 39 | 38 | 39 | 7.6 | 7.56 | 7.54 | 7.67 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1527 | 5.8 | 4.96 | 85.5172 | 15.8813 | 1543 | 2.68 | 1.77 | 68.1818 | 35.102 | 67.0596 | 82.5 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21020 | 4800 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5730
2 월 최소 |  | 325340 | 37 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 34 | 37 | 36 | 7.3 | 7.34 | 7.36 | 7.34 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 836 | 5.03 | 4.25 | 84.1187 | 14.4828 | 964 | 2.42 | 1.59 | 64.898 | 31.8182 | 59.5436 | 81.61 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9890 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 349887.1071 | 39.3286 | 38 | 37.7857 | 38.6786 | 38.6429 | 49.1786 | 36.7857 | 37.6786 | 37.6786 | 7.425 | 7.4125 | 7.4125 | 7.445 | 7.395 | [22 empty] | 38.3929 | 1060.75 | 5.4625 | 4.62 | 84.5625 | 15.4375 | 1113.0357 | 2.505 | 1.67 | 66.684 | 33.316 | 63.348 | 82.075 | 59.88 |  |  |  |  | 16055.1071 | 4800 | 7534.75 |  |  |  |  | 3720.3571
2 월 합계 |  | 9796839 | [37 empty] | 29701 |  |  |  |  | 31165 | [10 empty] | 0 | 449543 | 134400 | 210973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104170
3 | 2018-03-01 | 406284 |  | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1256 |  |  |  |  | 1413 | [11 empty] | 11110 | 4800 | 3910 |  |  |  |  | 2400
3 | 2018-03-02 | 402749 |  | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1254 |  |  |  |  | 1425 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 19080 | 4800 | 8390 |  |  |  |  | 5890
3 | 2018-03-03 | 386095 |  | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1387 |  |  |  |  | 1416 | [11 empty] | 17250 | 4800 | 6660 |  |  |  |  | 5790
3 | 2018-03-04 | 389007 |  | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 30 | 1348 |  |  |  |  | 1392 | [11 empty] | 17260 | 4800 | 6990 |  |  |  |  | 5470
3 | 2018-03-05 | 438682 |  | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1496 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 81.88 | [5 empty] | 16780 | 4800 | 9560 |  |  |  |  | 2420
3 | 2018-03-06 | 397109 |  | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1424 |  |  |  |  | 1364 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 20200 | 4800 | 10810 |  |  |  |  | 4590
3 | 2018-03-07 | 378781 |  | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1348 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 16850 | 4800 | 6410 |  |  |  |  | 5640
3 | 2018-03-08 | 426468 |  | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | 7.6 | 7.56 | 7.57 | 7.66 | 7.63 | [22 empty] | 31 | 1303 | 5.48 | 4.55 | 83.0292 | 16.9708 | 1264 | 2.47 | 1.67 | 67.6113 | 32.3887 | 57.3324 | 82.3 | [5 empty] | 18460 | 4800 | 8330 |  |  |  |  | 5330
3 | 2018-03-09 | 462237 |  | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1083 |  |  |  |  | 1238 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 19780 | 4800 | 9370 |  |  |  |  | 5610
3 | 2018-03-10 | 429535 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 25 | 1578 |  |  |  |  | 1238 | [11 empty] | 19050 | 4800 | 8660 |  |  |  |  | 5590
3 | 2018-03-11 | 392061 |  | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 40 | 987 |  |  |  |  | 1273 | [11 empty] | 15840 | 4800 | 5380 |  |  |  |  | 5660
3 | 2018-03-12 | 383882 |  | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 32 | 1229 |  |  |  |  | 1398 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 11740 | 4800 | 780 |  |  |  |  | 6160
3 | 2018-03-13 | 418701 |  | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 35 | 1126 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 10630 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5830
3 | 2018-03-14 | 427487 |  | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1476 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 10670 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5870
3 | 2018-03-15 | 481504 |  | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 35 | 1137 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 13190 | 3400 | 4050 |  |  |  |  | 5740
3 | 2018-03-16 | 488442 |  | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7.6 | 7.58 | 7.56 | 7.68 | 7.62 | [22 empty] | 35 | 1150 | 5.7 | 4.78 | 83.8596 | 16.1404 | 1222 | 2.55 | 1.8 | 70.5882 | 29.4118 | 53.8075 | 82.2 | [5 empty] | 14640 | 3400 | 5840 |  |  |  |  | 5400
3 | 2018-03-17 | 486517 |  | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 42 | 953 |  |  |  |  | 960 | [11 empty] | 15170 | 3400 | 6210 |  |  |  |  | 5560
3 | 2018-03-18 | 481637 |  | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 40 | 995 |  |  |  |  | 948 | [11 empty] | 9890 | 3400 | 880 |  |  |  |  | 5610
3 | 2018-03-19 | 466171 |  | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | [27 empty] | 39 | 1032 |  |  |  |  | 1207 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 12260 | 3400 | 3140 |  |  |  |  | 5720
3 | 2018-03-20 | 478185 |  | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 39 | 1033 |  |  |  |  | 1301 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 17120 | 3400 | 7600 |  |  |  |  | 6120
3 | 2018-03-21 | 541998 |  | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1347 |  |  |  |  | 1334 | [5 empty] | 82.41 | [5 empty] | 14260 | 3400 | 9270 |  |  |  |  | 1590
3 | 2018-03-22 | 487410 |  | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1368 |  |  |  |  | 1353 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 9160 | 3400 | 520 |  |  |  |  | 5240
3 | 2018-03-23 | 500952 |  | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.6 | 7.55 | 7.57 | 7.65 | 7.62 | [22 empty] | 32 | 1239 | 6.13 | 4.54 | 74.062 | 25.938 | 1528 | 2.57 | 1.7 | 66.1479 | 33.8521 | 31.5662 | 81.93 | [5 empty] | 17640 | 3400 | 8460 |  |  |  |  | 5780
3 | 2018-03-24 | 491588 |  | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1501 |  |  |  |  | 1520 | [11 empty] | 14480 | 3400 | 5500 |  |  |  |  | 5580
3 | 2018-03-25 | 472710 |  | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1537 |  |  |  |  | 1454 | [11 empty] | 11090 | 3400 | 1850 |  |  |  |  | 5840
3 | 2018-03-26 | 469561 |  | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 34 | 1163 |  |  |  |  | 1496 | [5 empty] | 82.84 | [5 empty] | 9140 | 3400 | 0 |  |  |  |  | 5740
3 | 2018-03-27 | 449420 |  | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 35 | 1154 |  |  |  |  | 1466 | [5 empty] | 82.06 | [5 empty] | 9160 | 3400 | 0 |  |  |  |  | 5760
3 | 2018-03-28 | 457067 |  | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 7.6 | 7.56 | 7.54 | 7.58 | 7.52 | [22 empty] | 34 | 1190 | 4.99 | 4.08 | 81.7635 | 18.2365 | 1367 | 2.5 | 1.66 | 66.4 | 33.6 | 55.9232 | 82.82 | [5 empty] | 14330 | 3400 | 4640 |  |  |  |  | 6290
3 | 2018-03-29 | 465979 |  | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 31 | 1305 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 82.67 | 61.01 |  |  |  |  | 19520 | 3400 | 10250 |  |  |  |  | 5870
3 | 2018-03-30 | 457722 |  | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 26 | 1518 |  |  |  |  | 1601 | [5 empty] | 82.48 | [5 empty] | 18290 | 3400 | 9120 |  |  |  |  | 5770
3 | 2018-03-31 | 451267 |  | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1205 | [11 empty] | 18570 | 3400 | 9340 |  |  |  |  | 5830
3 월 최대 |  | 541998 | 0 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.6 | 7.58 | 7.57 | 7.68 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1578 | 6.13 | 4.78 | 83.8596 | 25.938 | 1601 | 2.57 | 1.8 | 70.5882 | 33.8521 | 57.3324 | 82.84 | 61.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 4800 | 10810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290
3 월 최소 |  | 378781 | 0 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 34 | 7.6 | 7.55 | 7.54 | 7.58 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 953 | 4.99 | 4.08 | 74.062 | 16.1404 | 948 | 2.47 | 1.66 | 66.1479 | 29.4118 | 31.5662 | 81.8 | 61.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9140 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590
3 월 평균 |  | 447329.2903 |  | 37.6774 | 37.0645 | 38.3548 | 37.9677 | 36.6774 | 36.0645 | 37.3226 | 36.9032 | 7.6 | 7.5625 | 7.56 | 7.6425 | 7.5975 | [22 empty] | 32.2903 | 1263.1935 | 5.575 | 4.4875 | 80.6786 | 19.3214 | 1349.3871 | 2.5225 | 1.7075 | 67.6869 | 32.3131 | 49.6573 | 82.2757 | 61.01 |  |  |  |  | 14922.9032 | 4032.2581 | 5545.8065 |  |  |  |  | 5344.8387
3 월 합계 |  | 13867208 | [37 empty] | 39159 |  |  |  |  | 41831 | [10 empty] | 0 | 462610 | 125000 | 171920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165690
4 | 2018-04-01 | 451701 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1015 |  |  |  |  | 1048 | [11 empty] | 18110 | 4800 | 7660 |  |  |  |  | 5650
4 | 2018-04-02 | 437831 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 45 | 882 |  |  |  |  | 1022 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 18730 | 4800 | 8030 |  |  |  |  | 5900
4 | 2018-04-03 | 437130 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 42 | 950 |  |  |  |  | 962 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 15470 | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 5870
4 | 2018-04-04 | 471473 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 46 | 876 |  |  |  |  | 952 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 14730 | 4800 | 4140 |  |  |  |  | 5790
4 | 2018-04-05 | 434954 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.6 | 7.55 | 7.54 | 7.57 | 7.54 | [22 empty] | 50 | 792 | 5.86 | 4.83 | 82.4232 | 17.5768 | 743 | 2.4 | 1.6 | 66.6667 | 33.3333 | 57.3499 | 82.4 | [5 empty] | 18970 | 4800 | 8370 |  |  |  |  | 5800
4 | 2018-04-06 | 491964 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 41 | 974 |  |  |  |  | 1018 | [5 empty] | 82.69 | [5 empty] | 16130 | 4800 | 5730 |  |  |  |  | 5600
4 | 2018-04-07 | 481503 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 41 | 972 |  |  |  |  | 1044 | [11 empty] | 15880 | 4800 | 5510 |  |  |  |  | 5570
4 | 2018-04-08 | 451983 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 47 | 842 |  |  |  |  | 1017 | [11 empty] | 15860 | 4800 | 5340 |  |  |  |  | 5720
4 | 2018-04-09 | 457432 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 45 | 878 |  |  |  |  | 1121 | [5 empty] | 80.89 | [5 empty] | 16590 | 4800 | 6100 |  |  |  |  | 5690
4 | 2018-04-10 | 458498 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1185 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 17950 | 4800 | 7350 |  |  |  |  | 5800
4 | 2018-04-11 | 460723 | 37.3 | 36 | 38 | 39 | 38 | 35 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1392 |  |  |  |  | 1567 | [5 empty] | 82.71 | [5 empty] | 17470 | 4800 | 6930 |  |  |  |  | 5740
4 | 2018-04-12 | 474013 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1491 |  |  |  |  | 1535 | [5 empty] | 82.26 | [5 empty] | 17330 | 4800 | 6810 |  |  |  |  | 5720
4 | 2018-04-13 | 408231 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.6 | 7.53 | 7.55 | 7.58 | 7.54 | [22 empty] | 28 | 1407 | 5.58 | 4.61 | 82.6165 | 17.3835 | 1545 | 2.42 | 1.63 | 67.3554 | 32.6446 | 56.5858 | 80.88 | [5 empty] | 17960 | 4800 | 6810 |  |  |  |  | 6350
4 | 2018-04-14 | 468739 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1516 |  |  |  |  | 1502 | [11 empty] | 22440 | 4800 | 9930 |  |  |  |  | 7710
4 | 2018-04-15 | 479800 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1359 |  |  |  |  | 1493 | [11 empty] | 18910 | 4800 | 8320 |  |  |  |  | 5790
4 | 2018-04-16 | 432954 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 27 | 1492 |  |  |  |  | 1505 | [5 empty] | 82.24 | [5 empty] | 19560 | 4800 | 8790 |  |  |  |  | 5970
4 | 2018-04-17 | 419249 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1396 | [5 empty] | 81.22 | [5 empty] | 17840 | 4700 | 7660 |  |  |  |  | 5480
4 | 2018-04-18 | 405144 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 35 | 1153 |  |  |  |  | 1015 | [5 empty] | 81.74 | [5 empty] | 15830 | 4600 | 5500 |  |  |  |  | 5730
4 | 2018-04-19 | 388125 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 33 | 1195 |  |  |  |  | 1178 | [5 empty] | 81.67 | [5 empty] | 17300 | 4800 | 6880 |  |  |  |  | 5620
4 | 2018-04-20 | 391467 | 37.5 | 37 | 37 | 39 | 39 | 36 | 36 | 38 | 38 | 7.5 | 7.51 | 7.54 | 7.55 | 7.55 | [22 empty] | 32 | 1265 | 5.57 | 4.59 | 82.4057 | 17.5943 | 1477 | 2.45 | 1.66 | 67.7551 | 32.2449 | 55.1364 | 81.92 | [5 empty] | 15070 | 4800 | 4910 |  |  |  |  | 5360
4 | 2018-04-21 | 372322 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1381 |  |  |  |  | 1556 | [11 empty] | 21060 | 4800 | 10020 |  |  |  |  | 6240
4 | 2018-04-22 | 357038 | 37.8 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 25 | 1595 |  |  |  |  | 1548 | [11 empty] | 19640 | 4800 | 9570 |  |  |  |  | 5270
4 | 2018-04-23 | 451004 | 37.8 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1499 |  |  |  |  | 1458 | [5 empty] | 81.19 | [5 empty] | 16190 | 4800 | 5190 |  |  |  |  | 6200
4 | 2018-04-24 | 445880 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1568 |  |  |  |  | 1488 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 19600 | 4800 | 9160 |  |  |  |  | 5640
4 | 2018-04-25 | 445025 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1549 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 16740 | 4800 | 6330 |  |  |  |  | 5610
4 | 2018-04-26 | 451943 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1446 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 81.39 | [5 empty] | 16100 | 4800 | 5530 |  |  |  |  | 5770
4 | 2018-04-27 | 446121 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.7 | 7.96 | 7.84 | 7.54 | 7.58 | [22 empty] | 26 | 1543 | 4.21 | 3.22 | 76.4846 | 23.5154 | 1571 | 2.39 | 1.56 | 65.272 | 34.728 | 42.2136 | 82.06 | [5 empty] | 18340 | 4800 | 7760 |  |  |  |  | 5780
4 | 2018-04-28 | 445147 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1528 | [11 empty] | 18260 | 4800 | 7020 |  |  |  |  | 6440
4 | 2018-04-29 | 415918 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1499 |  |  |  |  | 1529 | [11 empty] | 19810 | 4800 | 9500 |  |  |  |  | 5510
4 | 2018-04-30 | 434224 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1335 |  |  |  |  | 1225 | [5 empty] | 81 | 62.04 |  |  |  |  | 19350 | 4800 | 8480 |  |  |  |  | 6070
4 월 최대 |  | 491964 | 38.3 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.7 | 7.96 | 7.84 | 7.58 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1595 | 5.86 | 4.83 | 82.6165 | 23.5154 | 1580 | 2.45 | 1.66 | 67.7551 | 34.728 | 57.3499 | 82.71 | 62.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22440 | 4800 | 10020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710
4 월 최소 |  | 357038 | 37 | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 7.5 | 7.51 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 792 | 4.21 | 3.22 | 76.4846 | 17.3835 | 743 | 2.39 | 1.56 | 65.272 | 32.2449 | 42.2136 | 80.88 | 62.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14730 | 4600 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270
4 월 평균 |  | 438917.8667 | 37.5333 | 37.9333 | 37.4667 | 38.5667 | 38.0667 | 36.9333 | 36.4667 | 37.5667 | 37.0667 | 7.6 | 7.6375 | 7.6175 | 7.56 | 7.5525 | [22 empty] | 33.1333 | 1264.5667 | 5.305 | 4.3125 | 80.9825 | 19.0175 | 1311.9 | 2.415 | 1.6125 | 66.7623 | 33.2377 | 52.8214 | 81.7076 | 62.04 |  |  |  |  | 17774 | 4790 | 7137.6667 |  |  |  |  | 5846.3333
4 월 합계 |  | 13167536 | [37 empty] | 37937 |  |  |  |  | 39357 | [10 empty] | 0 | 533220 | 143700 | 214130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175390
5 | 2018-05-01 | 419280 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 31 | 1290 |  |  |  |  | 1352 | [11 empty] | 14530 | 4800 | 3880 |  |  |  |  | 5850
5 | 2018-05-02 | 436900 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1585 |  |  |  |  | 1499 | [5 empty] | 81.21 | [5 empty] | 17860 | 4800 | 7230 |  |  |  |  | 5830
5 | 2018-05-03 | 415003 | 38.3 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 26 | 1514 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 80.29 | [5 empty] | 20220 | 4800 | 9830 |  |  |  |  | 5590
5 | 2018-05-04 | 403764 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.6 | 7.63 | 7.73 | 7.42 | 7.56 | [22 empty] | 26 | 1559 | 3.8 | 2.96 | 77.8947 | 22.1053 | 1435 | 2.42 | 1.45 | 59.9174 | 40.0826 | 57.5787 | 81.72 | [5 empty] | 19220 | 4800 | 8620 |  |  |  |  | 5800
5 | 2018-05-05 | 377969 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1545 |  |  |  |  | 1490 | [11 empty] | 19240 | 4800 | 9490 |  |  |  |  | 4950
5 | 2018-05-06 | 408653 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1499 | [11 empty] | 15510 | 4800 | 10300 |  |  |  |  | 410
5 | 2018-05-07 | 455648 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1308 |  |  |  |  | 1144 | [11 empty] | 13880 | 4800 | 3420 |  |  |  |  | 5660
5 | 2018-05-08 | 449512 | 37.8 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1307 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 81.09 | [5 empty] | 17080 | 4800 | 6490 |  |  |  |  | 5790
5 | 2018-05-09 | 469557 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1517 |  |  |  |  | 1555 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 20770 | 4800 | 10220 |  |  |  |  | 5750
5 | 2018-05-10 | 471081 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1523 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 81.26 | [5 empty] | 18780 | 4800 | 8180 |  |  |  |  | 5800
5 | 2018-05-11 | 483921 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 7.52 | 7.54 | [22 empty] | 25 | 1602 | 3.9 | 2.97 | 76.1538 | 23.8462 | 1567 | 2.38 | 1.42 | 59.6639 | 40.3361 | 53.6827 | 81.58 | [5 empty] | 19170 | 4800 | 8740 |  |  |  |  | 5630
5 | 2018-05-12 | 467668 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1559 |  |  |  |  | 1563 | [11 empty] | 19150 | 4800 | 8500 |  |  |  |  | 5850
5 | 2018-05-13 | 518182 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1683 |  |  |  |  | 1468 | [11 empty] | 15790 | 4800 | 5200 |  |  |  |  | 5790
5 | 2018-05-14 | 513180 | 38.3 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1138 |  |  |  |  | 993 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 16660 | 4800 | 6050 |  |  |  |  | 5810
5 | 2018-05-15 | 511286 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1028 |  |  |  |  | 1016 | [5 empty] | 80.05 | [5 empty] | 16790 | 2700 | 7720 |  |  |  |  | 6370
5 | 2018-05-16 | 460736 | 37.8 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1079 |  |  |  |  | 1064 | [5 empty] | 80.67 | [5 empty] | 17920 | 1600 | 10490 |  |  |  |  | 5830
5 | 2018-05-17 | 454345 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1015 |  |  |  |  | 1063 | [5 empty] | 81.14 | [5 empty] | 15350 | 4800 | 4720 |  |  |  |  | 5830
5 | 2018-05-18 | 479486 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 7.7 | 7.84 | 7.79 | 7.54 | 7.56 | [22 empty] | 35 | 1129 | 3.89 | 3 | 77.1208 | 22.8792 | 1059 | 2.51 | 1.52 | 60.5578 | 39.4422 | 54.4512 | 81.65 | [5 empty] | 16330 | 3200 | 7240 |  |  |  |  | 5890
5 | 2018-05-19 | 430996 | 37.5 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 36 | 1121 |  |  |  |  | 1059 | [11 empty] | 16210 | 200 | 10490 |  |  |  |  | 5520
5 | 2018-05-20 | 401054 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1367 |  |  |  |  | 1573 | [11 empty] | 16360 | 4800 | 5870 |  |  |  |  | 5690
5 | 2018-05-21 | 390502 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1378 |  |  |  |  | 1496 | [5 empty] | 81.33 | [5 empty] | 17540 | 4800 | 6470 |  |  |  |  | 6270
5 | 2018-05-22 | 398294 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1485 |  |  |  |  | 1499 | [11 empty] | 17560 | 4800 | 6620 |  |  |  |  | 6140
5 | 2018-05-23 | 483950 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1478 |  |  |  |  | 1466 | [5 empty] | 80.85 | [5 empty] | 17810 | 4800 | 7360 |  |  |  |  | 5650
5 | 2018-05-24 | 470465 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1381 |  |  |  |  | 1317 | [5 empty] | 81.52 | [5 empty] | 18720 | 3800 | 9030 |  |  |  |  | 5890
5 | 2018-05-25 | 460334 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.9 | 7.91 | 8.02 | 7.8 | 8 | [22 empty] | 27 | 1492 | 4.31 | 3.31 | 76.7981 | 23.2019 | 1498 | 2.31 | 1.47 | 63.6364 | 36.3636 | 47.1299 | 81.6 | [5 empty] | 21630 | 4800 | 7940 |  |  |  |  | 8890
5 | 2018-05-26 | 448801 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1755 |  |  |  |  | 1559 | [11 empty] | 19190 | 4800 | 8450 |  |  |  |  | 5940
5 | 2018-05-27 | 439932 | 37.8 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1287 |  |  |  |  | 1197 | [11 empty] | 18060 | 4800 | 7580 |  |  |  |  | 5680
5 | 2018-05-28 | 446952 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 40 | 995 |  |  |  |  | 848 | [5 empty] | 80.8 | 60.88 |  |  |  |  | 18050 | 500 | 11670 |  |  |  |  | 5880
5 | 2018-05-29 | 434836 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 38 | 1063 |  |  |  |  | 921 | [5 empty] | 81.09 | [5 empty] | 16250 | 2800 | 7600 |  |  |  |  | 5850
5 | 2018-05-30 | 402708 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 41 | 981 |  |  |  |  | 1055 | [5 empty] | 80.93 | [5 empty] | 13210 | 4800 | 2530 |  |  |  |  | 5880
5 | 2018-05-31 | 398904 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1208 |  |  |  |  | 1366 | [5 empty] | 80.17 | [5 empty] | 13020 | 3000 | 6820 |  |  |  |  | 3200
5 월 최대 |  | 518182 | 38.3 | 38 | 40 | 40 | 39 | 37 | 39 | 39 | 38 | 7.9 | 7.91 | 8.02 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1755 | 4.31 | 3.31 | 77.8947 | 23.8462 | 1573 | 2.51 | 1.52 | 63.6364 | 40.3361 | 57.5787 | 81.72 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21630 | 4800 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890
5 월 최소 |  | 377969 | 37.3 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 7.6 | 7.63 | 7.7 | 7.42 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 981 | 3.8 | 2.96 | 76.1538 | 22.1053 | 848 | 2.31 | 1.42 | 59.6639 | 36.3636 | 47.1299 | 80.05 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020 | 200 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410
5 월 평균 |  | 445287.0645 | 37.8065 | 37.9355 | 38.2903 | 38.7419 | 38.129 | 36.9355 | 37.2903 | 37.7419 | 37.129 | 7.7 | 7.7575 | 7.81 | 7.57 | 7.665 | [22 empty] | 30.3871 | 1354.2581 | 3.975 | 3.06 | 76.9919 | 23.0081 | 1329.3871 | 2.405 | 1.465 | 60.9438 | 39.0562 | 53.2106 | 81.0775 | 60.88 |  |  |  |  | 17350.3226 | 4135.4839 | 7572.5806 |  |  |  |  | 5642.2581
5 월 합계 |  | 13803899 | [37 empty] | 41982 |  |  |  |  | 41211 | [10 empty] | 0 | 537860 | 128200 | 234750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174910
6 | 2018-06-01 | 388230 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.8 | 7.79 | 8.04 | 7.72 | 7.63 | [22 empty] | 25 | 1608 | 4.89 | 3.55 | 72.5971 | 27.4029 | 1628 | 2.37 | 1.47 | 62.0253 | 37.9747 | 38.3474 | 80.12 | [5 empty] | 18690 | 0 | 13220 |  |  |  |  | 5470
6 | 2018-06-02 | 366423 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1664 |  |  |  |  | 1665 | [11 empty] | 19820 | 3000 | 10890 |  |  |  |  | 5930
6 | 2018-06-03 | 354489 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1686 |  |  |  |  | 1669 | [11 empty] | 18570 | 4800 | 7870 |  |  |  |  | 5900
6 | 2018-06-04 | 364122 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1705 | [5 empty] | 81.34 | [5 empty] | 17480 | 4800 | 6940 |  |  |  |  | 5740
6 | 2018-06-05 | 398317 | 37.8 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 1669 | [5 empty] | 80.87 | [5 empty] | 17540 | 4800 | 6890 |  |  |  |  | 5850
6 | 2018-06-06 | 439966 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1347 |  |  |  |  | 1300 | [11 empty] | 18570 | 4800 | 7950 |  |  |  |  | 5820
6 | 2018-06-07 | 370205 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 24 | 1645 |  |  |  |  | 1629 | [5 empty] | 80.62 | [5 empty] | 16170 | 1800 | 8560 |  |  |  |  | 5810
6 | 2018-06-08 | 370396 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7.8 | 7.77 | 7.96 | 7.75 | 7.65 | [22 empty] | 30 | 1330 | 4.66 | 3.32 | 71.2446 | 28.7554 | 1178 | 2.51 | 1.34 | 53.3865 | 46.6135 | 53.7741 | 80.82 | [5 empty] | 17960 | 900 | 10730 |  |  |  |  | 6330
6 | 2018-06-09 | 376588 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 37 | 1081 |  |  |  |  | 1018 | [11 empty] | 16110 | 400 | 9800 |  |  |  |  | 5910
6 | 2018-06-10 | 373759 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 32 | 1233 |  |  |  |  | 1256 | [11 empty] | 15810 | 4800 | 5170 |  |  |  |  | 5840
6 | 2018-06-11 | 487660 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | [27 empty] | 31 | 1293 |  |  |  |  | 1499 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 17010 | 4800 | 6390 |  |  |  |  | 5820
6 | 2018-06-12 | 436014 | 38.5 | 38 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1387 |  |  |  |  | 1324 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 16850 | 4800 | 6480 |  |  |  |  | 5570
6 | 2018-06-13 | 405848 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1064 |  |  |  |  | 1035 | [11 empty] | 16510 | 0 | 10660 |  |  |  |  | 5850
6 | 2018-06-14 | 420683 | 37.8 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | [27 empty] | 29 | 1355 |  |  |  |  | 1502 | [5 empty] | 81.12 | [5 empty] | 17190 | 3800 | 7600 |  |  |  |  | 5790
6 | 2018-06-15 | 403858 | 38.5 | 38 | 40 | 39 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 7.8 | 7.78 | 7.92 | 7.72 | 7.68 | [22 empty] | 28 | 1439 | 5.1 | 3.72 | 72.9412 | 27.0588 | 1531 | 2.28 | 1.25 | 54.8246 | 45.1754 | 54.9796 | 80.8 | [5 empty] | 13540 | 4800 | 2900 |  |  |  |  | 5840
6 | 2018-06-16 | 374283 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1452 |  |  |  |  | 1588 | [11 empty] | 14420 | 4800 | 7790 |  |  |  |  | 1830
6 | 2018-06-17 | 369898 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 26 | 1509 |  |  |  |  | 1563 | [11 empty] | 18810 | 3000 | 13200 |  |  |  |  | 2610
6 | 2018-06-18 | 369513 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1474 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 80.78 | [5 empty] | 15550 | 3000 | 6660 |  |  |  |  | 5890
6 | 2018-06-19 | 365278 | 38.3 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1381 |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 80.87 | [5 empty] | 13680 | 4800 | 3070 |  |  |  |  | 5810
6 | 2018-06-20 | 418596 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1561 |  |  |  |  | 1575 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 12630 | 1900 | 4990 |  |  |  |  | 5740
6 | 2018-06-21 | 394316 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1573 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 80.29 | [5 empty] | 15510 | 100 | 9540 |  |  |  |  | 5870
6 | 2018-06-22 | 365973 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 7.6 | 7.95 | 7.46 | 7.38 | 7.45 | [22 empty] | 25 | 1565 | 3.51 | 2.47 | 70.3704 | 29.6296 | 1661 | 2.48 | 1.28 | 51.6129 | 48.3871 | 55.0877 | 80.42 | [5 empty] | 11250 | 4800 | 530 |  |  |  |  | 5920
6 | 2018-06-23 | 362665 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1629 |  |  |  |  | 1655 | [11 empty] | 12140 | 4800 | 1460 |  |  |  |  | 5880
6 | 2018-06-24 | 362600 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 1633 | [11 empty] | 13700 | 4800 | 2650 |  |  |  |  | 6250
6 | 2018-06-25 | 368284 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1691 |  |  |  |  | 1622 | [5 empty] | 80.76 | [5 empty] | 11980 | 3000 | 3040 |  |  |  |  | 5940
6 | 2018-06-26 | 378277 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1708 |  |  |  |  | 1616 | [5 empty] | 80.64 | [5 empty] | 17300 | 400 | 11170 |  |  |  |  | 5730
6 | 2018-06-27 | 423003 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1579 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 80.76 | [5 empty] | 13980 | 4800 | 3310 |  |  |  |  | 5870
6 | 2018-06-28 | 514741 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1572 |  |  |  |  | 1463 | [5 empty] | 80.51 | [5 empty] | 15080 | 4800 | 9330 |  |  |  |  | 950
6 | 2018-06-29 | 525002 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.5 | 7.85 | 7.42 | 7.4 | 7.47 | [22 empty] | 25 | 1571 | 3.39 | 2.32 | 68.4366 | 31.5634 | 1594 | 2.43 | 1.22 | 50.2058 | 49.7942 | 53.4981 | 80.73 | [5 empty] | 15420 | 4800 | 7840 |  |  |  |  | 2780
6 | 2018-06-30 | 511399 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 26 | 1555 |  |  |  |  | 1604 | [6 empty] | 60.94 |  |  |  |  | 17230 | 4800 | 6140 |  |  |  |  | 6290
6 월 최대 |  | 525002 | 38.5 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 7.8 | 7.95 | 8.04 | 7.75 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1780 | 5.1 | 3.72 | 72.9412 | 31.5634 | 1705 | 2.51 | 1.47 | 62.0253 | 49.7942 | 55.0877 | 81.34 | 60.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19820 | 4800 | 13220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6330
6 월 최소 |  | 354489 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.5 | 7.77 | 7.42 | 7.38 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1064 | 3.39 | 2.32 | 68.4366 | 27.0588 | 1018 | 2.28 | 1.22 | 50.2058 | 37.9747 | 38.3474 | 80.12 | 60.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950
6 월 평균 |  | 402012.8667 | 37.84 | 38.0333 | 38.5 | 38.7333 | 38 | 37.0333 | 37.5 | 37.7333 | 37 | 7.7 | 7.828 | 7.76 | 7.594 | 7.576 | [22 empty] | 26.9667 | 1497.7333 | 4.31 | 3.076 | 71.118 | 28.882 | 1502.5 | 2.414 | 1.312 | 54.411 | 45.589 | 51.1374 | 80.7553 | 60.94 |  |  |  |  | 15883.3333 | 3430 | 7092.3333 |  |  |  |  | 5361
6 월 합계 |  | 12060386 | [37 empty] | 44932 |  |  |  |  | 45075 | [10 empty] | 0 | 476500 | 102900 | 212770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160830
7 | 2018-07-01 | 513857 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1473 |  |  |  |  | 1571 | [11 empty] | 13610 | 4800 | 3000 |  |  |  |  | 5810
7 | 2018-07-02 | 516090 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1338 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 80.08 | [5 empty] | 15620 | 0 | 9750 |  |  |  |  | 5870
7 | 2018-07-03 | 531767 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1234 |  |  |  |  | 1438 | [5 empty] | 80.92 | [5 empty] | 17670 | 2700 | 8960 |  |  |  |  | 6010
7 | 2018-07-04 | 547881 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1199 |  |  |  |  | 1424 | [5 empty] | 80.37 | [5 empty] | 14180 | 4800 | 9090 |  |  |  |  | 290
7 | 2018-07-05 | 538039 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 38 | 1040 |  |  |  |  | 1058 | [5 empty] | 80.64 | [5 empty] | 15930 | 4800 | 5960 |  |  |  |  | 5170
7 | 2018-07-06 | 523001 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.5 | 7.74 | 7.46 | 7.38 | 7.41 | [22 empty] | 44 | 913 | 3.49 | 2.46 | 70.4871 | 29.5129 | 1049 | 2.38 | 1.24 | 52.1008 | 47.8992 | 54.4573 | 80.47 | [5 empty] | 15510 | 2800 | 6780 |  |  |  |  | 5930
7 | 2018-07-07 | 498824 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 40 | 987 |  |  |  |  | 1038 | [11 empty] | 14320 | 800 | 7740 |  |  |  |  | 5780
7 | 2018-07-08 | 444608 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 39 | 1021 |  |  |  |  | 1175 | [11 empty] | 12480 | 4800 | 1860 |  |  |  |  | 5820
7 | 2018-07-09 | 475952 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1342 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 80.25 | [5 empty] | 13320 | 4800 | 2680 |  |  |  |  | 5840
7 | 2018-07-10 | 482550 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1375 |  |  |  |  | 1508 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 14720 | 4800 | 4070 |  |  |  |  | 5850
7 | 2018-07-11 | 480381 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 25 | 1571 |  |  |  |  | 1547 | [5 empty] | 80.63 | [5 empty] | 15220 | 3000 | 6260 |  |  |  |  | 5960
7 | 2018-07-12 | 469807 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1561 |  |  |  |  | 1568 | [5 empty] | 79.91 | [5 empty] | 15490 | 1800 | 7790 |  |  |  |  | 5900
7 | 2018-07-13 | 459505 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.53 | 7.46 | 7.38 | 7.4 | [22 empty] | 28 | 1436 | 3.46 | 2.61 | 75.4335 | 24.5665 | 1522 | 2.29 | 1.35 | 58.952 | 41.048 | 53.2282 | 80.1 | [5 empty] | 15220 | 4800 | 5910 |  |  |  |  | 4510
7 | 2018-07-14 | 456850 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30 | 1337 |  |  |  |  | 1516 | [11 empty] | 14960 | 4800 | 4300 |  |  |  |  | 5860
7 | 2018-07-15 | 414940 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1469 |  |  |  |  | 1505 | [11 empty] | 13720 | 4800 | 3030 |  |  |  |  | 5890
7 | 2018-07-16 | 406627 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1367 |  |  |  |  | 1551 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 15020 | 1300 | 7880 |  |  |  |  | 5840
7 | 2018-07-17 | 428023 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1523 |  |  |  |  | 1574 | [5 empty] | 80.25 | [5 empty] | 13620 | 2600 | 5160 |  |  |  |  | 5860
7 | 2018-07-18 | 401982 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1397 |  |  |  |  | 1582 | [5 empty] | 80.49 | [5 empty] | 16370 | 4800 | 5720 |  |  |  |  | 5850
7 | 2018-07-19 | 405656 | 37.8 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1627 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 80.62 | [5 empty] | 18010 | 4800 | 7380 |  |  |  |  | 5830
7 | 2018-07-20 | 401030 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.4 | 7.32 | 7.43 | 7.26 | [22 empty] | 24 | 1668 | 3.61 | 2.67 | 73.9612 | 26.0388 | 1617 | 2.28 | 1.33 | 58.3333 | 41.6667 | 50.7116 | 80.52 | [5 empty] | 16630 | 0 | 10610 |  |  |  |  | 6020
7 | 2018-07-21 | 391944 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1703 |  |  |  |  | 1603 | [11 empty] | 15690 | 100 | 9840 |  |  |  |  | 5750
7 | 2018-07-22 | 374136 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1688 |  |  |  |  | 1621 | [11 empty] | 13960 | 4800 | 3370 |  |  |  |  | 5790
7 | 2018-07-23 | 378576 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 28 | 1447 |  |  |  |  | 1618 | [5 empty] | 79.41 | [5 empty] | 14940 | 4800 | 4370 |  |  |  |  | 5770
7 | 2018-07-24 | 387540 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | [27 empty] | 23 | 1751 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14650 | 1900 | 6940 |  |  |  |  | 5810
7 | 2018-07-25 | 392906 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1607 | [5 empty] | 80.61 | 61.05 |  |  |  |  | 16220 | 0 | 10440 |  |  |  |  | 5780
7 | 2018-07-26 | 393451 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1616 |  |  |  |  | 1606 | [5 empty] | 80.33 | [5 empty] | 14290 | 2800 | 6720 |  |  |  |  | 4770
7 | 2018-07-27 | 388090 | 37.5 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 7.4 | 7.36 | 7.38 | 7.4 | 7.28 | [22 empty] | 26 | 1540 | 3.31 | 2.43 | 73.4139 | 26.5861 | 1541 | 2.29 | 1.32 | 57.6419 | 42.3581 | 50.7191 | 80.53 | [5 empty] | 14610 | 4800 | 4120 |  |  |  |  | 5690
7 | 2018-07-28 | 386541 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 23 | 1713 |  |  |  |  | 1554 | [11 empty] | 15590 | 3600 | 6210 |  |  |  |  | 5780
7 | 2018-07-29 | 343500 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24 | 1675 |  |  |  |  | 1537 | [11 empty] | 14440 | 0 | 8650 |  |  |  |  | 5790
7 | 2018-07-30 | 373836 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1387 |  |  |  |  | 1575 | [5 empty] | 79.27 | [5 empty] | 15520 | 0 | 9780 |  |  |  |  | 5740
7 | 2018-07-31 | 374624 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1579 |  |  |  |  | 1574 | [5 empty] | 79.24 | [5 empty] | 14182 | 3600 | 8410 |  |  |  |  | 2172
7 월 최대 |  | 547881 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7.5 | 7.74 | 7.46 | 7.43 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1751 | 3.61 | 2.67 | 75.4335 | 29.5129 | 1645 | 2.38 | 1.35 | 58.952 | 47.8992 | 54.4573 | 81 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18010 | 4800 | 10610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020
7 월 최소 |  | 343500 | 37.3 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.36 | 7.32 | 7.38 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 913 | 3.31 | 2.43 | 70.4871 | 24.5665 | 1038 | 2.28 | 1.24 | 52.1008 | 41.048 | 50.7116 | 79.24 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
7 월 평균 |  | 438145.6129 | 37.6032 | 37.6452 | 37.9355 | 38.5806 | 38.1613 | 36.6452 | 36.9355 | 37.5806 | 37.1613 | 7.425 | 7.5075 | 7.405 | 7.3975 | 7.3375 | [22 empty] | 28.6129 | 1436.6774 | 3.4675 | 2.5425 | 73.3239 | 26.6761 | 1498.9032 | 2.31 | 1.31 | 56.757 | 43.243 | 52.279 | 80.2655 | 61.05 |  |  |  |  | 15022.9677 | 3038.7097 | 6541.2903 |  |  |  |  | 5442.9677
7 월 합계 |  | 13582514 | [37 empty] | 44537 |  |  |  |  | 46466 | [10 empty] | 0 | 465712 | 94200 | 202780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168732
8 | 2018-08-01 | 362147 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1508 |  |  |  |  | 1619 | [5 empty] | 80.35 | [5 empty] | 17200 | 4800 | 6690 |  |  |  |  | 5710
8 | 2018-08-02 | 348529 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 24 | 1647 |  |  |  |  | 1594 | [5 empty] | 80.19 | [5 empty] | 14880 | 4800 | 4300 |  |  |  |  | 5780
8 | 2018-08-03 | 336050 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.34 | 7.37 | 7.4 | 7.26 | [22 empty] | 25 | 1587 | 3.19 | 2.2 | 68.9655 | 31.0345 | 1598 | 2.16 | 1.13 | 52.3148 | 47.6852 | 50.6311 | 79.92 | [5 empty] | 14600 | 1630 | 7540 |  |  |  |  | 5430
8 | 2018-08-04 | 335600 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 1655 | [11 empty] | 15330 | 0 | 10140 |  |  |  |  | 5190
8 | 2018-08-05 | 331120 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1553 |  |  |  |  | 1637 | [11 empty] | 15110 | 2280 | 10180 |  |  |  |  | 2650
8 | 2018-08-06 | 367812 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 25 | 1565 |  |  |  |  | 1635 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 12620 | 2150 | 4810 |  |  |  |  | 5660
8 | 2018-08-07 | 351755 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1469 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 15370 | 0 | 9650 |  |  |  |  | 5720
8 | 2018-08-08 | 358622 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1486 |  |  |  |  | 1289 | [5 empty] | 79.92 | [5 empty] | 16550 | 2000 | 8910 |  |  |  |  | 5640
8 | 2018-08-09 | 378412 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 33 | 1225 |  |  |  |  | 1056 | [5 empty] | 80.16 | [5 empty] | 12370 | 4800 | 1860 |  |  |  |  | 5710
8 | 2018-08-10 | 401614 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | 7.3 | 7.14 | 7.28 | 7.42 | 7.26 | [22 empty] | 30 | 1309 | 3.65 | 2.77 | 75.8904 | 24.1096 | 1037 | 2.08 | 1.26 | 60.5769 | 39.4231 | 51.1843 | 80.44 | [5 empty] | 12770 | 1800 | 5200 |  |  |  |  | 5770
8 | 2018-08-11 | 373635 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1148 |  |  |  |  | 1034 | [11 empty] | 11390 | 0 | 6090 |  |  |  |  | 5300
8 | 2018-08-12 | 352280 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1087 |  |  |  |  | 1062 | [11 empty] | 12080 | 0 | 6450 |  |  |  |  | 5630
8 | 2018-08-13 | 364338 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 40 | 991 |  |  |  |  | 1034 | [5 empty] | 80.74 | [5 empty] | 12850 | 0 | 7290 |  |  |  |  | 5560
8 | 2018-08-14 | 370065 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1016 |  |  |  |  | 1043 | [5 empty] | 80.51 | [5 empty] | 12060 | 2200 | 5680 |  |  |  |  | 4180
8 | 2018-08-15 | 378063 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 43 | 932 |  |  |  |  | 1057 | [11 empty] | 10820 | 4700 | 480 |  |  |  |  | 5640
8 | 2018-08-16 | 437663 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 33 | 1203 |  |  |  |  | 1063 | [5 empty] | 80.01 | [5 empty] | 14000 | 0 | 8480 |  |  |  |  | 5520
8 | 2018-08-17 | 360538 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.3 | 7.3 | 7.39 | 7.4 | 7.3 | [22 empty] | 40 | 987 | 4.13 | 2.88 | 69.7337 | 30.2663 | 1050 | 2.14 | 1.25 | 58.4112 | 41.5888 | 39.041 | 80.16 | [5 empty] | 14110 | 0 | 8460 |  |  |  |  | 5650
8 | 2018-08-18 | 338328 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 47 | 852 |  |  |  |  | 1032 | [11 empty] | 10320 | 2600 | 2160 |  |  |  |  | 5560
8 | 2018-08-19 | 339539 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1156 | [11 empty] | 7040 | 0 | 750 |  |  |  |  | 6290
8 | 2018-08-20 | 344717 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1248 |  |  |  |  | 1515 | [5 empty] | 80.74 | [5 empty] | 14310 | 2600 | 6190 |  |  |  |  | 5520
8 | 2018-08-21 | 354273 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1377 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 81.21 | [5 empty] | 14310 | 2600 | 6190 |  |  |  |  | 5520
8 | 2018-08-22 | 384536 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 25 | 1583 |  |  |  |  | 1635 | [5 empty] | 80.84 | [5 empty] | 13847 | 2900 | 5397 |  |  |  |  | 5550
8 | 2018-08-23 | 395742 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 23 | 1703 |  |  |  |  | 1554 | [5 empty] | 81.21 | 61.32 |  |  |  |  | 19260 | 0 | 13670 |  |  |  |  | 5590
8 | 2018-08-24 | 475087 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.55 | 7.45 | 7.38 | [22 empty] | 26 | 1505 | 3.99 | 3.11 | 77.9449 | 22.0551 | 1376 | 2.28 | 1.3 | 57.0175 | 42.9825 | 62.4647 | 80.81 | [5 empty] | 17870 | 2800 | 13370 |  |  |  |  | 1700
8 | 2018-08-25 | 400932 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 25 | 1623 |  |  |  |  | 1544 | [11 empty] | 14340 | 4800 | 3900 |  |  |  |  | 5640
8 | 2018-08-26 | 454144 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1529 | [11 empty] | 10390 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5590
8 | 2018-08-27 | 484752 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 30 | 1349 |  |  |  |  | 1483 | [5 empty] | 79.64 | [5 empty] | 12790 | 1400 | 6130 |  |  |  |  | 5260
8 | 2018-08-28 | 487788 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1377 |  |  |  |  | 1487 | [5 empty] | 80.02 | [5 empty] | 17780 | 0 | 12270 |  |  |  |  | 5510
8 | 2018-08-29 | 427524 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1454 |  |  |  |  | 1605 | [5 empty] | 79.83 | [5 empty] | 15110 | 3000 | 6650 |  |  |  |  | 5460
8 | 2018-08-30 | 421440 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 26 | 1518 |  |  |  |  | 1603 | [5 empty] | 80.21 | [5 empty] | 17780 | 4800 | 10390 |  |  |  |  | 2590
8 | 2018-08-31 | 445953 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.4 | 7.35 | 7.44 | 7.42 | 7.32 | [22 empty] | 25 | 1591 | 3.62 | 2.77 | 76.5193 | 23.4807 | 1617 | 2.13 | 1.25 | 58.6854 | 41.3146 | 56.412 | 80.04 | [5 empty] | 16145 | 4800 | 7720 |  |  |  |  | 3625
8 월 최대 |  | 487788 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.55 | 7.45 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1703 | 4.13 | 3.11 | 77.9449 | 31.0345 | 1655 | 2.28 | 1.3 | 60.5769 | 47.6852 | 62.4647 | 81.21 | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19260 | 4800 | 13670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6290
8 월 최소 |  | 331120 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 36 | 37 | 37 | 7.3 | 7.14 | 7.28 | 7.4 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 852 | 3.19 | 2.2 | 68.9655 | 22.0551 | 1032 | 2.08 | 1.13 | 52.3148 | 39.4231 | 39.041 | 79.64 | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700
8 월 평균 |  | 385903.1613 | 37.7032 | 37.7097 | 37.871 | 38.7097 | 38.4194 | 36.7097 | 36.871 | 37.7097 | 37.4194 | 7.34 | 7.302 | 7.406 | 7.418 | 7.304 | [22 empty] | 30.3548 | 1357.5161 | 3.716 | 2.746 | 73.8108 | 26.1892 | 1378.7097 | 2.158 | 1.238 | 57.4012 | 42.5988 | 51.9466 | 80.3341 | 61.32 |  |  |  |  | 14045.2258 | 2201.9355 | 6677.3226 |  |  |  |  | 5165.9677
8 월 합계 |  | 11962998 | [37 empty] | 42083 |  |  |  |  | 42740 | [10 empty] | 0 | 435402 | 68260 | 206997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160145
9 | 2018-09-01 | 578722 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 24 | 1650 |  |  |  |  | 1600 | [11 empty] | 16610 | 1300 | 10050 |  |  |  |  | 5260
9 | 2018-09-02 | 534244 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1561 |  |  |  |  | 1602 | [11 empty] | 13670 | 2700 | 5610 |  |  |  |  | 5360
9 | 2018-09-03 | 519581 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1312 |  |  |  |  | 1586 | [5 empty] | 80.35 | [5 empty] | 14070 | 4800 | 3800 |  |  |  |  | 5470
9 | 2018-09-04 | 529181 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1527 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 80.15 | [5 empty] | 14270 | 1200 | 7400 |  |  |  |  | 5670
9 | 2018-09-05 | 502097 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1440 |  |  |  |  | 1533 | [5 empty] | 80.01 | [5 empty] | 20930 | 2000 | 13480 |  |  |  |  | 5450
9 | 2018-09-06 | 464694 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1493 |  |  |  |  | 1565 | [5 empty] | 79.82 | [5 empty] | 15590 | 4800 | 5470 |  |  |  |  | 5320
9 | 2018-09-07 | 493092 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.4 | 7.32 | 7.4 | 7.44 | 7.35 | [22 empty] | 28 | 1413 | 3.63 | 2.72 | 74.9311 | 25.0689 | 1540 | 2.21 | 1.31 | 59.276 | 40.724 | 51.3031 | 80.26 | [5 empty] | 14590 | 4800 | 4410 |  |  |  |  | 5380
9 | 2018-09-08 | 461171 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 22 | 1790 |  |  |  |  | 1538 | [11 empty] | 13760 | 2000 | 6240 |  |  |  |  | 5520
9 | 2018-09-09 | 407268 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 28 | 1429 |  |  |  |  | 1603 | [11 empty] | 14060 | 3500 | 5140 |  |  |  |  | 5420
9 | 2018-09-10 | 397350 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 31 | 1283 |  |  |  |  | 1483 | [5 empty] | 80.22 | [5 empty] | 14160 | 4800 | 3850 |  |  |  |  | 5510
9 | 2018-09-11 | 405553 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 26 | 1552 |  |  |  |  | 1626 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12740 | 4800 | 2460 |  |  |  |  | 5480
9 | 2018-09-12 | 400410 | 38.3 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 25 | 1575 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 79.99 | [5 empty] | 12850 | 1400 | 6250 |  |  |  |  | 5200
9 | 2018-09-13 | 455946 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 1603 | [5 empty] | 80.13 | [5 empty] | 17790 | 1600 | 13610 |  |  |  |  | 2580
9 | 2018-09-14 | 541257 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | 7.4 | 7.36 | 7.39 | 7.42 | 7.33 | [22 empty] | 26 | 1518 | 3.79 | 2.76 | 72.8232 | 27.1768 | 1562 | 2.21 | 1.29 | 58.371 | 41.629 | 47.6725 | 80.43 | [5 empty] | 15280 | 4800 | 7330 |  |  |  |  | 3150
9 | 2018-09-15 | 464525 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1769 |  |  |  |  | 1611 | [11 empty] | 15850 | 4800 | 5650 |  |  |  |  | 5400
9 | 2018-09-16 | 448694 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1698 |  |  |  |  | 1633 | [11 empty] | 13960 | 2300 | 6130 |  |  |  |  | 5530
9 | 2018-09-17 | 453643 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1316 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 78.27 | [5 empty] | 15570 | 3500 | 6570 |  |  |  |  | 5500
9 | 2018-09-18 | 431395 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 49 | 815 |  |  |  |  | 1116 | [5 empty] | 80.03 | [5 empty] | 16130 | 4800 | 5790 |  |  |  |  | 5540
9 | 2018-09-19 | 415195 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 44 | 907 |  |  |  |  | 1084 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9910 | 1800 | 2600 |  |  |  |  | 5510
9 | 2018-09-20 | 482297 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 29 | 1356 |  |  |  |  | 1304 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 9700 | 1950 | 2820 |  |  |  |  | 4930
9 | 2018-09-21 | 472272 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.4 | 7.42 | 7.47 | 7.49 | [22 empty] | 24 | 1647 | 3.68 | 2.78 | 75.5435 | 24.4565 | 1551 | 2.67 | 1.43 | 53.5581 | 46.4419 | 62.6654 | 79.63 | [5 empty] | 15350 | 0 | 10120 |  |  |  |  | 5230
9 | 2018-09-22 | 535636 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1590 | [11 empty] | 14220 | 3000 | 5860 |  |  |  |  | 5360
9 | 2018-09-23 | 469456 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1395 |  |  |  |  | 1610 | [11 empty] | 12310 | 4800 | 2190 |  |  |  |  | 5320
9 | 2018-09-24 | 399878 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1458 |  |  |  |  | 1595 | [11 empty] | 13520 | 4800 | 3300 |  |  |  |  | 5420
9 | 2018-09-25 | 384494 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1482 |  |  |  |  | 1612 | [11 empty] | 13010 | 2200 | 5560 |  |  |  |  | 5250
9 | 2018-09-26 | 385880 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1473 |  |  |  |  | 1639 | [11 empty] | 13570 | 2000 | 6190 |  |  |  |  | 5380
9 | 2018-09-27 | 403549 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 29 | 1399 |  |  |  |  | 1649 | [5 empty] | 79.94 | [5 empty] | 14080 | 4800 | 4000 |  |  |  |  | 5280
9 | 2018-09-28 | 398122 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.4 | 7.36 | 7.4 | 7.38 | 7.42 | [22 empty] | 25 | 1612 | 3.5 | 2.61 | 74.5714 | 25.4286 | 1590 | 2.27 | 1.32 | 58.1498 | 41.8502 | 52.6195 | 79.83 | 60.05 |  |  |  |  | 13660 | 2350 | 6150 |  |  |  |  | 5160
9 | 2018-09-29 | 446401 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1653 |  |  |  |  | 1589 | [11 empty] | 17510 | 2600 | 9810 |  |  |  |  | 5100
9 | 2018-09-30 | 518656 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1612 |  |  |  |  | 1590 | [11 empty] | 13720 | 2350 | 6150 |  |  |  |  | 5220
9 월 최대 |  | 578722 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7.4 | 7.4 | 7.42 | 7.47 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1790 | 3.79 | 2.78 | 75.5435 | 27.1768 | 1649 | 2.67 | 1.43 | 59.276 | 46.4419 | 62.6654 | 80.43 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20930 | 4800 | 13610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670
9 월 최소 |  | 384494 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.32 | 7.39 | 7.38 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 815 | 3.5 | 2.61 | 72.8232 | 24.4565 | 1084 | 2.21 | 1.29 | 53.5581 | 40.724 | 47.6725 | 78.27 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580
9 월 평균 |  | 460021.9667 | 37.78 | 37.8667 | 37.8667 | 38.9 | 38.4 | 36.8667 | 36.8667 | 37.9 | 37.4 | 7.4 | 7.36 | 7.4025 | 7.4275 | 7.3975 | [22 empty] | 27.7667 | 1474.8333 | 3.65 | 2.7175 | 74.4673 | 25.5327 | 1545.8667 | 2.34 | 1.3375 | 57.3387 | 42.6613 | 53.5651 | 79.9035 | 60.05 |  |  |  |  | 14414.6667 | 3085 | 6133 |  |  |  |  | 5196.6667
9 월 합계 |  | 13800659 | [37 empty] | 44245 |  |  |  |  | 46376 | [10 empty] | 0 | 432440 | 92550 | 183990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155900
10 | 2018-10-01 | 468384 | 37 | 37 | 36 | 39 | 38 | 36 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 22 | 1796 |  |  |  |  | 1884 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 16470 | 4800 | 8790 |  |  |  |  | 2880
10 | 2018-10-02 | 431445 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1501 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 80.31 | [5 empty] | 15510 | 4800 | 5410 |  |  |  |  | 5300
10 | 2018-10-03 | 422360 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1364 |  |  |  |  | 1510 | [11 empty] | 15520 | 4800 | 5470 |  |  |  |  | 5250
10 | 2018-10-04 | 400392 | 37.5 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 27 | 1504 |  |  |  |  | 1546 | [5 empty] | 80.39 | [5 empty] | 14870 | 4800 | 4710 |  |  |  |  | 5360
10 | 2018-10-05 | 490852 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | 7.4 | 7.32 | 7.38 | 7.4 | 7.34 | [22 empty] | 28 | 1412 | 3.73 | 2.81 | 75.3351 | 24.6649 | 1492 | 2.31 | 1.37 | 59.3074 | 40.6926 | 52.2829 | 80.16 | [5 empty] | 13990 | 4800 | 3920 |  |  |  |  | 5270
10 | 2018-10-06 | 504132 | 37.3 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1259 |  |  |  |  | 1274 | [11 empty] | 14200 | 4800 | 7060 |  |  |  |  | 2340
10 | 2018-10-07 | 549451 | 37.5 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | [27 empty] | 25 | 1608 |  |  |  |  | 1606 | [11 empty] | 16010 | 4800 | 6650 |  |  |  |  | 4560
10 | 2018-10-08 | 528464 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1537 |  |  |  |  | 1554 | [5 empty] | 79.32 | [5 empty] | 13870 | 4800 | 3880 |  |  |  |  | 5190
10 | 2018-10-09 | 520806 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1303 |  |  |  |  | 1461 | [11 empty] | 14550 | 4800 | 4530 |  |  |  |  | 5220
10 | 2018-10-10 | 501410 | 38.3 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | [27 empty] | 25 | 1596 |  |  |  |  | 1559 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 15230 | 4800 | 5080 |  |  |  |  | 5350
10 | 2018-10-11 | 464817 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1494 |  |  |  |  | 1538 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 15690 | 4800 | 5860 |  |  |  |  | 5030
10 | 2018-10-12 | 456904 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 7.5 | 7.51 | 7.39 | 7.45 | 7.48 | [22 empty] | 27 | 1460 | 4.42 | 3.28 | 74.2081 | 25.7919 | 1247 | 2.18 | 1.3 | 59.633 | 40.367 | 48.6558 | 80.01 | [5 empty] | 17570 | 2800 | 9560 |  |  |  |  | 5210
10 | 2018-10-13 | 437184 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 34 | 1179 |  |  |  |  | 1003 | [11 empty] | 15330 | 4800 | 5270 |  |  |  |  | 5260
10 | 2018-10-14 | 397924 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1025 |  |  |  |  | 993 | [11 empty] | 11730 | 4800 | 2140 |  |  |  |  | 4790
10 | 2018-10-15 | 412322 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 32 | 1255 |  |  |  |  | 1275 | [5 empty] | 79.57 | [5 empty] | 13140 | 4800 | 3120 |  |  |  |  | 5220
10 | 2018-10-16 | 412387 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 25 | 1571 |  |  |  |  | 1498 | [5 empty] | 79.78 | [5 empty] | 16740 | 4800 | 7010 |  |  |  |  | 4930
10 | 2018-10-17 | 419525 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 22 | 1821 |  |  |  |  | 1498 | [5 empty] | 80.02 | [5 empty] | 14790 | 4800 | 4860 |  |  |  |  | 5130
10 | 2018-10-18 | 411853 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 31 | 1282 |  |  |  |  | 1022 | [5 empty] | 79.82 | [5 empty] | 14450 | 4800 | 4440 |  |  |  |  | 5210
10 | 2018-10-19 | 395711 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.4 | 7.4 | 7.38 | 7.39 | 7.42 | [22 empty] | 25 | 1610 | 4.03 | 2.98 | 73.9454 | 26.0546 | 1497 | 2.24 | 1.31 | 58.4821 | 41.5179 | 50.368 | 79.84 | [5 empty] | 11880 | 1400 | 5370 |  |  |  |  | 5110
10 | 2018-10-20 | 388871 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1538 |  |  |  |  | 1475 | [11 empty] | 10680 | 3600 | 1800 |  |  |  |  | 5280
10 | 2018-10-21 | 363964 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1368 |  |  |  |  | 1497 | [11 empty] | 9550 | 3400 | 940 |  |  |  |  | 5210
10 | 2018-10-22 | 375759 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1625 |  |  |  |  | 1485 | [5 empty] | 81.22 | [5 empty] | 8520 | 3800 | 0 |  |  |  |  | 4720
10 | 2018-10-23 | 397552 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1581 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 11950 | 6800 | 0 |  |  |  |  | 5150
10 | 2018-10-24 | 387940 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1621 |  |  |  |  | 1673 | [5 empty] | 79.41 | [5 empty] | 11980 | 8300 | 0 |  |  |  |  | 3680
10 | 2018-10-25 | 385131 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.3 | 7.24 | 7.32 | 7.32 | 7.45 | [22 empty] | 21 | 1912 | 4.62 | 3.56 | 77.0563 | 22.9437 | 2026 | 2.23 | 1.27 | 56.9507 | 43.0493 | 60.6098 | 80.17 | [5 empty] | 14590 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4990
10 | 2018-10-26 | 413019 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 18 | 2245 |  |  |  |  | 2083 | [5 empty] | 80.03 | [5 empty] | 12250 | 7000 | 0 |  |  |  |  | 5250
10 | 2018-10-27 | 398874 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 18 | 2187 |  |  |  |  | 2075 | [11 empty] | 17000 | 4800 | 7240 |  |  |  |  | 4960
10 | 2018-10-28 | 346274 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21 | 1888 |  |  |  |  | 2068 | [11 empty] | 14810 | 6400 | 3350 |  |  |  |  | 5060
10 | 2018-10-29 | 365802 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 21 | 1929 |  |  |  |  | 1862 | [5 empty] | 80.27 | 61.07 |  |  |  |  | 16500 | 9600 | 1780 |  |  |  |  | 5120
10 | 2018-10-30 | 398202 | 37.8 | 38 | 36 | 40 | 39 | 37 | 35 | 39 | 38 | [27 empty] | 26 | 1563 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 80.13 | [5 empty] | 16950 | 8400 | 3760 |  |  |  |  | 4790
10 | 2018-10-31 | 372559 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 23 | 1716 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 79.92 | [5 empty] | 14010 | 4800 | 4010 |  |  |  |  | 5200
10 월 최대 |  | 549451 | 38.3 | 38 | 40 | 40 | 40 | 37 | 39 | 39 | 39 | 7.5 | 7.51 | 7.39 | 7.45 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2245 | 4.62 | 3.56 | 77.0563 | 26.0546 | 2083 | 2.31 | 1.37 | 59.633 | 43.0493 | 60.6098 | 81.22 | 61.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570 | 9600 | 9560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360
10 월 최소 |  | 346274 | 37 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | 7.3 | 7.24 | 7.32 | 7.32 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1025 | 3.73 | 2.81 | 73.9454 | 22.9437 | 993 | 2.18 | 1.27 | 56.9507 | 40.367 | 48.6558 | 79.32 | 61.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340
10 월 평균 |  | 426460.3226 | 37.529 | 37.6452 | 37.5161 | 38.5806 | 38.2903 | 36.6452 | 36.5161 | 37.5806 | 37.2903 | 7.4 | 7.3675 | 7.3675 | 7.39 | 7.4225 | [22 empty] | 26.1935 | 1572.5806 | 4.2 | 3.1575 | 75.1362 | 24.8638 | 1541.3871 | 2.24 | 1.3125 | 58.5933 | 41.4067 | 52.9791 | 80.089 | 61.07 |  |  |  |  | 14204.1935 | 5235.4839 | 4064.8387 |  |  |  |  | 4903.871
10 월 합계 |  | 13220270 | [37 empty] | 48750 |  |  |  |  | 47783 | [10 empty] | 0 | 440330 | 162300 | 126010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152020
11 | 2018-11-01 | 382227 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 26 | 1545 |  |  |  |  | 1406 | [5 empty] | 79.83 | [5 empty] | 16740 | 4800 | 9410 |  |  |  |  | 2530
11 | 2018-11-02 | 363501 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.33 | 7.34 | 7.34 | 7.42 | [22 empty] | 27 | 1469 | 4.67 | 3.43 | 73.4475 | 26.5525 | 1532 | 2.23 | 1.31 | 58.7444 | 41.2556 | 48.5233 | 80.21 | [5 empty] | 13710 | 4800 | 3880 |  |  |  |  | 5030
11 | 2018-11-03 | 352745 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 25 | 1583 |  |  |  |  | 1543 | [11 empty] | 16160 | 4800 | 6230 |  |  |  |  | 5130
11 | 2018-11-04 | 325518 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1593 |  |  |  |  | 1551 | [11 empty] | 15220 | 4800 | 5370 |  |  |  |  | 5050
11 | 2018-11-05 | 366515 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1631 |  |  |  |  | 1524 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14420 | 4800 | 4540 |  |  |  |  | 5080
11 | 2018-11-06 | 366811 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29 | 1381 |  |  |  |  | 1502 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 14070 | 4800 | 4160 |  |  |  |  | 5110
11 | 2018-11-07 | 375309 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 28 | 1414 |  |  |  |  | 1507 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 15070 | 4800 | 5250 |  |  |  |  | 5020
11 | 2018-11-08 | 449216 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1669 |  |  |  |  | 1516 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14320 | 4800 | 4470 |  |  |  |  | 5050
11 | 2018-11-09 | 521743 | 37.5 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.35 | 7.34 | 7.35 | 7.4 | [22 empty] | 24 | 1668 | 4.61 | 3.52 | 76.3557 | 23.6443 | 1512 | 2.4 | 1.39 | 57.9167 | 42.0833 | 57.3836 | 79.9 | [5 empty] | 15960 | 4800 | 6110 |  |  |  |  | 5050
11 | 2018-11-10 | 451880 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1541 |  |  |  |  | 1517 | [11 empty] | 19690 | 4800 | 9850 |  |  |  |  | 5040
11 | 2018-11-11 | 385754 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1515 |  |  |  |  | 1509 | [11 empty] | 19450 | 4800 | 9530 |  |  |  |  | 5120
11 | 2018-11-12 | 403564 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 27 | 1473 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 18110 | 4800 | 8310 |  |  |  |  | 5000
11 | 2018-11-13 | 397305 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 33 | 1201 |  |  |  |  | 1538 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 13580 | 4100 | 4370 |  |  |  |  | 5110
11 | 2018-11-14 | 387771 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 29 | 1389 |  |  |  |  | 1572 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 16140 | 3100 | 7950 |  |  |  |  | 5090
11 | 2018-11-15 | 407419 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | 7.6 | 7.61 | 7.55 | 7.53 | 7.55 | [22 empty] | 29 | 1370 | 4.94 | 3.83 | 77.5304 | 22.4696 | 1276 | 2.47 | 1.47 | 59.5142 | 40.4858 | 57.3969 | 79.04 | [5 empty] | 14940 | 4800 | 5400 |  |  |  |  | 4740
11 | 2018-11-16 | 428528 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1353 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 14540 | 4800 | 4840 |  |  |  |  | 4900
11 | 2018-11-17 | 424482 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24 | 1665 |  |  |  |  | 1537 | [11 empty] | 16150 | 4800 | 6410 |  |  |  |  | 4940
11 | 2018-11-18 | 369682 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 25 | 1599 |  |  |  |  | 1526 | [11 empty] | 15700 | 4800 | 6000 |  |  |  |  | 4900
11 | 2018-11-19 | 385044 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1345 |  |  |  |  | 1278 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 17540 | 4800 | 7720 |  |  |  |  | 5020
11 | 2018-11-20 | 396584 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1284 |  |  |  |  | 1373 | [5 empty] | 80.11 | [5 empty] | 14260 | 4800 | 4580 |  |  |  |  | 4880
11 | 2018-11-21 | 407094 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 25 | 1594 |  |  |  |  | 1657 | [5 empty] | 79.91 | [5 empty] | 13970 | 4800 | 4260 |  |  |  |  | 4910
11 | 2018-11-22 | 418252 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 27 | 1451 |  |  |  |  | 1638 | [5 empty] | 79.15 | [5 empty] | 17810 | 9600 | 3340 |  |  |  |  | 4870
11 | 2018-11-23 | 394710 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.6 | 7.65 | 7.58 | 7.53 | 7.61 | [22 empty] | 24 | 1629 | 4.9 | 3.75 | 76.5306 | 23.4694 | 1629 | 2.46 | 1.47 | 59.7561 | 40.2439 | 54.4646 | 80.88 | [5 empty] | 17460 | 9600 | 2960 |  |  |  |  | 4900
11 | 2018-11-24 | 387538 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25 | 1592 |  |  |  |  | 1611 | [11 empty] | 18400 | 9600 | 4110 |  |  |  |  | 4690
11 | 2018-11-25 | 365753 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1513 |  |  |  |  | 1602 | [11 empty] | 14400 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4800
11 | 2018-11-26 | 382783 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 29 | 1353 |  |  |  |  | 1589 | [5 empty] | 80.16 | [5 empty] | 18940 | 9600 | 4430 |  |  |  |  | 4910
11 | 2018-11-27 | 376055 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 31 | 1267 |  |  |  |  | 1040 | [5 empty] | 79.46 | 60.88 |  |  |  |  | 15390 | 4700 | 9250 |  |  |  |  | 1440
11 | 2018-11-28 | 397554 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 27 | 1469 |  |  |  |  | 1379 | [5 empty] | 79.53 | [5 empty] | 15950 | 4800 | 6520 |  |  |  |  | 4630
11 | 2018-11-29 | 376826 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 80.12 | [5 empty] | 16390 | 4800 | 6860 |  |  |  |  | 4730
11 | 2018-11-30 | 378387 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | 7.6 | 7.59 | 7.61 | 7.56 | 7.66 | [22 empty] | 25 | 1579 | 5.11 | 3.99 | 78.0822 | 21.9178 | 1495 | 2.39 | 1.39 | 58.159 | 41.841 | 60.9825 | 80.73 | [5 empty] | 15620 | 6400 | 4490 |  |  |  |  | 4730
11 월 최대 |  | 521743 | 38 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 7.6 | 7.65 | 7.61 | 7.56 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1669 | 5.11 | 3.99 | 78.0822 | 26.5525 | 1657 | 2.47 | 1.47 | 59.7561 | 42.0833 | 60.9825 | 80.9 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19690 | 9600 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130
11 월 최소 |  | 325518 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.4 | 7.33 | 7.34 | 7.34 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1201 | 4.61 | 3.43 | 73.4475 | 21.9178 | 1040 | 2.23 | 1.31 | 57.9167 | 40.2439 | 48.5233 | 78.5 | 60.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13580 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440
11 월 평균 |  | 394218.3333 | 37.4667 | 38 | 37.3 | 38.5 | 37.9333 | 37 | 36.3 | 37.5 | 36.9333 | 7.52 | 7.506 | 7.484 | 7.462 | 7.528 | [22 empty] | 26.8 | 1492.7333 | 4.846 | 3.704 | 76.3893 | 23.6107 | 1489.9333 | 2.39 | 1.406 | 58.8181 | 41.1819 | 55.7502 | 79.9695 | 60.88 |  |  |  |  | 16003.3333 | 5570 | 5686.6667 |  |  |  |  | 4746.6667
11 월 합계 |  | 11826550 | [37 empty] | 44782 |  |  |  |  | 44698 | [10 empty] | 0 | 480100 | 167100 | 170600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142400
12 | 2018-12-01 | 367799 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1365 |  |  |  |  | 1523 | [11 empty] | 19160 | 9600 | 4880 |  |  |  |  | 4680
12 | 2018-12-02 | 348358 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1294 |  |  |  |  | 1194 | [11 empty] | 20310 | 9600 | 5860 |  |  |  |  | 4850
12 | 2018-12-03 | 398707 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 38 | 1058 |  |  |  |  | 1030 | [5 empty] | 80.16 | [5 empty] | 16740 | 6000 | 5680 |  |  |  |  | 5060
12 | 2018-12-04 | 478919 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1177 |  |  |  |  | 1003 | [5 empty] | 78.89 | [5 empty] | 16210 | 4200 | 7140 |  |  |  |  | 4870
12 | 2018-12-05 | 448485 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 38 | 1063 |  |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 78.73 | [5 empty] | 16440 | 6700 | 4720 |  |  |  |  | 5020
12 | 2018-12-06 | 428555 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 37 | 1074 |  |  |  |  | 1019 | [5 empty] | 79.44 | [5 empty] | 18010 | 4800 | 8410 |  |  |  |  | 4800
12 | 2018-12-07 | 399370 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.6 | 7.61 | 7.66 | 7.53 | 7.64 | [22 empty] | 34 | 1183 | 5.48 | 4.23 | 77.1898 | 22.8102 | 1017 | 2.38 | 1.39 | 58.4034 | 41.5966 | 58.5094 | 79.46 | [5 empty] | 14010 | 4800 | 4760 |  |  |  |  | 4450
12 | 2018-12-08 | 391365 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1033 |  |  |  |  | 1142 | [11 empty] | 15190 | 4800 | 5800 |  |  |  |  | 4590
12 | 2018-12-09 | 366113 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1148 |  |  |  |  | 1163 | [11 empty] | 16930 | 8200 | 4580 |  |  |  |  | 4150
12 | 2018-12-10 | 387858 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 36 | 1101 |  |  |  |  | 980 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17980 | 9600 | 3680 |  |  |  |  | 4700
12 | 2018-12-11 | 404803 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 30 | 1321 |  |  |  |  | 971 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12740 | 4800 | 3260 |  |  |  |  | 4680
12 | 2018-12-12 | 394703 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 37 | 1069 |  |  |  |  | 975 | [5 empty] | 79.38 | [5 empty] | 13710 | 4800 | 4240 |  |  |  |  | 4670
12 | 2018-12-13 | 384468 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 38 | 1036 |  |  |  |  | 985 | [5 empty] | 79.13 | [5 empty] | 15510 | 4800 | 5950 |  |  |  |  | 4760
12 | 2018-12-14 | 386713 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.6 | 7.56 | 7.59 | 7.64 | 7.66 | [22 empty] | 36 | 1106 | 5.58 | 4.6 | 82.4373 | 17.5627 | 1028 | 2.38 | 1.51 | 63.4454 | 36.5546 | 63.0235 | 78.76 | [5 empty] | 14700 | 4800 | 5330 |  |  |  |  | 4570
12 | 2018-12-15 | 375017 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1022 | [11 empty] | 15210 | 4800 | 5730 |  |  |  |  | 4680
12 | 2018-12-16 | 365709 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 37 | 1081 |  |  |  |  | 999 | [11 empty] | 14650 | 4800 | 5130 |  |  |  |  | 4720
12 | 2018-12-17 | 393723 | 38.3 | 38 | 38 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 | [27 empty] | 40 | 1004 |  |  |  |  | 979 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 14310 | 4800 | 4840 |  |  |  |  | 4670
12 | 2018-12-18 | 392562 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 39 | 1021 |  |  |  |  | 988 | [5 empty] | 79.15 | [5 empty] | 14860 | 4800 | 5380 |  |  |  |  | 4680
12 | 2018-12-19 | 384539 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 32 | 1260 |  |  |  |  | 1270 | [5 empty] | 79.63 | [5 empty] | 15220 | 4800 | 5650 |  |  |  |  | 4770
12 | 2018-12-20 | 378170 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 28 | 1413 |  |  |  |  | 1487 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 16560 | 4800 | 6930 |  |  |  |  | 4830
12 | 2018-12-21 | 382806 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.6 | 7.63 | 7.61 | 7.58 | 7.51 | [22 empty] | 25 | 1588 | 5.44 | 4.42 | 81.25 | 18.75 | 1494 | 2.55 | 1.56 | 61.1765 | 38.8235 | 63.6364 | 79.73 | [5 empty] | 18590 | 7400 | 6270 |  |  |  |  | 4920
12 | 2018-12-22 | 370904 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 33 | 1208 |  |  |  |  | 1094 | [11 empty] | 18640 | 9600 | 8240 |  |  |  |  | 800
12 | 2018-12-23 | 389313 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 31 | 1286 |  |  |  |  | 1395 | [11 empty] | 19330 | 9600 | 8100 |  |  |  |  | 1630
12 | 2018-12-24 | 360555 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 30 | 1328 |  |  |  |  | 1184 | [5 empty] | 79.58 | [5 empty] | 17060 | 9600 | 2830 |  |  |  |  | 4630
12 | 2018-12-25 | 365818 | 37.3 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1394 |  |  |  |  | 1427 | [11 empty] | 14150 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4550
12 | 2018-12-26 | 367316 | 37.3 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 29 | 1369 |  |  |  |  | 1475 | [5 empty] | 79.46 | [5 empty] | 18720 | 9600 | 4350 |  |  |  |  | 4770
12 | 2018-12-27 | 369252 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 28 | 1402 |  |  |  |  | 1298 | [5 empty] | 79.51 | 61.02 |  |  |  |  | 18720 | 9600 | 4530 |  |  |  |  | 4590
12 | 2018-12-28 | 373534 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | 7.6 | 7.66 | 7.58 | 7.61 | 7.55 | [22 empty] | 39 | 1021 | 5.82 | 4.67 | 80.2405 | 19.7595 | 942 | 2.37 | 1.45 | 61.1814 | 38.8186 | 61.1884 | 79.6 | [5 empty] | 18270 | 9600 | 4250 |  |  |  |  | 4420
12 | 2018-12-29 | 371947 | 37.3 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 34 | 1164 |  |  |  |  | 1043 | [11 empty] | 18310 | 9600 | 4200 |  |  |  |  | 4510
12 | 2018-12-30 | 352680 | 37.3 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 39 | 1021 |  |  |  |  | 1037 | [11 empty] | 14440 | 9600 | 360 |  |  |  |  | 4480
12 | 2018-12-31 | 348749 | 37.5 | 39 | 36 | 39 | 38 | 38 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 35 | 1140 |  |  |  |  | 1035 | [5 empty] | 79.16 | [5 empty] | 19112 | 9600 | 4630 |  |  |  |  | 4882
12 월 최대 |  | 478919 | 38.3 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7.6 | 7.66 | 7.66 | 7.64 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1588 | 5.82 | 4.67 | 82.4373 | 22.8102 | 1523 | 2.55 | 1.56 | 63.4454 | 41.5966 | 63.6364 | 81 | 61.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20310 | 9600 | 8410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060
12 월 최소 |  | 348358 | 36.8 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 7.6 | 7.56 | 7.58 | 7.53 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1004 | 5.44 | 4.23 | 77.1898 | 17.5627 | 942 | 2.37 | 1.39 | 58.4034 | 36.5546 | 58.5094 | 78.3 | 61.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12740 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
12 월 평균 |  | 384800.3226 | 37.5548 | 37.9677 | 37.2258 | 38.7742 | 38.1613 | 36.9677 | 36.2258 | 37.7742 | 37.1613 | 7.6 | 7.615 | 7.61 | 7.59 | 7.59 | [22 empty] | 34.0968 | 1187.3548 | 5.58 | 4.48 | 80.2794 | 19.7206 | 1135.4516 | 2.42 | 1.4775 | 61.0517 | 38.9483 | 61.5894 | 79.4285 | 61.02 |  |  |  |  | 16573.9355 | 7087.0968 | 5022.9032 |  |  |  |  | 4463.9355
12 월 합계 |  | 11928810 | [37 empty] | 36808 |  |  |  |  | 35199 | [10 empty] | 0 | 513792 | 219700 | 155710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138382
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2019년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 541424 | 38.5 | 39 | 39 | 40 | 40 | 43 | 39 | 40 | 39 | 7.6 | 7.64 | 7.62 | 7.62 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2079 | 6.21 | 4.8 | 80.9195 | 29.8507 | 2020 | 2.98 | 1.8 | 65.6863 | 47.0833 | 69.712 | 83 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20720 | 9800 | 11870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700
전체 최소값 |  | 314986 | 29 | 27 | 32 | 29 | 29 | 26 | 31 | 28 | 28 | 7.3 | 7.22 | 7.24 | 7.24 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 732 | 2.01 | 1.41 | 70.1493 | 19.0805 | 599 | 2.04 | 1.2 | 52.9167 | 34.3137 | 36.0178 | 77.6 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 400338.3781 | 36.089 | 35.8822 | 35.937 | 37.0767 | 36.3425 | 36.0548 | 35.1479 | 36.1973 | 35.8712 | 7.4846 | 7.4971 | 7.4842 | 7.4756 | 7.4919 | [23 empty] | 1325.3699 | 4.344 | 3.2458 | 74.3438 | 25.6562 | 1448.4877 | 2.4721 | 1.4533 | 58.7053 | 41.2947 | 50.6953 | 80.2374 | 61.4409 |  |  |  |  | 14112.8521 | 6106.9863 | 3520.2466 |  |  |  |  | 4485.6192
총 합계(연누계) |  | 146123508 | [37 empty] | 482140 |  |  |  |  | 527261 | [10 empty] | 0 | 5134911 | 2219450 | 1282220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633241
총 합계(일평균) |  | 400338.3781 | [37 empty] | 1325.3699 |  |  |  |  | 1448.4877 | [11 empty] | 14074.2923 | 6106.9863 | 3520.2466 |  |  |  |  | 4485.6192
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2019-01-01 | 337535 | 37.5 | 39 | 36 | 39 | 38 | 38 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 34.9825 | 1140 |  |  |  |  | 1038 | [11 empty] | 14280 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4680
1 | 2019-01-02 | 354833 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 38.606 | 1033 |  |  |  |  | 1048 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 12090 | 7800 | 0 |  |  |  |  | 4290
1 | 2019-01-03 | 380703 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 38.8315 | 1027 |  |  |  |  | 1009 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 15850 | 4800 | 6520 |  |  |  |  | 4530
1 | 2019-01-04 | 379086 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.6 | 7.6 | 7.55 | 7.58 | 7.66 | [22 empty] | 31.8785 | 1251 | 5.78 | 4.62 | 79.9308 | 20.0692 | 1150 | 2.98 | 1.79 | 60.0671 | 39.9329 | 62.2322 | 80.7 | [5 empty] | 9450 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 4650
1 | 2019-01-05 | 360323 | 36.8 | 37 | 36 | 39 | 37 | 36 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 30.0301 | 1328 |  |  |  |  | 1478 | [11 empty] | 12820 | 4800 | 3390 |  |  |  |  | 4630
1 | 2019-01-06 | 341879 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 30.327 | 1315 |  |  |  |  | 1469 | [11 empty] | 14330 | 4800 | 4750 |  |  |  |  | 4780
1 | 2019-01-07 | 350964 | 36.3 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 27.0556 | 1474 |  |  |  |  | 1476 | [11 empty] | 13780 | 4800 | 4370 |  |  |  |  | 4610
1 | 2019-01-08 | 367524 | 36.3 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 28.8567 | 1382 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 15340 | 7600 | 3070 |  |  |  |  | 4670
1 | 2019-01-09 | 363925 | 36.5 | 38 | 35 | 38 | 37 | 37 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 30.6063 | 1303 |  |  |  |  | 1469 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 18900 | 9600 | 4700 |  |  |  |  | 4600
1 | 2019-01-10 | 361761 | 36.3 | 37 | 34 | 39 | 37 | 36 | 33 | 38 | 36 | [27 empty] | 29.0036 | 1375 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 19080 | 9600 | 5000 |  |  |  |  | 4480
1 | 2019-01-11 | 361181 | 36.3 | 38 | 34 | 38 | 37 | 37 | 33 | 37 | 36 | 7.5 | 7.55 | 7.49 | 7.4 | 7.55 | [22 empty] | 24.8628 | 1604 | 4.35 | 3.52 | 80.9195 | 19.0805 | 1535 | 2.35 | 1.44 | 61.2766 | 38.7234 | 62.6873 | 80.9 | [5 empty] | 19430 | 9600 | 5110 |  |  |  |  | 4720
1 | 2019-01-12 | 352743 | 36.5 | 38 | 34 | 39 | 37 | 37 | 33 | 38 | 36 | [27 empty] | 24.6021 | 1621 |  |  |  |  | 1554 | [11 empty] | 17710 | 9600 | 3480 |  |  |  |  | 4630
1 | 2019-01-13 | 343536 | 36.5 | 38 | 34 | 39 | 37 | 37 | 33 | 38 | 36 | [27 empty] | 26.7113 | 1493 |  |  |  |  | 1575 | [11 empty] | 16300 | 9600 | 1980 |  |  |  |  | 4720
1 | 2019-01-14 | 348676 | 36.8 | 39 | 33 | 40 | 37 | 38 | 32 | 39 | 36 | [27 empty] | 28.8776 | 1381 |  |  |  |  | 1364 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 16730 | 9300 | 2650 |  |  |  |  | 4780
1 | 2019-01-15 | 359247 | 37 | 38 | 35 | 39 | 38 | 37 | 34 | 38 | 37 | [27 empty] | 30.9627 | 1288 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 16220 | 9600 | 1920 |  |  |  |  | 4700
1 | 2019-01-16 | 354515 | 36.8 | 38 | 35 | 38 | 38 | 37 | 34 | 37 | 37 | [27 empty] | 30.327 | 1315 |  |  |  |  | 1401 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 18320 | 9600 | 4160 |  |  |  |  | 4560
1 | 2019-01-17 | 346055 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 26.4281 | 1509 |  |  |  |  | 1491 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 16890 | 9600 | 2510 |  |  |  |  | 4780
1 | 2019-01-18 | 358186 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | 7.6 | 7.6 | 7.62 | 7.56 | 7.59 | [22 empty] | 32.7153 | 1219 | 5.78 | 4.31 | 74.5675 | 25.4325 | 1532 | 2.29 | 1.42 | 62.0087 | 37.9913 | 44.3315 | 81.6 | [5 empty] | 18270 | 9600 | 4390 |  |  |  |  | 4280
1 | 2019-01-19 | 352159 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 26.2887 | 1517 |  |  |  |  | 1551 | [11 empty] | 17990 | 9600 | 3650 |  |  |  |  | 4740
1 | 2019-01-20 | 334039 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 23.8659 | 1671 |  |  |  |  | 1528 | [11 empty] | 17740 | 9600 | 3370 |  |  |  |  | 4770
1 | 2019-01-21 | 348775 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 26.1337 | 1526 |  |  |  |  | 1492 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14120 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4520
1 | 2019-01-22 | 362467 | 36.8 | 37 | 36 | 39 | 37 | 36 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 27.9272 | 1428 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 13160 | 8400 | 0 |  |  |  |  | 4760
1 | 2019-01-23 | 356491 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 26.2887 | 1517 |  |  |  |  | 1488 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 14330 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4730
1 | 2019-01-24 | 355691 | 36.5 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | [27 empty] | 27.8686 | 1431 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 15670 | 9600 | 1450 |  |  |  |  | 4620
1 | 2019-01-25 | 364006 | 36.3 | 35 | 38 | 38 | 36 | 34 | 37 | 37 | 35 | 7.6 | 7.55 | 7.61 | 7.58 | 7.6 | [22 empty] | 26.569 | 1501 | 5.95 | 4.39 | 73.7815 | 26.2185 | 1473 | 2.85 | 1.76 | 61.7544 | 38.2456 | 42.6219 | 81.6 | 61.82 |  |  |  |  | 9440 | 6600 | 0 |  |  |  |  | 2840
1 | 2019-01-26 | 348659 | 35.8 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 30.4893 | 1308 |  |  |  |  | 1473 | [11 empty] | 17040 | 9600 | 3850 |  |  |  |  | 3590
1 | 2019-01-27 | 336847 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 23.8802 | 1670 |  |  |  |  | 1530 | [11 empty] | 16400 | 9600 | 4420 |  |  |  |  | 2380
1 | 2019-01-28 | 351508 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 28.144 | 1417 |  |  |  |  | 1485 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 15620 | 9600 | 2280 |  |  |  |  | 3740
1 | 2019-01-29 | 368658 | 36.3 | 36 | 37 | 38 | 36 | 35 | 36 | 37 | 35 | [27 empty] | 26.1337 | 1526 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 14240 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4640
1 | 2019-01-30 | 357580 | 36.5 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | [27 empty] | 29.3884 | 1357 |  |  |  |  | 1461 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 19820 | 9600 | 5340 |  |  |  |  | 4880
1 | 2019-01-31 | 442927 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 28.7113 | 1389 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 17312 | 9600 | 5150 |  |  |  |  | 2562
1 월 최대 |  | 442927 | 37.5 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 7.6 | 7.6 | 7.62 | 7.58 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8315 | 1671 | 5.95 | 4.62 | 80.9195 | 26.2185 | 1575 | 2.98 | 1.79 | 62.0087 | 39.9329 | 62.6873 | 82 | 61.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19820 | 9600 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880
1 월 최소 |  | 334039 | 35.8 | 35 | 33 | 37 | 36 | 34 | 32 | 36 | 35 | 7.5 | 7.55 | 7.49 | 7.4 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8659 | 1027 | 4.35 | 3.52 | 73.7815 | 19.0805 | 1009 | 2.29 | 1.42 | 60.0671 | 37.9913 | 42.6219 | 80.2 | 61.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380
1 월 평균 |  | 358144.4839 | 36.6903 | 37.4516 | 35.871 | 38.3548 | 36.9677 | 36.4516 | 34.871 | 37.3548 | 35.9677 | 7.575 | 7.575 | 7.5675 | 7.53 | 7.6 | [22 empty] | 28.9469 | 1397.2903 | 5.465 | 4.21 | 77.2998 | 22.7002 | 1432.1935 | 2.6175 | 1.6025 | 61.2767 | 38.7233 | 52.9682 | 81.3381 | 61.82 |  |  |  |  | 15763.6129 | 8558.0645 | 2822.9032 |  |  |  |  | 4382.6452
1 월 합계 |  | 11102479 | [37 empty] | 43316 |  |  |  |  | 44398 | [10 empty] | 0 | 488672 | 265300 | 87510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135862
2 | 2019-02-01 | 395797 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 7.6 | 7.64 | 7.6 | 7.55 | 7.59 | [22 empty] | 28.7942 | 1385 | 5.64 | 4.23 | 75 | 25 | 1395 | 2.67 | 1.75 | 65.5431 | 34.4569 | 36.5942 | 81.3 | [5 empty] | 18440 | 8600 | 5280 |  |  |  |  | 4560
2 | 2019-02-02 | 351960 | 35.8 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | [27 empty] | 26.2714 | 1518 |  |  |  |  | 1366 | [6 empty] | 61.77 |  |  |  |  | 15670 | 8000 | 2990 |  |  |  |  | 4680
2 | 2019-02-03 | 423810 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 26.6934 | 1494 |  |  |  |  | 1498 | [11 empty] | 13890 | 4800 | 4550 |  |  |  |  | 4540
2 | 2019-02-04 | 374001 | 34.5 | 36 | 33 | 36 | 35 | 35 | 32 | 35 | 34 | [27 empty] | 27.986 | 1425 |  |  |  |  | 1461 | [11 empty] | 13670 | 4800 | 4120 |  |  |  |  | 4750
2 | 2019-02-05 | 340371 | 34 | 36 | 32 | 36 | 34 | 35 | 31 | 35 | 33 | [27 empty] | 33.5126 | 1190 |  |  |  |  | 1144 | [11 empty] | 13710 | 4800 | 4270 |  |  |  |  | 4640
2 | 2019-02-06 | 338089 | 34.3 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | 35 | 33 | [27 empty] | 41.1983 | 968 |  |  |  |  | 992 | [11 empty] | 13000 | 4800 | 3450 |  |  |  |  | 4750
2 | 2019-02-07 | 360322 | 34.5 | 36 | 33 | 37 | 34 | 35 | 32 | 36 | 33 | [27 empty] | 41.8029 | 954 |  |  |  |  | 934 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 15440 | 7500 | 3090 |  |  |  |  | 4850
2 | 2019-02-08 | 368615 | 34.5 | 36 | 33 | 37 | 34 | 35 | 32 | 36 | 33 | 7.6 | 7.59 | 7.61 | 7.54 | 7.6 | [22 empty] | 40.4053 | 987 | 5.59 | 4.08 | 72.9875 | 27.0125 | 1066 | 2.71 | 1.65 | 60.8856 | 39.1144 | 42.3904 | 81.5 | [5 empty] | 14170 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4570
2 | 2019-02-09 | 346609 | 35.3 | 37 | 33 | 38 | 35 | 36 | 32 | 37 | 34 | [27 empty] | 32.4228 | 1230 |  |  |  |  | 1451 | [11 empty] | 12250 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 2650
2 | 2019-02-10 | 333004 | 35.3 | 37 | 33 | 38 | 35 | 36 | 32 | 37 | 34 | [27 empty] | 27.6944 | 1440 |  |  |  |  | 1470 | [11 empty] | 11970 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 2370
2 | 2019-02-11 | 350343 | 35.8 | 37 | 35 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 34 | [27 empty] | 26.3408 | 1514 |  |  |  |  | 1427 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 12920 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 3320
2 | 2019-02-12 | 356858 | 35.5 | 37 | 34 | 38 | 35 | 36 | 33 | 37 | 34 | [27 empty] | 26.0313 | 1532 |  |  |  |  | 1556 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14450 | 9800 | 0 |  |  |  |  | 4650
2 | 2019-02-13 | 369700 | 35.3 | 37 | 33 | 38 | 35 | 36 | 32 | 37 | 34 | [27 empty] | 25.5477 | 1561 |  |  |  |  | 1542 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 17480 | 9600 | 3210 |  |  |  |  | 4670
2 | 2019-02-14 | 367891 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 7.4 | 7.56 | 7.31 | 7.3 | 7.46 | [22 empty] | 24.1844 | 1649 | 5.65 | 4.45 | 78.7611 | 21.2389 | 1529 | 2.35 | 1.37 | 58.2979 | 41.7021 | 62.3022 | 82.1 | [5 empty] | 17460 | 9600 | 3170 |  |  |  |  | 4690
2 | 2019-02-15 | 376907 | 35.8 | 36 | 35 | 38 | 36 | 35 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 28.8567 | 1382 |  |  |  |  | 1249 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 18330 | 9600 | 3990 |  |  |  |  | 4740
2 | 2019-02-16 | 372321 | 36.3 | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 35.7028 | 1117 |  |  |  |  | 1007 | [11 empty] | 14250 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4650
2 | 2019-02-17 | 338998 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 34.7993 | 1146 |  |  |  |  | 908 | [11 empty] | 18070 | 9600 | 3790 |  |  |  |  | 4680
2 | 2019-02-18 | 357628 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29.739 | 1341 |  |  |  |  | 1251 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 14360 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4760
2 | 2019-02-19 | 484880 | 37 | 37 | 36 | 39 | 38 | 36 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 28.4451 | 1402 |  |  |  |  | 1434 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 14130 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4530
2 | 2019-02-20 | 439960 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 30.7716 | 1296 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 83 | [5 empty] | 17300 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 7700
2 | 2019-02-21 | 416406 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 26.5336 | 1503 |  |  |  |  | 1456 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 18760 | 9600 | 4410 |  |  |  |  | 4750
2 | 2019-02-22 | 400701 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 7.5 | 7.56 | 7.49 | 7.4 | 7.59 | [22 empty] | 30.6769 | 1300 | 5.94 | 4.59 | 77.2727 | 22.7273 | 1432 | 2.04 | 1.34 | 65.6863 | 34.3137 | 43.6975 | 81.8 | [5 empty] | 16560 | 9600 | 2140 |  |  |  |  | 4820
2 | 2019-02-23 | 382473 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 28.3843 | 1405 |  |  |  |  | 1421 | [11 empty] | 14550 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4950
2 | 2019-02-24 | 348616 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27.6944 | 1440 |  |  |  |  | 1430 | [11 empty] | 13970 | 5800 | 3420 |  |  |  |  | 4750
2 | 2019-02-25 | 371420 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 27.5034 | 1450 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 13630 | 4800 | 3930 |  |  |  |  | 4900
2 | 2019-02-26 | 378770 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27.5605 | 1447 |  |  |  |  | 1401 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 13720 | 4800 | 5130 |  |  |  |  | 3790
2 | 2019-02-27 | 374595 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 32.0064 | 1246 |  |  |  |  | 1371 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 12930 | 4800 | 4390 |  |  |  |  | 3740
2 | 2019-02-28 | 371190 | 36.5 | 37 | 35 | 39 | 37 | 36 | 34 | 38 | 36 | 7.5 | 7.52 | 7.58 | 7.46 | 7.51 | [22 empty] | 27.8881 | 1430 | 5.8 | 4.4 | 75.8621 | 24.1379 | 1202 | 2.3 | 1.5 | 65.2174 | 34.7826 | 40.3409 | 82.1 | [5 empty] | 14408 | 4550 | 5890 |  |  |  |  | 3968
#VALUE! | - | [37 empty] | #DIV/0!
2 월 최대 |  | 484880 | 38.3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7.6 | 7.64 | 7.61 | 7.55 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1649 | 5.94 | 4.59 | 78.7611 | 27.0125 | 1556 | 2.71 | 1.75 | 65.6863 | 41.7021 | 62.3022 | 83 | 61.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18760 | 9800 | 5890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700
2 월 최소 |  | 333004 | 34 | 36 | 32 | 36 | 34 | 35 | 31 | 35 | 33 | 7.4 | 7.52 | 7.31 | 7.3 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 954 | 5.59 | 4.08 | 72.9875 | 21.2389 | 908 | 2.04 | 1.34 | 58.2979 | 34.3137 | 36.5942 | 81 | 61.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11970 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370
2 월 평균 |  | 374722.6786 | 36.125 | 37.0714 | 35.2143 | 37.7857 | 36.3214 | 36.0714 | 34.2143 | 36.7857 | 35.3214 | 7.52 | 7.574 | 7.518 | 7.45 | 7.55 | [23 empty] | 1348.2857 | 5.724 | 4.35 | 75.9767 | 24.0233 | 1331.4286 | 2.414 | 1.522 | 63.126 | 36.874 | 45.065 | 81.7941 | 61.77 |  |  |  |  | 14981.7143 | 7923.2143 | 2543.5714 |  |  |  |  | 4514.9286
2 월 합계 |  | 10492235 | [37 empty] | 37752 |  |  |  |  | 37280 | [10 empty] | 0 | 419488 | 221850 | 71220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126418
3 | 2019-03-01 | 362772 | 36.5 | 37 | 35 | 38 | 38 | 36 | 34 | 37 | 37 | [27 empty] | 32.9043 | 1212 |  |  |  |  | 932 | [11 empty] | 12920 | 4800 | 3530 |  |  |  |  | 4590
3 | 2019-03-02 | 346514 | 37 | 38 | 35 | 39 | 38 | 37 | 34 | 38 | 37 | [27 empty] | 48.3394 | 825 |  |  |  |  | 921 | [11 empty] | 11760 | 4800 | 2150 |  |  |  |  | 4810
3 | 2019-03-03 | 334942 | 37 | 38 | 35 | 39 | 38 | 37 | 34 | 38 | 37 | [27 empty] | 34.3497 | 1161 |  |  |  |  | 921 | [11 empty] | 9850 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5050
3 | 2019-03-04 | 352905 | 37.8 | 38 | 36 | 39 | 40 | 37 | 35 | 38 | 39 | [27 empty] | 46.7526 | 853 |  |  |  |  | 949 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 14370 | 4800 | 4730 |  |  |  |  | 4840
3 | 2019-03-05 | 366141 | 37.5 | 38 | 36 | 40 | 38 | 37 | 35 | 39 | 37 | [27 empty] | 37.0288 | 1077 |  |  |  |  | 945 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 9660 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 4860
3 | 2019-03-06 | 364982 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 41.5417 | 960 |  |  |  |  | 1130 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 9230 | 4400 | 0 |  |  |  |  | 4830
3 | 2019-03-07 | 367302 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 34.9825 | 1140 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 10600 | 2900 | 2900 |  |  |  |  | 4800
3 | 2019-03-08 | 366588 | 36.8 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 35 | 37 | 37 | 7.5 | 7.56 | 7.48 | 7.51 | 7.55 | [22 empty] | 29.4535 | 1354 | 4.21 | 3.34 | 79.3349 | 20.6651 | 1380 | 2.73 | 1.72 | 63.0037 | 36.9963 | 55.6412 | 82.5 | [5 empty] | 14190 | 4800 | 4550 |  |  |  |  | 4840
3 | 2019-03-09 | 359375 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 29.985 | 1330 |  |  |  |  | 1430 | [11 empty] | 13460 | 4800 | 4470 |  |  |  |  | 4190
3 | 2019-03-10 | 456784 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 28.6906 | 1390 |  |  |  |  | 1487 | [11 empty] | 14080 | 4800 | 4510 |  |  |  |  | 4770
3 | 2019-03-11 | 441944 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 29.4317 | 1355 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 82.6 | [5 empty] | 14570 | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 4970
3 | 2019-03-12 | 415062 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 29.2805 | 1362 |  |  |  |  | 1454 | [5 empty] | 83 | [5 empty] | 15370 | 4800 | 5700 |  |  |  |  | 4870
3 | 2019-03-13 | 392978 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 38.8694 | 1026 |  |  |  |  | 1004 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 12930 | 4800 | 3520 |  |  |  |  | 4610
3 | 2019-03-14 | 391914 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 35.2297 | 1132 |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 82.9 | [5 empty] | 11290 | 4800 | 1600 |  |  |  |  | 4890
3 | 2019-03-15 | 405482 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 7.5 | 7.51 | 7.55 | 7.48 | 7.61 | [22 empty] | 35.3233 | 1129 | 5.1 | 4.03 | 79.0196 | 20.9804 | 1218 | 2.46 | 1.45 | 58.9431 | 41.0569 | 61.8824 | 82.9 | [5 empty] | 12820 | 4800 | 3350 |  |  |  |  | 4670
3 | 2019-03-16 | 390206 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 30.0981 | 1325 |  |  |  |  | 1451 | [11 empty] | 9620 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 4820
3 | 2019-03-17 | 348460 | 36 | 38 | 35 | 37 | 36 | 37 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 31.2539 | 1276 |  |  |  |  | 1461 | [11 empty] | 14370 | 4800 | 4700 |  |  |  |  | 4870
3 | 2019-03-18 | 361237 | 36.3 | 38 | 35 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 31.4511 | 1268 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 82.7 | 61.81 |  |  |  |  | 13900 | 4800 | 5580 |  |  |  |  | 3520
3 | 2019-03-19 | 371916 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 33.3724 | 1195 |  |  |  |  | 1491 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 15920 | 4800 | 11120 |  |  |  |  | 0
3 | 2019-03-20 | 388716 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 32.502 | 1227 |  |  |  |  | 1301 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 15760 | 6700 | 6430 |  |  |  |  | 2630
3 | 2019-03-21 | 496841 | 36.3 | 38 | 35 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 34.5281 | 1155 |  |  |  |  | 1315 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 16590 | 9600 | 2200 |  |  |  |  | 4790
3 | 2019-03-22 | 488543 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 7.5 | 7.47 | 7.5 | 7.6 | 7.58 | [22 empty] | 32.7691 | 1217 | 4.72 | 3.66 | 77.5424 | 22.4576 | 1432 | 2.51 | 1.61 | 64.1434 | 35.8566 | 48.1906 | 81.7 | [5 empty] | 18180 | 9600 | 2770 |  |  |  |  | 5810
3 | 2019-03-23 | 442350 | 36.8 | 39 | 35 | 39 | 36 | 38 | 34 | 38 | 35 | [27 empty] | 35.9603 | 1109 |  |  |  |  | 1356 | [11 empty] | 13620 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4020
3 | 2019-03-24 | 376141 | 37.3 | 38 | 36 | 40 | 37 | 37 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 36.6544 | 1088 |  |  |  |  | 1160 | [11 empty] | 19150 | 9600 | 5100 |  |  |  |  | 4450
3 | 2019-03-25 | 377093 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 36.2216 | 1101 |  |  |  |  | 1257 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 16740 | 9600 | 2350 |  |  |  |  | 4790
3 | 2019-03-26 | 382206 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 31.2539 | 1276 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 16730 | 7900 | 3910 |  |  |  |  | 4920
3 | 2019-03-27 | 376903 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 29.0883 | 1371 |  |  |  |  | 1582 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 14620 | 4800 | 4770 |  |  |  |  | 5050
3 | 2019-03-28 | 381712 | 37.3 | 38 | 36 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 33.9404 | 1175 |  |  |  |  | 1370 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 15760 | 4800 | 6000 |  |  |  |  | 4960
3 | 2019-03-29 | 394254 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.5 | 7.55 | 7.61 | 7.49 | 7.51 | [22 empty] | 35.7028 | 1117 | 5.01 | 3.89 | 77.6447 | 22.3553 | 1099 | 2.65 | 1.67 | 63.0189 | 36.9811 | 50.9365 | 82.1 | [5 empty] | 17380 | 4800 | 7720 |  |  |  |  | 4860
3 | 2019-03-30 | 392381 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 39.6028 | 1007 |  |  |  |  | 1112 | [11 empty] | 12490 | 4800 | 3000 |  |  |  |  | 4690
3 | 2019-03-31 | 353812 | 38 | 38 | 37 | 39 | 40 | 37 | 36 | 38 | 39 | [27 empty] | 43.6802 | 913 |  |  |  |  | 1078 | [11 empty] | 15166 | 4800 | 4230 |  |  |  |  | 6136
3 월 최대 |  | 496841 | 38 | 39 | 38 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 7.5 | 7.56 | 7.61 | 7.6 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3394 | 1390 | 5.1 | 4.03 | 79.3349 | 22.4576 | 1582 | 2.73 | 1.72 | 64.1434 | 41.0569 | 61.8824 | 83 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19150 | 9600 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6136
3 월 최소 |  | 334942 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 7.5 | 7.47 | 7.48 | 7.48 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6906 | 825 | 4.21 | 3.34 | 77.5424 | 20.6651 | 921 | 2.46 | 1.45 | 58.9431 | 35.8566 | 48.1906 | 81.2 | 61.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 388659.871 | 36.7839 | 37.5806 | 35.8387 | 38.2903 | 37.3226 | 36.5806 | 34.8387 | 37.2903 | 36.3226 | 7.5 | 7.5225 | 7.535 | 7.52 | 7.5625 | [22 empty] | 34.8465 | 1165.3548 | 4.76 | 3.73 | 78.3854 | 21.6146 | 1276.6452 | 2.5875 | 1.6125 | 62.2773 | 37.7227 | 54.1627 | 82.22 | 61.81 |  |  |  |  | 13970.8387 | 5661.2903 | 3731.9355 |  |  |  |  | 4577.6129
3 월 합계 |  | 12048456 | [37 empty] | 36126 |  |  |  |  | 39576 | [10 empty] | 0 | 433096 | 175500 | 115690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141906
4 | 2019-04-01 | 360436 | 37.8 | 38 | 37 | 38 | 40 | 37 | 36 | 37 | 39 | [27 empty] | 42.2011 | 945 |  |  |  |  | 1093 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 13050 | 4800 | 3660 |  |  |  |  | 4590
4 | 2019-04-02 | 366547 | 38 | 38 | 37 | 39 | 40 | 37 | 36 | 38 | 39 | [27 empty] | 38.7938 | 1028 |  |  |  |  | 1127 | [5 empty] | 82.6 | [5 empty] | 12350 | 4800 | 2700 |  |  |  |  | 4850
4 | 2019-04-03 | 367946 | 37.8 | 38 | 37 | 38 | 40 | 37 | 36 | 37 | 39 | [27 empty] | 41.9348 | 951 |  |  |  |  | 1188 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 13010 | 4800 | 3400 |  |  |  |  | 4810
4 | 2019-04-04 | 359804 | 38.3 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | [27 empty] | 33.7966 | 1180 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 13980 | 4800 | 4170 |  |  |  |  | 5010
4 | 2019-04-05 | 367164 | 38.3 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 7.5 | 7.6 | 7.58 | 7.51 | 7.5 | [22 empty] | 33.854 | 1178 | 4.67 | 3.62 | 77.5161 | 22.4839 | 1526 | 2.6 | 1.64 | 63.0769 | 36.9231 | 50.4489 | 82.3 | [5 empty] | 15730 | 4800 | 6000 |  |  |  |  | 4930
4 | 2019-04-06 | 354026 | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 37 | 36 | 39 | 38 | [27 empty] | 28.6494 | 1392 |  |  |  |  | 1507 | [11 empty] | 14780 | 4800 | 6150 |  |  |  |  | 3830
4 | 2019-04-07 | 356821 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 32.1095 | 1242 |  |  |  |  | 1421 | [11 empty] | 13250 | 4800 | 6890 |  |  |  |  | 1560
4 | 2019-04-08 | 380525 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 33.4283 | 1193 |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 82.6 | [5 empty] | 15010 | 4800 | 9940 |  |  |  |  | 270
4 | 2019-04-09 | 366855 | 37.8 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | [27 empty] | 35.1056 | 1136 |  |  |  |  | 1325 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 15980 | 4800 | 8990 |  |  |  |  | 2190
4 | 2019-04-10 | 468999 | 37.8 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | [27 empty] | 32.2132 | 1238 |  |  |  |  | 1341 | [5 empty] | 82.6 | [5 empty] | 20170 | 4800 | 10400 |  |  |  |  | 4970
4 | 2019-04-11 | 393547 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 41.1558 | 969 |  |  |  |  | 1136 | [5 empty] | 82.9 | [5 empty] | 19660 | 4800 | 9950 |  |  |  |  | 4910
4 | 2019-04-12 | 406769 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.6 | 7.55 | 7.62 | 7.58 | 7.6 | [22 empty] | 48.4569 | 823 | 4.91 | 3.8 | 77.3931 | 22.6069 | 921 | 2.43 | 1.56 | 64.1975 | 35.8025 | 47.6225 | 82.6 | [5 empty] | 17660 | 4800 | 9210 |  |  |  |  | 3650
4 | 2019-04-13 | 366090 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 41.7592 | 955 |  |  |  |  | 829 | [11 empty] | 18060 | 4400 | 11220 |  |  |  |  | 2440
4 | 2019-04-14 | 329148 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 50.481 | 790 |  |  |  |  | 921 | [11 empty] | 15300 | 4800 | 5500 |  |  |  |  | 5000
4 | 2019-04-15 | 354035 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 48.9926 | 814 |  |  |  |  | 856 | [5 empty] | 82.9 | [5 empty] | 13550 | 4200 | 4500 |  |  |  |  | 4850
4 | 2019-04-16 | 364969 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 54.4809 | 732 |  |  |  |  | 976 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 14450 | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 4850
4 | 2019-04-17 | 368206 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 51.3918 | 776 |  |  |  |  | 939 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14590 | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 4990
4 | 2019-04-18 | 371647 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 51.9948 | 767 |  |  |  |  | 1027 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 14590 | 4800 | 4800 |  |  |  |  | 4990
4 | 2019-04-19 | 362924 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.5 | 7.6 | 7.58 | 7.55 | 7.46 | [22 empty] | 49.1133 | 812 | 5.98 | 4.63 | 77.4247 | 22.5753 | 599 | 2.65 | 1.65 | 62.2642 | 37.7358 | 51.8898 | 82.8 | [5 empty] | 14150 | 4800 | 4200 |  |  |  |  | 5150
4 | 2019-04-20 | 359422 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 54.2585 | 735 |  |  |  |  | 876 | [11 empty] | 12720 | 4800 | 3000 |  |  |  |  | 4920
4 | 2019-04-21 | 345291 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 34.8297 | 1145 |  |  |  |  | 1433 | [11 empty] | 15220 | 4800 | 5400 |  |  |  |  | 5020
4 | 2019-04-22 | 356325 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 35.1986 | 1133 |  |  |  |  | 1183 | [5 empty] | 82.8 | [5 empty] | 17270 | 4800 | 7500 |  |  |  |  | 4970
4 | 2019-04-23 | 362636 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 42.2458 | 944 |  |  |  |  | 1123 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 14010 | 4800 | 4200 |  |  |  |  | 5010
4 | 2019-04-24 | 474557 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 40.9866 | 973 |  |  |  |  | 1077 | [5 empty] | 82.7 | [5 empty] | 15850 | 4800 | 6000 |  |  |  |  | 5050
4 | 2019-04-25 | 392917 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 39.098 | 1020 |  |  |  |  | 766 | [5 empty] | 82.9 | 61.94 |  |  |  |  | 13400 | 4800 | 3600 |  |  |  |  | 5000
4 | 2019-04-26 | 404866 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | 7.6 | 7.54 | 7.6 | 7.59 | 7.5 | [22 empty] | 34.9212 | 1142 | 6.12 | 4.74 | 77.451 | 22.549 | 1159 | 2.65 | 1.68 | 63.3962 | 36.6038 | 49.5759 | 81.5 | [5 empty] | 11510 | 4800 | 1800 |  |  |  |  | 4910
4 | 2019-04-27 | 394928 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 33.6824 | 1184 |  |  |  |  | 1324 | [11 empty] | 12440 | 4800 | 2700 |  |  |  |  | 4940
4 | 2019-04-28 | 344232 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 36.5872 | 1090 |  |  |  |  | 1318 | [11 empty] | 10520 | 4800 | 600 |  |  |  |  | 5120
4 | 2019-04-29 | 404238 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 34.8906 | 1143 |  |  |  |  | 1332 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 15290 | 4700 | 5700 |  |  |  |  | 4890
4 | 2019-04-30 | 476212 | 36.3 | 36 | 35 | 38 | 38 | 35 | 34 | 37 | 37 | [27 empty] | 35.3546 | 1128 |  |  |  |  | 1353 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 16520 | 4800 | 6600 |  |  |  |  | 5120
4 월 최대 |  | 476212 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 7.6 | 7.6 | 7.62 | 7.59 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4809 | 1392 | 6.12 | 4.74 | 77.5161 | 22.6069 | 1526 | 2.65 | 1.68 | 64.1975 | 37.7358 | 51.8898 | 82.9 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170 | 4800 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150
4 월 최소 |  | 329148 | 36.3 | 36 | 35 | 38 | 37 | 35 | 34 | 37 | 36 | 7.5 | 7.54 | 7.58 | 7.51 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6494 | 732 | 4.67 | 3.62 | 77.3931 | 22.4839 | 599 | 2.43 | 1.56 | 62.2642 | 35.8025 | 47.6225 | 81.1 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520 | 4200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270
4 월 평균 |  | 379402.7333 | 37.3533 | 37.8333 | 36.7333 | 38.3333 | 38.3667 | 36.8333 | 35.7333 | 37.3333 | 37.3667 | 7.55 | 7.5725 | 7.595 | 7.5575 | 7.515 | [22 empty] | 40.3989 | 1018.6 | 5.42 | 4.1975 | 77.4462 | 22.5538 | 1147.3333 | 2.5825 | 1.6325 | 63.2337 | 36.7663 | 49.8843 | 82.2864 | 61.94 |  |  |  |  | 14802.3333 | 4763.3333 | 5612.6667 |  |  |  |  | 4426.3333
4 월 합계 |  | 11382082 | [37 empty] | 30558 |  |  |  |  | 34420 | [10 empty] | 0 | 444070 | 142900 | 168380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132790
5 | 2019-05-01 | 446176 | 36.3 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 32.1613 | 1240 |  |  |  |  | 1377 | [11 empty] | 14060 | 4800 | 4200 |  |  |  |  | 5060
5 | 2019-05-02 | 419820 | 35.8 | 36 | 35 | 37 | 37 | 35 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 33.2057 | 1201 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 15190 | 4800 | 5400 |  |  |  |  | 4990
5 | 2019-05-03 | 400166 | 35.8 | 36 | 35 | 37 | 37 | 35 | 34 | 36 | 36 | 7.6 | 7.59 | 7.51 | 7.62 | 7.48 | [22 empty] | 31.035 | 1285 | 6.21 | 4.8 | 77.2947 | 22.7053 | 1353 | 2.63 | 1.62 | 61.597 | 38.403 | 52.8837 | 81.2 | [5 empty] | 13780 | 4800 | 3900 |  |  |  |  | 5080
5 | 2019-05-04 | 382998 | 35.5 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 29.6285 | 1346 |  |  |  |  | 1415 | [11 empty] | 13430 | 4800 | 3600 |  |  |  |  | 5030
5 | 2019-05-05 | 346643 | 35 | 35 | 34 | 37 | 36 | 34 | 33 | 36 | 35 | [27 empty] | 28.7942 | 1385 |  |  |  |  | 1375 | [11 empty] | 13940 | 4800 | 4000 |  |  |  |  | 5140
5 | 2019-05-06 | 372393 | 34.8 | 35 | 34 | 36 | 36 | 34 | 33 | 35 | 35 | [27 empty] | 29.1095 | 1370 |  |  |  |  | 1372 | [11 empty] | 14600 | 4800 | 4640 |  |  |  |  | 5160
5 | 2019-05-07 | 373021 | 34.5 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 28.9195 | 1379 |  |  |  |  | 1374 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 15830 | 4800 | 6010 |  |  |  |  | 5020
5 | 2019-05-08 | 376111 | 34.3 | 34 | 34 | 36 | 35 | 33 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 28.1043 | 1419 |  |  |  |  | 1592 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 17270 | 4800 | 7430 |  |  |  |  | 5040
5 | 2019-05-09 | 377828 | 34.3 | 34 | 34 | 36 | 35 | 33 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 26.1508 | 1525 |  |  |  |  | 1835 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 15560 | 4800 | 5700 |  |  |  |  | 5060
5 | 2019-05-10 | 372903 | 34 | 33 | 34 | 36 | 35 | 32 | 33 | 35 | 34 | 7.4 | 7.51 | 7.46 | 7.35 | 7.32 | [22 empty] | 31.205 | 1278 | 4.54 | 3.43 | 75.5507 | 24.4493 | 1559 | 2.66 | 1.6 | 60.1504 | 39.8496 | 51.1524 | 80.6 | [5 empty] | 14970 | 4800 | 5090 |  |  |  |  | 5080
5 | 2019-05-11 | 374477 | 34 | 34 | 33 | 36 | 35 | 33 | 32 | 35 | 34 | [27 empty] | 33.0954 | 1205 |  |  |  |  | 1341 | [11 empty] | 14010 | 4800 | 4230 |  |  |  |  | 4980
5 | 2019-05-12 | 347409 | 34.3 | 34 | 34 | 36 | 35 | 33 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 34.4685 | 1157 |  |  |  |  | 1338 | [11 empty] | 15170 | 5900 | 3990 |  |  |  |  | 5280
5 | 2019-05-13 | 361091 | 34.5 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 33.8253 | 1179 |  |  |  |  | 1382 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 16420 | 9600 | 1770 |  |  |  |  | 5050
5 | 2019-05-14 | 359086 | 34.8 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 23.4175 | 1703 |  |  |  |  | 1773 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 15220 | 9600 | 430 |  |  |  |  | 5190
5 | 2019-05-15 | 348782 | 34.8 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 22.6591 | 1760 |  |  |  |  | 1987 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 20720 | 9600 | 5960 |  |  |  |  | 5160
5 | 2019-05-16 | 358990 | 34.8 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 19.7133 | 2023 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17700 | 6400 | 9910 |  |  |  |  | 1390
5 | 2019-05-17 | 359033 | 34.5 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | 7.5 | 7.48 | 7.52 | 7.44 | 7.36 | [22 empty] | 21.6739 | 1840 | 4.49 | 3.35 | 74.6102 | 25.3898 | 1867 | 2.55 | 1.61 | 63.1373 | 36.8627 | 41.7148 | 80.6 | [5 empty] | 19120 | 9600 | 5410 |  |  |  |  | 4110
5 | 2019-05-18 | 436202 | 34.8 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 27.9272 | 1428 |  |  |  |  | 1514 | [11 empty] | 18350 | 9600 | 3950 |  |  |  |  | 4800
5 | 2019-05-19 | 439704 | 34.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 27.4089 | 1455 |  |  |  |  | 1456 | [11 empty] | 17940 | 9600 | 3170 |  |  |  |  | 5170
5 | 2019-05-20 | 427151 | 34.8 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 35.0132 | 1139 |  |  |  |  | 1341 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 18270 | 9600 | 3550 |  |  |  |  | 5120
5 | 2019-05-21 | 397562 | 34.8 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 31.205 | 1278 |  |  |  |  | 1309 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 14790 | 5200 | 4510 |  |  |  |  | 5080
5 | 2019-05-22 | 384787 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | [27 empty] | 29.2375 | 1364 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 81.9 | 60.87 |  |  |  |  | 14820 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 5220
5 | 2019-05-23 | 392428 | 35.5 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 21.9725 | 1815 |  |  |  |  | 1913 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 19020 | 9600 | 4320 |  |  |  |  | 5100
5 | 2019-05-24 | 369983 | 35.5 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | 7.5 | 7.64 | 7.42 | 7.49 | 7.44 | [22 empty] | 22.0697 | 1807 | 5 | 3.66 | 73.2 | 26.8 | 1859 | 2.83 | 1.8 | 63.6042 | 36.3958 | 36.0178 | 82.1 | [5 empty] | 16790 | 4800 | 6930 |  |  |  |  | 5060
5 | 2019-05-25 | 359336 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 28.7734 | 1386 |  |  |  |  | 1290 | [11 empty] | 16340 | 9600 | 1660 |  |  |  |  | 5080
5 | 2019-05-26 | 340250 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 51.2596 | 778 |  |  |  |  | 899 | [11 empty] | 14880 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 5280
5 | 2019-05-27 | 419966 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 40.4873 | 985 |  |  |  |  | 1136 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 12510 | 7500 | 0 |  |  |  |  | 5010
5 | 2019-05-28 | 436171 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 35.2608 | 1131 |  |  |  |  | 1343 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 11460 | 4800 | 1730 |  |  |  |  | 4930
5 | 2019-05-29 | 388875 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 44.6585 | 893 |  |  |  |  | 1060 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 10730 | 4800 | 1980 |  |  |  |  | 3950
5 | 2019-05-30 | 349450 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 33.569 | 1188 |  |  |  |  | 1391 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 11780 | 4800 | 3790 |  |  |  |  | 3190
5 | 2019-05-31 | 369923 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | 7.5 | 7.57 | 7.49 | 7.44 | 7.51 | [22 empty] | 33.4283 | 1193 | 4.28 | 3.1 | 72.4299 | 27.5701 | 1409 | 2.66 | 1.49 | 56.015 | 43.985 | 51.5247 | 82.6 | [5 empty] | 10910 | 4800 | 2920 |  |  |  |  | 3190
5 월 최대 |  | 446176 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.6 | 7.64 | 7.52 | 7.62 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2596 | 2023 | 6.21 | 4.8 | 77.2947 | 27.5701 | 2020 | 2.83 | 1.8 | 63.6042 | 43.985 | 52.8837 | 82.6 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20720 | 9600 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280
5 월 최소 |  | 340250 | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 32 | 32 | 34 | 34 | 7.4 | 7.48 | 7.42 | 7.35 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7133 | 778 | 4.28 | 3.1 | 72.4299 | 22.7053 | 899 | 2.55 | 1.49 | 56.015 | 36.3958 | 36.0178 | 80.1 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10730 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390
5 월 평균 |  | 383506.9355 | 35.3419 | 35.6452 | 34.8387 | 36.9355 | 35.8387 | 34.6452 | 33.8387 | 35.9355 | 34.8387 | 7.5 | 7.558 | 7.48 | 7.468 | 7.422 | [22 empty] | 30.627 | 1359.1935 | 4.904 | 3.668 | 74.6171 | 25.3829 | 1475.2258 | 2.666 | 1.624 | 60.9008 | 39.0992 | 46.6587 | 81.3286 | 60.87 |  |  |  |  | 15341.2903 | 6690.3226 | 3876.7742 |  |  |  |  | 4774.1935
5 월 합계 |  | 11888715 | [37 empty] | 42135 |  |  |  |  | 45732 | [10 empty] | 0 | 475580 | 207400 | 120180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148000
6 | 2019-06-01 | 347337 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 30.0754 | 1326 |  |  |  |  | 1493 | [11 empty] | 11480 | 4800 | 1600 |  |  |  |  | 5080
6 | 2019-06-02 | 328509 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 31.6006 | 1262 |  |  |  |  | 1462 | [11 empty] | 11890 | 4800 | 2020 |  |  |  |  | 5070
6 | 2019-06-03 | 349093 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 32.6083 | 1223 |  |  |  |  | 1409 | [5 empty] | 82.3 | [5 empty] | 12560 | 4800 | 2830 |  |  |  |  | 4930
6 | 2019-06-04 | 365439 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 29.4752 | 1353 |  |  |  |  | 1414 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 9930 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5130
6 | 2019-06-05 | 374664 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 31.3276 | 1273 |  |  |  |  | 1377 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 12570 | 4800 | 2580 |  |  |  |  | 5190
6 | 2019-06-06 | 375183 | 37.5 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 28.4248 | 1403 |  |  |  |  | 1456 | [11 empty] | 12310 | 4800 | 2680 |  |  |  |  | 4830
6 | 2019-06-07 | 507919 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.5 | 7.62 | 7.48 | 7.47 | 7.48 | [22 empty] | 30.2121 | 1320 | 3.86 | 2.81 | 72.7979 | 27.2021 | 1592 | 2.61 | 1.48 | 56.705 | 43.295 | 51.0597 | 82.1 | [5 empty] | 14690 | 4800 | 9890 |  |  |  |  | 0
6 | 2019-06-08 | 467239 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 27.019 | 1476 |  |  |  |  | 1707 | [11 empty] | 15560 | 4800 | 10760 |  |  |  |  | 0
6 | 2019-06-09 | 389459 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 27.6752 | 1441 |  |  |  |  | 1456 | [11 empty] | 17335 | 4800 | 11870 |  |  |  |  | 665
6 | 2019-06-10 | 398297 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 29.1095 | 1370 |  |  |  |  | 1577 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 12650 | 4800 | 3140 |  |  |  |  | 4710
6 | 2019-06-11 | 406253 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 30.0075 | 1329 |  |  |  |  | 1584 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 13060 | 4800 | 3230 |  |  |  |  | 5030
6 | 2019-06-12 | 403883 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 28.2837 | 1410 |  |  |  |  | 1587 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 13860 | 4800 | 3960 |  |  |  |  | 5100
6 | 2019-06-13 | 398971 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 28.7527 | 1387 |  |  |  |  | 1587 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12470 | 4800 | 2530 |  |  |  |  | 5140
6 | 2019-06-14 | 407597 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 7.5 | 7.56 | 7.46 | 7.51 | 7.58 | [22 empty] | 34.7993 | 1146 | 3.47 | 2.5 | 72.0461 | 27.9539 | 1321 | 2.59 | 1.45 | 55.9846 | 44.0154 | 50.6491 | 79.7 | [5 empty] | 12120 | 4800 | 2230 |  |  |  |  | 5090
6 | 2019-06-15 | 417593 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 29.41 | 1356 |  |  |  |  | 1538 | [11 empty] | 12910 | 4800 | 2810 |  |  |  |  | 5300
6 | 2019-06-16 | 359602 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 28.0845 | 1420 |  |  |  |  | 1527 | [11 empty] | 14030 | 4800 | 4100 |  |  |  |  | 5130
6 | 2019-06-17 | 381186 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 30.0301 | 1328 |  |  |  |  | 1304 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12420 | 4800 | 2500 |  |  |  |  | 5120
6 | 2019-06-18 | 381520 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 40.2016 | 992 |  |  |  |  | 1070 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10510 | 3800 | 1500 |  |  |  |  | 5210
6 | 2019-06-19 | 384958 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 30.5594 | 1305 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9920 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5120
6 | 2019-06-20 | 395165 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 33.7394 | 1182 |  |  |  |  | 1498 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 9890 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5090
6 | 2019-06-21 | 385271 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 7.5 | 7.52 | 7.58 | 7.44 | 7.54 | [22 empty] | 31.3522 | 1272 | 3.08 | 2.29 | 74.3506 | 25.6494 | 1491 | 2.5 | 1.46 | 58.4 | 41.6 | 51.5704 | 79.1 | 63.02 |  |  |  |  | 9920 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5120
6 | 2019-06-22 | 347999 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 33.569 | 1188 |  |  |  |  | 1139 | [11 empty] | 12230 | 4800 | 2300 |  |  |  |  | 5130
6 | 2019-06-23 | 333039 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 41.6284 | 958 |  |  |  |  | 1140 | [11 empty] | 10310 | 3900 | 4720 |  |  |  |  | 1690
6 | 2019-06-24 | 364338 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 25.2885 | 1577 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 8220 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 3420
6 | 2019-06-25 | 369456 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 29.3451 | 1359 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12160 | 4800 | 2350 |  |  |  |  | 5010
6 | 2019-06-26 | 437220 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 31.904 | 1250 |  |  |  |  | 1319 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 16840 | 4800 | 7050 |  |  |  |  | 4990
6 | 2019-06-27 | 511264 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 36.9259 | 1080 |  |  |  |  | 1256 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10070 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5270
6 | 2019-06-28 | 526618 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 7.5 | 7.55 | 7.49 | 7.51 | 7.55 | [22 empty] | 39.3682 | 1013 | 3.26 | 2.42 | 74.2331 | 25.7669 | 1218 | 2.48 | 1.45 | 58.4677 | 41.5323 | 51.1354 | 80 | [5 empty] | 9960 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5160
6 | 2019-06-29 | 510416 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 33.2333 | 1200 |  |  |  |  | 1570 | [11 empty] | 12630 | 4800 | 2800 |  |  |  |  | 5030
6 | 2019-06-30 | 523494 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 29.6065 | 1347 |  |  |  |  | 1561 | [11 empty] | 13380 | 4800 | 3290 |  |  |  |  | 5290
6 월 최대 |  | 526618 | 37.5 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 7.5 | 7.62 | 7.58 | 7.51 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6284 | 1577 | 3.86 | 2.81 | 74.3506 | 27.9539 | 1707 | 2.61 | 1.48 | 58.4677 | 44.0154 | 51.5704 | 82.3 | 63.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17335 | 4800 | 11870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300
6 월 최소 |  | 328509 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 7.5 | 7.52 | 7.46 | 7.44 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2885 | 958 | 3.08 | 2.29 | 72.0461 | 25.6494 | 1070 | 2.48 | 1.45 | 55.9846 | 41.5323 | 50.6491 | 78.8 | 63.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 404966.0667 | 36.91 | 37.8333 | 36.4333 | 38.1667 | 37.1 | 36.8333 | 35.4333 | 37.1667 | 36.1 | 7.5 | 7.5625 | 7.5025 | 7.4825 | 7.5375 | [22 empty] | 31.4539 | 1284.8667 | 3.4175 | 2.505 | 73.357 | 26.643 | 1440.3 | 2.545 | 1.46 | 57.3893 | 42.6107 | 51.1036 | 80.0053 | 63.02 |  |  |  |  | 12262.8333 | 4736.6667 | 3091.3333 |  |  |  |  | 4434.8333
6 월 합계 |  | 12148982 | [37 empty] | 38546 |  |  |  |  | 43209 | [10 empty] | 0 | 367885 | 142100 | 92740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133045
7 | 2019-07-01 | 519809 | 35.5 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 34.7387 | 1148 |  |  |  |  | 1548 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 13770 | 4800 | 3800 |  |  |  |  | 5170
7 | 2019-07-02 | 522261 | 35.5 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 28.3038 | 1409 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 14370 | 4800 | 4410 |  |  |  |  | 5160
7 | 2019-07-03 | 502304 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | [27 empty] | 25.2086 | 1582 |  |  |  |  | 1771 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13690 | 4800 | 3900 |  |  |  |  | 4990
7 | 2019-07-04 | 483374 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | [27 empty] | 23.8517 | 1672 |  |  |  |  | 1962 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13820 | 4800 | 3980 |  |  |  |  | 5040
7 | 2019-07-05 | 444650 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 7.4 | 7.38 | 7.36 | 7.42 | 7.46 | [22 empty] | 25.145 | 1586 | 2.96 | 2.21 | 74.6622 | 25.3378 | 1894 | 2.46 | 1.5 | 60.9756 | 39.0244 | 46.974 | 79.6 | [5 empty] | 14980 | 4800 | 4970 |  |  |  |  | 5210
7 | 2019-07-06 | 419079 | 35 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 21.5335 | 1852 |  |  |  |  | 1978 | [11 empty] | 16070 | 4800 | 6190 |  |  |  |  | 5080
7 | 2019-07-07 | 389475 | 35 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 20.6098 | 1935 |  |  |  |  | 1981 | [11 empty] | 14040 | 4800 | 4080 |  |  |  |  | 5160
7 | 2019-07-08 | 395488 | 35 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 24.0967 | 1655 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 13180 | 4800 | 3310 |  |  |  |  | 5070
7 | 2019-07-09 | 409430 | 35 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 22.9195 | 1740 |  |  |  |  | 1951 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 14670 | 4800 | 4650 |  |  |  |  | 5220
7 | 2019-07-10 | 427122 | 35.8 | 36 | 35 | 38 | 36 | 35 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 22.0697 | 1807 |  |  |  |  | 1936 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 14360 | 4800 | 4500 |  |  |  |  | 5060
7 | 2019-07-11 | 512062 | 35.8 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 7.3 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 7.3 | [22 empty] | 24.0821 | 1656 | 3.83 | 2.88 | 75.1958 | 24.8042 | 1931 | 2.3 | 1.39 | 60.4348 | 39.5652 | 49.6146 | 79.9 | [5 empty] | 13570 | 4800 | 3730 |  |  |  |  | 5040
7 | 2019-07-12 | 447630 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 32.6083 | 1223 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 12200 | 4800 | 2340 |  |  |  |  | 5060
7 | 2019-07-13 | 418478 | 36.8 | 38 | 35 | 39 | 37 | 37 | 34 | 38 | 36 | [27 empty] | 43.395 | 919 |  |  |  |  | 1369 | [11 empty] | 11610 | 4800 | 2860 |  |  |  |  | 3950
7 | 2019-07-14 | 371184 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 31.8785 | 1251 |  |  |  |  | 1488 | [11 empty] | 13680 | 4800 | 4980 |  |  |  |  | 3900
7 | 2019-07-15 | 403480 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 34.7993 | 1146 |  |  |  |  | 1481 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 11440 | 4800 | 1590 |  |  |  |  | 5050
7 | 2019-07-16 | 403819 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 35.292 | 1130 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9850 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5050
7 | 2019-07-17 | 404982 | 37.5 | 37 | 37 | 40 | 38 | 36 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 26.0995 | 1528 |  |  |  |  | 1891 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 13900 | 4800 | 3850 |  |  |  |  | 5250
7 | 2019-07-18 | 510621 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 29.6285 | 1346 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 13580 | 4800 | 3790 |  |  |  |  | 4990
7 | 2019-07-19 | 514884 | 37.8 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.23 | 7.28 | 7.24 | 7.26 | [22 empty] | 35.9603 | 1109 | 4.44 | 3.35 | 75.4505 | 24.5495 | 1357 | 2.28 | 1.43 | 62.7193 | 37.2807 | 45.2608 | 79.8 | [5 empty] | 11520 | 4800 | 1750 |  |  |  |  | 4970
7 | 2019-07-20 | 521401 | 37.8 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 38.2359 | 1043 |  |  |  |  | 1384 | [11 empty] | 11230 | 4800 | 1420 |  |  |  |  | 5010
7 | 2019-07-21 | 502660 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 37.0632 | 1076 |  |  |  |  | 1367 | [11 empty] | 9970 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5170
7 | 2019-07-22 | 524221 | 38.3 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 39.7211 | 1004 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9500 | 1000 | 3350 |  |  |  |  | 5150
7 | 2019-07-23 | 527423 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 39.0215 | 1022 |  |  |  |  | 1388 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11490 | 3200 | 3150 |  |  |  |  | 5140
7 | 2019-07-24 | 514448 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 33.7394 | 1182 |  |  |  |  | 1375 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 11380 | 4800 | 1550 |  |  |  |  | 5030
7 | 2019-07-25 | 527847 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 36.0905 | 1105 |  |  |  |  | 1348 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 9970 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 5170
7 | 2019-07-26 | 502980 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 7.4 | 7.45 | 7.35 | 7.34 | 7.29 | [22 empty] | 28.1241 | 1418 | 4.35 | 3.23 | 74.2529 | 25.7471 | 1645 | 2.43 | 1.51 | 62.1399 | 37.8601 | 43.0879 | 78.8 | [5 empty] | 13960 | 4800 | 4000 |  |  |  |  | 5160
7 | 2019-07-27 | 481905 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 28.6083 | 1394 |  |  |  |  | 1817 | [11 empty] | 13560 | 4800 | 3720 |  |  |  |  | 5040
7 | 2019-07-28 | 459240 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 30.2809 | 1317 |  |  |  |  | 1705 | [11 empty] | 12800 | 4800 | 2890 |  |  |  |  | 5110
7 | 2019-07-29 | 456847 | 36.3 | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 28.7942 | 1385 |  |  |  |  | 1876 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14040 | 4800 | 4250 |  |  |  |  | 4990
7 | 2019-07-30 | 471931 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 28.6083 | 1394 |  |  |  |  | 1903 | [5 empty] | 79.1 | 63.5 |  |  |  |  | 14030 | 4800 | 4110 |  |  |  |  | 5120
7 | 2019-07-31 | 475115 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 29.8503 | 1336 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 15274 | 4800 | 5390 |  |  |  |  | 5084
7 월 최대 |  | 527847 | 38.3 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 7.4 | 7.45 | 7.36 | 7.42 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.395 | 1935 | 4.44 | 3.35 | 75.4505 | 25.7471 | 1981 | 2.46 | 1.51 | 62.7193 | 39.5652 | 49.6146 | 81 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16070 | 4800 | 6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250
7 월 최소 |  | 371184 | 35 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 33 | 36 | 34 | 7.3 | 7.22 | 7.24 | 7.24 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6098 | 919 | 2.96 | 2.21 | 74.2529 | 24.5495 | 1348 | 2.28 | 1.39 | 60.4348 | 37.2807 | 43.0879 | 78.8 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900
7 월 평균 |  | 466650 | 36.4677 | 37.0323 | 35.9677 | 37.9032 | 36.871 | 36.0323 | 34.9677 | 36.9032 | 35.871 | 7.35 | 7.32 | 7.3075 | 7.3125 | 7.3275 | [22 empty] | 30.3341 | 1366.7742 | 3.895 | 2.9175 | 74.8903 | 25.1097 | 1678.0645 | 2.3675 | 1.4575 | 61.5674 | 38.4326 | 46.2343 | 79.5565 | 63.5 |  |  |  |  | 12951.7419 | 4625.8065 | 3306.7742 |  |  |  |  | 5019.1613
7 월 합계 |  | 14466150 | [37 empty] | 42370 |  |  |  |  | 52020 | [10 empty] | 0 | 401504 | 143400 | 102510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155594
8 | 2019-08-01 | 429182 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 30.6533 | 1301 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14480 | 4800 | 4580 |  |  |  |  | 5100
8 | 2019-08-02 | 418807 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 7.4 | 7.34 | 7.35 | 7.41 | 7.32 | [22 empty] | 30.5126 | 1307 | 3.58 | 2.53 | 70.6704 | 29.3296 | 1719 | 2.53 | 1.38 | 54.5455 | 45.4545 | 50.1976 | 78.8 | [5 empty] | 14550 | 3700 | 5630 |  |  |  |  | 5220
8 | 2019-08-03 | 401330 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 25.9974 | 1534 |  |  |  |  | 1838 | [11 empty] | 13550 | 4800 | 3740 |  |  |  |  | 5010
8 | 2019-08-04 | 396254 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 30.4195 | 1311 |  |  |  |  | 1541 | [11 empty] | 15750 | 4800 | 5820 |  |  |  |  | 5130
8 | 2019-08-05 | 410832 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 27.5605 | 1447 |  |  |  |  | 1894 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12900 | 4800 | 2950 |  |  |  |  | 5150
8 | 2019-08-06 | 450982 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 26.2196 | 1521 |  |  |  |  | 1914 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12390 | 4800 | 2890 |  |  |  |  | 4700
8 | 2019-08-07 | 521077 | 36.3 | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 35.4489 | 1125 |  |  |  |  | 1694 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 13930 | 4800 | 4080 |  |  |  |  | 5050
8 | 2019-08-08 | 532848 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 32.8772 | 1213 |  |  |  |  | 1394 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 14800 | 4800 | 4970 |  |  |  |  | 5030
8 | 2019-08-09 | 497569 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | 7.4 | 7.33 | 7.39 | 7.42 | 7.45 | [22 empty] | 37.4109 | 1066 | 3.28 | 2.33 | 71.0366 | 28.9634 | 1428 | 2.35 | 1.31 | 55.7447 | 44.2553 | 48.6423 | 79.3 | [5 empty] | 13580 | 4800 | 3810 |  |  |  |  | 4970
8 | 2019-08-10 | 455784 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 36.5536 | 1091 |  |  |  |  | 1371 | [11 empty] | 12610 | 4800 | 2690 |  |  |  |  | 5120
8 | 2019-08-11 | 412131 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 39.4461 | 1011 |  |  |  |  | 1382 | [11 empty] | 11550 | 4800 | 1720 |  |  |  |  | 5030
8 | 2019-08-12 | 436249 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 38.1262 | 1046 |  |  |  |  | 1361 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 12670 | 4800 | 2890 |  |  |  |  | 4980
8 | 2019-08-13 | 440353 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 37.9087 | 1052 |  |  |  |  | 1361 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11610 | 4800 | 1800 |  |  |  |  | 5010
8 | 2019-08-14 | 445394 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 33.2888 | 1198 |  |  |  |  | 1417 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12190 | 4800 | 2430 |  |  |  |  | 4960
8 | 2019-08-15 | 428023 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 32.7153 | 1219 |  |  |  |  | 1460 | [11 empty] | 12660 | 4800 | 3050 |  |  |  |  | 4810
8 | 2019-08-16 | 465498 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.32 | 7.37 | 7.4 | 7.42 | [22 empty] | 33.7394 | 1182 | 3.46 | 2.48 | 71.6763 | 28.3237 | 1475 | 2.4 | 1.35 | 56.25 | 43.75 | 49.1935 | 79.1 | [5 empty] | 11640 | 4800 | 1850 |  |  |  |  | 4990
8 | 2019-08-17 | 442823 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 32.5285 | 1226 |  |  |  |  | 1177 | [11 empty] | 12480 | 4800 | 2730 |  |  |  |  | 4950
8 | 2019-08-18 | 401052 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 36.5872 | 1090 |  |  |  |  | 1002 | [11 empty] | 9770 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 4970
8 | 2019-08-19 | 411551 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 36.6208 | 1089 |  |  |  |  | 1256 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 11470 | 4800 | 1680 |  |  |  |  | 4990
8 | 2019-08-20 | 422936 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 32.5551 | 1225 |  |  |  |  | 1328 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12490 | 4800 | 2710 |  |  |  |  | 4980
8 | 2019-08-21 | 410016 | 38.5 | 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 41.585 | 959 |  |  |  |  | 1037 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 11720 | 4800 | 1960 |  |  |  |  | 4960
8 | 2019-08-22 | 541424 | 38.5 | 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 25.5641 | 1560 |  |  |  |  | 1674 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12480 | 4800 | 3000 |  |  |  |  | 4680
8 | 2019-08-23 | 528206 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.4 | 7.36 | 7.42 | 7.39 | 7.4 | [22 empty] | 29.3884 | 1357 | 3.26 | 2.31 | 70.8589 | 29.1411 | 1612 | 2.45 | 1.38 | 56.3265 | 43.6735 | 46.9596 | 78.8 | [5 empty] | 12390 | 4800 | 2640 |  |  |  |  | 4950
8 | 2019-08-24 | 499084 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 34.7993 | 1146 |  |  |  |  | 1362 | [11 empty] | 11830 | 4800 | 2130 |  |  |  |  | 4900
8 | 2019-08-25 | 432673 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 29.5407 | 1350 |  |  |  |  | 1400 | [11 empty] | 11220 | 4800 | 1570 |  |  |  |  | 4850
8 | 2019-08-26 | 447205 | 37.3 | 36 | 38 | 38 | 39 | 35 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 31.6508 | 1260 |  |  |  |  | 1492 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10510 | 4800 | 720 |  |  |  |  | 4990
8 | 2019-08-27 | 452866 | 37.5 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 27.4845 | 1451 |  |  |  |  | 1772 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14780 | 4800 | 5130 |  |  |  |  | 4850
8 | 2019-08-28 | 436381 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24.5567 | 1624 |  |  |  |  | 1983 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 13120 | 4800 | 3390 |  |  |  |  | 4930
8 | 2019-08-29 | 448294 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 23.0254 | 1732 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13030 | 4800 | 3280 |  |  |  |  | 4950
8 | 2019-08-30 | 429060 | 36.5 | 36 | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | 7.4 | 7.46 | 7.35 | 7.47 | 7.51 | [22 empty] | 21.8281 | 1827 | 3.29 | 2.33 | 70.8207 | 29.1793 | 1974 | 2.26 | 1.24 | 54.8673 | 45.1327 | 49.9116 | 79.5 | [5 empty] | 10310 | 4800 | 3210 |  |  |  |  | 2300
8 | 2019-08-31 | 427021 | 36.5 | 36 | 37 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 22.8016 | 1749 |  |  |  |  | 1975 | [11 empty] | 13247 | 4800 | 3350 |  |  |  |  | 5097
8 월 최대 |  | 541424 | 38.5 | 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | 7.4 | 7.46 | 7.42 | 7.47 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.585 | 1827 | 3.58 | 2.53 | 71.6763 | 29.3296 | 2000 | 2.53 | 1.38 | 56.3265 | 45.4545 | 50.1976 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 4800 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220
8 월 최소 |  | 396254 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | 7.4 | 7.32 | 7.35 | 7.39 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8281 | 959 | 3.26 | 2.31 | 70.6704 | 28.3237 | 1002 | 2.26 | 1.24 | 54.5455 | 43.6735 | 46.9596 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9770 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
8 월 평균 |  | 447513.0645 | 37.1742 | 36.871 | 37.5161 | 38.129 | 38.0968 | 35.871 | 36.5161 | 37.129 | 37.0968 | 7.4 | 7.362 | 7.376 | 7.418 | 7.42 | [22 empty] | 31.5934 | 1299 | 3.374 | 2.396 | 71.0126 | 28.9874 | 1548.8387 | 2.398 | 1.332 | 55.5468 | 44.4532 | 48.9809 | 79.2476 | [5 empty] | 12635.7097 | 4764.5161 | 2980.6452 |  |  |  |  | 4890.5484
8 월 합계 |  | 13872905 | [37 empty] | 40269 |  |  |  |  | 48014 | [10 empty] | 0 | 391707 | 147700 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151607
9 | 2019-09-01 | 408179 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.6334 | 1762 |  |  |  |  | 1907 | [11 empty] | 12670 | 4800 | 3350 |  |  |  |  | 4520
9 | 2019-09-02 | 466438 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.308 | 1711 |  |  |  |  | 1878 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 13470 | 4800 | 3870 |  |  |  |  | 4800
9 | 2019-09-03 | 485970 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 24.2875 | 1642 |  |  |  |  | 1884 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 14000 | 4800 | 4220 |  |  |  |  | 4980
9 | 2019-09-04 | 486932 | 35.5 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 25.369 | 1572 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 14290 | 4800 | 4530 |  |  |  |  | 4960
9 | 2019-09-05 | 504215 | 35.3 | 34 | 36 | 37 | 36 | 33 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 24.199 | 1648 |  |  |  |  | 1917 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14270 | 4800 | 4550 |  |  |  |  | 4920
9 | 2019-09-06 | 468095 | 35.3 | 34 | 36 | 37 | 36 | 33 | 35 | 36 | 35 | 7.5 | 7.43 | 7.48 | 7.5 | 7.52 | [22 empty] | 23.1054 | 1726 | 3.45 | 2.44 | 70.7246 | 29.2754 | 1882 | 2.28 | 1.24 | 54.386 | 45.614 | 50.6463 | 78.8 | [5 empty] | 13630 | 4800 | 3880 |  |  |  |  | 4950
9 | 2019-09-07 | 481649 | 35 | 34 | 35 | 37 | 36 | 33 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 34.5281 | 1155 |  |  |  |  | 1361 | [11 empty] | 13120 | 4800 | 3700 |  |  |  |  | 4620
9 | 2019-09-08 | 427270 | 35.3 | 34 | 36 | 37 | 36 | 33 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 45.5251 | 876 |  |  |  |  | 936 | [11 empty] | 12390 | 4800 | 2720 |  |  |  |  | 4870
9 | 2019-09-09 | 439877 | 35.3 | 34 | 36 | 37 | 36 | 33 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 46.6979 | 854 |  |  |  |  | 1202 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11530 | 4800 | 1850 |  |  |  |  | 4880
9 | 2019-09-10 | 452478 | 35.3 | 34 | 36 | 37 | 36 | 33 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 30.6298 | 1302 |  |  |  |  | 1666 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 11740 | 4800 | 2200 |  |  |  |  | 4740
9 | 2019-09-11 | 492983 | 34.8 | 34 | 35 | 36 | 36 | 33 | 34 | 35 | 35 | 7.5 | 7.46 | 7.45 | 7.49 | 7.5 | [22 empty] | 19.1823 | 2079 | 3.49 | 2.46 | 70.4871 | 29.5129 | 1999 | 2.32 | 1.27 | 54.7414 | 45.2586 | 49.3573 | 78.8 | [5 empty] | 14180 | 4800 | 4370 |  |  |  |  | 5010
9 | 2019-09-12 | 417630 | 34.5 | 33 | 35 | 36 | 36 | 32 | 34 | 35 | 35 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1687 | [11 empty] | 13170 | 4800 | 3660 |  |  |  |  | 4710
9 | 2019-09-13 | 368201 | 34.3 | 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 29.6506 | 1345 |  |  |  |  | 1495 | [11 empty] | 13690 | 4800 | 4110 |  |  |  |  | 4780
9 | 2019-09-14 | 360846 | 33.8 | 32 | 35 | 35 | 35 | 31 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 33.3724 | 1195 |  |  |  |  | 1468 | [11 empty] | 11360 | 4800 | 1740 |  |  |  |  | 4820
9 | 2019-09-15 | 371869 | 33.5 | 31 | 35 | 35 | 35 | 30 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 29.9624 | 1331 |  |  |  |  | 1469 | [11 empty] | 9440 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 4640
9 | 2019-09-16 | 390192 | 33.5 | 31 | 35 | 35 | 35 | 30 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 37.6226 | 1060 |  |  |  |  | 1388 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 11660 | 4800 | 2160 |  |  |  |  | 4700
9 | 2019-09-17 | 378780 | 33.3 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 41.0711 | 971 |  |  |  |  | 1018 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12080 | 4800 | 2520 |  |  |  |  | 4760
9 | 2019-09-18 | 399573 | 33.3 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 43.6324 | 914 |  |  |  |  | 997 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 9510 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 4710
9 | 2019-09-19 | 397096 | 33.3 | 31 | 35 | 34 | 35 | 30 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 40.0402 | 996 |  |  |  |  | 1034 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9550 | 4800 | 0 |  |  |  |  | 4750
9 | 2019-09-20 | 379769 | 33 | 30 | 35 | 34 | 35 | 29 | 34 | 33 | 34 | 7.5 | 7.51 | 7.5 | 7.57 | 7.55 | [22 empty] | 41.0288 | 972 | 3.08 | 2.47 | 80.1948 | 19.8052 | 1066 | 2.36 | 1.3 | 55.0847 | 44.9153 | 69.712 | 79.2 | [5 empty] | 10530 | 3600 | 6090 |  |  |  |  | 840
9 | 2019-09-21 | 449945 | 33 | 30 | 35 | 34 | 35 | 29 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 30.8908 | 1291 |  |  |  |  | 1453 | [11 empty] | 11730 | 4200 | 4180 |  |  |  |  | 3350
9 | 2019-09-22 | 497553 | 32.8 | 30 | 35 | 34 | 34 | 29 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 29.7612 | 1340 |  |  |  |  | 1473 | [11 empty] | 10840 | 4800 | 6040 |  |  |  |  | 0
9 | 2019-09-23 | 493112 | 32.3 | 29 | 34 | 34 | 34 | 28 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 32.1872 | 1239 |  |  |  |  | 1467 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 10990 | 4800 | 3810 |  |  |  |  | 2380
9 | 2019-09-24 | 522381 | 32 | 29 | 33 | 34 | 34 | 28 | 32 | 33 | 33 | [27 empty] | 36.3537 | 1097 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 12310 | 4800 | 2760 |  |  |  |  | 4750
9 | 2019-09-25 | 528518 | 31.8 | 29 | 33 | 33 | 34 | 28 | 32 | 32 | 33 | [27 empty] | 27.5795 | 1446 |  |  |  |  | 1477 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11990 | 4800 | 2400 |  |  |  |  | 4790
9 | 2019-09-26 | 488750 | 31.8 | 29 | 33 | 33 | 34 | 28 | 32 | 32 | 33 | [27 empty] | 31.0834 | 1283 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12180 | 4800 | 2600 |  |  |  |  | 4780
9 | 2019-09-27 | 463672 | 31.8 | 30 | 33 | 33 | 33 | 29 | 32 | 32 | 32 | 7.5 | 7.53 | 7.51 | 7.55 | 7.53 | [22 empty] | 30.6769 | 1300 | 3.27 | 2.35 | 71.8654 | 28.1346 | 1464 | 2.29 | 1.27 | 55.4585 | 44.5415 | 51.2557 | 78.7 | [5 empty] | 11150 | 3100 | 3200 |  |  |  |  | 4850
9 | 2019-09-28 | 491401 | 32 | 30 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32 | 33 | 32 | [27 empty] | 31.1076 | 1282 |  |  |  |  | 1460 | [11 empty] | 11630 | 4800 | 2100 |  |  |  |  | 4730
9 | 2019-09-29 | 509598 | 32 | 30 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32 | 33 | 32 | [27 empty] | 29.9624 | 1331 |  |  |  |  | 1461 | [11 empty] | 12500 | 4800 | 2960 |  |  |  |  | 4740
9 | 2019-09-30 | 505969 | 32 | 30 | 33 | 34 | 33 | 29 | 32 | 33 | 32 | [27 empty] | 30.5126 | 1307 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 78.3 | 61.94 |  |  |  |  | 11020 | 4800 | 1310 |  |  |  |  | 4910
9 월 최대 |  | 528518 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | 7.5 | 7.53 | 7.51 | 7.57 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6979 | 2079 | 3.49 | 2.47 | 80.1948 | 29.5129 | 1999 | 2.36 | 1.3 | 55.4585 | 45.614 | 69.712 | 79.6 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14290 | 4800 | 6090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010
9 월 최소 |  | 360846 | 31.8 | 29 | 33 | 33 | 33 | 28 | 32 | 32 | 32 | 7.5 | 7.43 | 7.45 | 7.49 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1823 | 854 | 3.08 | 2.35 | 70.4871 | 19.8052 | 936 | 2.28 | 1.24 | 54.386 | 44.5415 | 49.3573 | 77.9 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 450964.7 | 33.7867 | 31.8667 | 34.8667 | 35.2 | 35.1 | 30.8667 | 33.8667 | 34.2 | 34.1 | 7.5 | 7.4825 | 7.485 | 7.5275 | 7.525 | [22 empty] | 31.6662 | 1322.9 | 3.3225 | 2.43 | 73.318 | 26.682 | 1492.1667 | 2.3125 | 1.27 | 54.9177 | 45.0823 | 55.2428 | 78.7421 | 61.94 |  |  |  |  | 12087.3333 | 4683.3333 | 3029.3333 |  |  |  |  | 4374.6667
9 월 합계 |  | 13528941 | [37 empty] | 39687 |  |  |  |  | 44765 | [10 empty] | 0 | 362620 | 140500 | 90880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131240
10 | 2019-10-01 | 504952 | 32 | 30 | 34 | 33 | 33 | 29 | 33 | 32 | 32 | [27 empty] | 31.1076 | 1282 |  |  |  |  | 1388 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 11460 | 4800 | 2100 |  |  |  |  | 4560
10 | 2019-10-02 | 521092 | 31.8 | 30 | 33 | 33 | 33 | 29 | 32 | 32 | 32 | [27 empty] | 35.6071 | 1120 |  |  |  |  | 1181 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 11860 | 4800 | 2400 |  |  |  |  | 4660
10 | 2019-10-03 | 539015 | 31.8 | 29 | 34 | 33 | 33 | 28 | 33 | 32 | 32 | [27 empty] | 32.0321 | 1245 |  |  |  |  | 1507 | [11 empty] | 13220 | 4800 | 3610 |  |  |  |  | 4810
10 | 2019-10-04 | 528931 | 31.5 | 29 | 33 | 33 | 33 | 28 | 32 | 32 | 32 | 7.5 | 7.48 | 7.51 | 7.44 | 7.53 | [22 empty] | 35.8311 | 1113 | 3.43 | 2.44 | 71.137 | 28.863 | 1505 | 2.21 | 1.2 | 54.2986 | 45.7014 | 51.7935 | 78.5 | [5 empty] | 11070 | 4800 | 1520 |  |  |  |  | 4750
10 | 2019-10-05 | 520157 | 31.3 | 29 | 33 | 32 | 33 | 28 | 32 | 31 | 32 | [27 empty] | 32.4491 | 1229 |  |  |  |  | 1502 | [11 empty] | 10770 | 4800 | 1100 |  |  |  |  | 4870
10 | 2019-10-06 | 487618 | 31.3 | 29 | 33 | 32 | 33 | 28 | 32 | 31 | 32 | [27 empty] | 29.6947 | 1343 |  |  |  |  | 1493 | [11 empty] | 10730 | 4800 | 1300 |  |  |  |  | 4630
10 | 2019-10-07 | 461472 | 31.3 | 29 | 33 | 32 | 33 | 28 | 32 | 31 | 32 | [27 empty] | 27.1847 | 1467 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 14070 | 4400 | 4950 |  |  |  |  | 4720
10 | 2019-10-08 | 469815 | 30.5 | 28 | 33 | 31 | 32 | 27 | 32 | 30 | 31 | [27 empty] | 29.4752 | 1353 |  |  |  |  | 1488 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12670 | 4800 | 3200 |  |  |  |  | 4670
10 | 2019-10-09 | 439493 | 30.3 | 28 | 32 | 31 | 32 | 27 | 31 | 30 | 31 | [27 empty] | 31.2539 | 1276 |  |  |  |  | 1491 | [11 empty] | 12570 | 4800 | 3390 |  |  |  |  | 4380
10 | 2019-10-10 | 429576 | 30.3 | 28 | 32 | 31 | 32 | 27 | 31 | 30 | 31 | [27 empty] | 29.0883 | 1371 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11230 | 4800 | 1900 |  |  |  |  | 4530
10 | 2019-10-11 | 422261 | 30.3 | 28 | 33 | 30 | 32 | 27 | 32 | 29 | 31 | 7.5 | 7.51 | 7.5 | 7.53 | 7.48 | [22 empty] | 29.739 | 1341 | 3.45 | 2.47 | 71.5942 | 28.4058 | 1471 | 2.36 | 1.26 | 53.3898 | 46.6102 | 54.5528 | 78.4 | [5 empty] | 10060 | 4100 | 3300 |  |  |  |  | 2660
10 | 2019-10-12 | 397188 | 30.3 | 28 | 33 | 30 | 32 | 27 | 32 | 29 | 31 | [27 empty] | 29.1095 | 1370 |  |  |  |  | 1484 | [11 empty] | 10680 | 4800 | 2100 |  |  |  |  | 3780
10 | 2019-10-13 | 365006 | 30 | 28 | 33 | 30 | 31 | 27 | 32 | 29 | 30 | [27 empty] | 24.3616 | 1637 |  |  |  |  | 1496 | [11 empty] | 11460 | 4800 | 1900 |  |  |  |  | 4760
10 | 2019-10-14 | 385732 | 30 | 28 | 33 | 30 | 31 | 27 | 32 | 29 | 30 | [27 empty] | 28.7734 | 1386 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10560 | 4800 | 1200 |  |  |  |  | 4560
10 | 2019-10-15 | 396340 | 30 | 29 | 33 | 29 | 31 | 28 | 32 | 28 | 30 | [27 empty] | 27.8881 | 1430 |  |  |  |  | 1488 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 10610 | 2800 | 3200 |  |  |  |  | 4610
10 | 2019-10-16 | 398914 | 29.5 | 28 | 33 | 29 | 30 | 27 | 32 | 28 | 29 | [27 empty] | 29.6947 | 1343 |  |  |  |  | 1226 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12390 | 2800 | 5000 |  |  |  |  | 4590
10 | 2019-10-17 | 390810 | 29.8 | 28 | 33 | 30 | 30 | 27 | 32 | 29 | 29 | [27 empty] | 38.0898 | 1047 |  |  |  |  | 998 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 13150 | 4800 | 4100 |  |  |  |  | 4250
10 | 2019-10-18 | 439460 | 29.8 | 28 | 33 | 30 | 30 | 27 | 32 | 29 | 29 | 7.5 | 7.49 | 7.52 | 7.55 | 7.53 | [22 empty] | 34.6481 | 1151 | 3.7 | 2.64 | 71.3514 | 28.6486 | 1157 | 2.46 | 1.32 | 53.6585 | 46.3415 | 53.5088 | 78.8 | [5 empty] | 13730 | 4800 | 4400 |  |  |  |  | 4530
10 | 2019-10-19 | 437932 | 29.8 | 28 | 33 | 30 | 30 | 27 | 32 | 29 | 29 | [27 empty] | 29.4535 | 1354 |  |  |  |  | 1464 | [11 empty] | 14870 | 3000 | 7250 |  |  |  |  | 4620
10 | 2019-10-20 | 372340 | 29.8 | 28 | 33 | 30 | 30 | 27 | 32 | 29 | 29 | [27 empty] | 27.1847 | 1467 |  |  |  |  | 1461 | [11 empty] | 14140 | 4800 | 4750 |  |  |  |  | 4590
10 | 2019-10-21 | 376104 | 29 | 27 | 33 | 29 | 29 | 26 | 32 | 28 | 28 | [27 empty] | 31.3522 | 1272 |  |  |  |  | 1444 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 11390 | 3800 | 3000 |  |  |  |  | 4590
10 | 2019-10-22 | 403567 | 29 | 27 | 33 | 29 | 29 | 26 | 32 | 28 | 28 | [27 empty] | 28.8776 | 1381 |  |  |  |  | 1442 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 13750 | 4200 | 5250 |  |  |  |  | 4300
10 | 2019-10-23 | 389829 | 31.8 | 27 | 32 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 23.7099 | 1682 |  |  |  |  | 1739 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14290 | 4800 | 5000 |  |  |  |  | 4490
10 | 2019-10-24 | 398286 | 31.8 | 27 | 32 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 22.1679 | 1799 |  |  |  |  | 1909 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 15960 | 6400 | 5000 |  |  |  |  | 4560
10 | 2019-10-25 | 399110 | 31.6 | 27 | 32 | 33 | 30 | 33 | 32 | 33 | 33 | 7.5 | 7.5 | 7.48 | 7.53 | 7.55 | [22 empty] | 23.5003 | 1697 | 3.58 | 2.54 | 70.9497 | 29.0503 | 1902 | 2.57 | 1.38 | 53.6965 | 46.3035 | 52.5177 | 78.5 | [5 empty] | 14130 | 6600 | 3000 |  |  |  |  | 4530
10 | 2019-10-26 | 379267 | 32.3 | 30 | 32 | 33 | 30 | 34 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 21.4524 | 1859 |  |  |  |  | 1891 | [11 empty] | 14080 | 7600 | 2000 |  |  |  |  | 4480
10 | 2019-10-27 | 361035 | 33 | 31 | 33 | 34 | 31 | 36 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 22.2049 | 1796 |  |  |  |  | 1899 | [11 empty] | 15350 | 8600 | 2250 |  |  |  |  | 4500
10 | 2019-10-28 | 349281 | 33.3 | 31 | 33 | 35 | 31 | 36 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 19.5971 | 2035 |  |  |  |  | 1839 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 15430 | 9500 | 1450 |  |  |  |  | 4480
10 | 2019-10-29 | 374569 | 33.8 | 31 | 34 | 35 | 31 | 37 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 23.7664 | 1678 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 13540 | 4800 | 4100 |  |  |  |  | 4640
10 | 2019-10-30 | 380580 | 34.5 | 33 | 34 | 36 | 32 | 38 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 28.3843 | 1405 |  |  |  |  | 1243 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 15940 | 8600 | 2900 |  |  |  |  | 4440
10 | 2019-10-31 | 376215 | 35.1 | 34 | 34 | 37 | 33 | 39 | 34 | 35 | 35 | [27 empty] | 24.5114 | 1627 |  |  |  |  | 1304 | [5 empty] | 79.5 | 59.96 |  |  |  |  | 16260 | 9600 | 2140 |  |  |  |  | 4520
10 월 최대 |  | 539015 | 35.1 | 34 | 34 | 37 | 33 | 39 | 34 | 35 | 35 | 7.5 | 7.51 | 7.52 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0898 | 2035 | 3.7 | 2.64 | 71.5942 | 29.0503 | 1909 | 2.57 | 1.38 | 54.2986 | 46.6102 | 54.5528 | 80.3 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260 | 9600 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870
10 월 최소 |  | 349281 | 29 | 27 | 32 | 29 | 29 | 26 | 31 | 28 | 28 | 7.5 | 7.48 | 7.48 | 7.44 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5971 | 1047 | 3.43 | 2.44 | 70.9497 | 28.4058 | 998 | 2.21 | 1.2 | 53.3898 | 45.7014 | 51.7935 | 77.6 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060 | 2800 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660
10 월 평균 |  | 422449.9032 | 31.1806 | 28.871 | 32.9677 | 31.8065 | 31.2903 | 29.7097 | 32.3548 | 30.9032 | 31.3226 | 7.5 | 7.495 | 7.5025 | 7.5125 | 7.5225 | [22 empty] | 28.4578 | 1437.2903 | 3.54 | 2.5225 | 71.2581 | 28.7419 | 1493.5806 | 2.4 | 1.29 | 53.7609 | 46.2391 | 53.0932 | 78.6 | 59.96 |  |  |  |  | 12949.0323 | 5277.4194 | 3185.8065 |  |  |  |  | 4485.8065
10 월 합계 |  | 13095947 | [37 empty] | 44556 |  |  |  |  | 46301 | [10 empty] | 0 | 401420 | 163600 | 98760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139060
11 | 2019-11-01 | 379135 | 35.4 | 33 | 35 | 37 | 33 | 39 | 35 | 36 | 35 | 7.5 | 7.46 | 7.5 | 7.48 | 7.51 | [22 empty] | 27.5034 | 1450 | 2.53 | 1.81 | 71.5415 | 28.4585 | 1437 | 2.41 | 1.28 | 53.112 | 46.888 | 54.9406 | 79.1 | [5 empty] | 15230 | 9600 | 1050 |  |  |  |  | 4580
11 | 2019-11-02 | 366595 | 36 | 34 | 35 | 38 | 34 | 39 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 27.4656 | 1452 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 14930 | 9600 | 1100 |  |  |  |  | 4230
11 | 2019-11-03 | 354132 | 36.4 | 35 | 35 | 38 | 34 | 40 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 36.1232 | 1104 |  |  |  |  | 1210 | [11 empty] | 15160 | 9600 | 1050 |  |  |  |  | 4510
11 | 2019-11-04 | 359949 | 37.3 | 36 | 36 | 39 | 35 | 41 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 35.5754 | 1121 |  |  |  |  | 1180 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15660 | 9600 | 1600 |  |  |  |  | 4460
11 | 2019-11-05 | 385536 | 37.3 | 36 | 36 | 39 | 35 | 41 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 34.3201 | 1162 |  |  |  |  | 1189 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 15410 | 9600 | 1370 |  |  |  |  | 4440
11 | 2019-11-06 | 360020 | 37.3 | 36 | 36 | 39 | 35 | 41 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 34.1146 | 1169 |  |  |  |  | 1089 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 16080 | 6700 | 4800 |  |  |  |  | 4580
11 | 2019-11-07 | 365579 | 38.1 | 37 | 37 | 39 | 37 | 42 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 30.466 | 1309 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15320 | 4800 | 6080 |  |  |  |  | 4440
11 | 2019-11-08 | 380462 | 38.3 | 37 | 37 | 39 | 37 | 42 | 37 | 38 | 39 | 7.5 | 7.44 | 7.51 | 7.49 | 7.55 | [22 empty] | 26.5336 | 1503 | 2.01 | 1.41 | 70.1493 | 29.8507 | 1548 | 2.4 | 1.27 | 52.9167 | 47.0833 | 52.1747 | 79 | [5 empty] | 14480 | 4000 | 6000 |  |  |  |  | 4480
11 | 2019-11-09 | 365275 | 38 | 35 | 37 | 39 | 37 | 41 | 37 | 39 | 39 | [27 empty] | 27.2033 | 1466 |  |  |  |  | 1454 | [11 empty] | 15640 | 4800 | 6330 |  |  |  |  | 4510
11 | 2019-11-10 | 329919 | 38 | 35 | 38 | 39 | 37 | 40 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 29.5846 | 1348 |  |  |  |  | 1443 | [11 empty] | 15080 | 4800 | 6260 |  |  |  |  | 4020
11 | 2019-11-11 | 361573 | 37.6 | 34 | 38 | 38 | 36 | 40 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 30.2809 | 1317 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 15800 | 7000 | 6000 |  |  |  |  | 2800
11 | 2019-11-12 | 359379 | 37.8 | 34 | 38 | 39 | 36 | 40 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 28.4046 | 1404 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 14170 | 6600 | 4520 |  |  |  |  | 3050
11 | 2019-11-13 | 362888 | 37.9 | 35 | 38 | 39 | 36 | 40 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 27.3901 | 1456 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 16290 | 9600 | 2250 |  |  |  |  | 4440
11 | 2019-11-14 | 364567 | 38.4 | 36 | 38 | 40 | 36 | 41 | 38 | 39 | 39 | [27 empty] | 21.3719 | 1866 |  |  |  |  | 1983 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 20100 | 9000 | 6650 |  |  |  |  | 4450
11 | 2019-11-15 | 364780 | 38.5 | 36 | 38 | 40 | 36 | 41 | 38 | 40 | 39 | 7.5 | 7.48 | 7.52 | 7.51 | 7.49 | [22 empty] | 21.4063 | 1863 | 4.64 | 3.29 | 70.9052 | 29.0948 | 1760 | 2.36 | 1.29 | 54.661 | 45.339 | 50.5298 | 78.1 | [5 empty] | 16750 | 9600 | 2850 |  |  |  |  | 4300
11 | 2019-11-16 | 377107 | 38 | 35 | 38 | 40 | 36 | 40 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1547 | [11 empty] | 16890 | 9600 | 2900 |  |  |  |  | 4390
11 | 2019-11-17 | 354779 | 38.1 | 35 | 38 | 40 | 36 | 40 | 38 | 39 | 39 | [27 empty] | 28.2037 | 1414 |  |  |  |  | 1188 | [11 empty] | 15950 | 9600 | 1860 |  |  |  |  | 4490
11 | 2019-11-18 | 458860 | 38 | 35 | 38 | 40 | 36 | 40 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 31.1319 | 1281 |  |  |  |  | 1313 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 15710 | 8600 | 2800 |  |  |  |  | 4310
11 | 2019-11-19 | 385388 | 38.4 | 35 | 38 | 40 | 37 | 41 | 38 | 39 | 39 | [27 empty] | 27.019 | 1476 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 15330 | 4800 | 6360 |  |  |  |  | 4170
11 | 2019-11-20 | 375712 | 38 | 35 | 38 | 39 | 36 | 40 | 38 | 39 | 39 | [27 empty] | 24.5567 | 1624 |  |  |  |  | 1821 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 15170 | 5000 | 6010 |  |  |  |  | 4160
11 | 2019-11-21 | 379917 | 37.9 | 35 | 38 | 39 | 36 | 40 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 27.5605 | 1447 |  |  |  |  | 1815 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15220 | 4700 | 6920 |  |  |  |  | 3600
11 | 2019-11-22 | 373379 | 37.8 | 35 | 38 | 39 | 36 | 40 | 38 | 38 | 38 | 7.5 | 7.51 | 7.46 | 7.5 | 7.48 | [22 empty] | 22.6591 | 1760 | 4.57 | 3.23 | 70.6783 | 29.3217 | 1848 | 2.38 | 1.32 | 55.4622 | 44.5378 | 48.3381 | 79 | [5 empty] | 15320 | 9600 | 1670 |  |  |  |  | 4050
11 | 2019-11-23 | 353921 | 38.1 | 36 | 38 | 39 | 36 | 41 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 24.4813 | 1629 |  |  |  |  | 1795 | [11 empty] | 15380 | 9600 | 1350 |  |  |  |  | 4430
11 | 2019-11-24 | 336516 | 38.5 | 37 | 38 | 39 | 37 | 42 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 29.7168 | 1342 |  |  |  |  | 1667 | [11 empty] | 15760 | 8000 | 3410 |  |  |  |  | 4350
11 | 2019-11-25 | 342031 | 38.4 | 37 | 38 | 38 | 37 | 42 | 38 | 38 | 39 | [27 empty] | 22.4297 | 1778 |  |  |  |  | 1502 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 15170 | 6800 | 4050 |  |  |  |  | 4320
11 | 2019-11-26 | 353781 | 37.9 | 36 | 38 | 37 | 37 | 41 | 38 | 37 | 39 | [27 empty] | 24.8784 | 1603 |  |  |  |  | 1248 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 15630 | 4800 | 6560 |  |  |  |  | 4270
11 | 2019-11-27 | 354906 | 37.6 | 36 | 38 | 36 | 37 | 41 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 30.9147 | 1290 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15470 | 7000 | 4150 |  |  |  |  | 4320
11 | 2019-11-28 | 352904 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 42 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 30.5126 | 1307 |  |  |  |  | 1312 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 14740 | 6400 | 4800 |  |  |  |  | 3540
11 | 2019-11-29 | 361616 | 38.3 | 37 | 38 | 37 | 37 | 42 | 39 | 37 | 39 | 7.5 | 7.48 | 7.55 | 7.51 | 7.53 | [22 empty] | 28.5673 | 1396 | 4.89 | 3.48 | 71.1656 | 28.8344 | 1584 | 2.37 | 1.31 | 55.2743 | 44.7257 | 49.9268 | 78.9 | 58.53 |  |  |  |  | 15600 | 9600 | 2730 |  |  |  |  | 3270
11 | 2019-11-30 | 346094 | 38 | 35 | 38 | 37 | 38 | 41 | 39 | 37 | 39 | [27 empty] | 21.888 | 1822 |  |  |  |  | 1964 | [11 empty] | 15369 | 8000 | 3860 |  |  |  |  | 3509
11 월 최대 |  | 458860 | 38.5 | 37 | 38 | 40 | 38 | 42 | 39 | 40 | 39 | 7.5 | 7.51 | 7.55 | 7.51 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1232 | 1866 | 4.89 | 3.48 | 71.5415 | 29.8507 | 1983 | 2.41 | 1.32 | 55.4622 | 47.0833 | 54.9406 | 79.8 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 9600 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580
11 월 최소 |  | 329919 | 35.4 | 33 | 35 | 36 | 33 | 39 | 35 | 36 | 35 | 7.5 | 7.44 | 7.46 | 7.48 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3719 | 1104 | 2.01 | 1.41 | 70.1493 | 28.4585 | 1089 | 2.36 | 1.27 | 52.9167 | 44.5378 | 48.3381 | 78.1 | 58.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14170 | 4000 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
11 월 평균 |  | 365556.6667 | 37.7767 | 35.5 | 37.4 | 38.6333 | 36.1 | 40.7 | 37.4667 | 38.0333 | 38.2667 | 7.5 | 7.474 | 7.508 | 7.498 | 7.512 | [22 empty] | 27.9558 | 1455.6333 | 3.728 | 2.644 | 70.888 | 29.112 | 1506.5 | 2.384 | 1.294 | 54.2852 | 45.7148 | 51.182 | 78.8762 | 58.53 |  |  |  |  | 15626.9667 | 7566.6667 | 3911.3333 |  |  |  |  | 4148.9667
11 월 합계 |  | 10966700 | [37 empty] | 43669 |  |  |  |  | 45195 | [10 empty] | 0 | 468809 | 227000 | 117340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124469
12 | 2019-12-01 | 363803 | 38.3 | 36 | 39 | 37 | 38 | 41 | 39 | 37 | 39 | [27 empty] | 22.6334 | 1762 |  |  |  |  | 1938 | [11 empty] | 16280 | 4800 | 7330 |  |  |  |  | 4150
12 | 2019-12-02 | 455861 | 37.8 | 35 | 38 | 37 | 37 | 40 | 39 | 37 | 39 | [27 empty] | 20.2539 | 1969 |  |  |  |  | 1895 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 16200 | 7500 | 4610 |  |  |  |  | 4090
12 | 2019-12-03 | 389496 | 37.6 | 36 | 38 | 37 | 37 | 40 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 24.2875 | 1642 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 17430 | 9600 | 3700 |  |  |  |  | 4130
12 | 2019-12-04 | 383635 | 37.6 | 36 | 38 | 36 | 37 | 41 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 23.1995 | 1719 |  |  |  |  | 1705 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 15890 | 9600 | 2100 |  |  |  |  | 4190
12 | 2019-12-05 | 388702 | 37.6 | 36 | 38 | 36 | 37 | 41 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 35.2297 | 1132 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 16510 | 9600 | 2800 |  |  |  |  | 4110
12 | 2019-12-06 | 387112 | 37.8 | 37 | 38 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 38 | 7.4 | 7.46 | 7.45 | 7.42 | 7.42 | [22 empty] | 29.1947 | 1366 | 4.78 | 3.62 | 75.7322 | 24.2678 | 1273 | 2.42 | 1.39 | 57.438 | 42.562 | 56.7559 | 78.8 | [5 empty] | 16600 | 9600 | 5130 |  |  |  |  | 1870
12 | 2019-12-07 | 360669 | 37.8 | 37 | 38 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 33.9404 | 1175 |  |  |  |  | 1317 | [11 empty] | 15340 | 9600 | 5740 |  |  |  |  | 0
12 | 2019-12-08 | 340743 | 37.6 | 38 | 38 | 35 | 37 | 43 | 37 | 35 | 38 | [27 empty] | 36.6881 | 1087 |  |  |  |  | 1278 | [11 empty] | 15130 | 9600 | 5530 |  |  |  |  | 0
12 | 2019-12-09 | 340115 | 37.5 | 37 | 38 | 36 | 37 | 42 | 37 | 35 | 38 | [27 empty] | 31.4263 | 1269 |  |  |  |  | 1314 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 17820 | 9600 | 5640 |  |  |  |  | 2580
12 | 2019-12-10 | 359854 | 37.8 | 37 | 38 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 32.1354 | 1241 |  |  |  |  | 1278 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 15340 | 9600 | 1430 |  |  |  |  | 4310
12 | 2019-12-11 | 369662 | 37.8 | 37 | 38 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 32.3701 | 1232 |  |  |  |  | 1446 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 15180 | 9600 | 1380 |  |  |  |  | 4200
12 | 2019-12-12 | 367305 | 37.9 | 37 | 38 | 37 | 37 | 42 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 28.8776 | 1381 |  |  |  |  | 1488 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 16190 | 9600 | 2400 |  |  |  |  | 4190
12 | 2019-12-13 | 356260 | 38.3 | 38 | 38 | 37 | 37 | 43 | 38 | 37 | 38 | 7.5 | 7.5 | 7.48 | 7.51 | 7.46 | [22 empty] | 30.0075 | 1329 | 4.95 | 3.61 | 72.9293 | 27.0707 | 1466 | 2.43 | 1.37 | 56.3786 | 43.6214 | 52.0253 | 78.7 | [5 empty] | 16710 | 9600 | 2980 |  |  |  |  | 4130
12 | 2019-12-14 | 351039 | 38.4 | 38 | 38 | 37 | 38 | 43 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 31.3769 | 1271 |  |  |  |  | 1464 | [11 empty] | 15450 | 4800 | 6470 |  |  |  |  | 4180
12 | 2019-12-15 | 334031 | 38.3 | 38 | 38 | 37 | 37 | 43 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 30.5126 | 1307 |  |  |  |  | 1474 | [11 empty] | 15150 | 4800 | 6100 |  |  |  |  | 4250
12 | 2019-12-16 | 340066 | 38.4 | 38 | 38 | 37 | 37 | 43 | 38 | 37 | 39 | [27 empty] | 28.7942 | 1385 |  |  |  |  | 1638 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15440 | 7500 | 3540 |  |  |  |  | 4400
12 | 2019-12-17 | 355968 | 37.9 | 36 | 38 | 37 | 37 | 42 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 26.1166 | 1527 |  |  |  |  | 1863 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 15660 | 7400 | 3840 |  |  |  |  | 4420
12 | 2019-12-18 | 361461 | 37.8 | 37 | 38 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 33.854 | 1178 |  |  |  |  | 1378 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 16050 | 9600 | 2140 |  |  |  |  | 4310
12 | 2019-12-19 | 347698 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 43 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 32.0064 | 1246 |  |  |  |  | 1283 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 18810 | 9600 | 4850 |  |  |  |  | 4360
12 | 2019-12-20 | 352309 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 43 | 38 | 36 | 38 | 7.4 | 7.47 | 7.42 | 7.42 | 7.41 | [22 empty] | 28.0056 | 1424 | 4.08 | 3.11 | 76.2255 | 23.7745 | 1435 | 2.44 | 1.34 | 54.918 | 45.082 | 62.0053 | 79.6 | 60.69 |  |  |  |  | 15580 | 9600 | 2200 |  |  |  |  | 3780
12 | 2019-12-21 | 343524 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 43 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 31.2784 | 1275 |  |  |  |  | 1351 | [11 empty] | 15480 | 6600 | 4800 |  |  |  |  | 4080
12 | 2019-12-22 | 314986 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 43 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 31.9551 | 1248 |  |  |  |  | 1331 | [11 empty] | 15190 | 4800 | 6260 |  |  |  |  | 4130
12 | 2019-12-23 | 326785 | 37.4 | 38 | 37 | 35 | 36 | 43 | 38 | 35 | 37 | [27 empty] | 26.8914 | 1483 |  |  |  |  | 1622 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 15380 | 4800 | 6360 |  |  |  |  | 4220
12 | 2019-12-24 | 344010 | 37.1 | 38 | 37 | 34 | 36 | 43 | 37 | 35 | 37 | [27 empty] | 22.7756 | 1751 |  |  |  |  | 1855 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 15990 | 4800 | 6810 |  |  |  |  | 4380
12 | 2019-12-25 | 350058 | 36.8 | 37 | 37 | 34 | 36 | 42 | 37 | 34 | 37 | [27 empty] | 23.213 | 1718 |  |  |  |  | 1863 | [11 empty] | 15920 | 4800 | 6880 |  |  |  |  | 4240
12 | 2019-12-26 | 347989 | 36.6 | 38 | 37 | 33 | 36 | 42 | 37 | 33 | 37 | [27 empty] | 21.7923 | 1830 |  |  |  |  | 1886 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 15260 | 6800 | 4330 |  |  |  |  | 4130
12 | 2019-12-27 | 351432 | 36.4 | 37 | 36 | 33 | 36 | 42 | 37 | 33 | 37 | 7.4 | 7.46 | 7.44 | 7.44 | 7.41 | [22 empty] | 20.5144 | 1944 | 4.15 | 3.1 | 74.6988 | 25.3012 | 1850 | 2.3 | 1.31 | 56.9565 | 43.0435 | 55.1808 | 79.6 | [5 empty] | 16070 | 9600 | 2260 |  |  |  |  | 4210
12 | 2019-12-28 | 341663 | 36.5 | 38 | 36 | 33 | 36 | 42 | 37 | 33 | 37 | [27 empty] | 24.5264 | 1626 |  |  |  |  | 1568 | [11 empty] | 16090 | 9600 | 2630 |  |  |  |  | 3860
12 | 2019-12-29 | 334637 | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 41 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 27.6752 | 1441 |  |  |  |  | 1460 | [11 empty] | 15910 | 9600 | 2250 |  |  |  |  | 4060
12 | 2019-12-30 | 409773 | 36.3 | 37 | 36 | 33 | 36 | 42 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 33.2888 | 1198 |  |  |  |  | 1443 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 16010 | 9600 | 2120 |  |  |  |  | 4290
12 | 2019-12-31 | 359270 | 36.1 | 36 | 36 | 33 | 36 | 42 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 24.6173 | 1620 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 16280 | 9600 | 2670 |  |  |  |  | 4010
12 월 최대 |  | 455861 | 38.4 | 38 | 39 | 37 | 38 | 43 | 39 | 37 | 39 | 7.5 | 7.5 | 7.48 | 7.51 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6881 | 1969 | 4.95 | 3.62 | 76.2255 | 27.0707 | 1938 | 2.44 | 1.39 | 57.438 | 45.082 | 62.0053 | 80.9 | 60.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18810 | 9600 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420
12 월 최소 |  | 314986 | 36 | 35 | 36 | 33 | 36 | 40 | 36 | 33 | 37 | 7.4 | 7.46 | 7.42 | 7.42 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2539 | 1087 | 4.08 | 3.1 | 72.9293 | 23.7745 | 1273 | 2.3 | 1.31 | 54.918 | 42.562 | 52.0253 | 78.1 | 60.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15130 | 4800 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 359029.5484 | 37.529 | 37.129 | 37.5806 | 35.5161 | 36.7742 | 42.0968 | 37.6452 | 35.4516 | 37.9032 | 7.425 | 7.4725 | 7.4475 | 7.4475 | 7.425 | [22 empty] | 28.369 | 1444.3871 | 4.49 | 3.36 | 74.8964 | 25.1036 | 1541.5484 | 2.3975 | 1.3525 | 56.4228 | 43.5772 | 56.4918 | 79.0476 | 60.69 |  |  |  |  | 16010.9677 | 8122.5806 | 4105.8065 |  |  |  |  | 3782.5806
12 월 합계 |  | 11129916 | [37 empty] | 44776 |  |  |  |  | 47788 | [10 empty] | 0 | 496340 | 251800 | 127280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117260
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2020년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 589397 | 73.3 | 40 | 40 | 332 | 41 | 44 | 39 | 39 | 40 | 7.5 | 7.52 | 7.53 | 7.49 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9333 | 2092 | 4.91 | 3.94 | 81.2371 | 37.5 | 2019 | 2.48 | 1.51 | 65.368 | 50 | 61.3235 | 81 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850 | 12540 | 12050 | 0 | 13225 | 0 | 0 | 7980
전체 최소값 |  | 311888 | 31 | 30 | 31 | 28 | 32 | 29 | 30 | 28 | 31 | 7.3 | 7.28 | 7.26 | 7.27 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0631 | 300 | 2.15 | 1.55 | 62.5 | 18.7629 | 240 | 1.8 | 0.97 | 50 | 34.632 | 40 | 76.3 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 404134.4699 | 35.4991 | 35.276 | 35.347 | 36.2213 | 35.8716 | 36.4262 | 34.806 | 34.694 | 35.6858 | 7.3686 | 7.3614 | 7.3637 | 7.3749 | 7.3816 | [22 empty] | 28.2317 | 1475.7869 | 3.4335 | 2.5671 | 74.4846 | 25.5154 | 1654.5273 | 2.2114 | 1.2829 | 57.9461 | 42.0539 | 52.9002 | 79.2084 | 59.6045 |  |  |  |  | 16114.3907 | 7656.2138 | 3557.7254 |  | 6974.8266 |  |  | 4086.4699
총 합계(연누계) |  | 147913216 | [37 empty] | 538930 |  |  |  |  | 604178 | [10 empty] | 0 | 5879286 | 2317889 | 868085 | 0 | 1197664 | 0 | 0 | 1495648
총 합계(일평균) |  | 404134.4699 | [37 empty] | 1475.7869 |  |  |  |  | 1654.5273 | [11 empty] | 16114.3907 | 7656.2138 | 3557.7254 |  | 6974.8266 |  |  | 4086.4699
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2020-01-01 | 338085 | 36.4 | 37 | 36 | 33 | 37 | 42 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 26.9278 | 1481 |  |  |  |  | 1434 | [11 empty] | 15850 | 9600 | 2070 |  |  |  |  | 4180
1 | 2020-01-02 | 334969 | 36.4 | 37 | 36 | 33 | 37 | 42 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 28.7113 | 1389 |  |  |  |  | 1417 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 15610 | 5400 | 6070 |  |  |  |  | 4140
1 | 2020-01-03 | 360471 | 36.4 | 38 | 36 | 33 | 36 | 42 | 36 | 33 | 37 | 7.4 | 7.4 | 7.45 | 7.38 | 7.44 | [22 empty] | 36.4534 | 1094 | 4.07 | 3.06 | 75.1843 | 24.8157 | 1565 | 2.33 | 1.33 | 57.0815 | 42.9185 | 56.1013 | 80.4 | [5 empty] | 15750 | 7600 | 4020 |  |  |  |  | 4130
1 | 2020-01-04 | 349227 | 36.5 | 38 | 36 | 33 | 37 | 42 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 31.2294 | 1277 |  |  |  |  | 1600 | [11 empty] | 16230 | 9600 | 2480 |  |  |  |  | 4150
1 | 2020-01-05 | 325399 | 36.5 | 38 | 36 | 33 | 37 | 43 | 36 | 32 | 37 | [27 empty] | 26.569 | 1501 |  |  |  |  | 1693 | [11 empty] | 16240 | 9600 | 2630 |  |  |  |  | 4010
1 | 2020-01-06 | 375085 | 36.1 | 37 | 36 | 32 | 37 | 42 | 36 | 32 | 37 | [27 empty] | 25.9298 | 1538 |  |  |  |  | 1868 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 15920 | 9600 | 2210 |  |  |  |  | 4110
1 | 2020-01-07 | 548130 | 36 | 37 | 36 | 32 | 36 | 42 | 36 | 32 | 37 | [27 empty] | 24.9875 | 1596 |  |  |  |  | 1915 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 16100 | 9600 | 2240 |  |  |  |  | 4260
1 | 2020-01-08 | 458923 | 36.4 | 38 | 36 | 32 | 37 | 43 | 36 | 32 | 37 | [27 empty] | 27.6177 | 1444 |  |  |  |  | 1823 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 16810 | 9600 | 2900 |  |  |  |  | 4310
1 | 2020-01-09 | 402040 | 36 | 37 | 35 | 32 | 37 | 42 | 36 | 32 | 37 | [27 empty] | 28.7113 | 1389 |  |  |  |  | 1810 | [11 empty] | 16210 | 9600 | 2250 |  |  |  |  | 4360
1 | 2020-01-10 | 372162 | 73.3 | 37 | 35 | 332 | 36 | 42 | 36 | 31 | 37 | 7.4 | 7.44 | 7.4 | 7.49 | 7.41 | [22 empty] | 26.8011 | 1488 | 3.95 | 2.9 | 73.4177 | 26.5823 | 1797 | 2.3 | 1.32 | 57.3913 | 42.6087 | 51.2315 | 79.8 | [5 empty] | 16380 | 9600 | 2630 |  |  |  |  | 4150
1 | 2020-01-11 | 371882 | 35.8 | 37 | 35 | 32 | 36 | 42 | 36 | 31 | 37 | [27 empty] | 26.8733 | 1484 |  |  |  |  | 1690 | [11 empty] | 16750 | 9600 | 2930 |  |  |  |  | 4220
1 | 2020-01-12 | 342367 | 35.9 | 38 | 35 | 32 | 36 | 43 | 35 | 31 | 37 | [27 empty] | 36.0579 | 1106 |  |  |  |  | 1353 | [11 empty] | 16530 | 9600 | 2620 |  |  |  |  | 4310
1 | 2020-01-13 | 350949 | 36.3 | 38 | 35 | 32 | 37 | 43 | 35 | 32 | 38 | [27 empty] | 30.6298 | 1302 |  |  |  |  | 1441 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 13540 | 9800 | 0 |  |  |  |  | 3740
1 | 2020-01-14 | 369382 | 36.3 | 38 | 35 | 32 | 37 | 43 | 35 | 32 | 38 | [27 empty] | 33.654 | 1185 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 16680 | 9600 | 3030 |  |  |  |  | 4050
1 | 2020-01-15 | 364157 | 36.3 | 38 | 35 | 32 | 37 | 43 | 35 | 32 | 38 | [27 empty] | 32.8501 | 1214 |  |  |  |  | 1406 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 16670 | 9600 | 6300 |  |  |  |  | 770
1 | 2020-01-16 | 354988 | 36.3 | 38 | 35 | 32 | 37 | 43 | 35 | 32 | 38 | [27 empty] | 30.5126 | 1307 |  |  |  |  | 1407 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15910 | 9600 | 5600 |  |  |  |  | 710
1 | 2020-01-17 | 345212 | 36.4 | 38 | 35 | 33 | 36 | 43 | 35 | 33 | 38 | 7.4 | 7.39 | 7.42 | 7.43 | 7.4 | [22 empty] | 32.823 | 1215 | 4.26 | 3.12 | 73.2394 | 26.7606 | 1401 | 2.12 | 1.21 | 57.0755 | 42.9245 | 51.4159 | 80.3 | [5 empty] | 15040 | 8000 | 2600 |  |  |  |  | 4440
1 | 2020-01-18 | 358466 | 36.4 | 37 | 35 | 34 | 36 | 42 | 36 | 34 | 37 | [27 empty] | 29.5407 | 1350 |  |  |  |  | 1402 | [11 empty] | 14810 | 5700 | 4970 |  |  |  |  | 4140
1 | 2020-01-19 | 326268 | 36.5 | 37 | 35 | 35 | 35 | 42 | 36 | 35 | 37 | [27 empty] | 31.6508 | 1260 |  |  |  |  | 1402 | [11 empty] | 15570 | 9600 | 1790 |  |  |  |  | 4180
1 | 2020-01-20 | 333794 | 36.8 | 38 | 36 | 35 | 35 | 43 | 36 | 35 | 36 | [27 empty] | 30.5594 | 1305 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 14910 | 5000 | 5790 |  |  |  |  | 4120
1 | 2020-01-21 | 357732 | 36.8 | 37 | 36 | 35 | 36 | 42 | 36 | 35 | 37 | [27 empty] | 31.1319 | 1281 |  |  |  |  | 1903 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14800 | 7600 | 3120 |  |  |  |  | 4080
1 | 2020-01-22 | 371343 | 36.5 | 37 | 36 | 34 | 36 | 42 | 36 | 34 | 37 | [27 empty] | 26.6222 | 1498 |  |  |  |  | 1898 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 17700 | 9600 | 3940 |  |  |  |  | 4160
1 | 2020-01-23 | 427567 | 36.8 | 38 | 36 | 34 | 36 | 43 | 36 | 34 | 37 | 7.4 | 7.4 | 7.35 | 7.41 | 7.36 | [22 empty] | 25.8458 | 1543 | 4.33 | 3.2 | 73.903 | 26.097 | 1899 | 2.08 | 1.19 | 57.2115 | 42.7885 | 52.7844 | 80.1 | [5 empty] | 18570 | 9600 | 4800 |  |  |  |  | 4170
1 | 2020-01-24 | 386278 | 36.5 | 38 | 36 | 33 | 36 | 43 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 25.2405 | 1580 |  |  |  |  | 1874 | [11 empty] | 19400 | 9600 | 5400 |  |  |  |  | 4400
1 | 2020-01-25 | 334461 | 36.3 | 37 | 36 | 33 | 36 | 42 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 27.3525 | 1458 |  |  |  |  | 1908 | [11 empty] | 17980 | 9600 | 3770 |  |  |  |  | 4610
1 | 2020-01-26 | 327728 | 36.3 | 37 | 36 | 33 | 36 | 42 | 36 | 33 | 37 | [27 empty] | 23.3489 | 1708 |  |  |  |  | 1896 | [11 empty] | 18320 | 9600 | 4380 |  |  |  |  | 4340
1 | 2020-01-27 | 450871 | 36.1 | 37 | 36 | 33 | 36 | 42 | 36 | 32 | 37 | [27 empty] | 25.3206 | 1575 |  |  |  |  | 1750 | [11 empty] | 15410 | 7200 | 3850 |  |  |  |  | 4360
1 | 2020-01-28 | 487839 | 35.5 | 36 | 35 | 32 | 36 | 41 | 35 | 32 | 37 | [27 empty] | 29.9175 | 1333 |  |  |  |  | 1703 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 13440 | 6800 | 2430 |  |  |  |  | 4210
1 | 2020-01-29 | 484457 | 35.5 | 36 | 35 | 33 | 35 | 41 | 35 | 32 | 37 | [27 empty] | 29.0459 | 1373 |  |  |  |  | 1802 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 13710 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4110
1 | 2020-01-30 | 446669 | 35.4 | 36 | 35 | 33 | 34 | 41 | 35 | 33 | 36 | [27 empty] | 29.4317 | 1355 |  |  |  |  | 1922 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 13770 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 4170
1 | 2020-01-31 | 423621 | 35.4 | 36 | 35 | 33 | 34 | 41 | 35 | 33 | 36 | 7.4 | 7.38 | 7.44 | 7.35 | 7.41 | [22 empty] | 29.1308 | 1369 | 4.9 | 3.6 | 73.4694 | 26.5306 | 1920 | 2.23 | 1.28 | 57.3991 | 42.6009 | 51.345 | 80.3 | 61.95 |  |  |  |  | 18990 | 9600 | 5400 |  |  |  |  | 3990
1 월 최대 |  | 548130 | 73.3 | 38 | 36 | 332 | 37 | 43 | 36 | 35 | 38 | 7.4 | 7.44 | 7.45 | 7.49 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4534 | 1708 | 4.9 | 3.6 | 75.1843 | 26.7606 | 1922 | 2.33 | 1.33 | 57.3991 | 42.9245 | 56.1013 | 80.9 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400 | 9800 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610
1 월 최소 |  | 325399 | 35.4 | 36 | 35 | 32 | 34 | 41 | 35 | 31 | 36 | 7.4 | 7.38 | 7.35 | 7.35 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3489 | 1094 | 3.95 | 2.9 | 73.2394 | 24.8157 | 1353 | 2.08 | 1.19 | 57.0755 | 42.6009 | 51.2315 | 79 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13440 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
1 월 평균 |  | 383242.6452 | 37.4226 | 37.2903 | 35.5161 | 42.5806 | 36.129 | 42.2258 | 35.6774 | 32.7097 | 37.0645 | 7.4 | 7.402 | 7.412 | 7.412 | 7.404 | [22 empty] | 29.0799 | 1387.0323 | 4.302 | 3.176 | 73.8428 | 26.1572 | 1674.3548 | 2.212 | 1.266 | 57.2318 | 42.7682 | 52.5756 | 80.2684 | 61.95 |  |  |  |  | 16116.129 | 8848.3871 | 3297.4194 |  |  |  |  | 3970.3226
1 월 합계 |  | 11880522 | [37 empty] | 42998 |  |  |  |  | 51905 | [10 empty] | 0 | 499600 | 274300 | 102220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123080
2 | 2020-02-01 | 410675 | 35 | 36 | 35 | 32 | 34 | 41 | 35 | 32 | 35 | [27 empty] | 27.9467 | 1427 |  |  |  |  | 1914 | [11 empty] | 20180 | 9600 | 6600 |  |  |  |  | 3980
2 | 2020-02-02 | 370330 | 34.4 | 35 | 34 | 31 | 33 | 41 | 35 | 31 | 35 | [27 empty] | 22.3919 | 1781 |  |  |  |  | 1905 | [11 empty] | 15230 | 7400 | 3580 |  |  |  |  | 4250
2 | 2020-02-03 | 367312 | 33.9 | 35 | 34 | 31 | 33 | 40 | 34 | 30 | 34 | [27 empty] | 29.6506 | 1345 |  |  |  |  | 1896 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17770 | 4800 | 8960 |  |  |  |  | 4010
2 | 2020-02-04 | 381799 | 33.9 | 35 | 34 | 31 | 33 | 40 | 34 | 30 | 34 | [27 empty] | 27.7909 | 1435 |  |  |  |  | 1661 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 19050 | 6200 | 8870 |  |  |  |  | 3980
2 | 2020-02-05 | 386310 | 33.6 | 35 | 33 | 30 | 33 | 40 | 34 | 30 | 34 | [27 empty] | 31.7011 | 1258 |  |  |  |  | 1547 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 18490 | 9600 | 4940 |  |  |  |  | 3950
2 | 2020-02-06 | 388200 | 33.6 | 35 | 33 | 30 | 33 | 41 | 33 | 30 | 34 | [27 empty] | 28.3642 | 1406 |  |  |  |  | 1581 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 17570 | 5200 | 10340 |  |  |  |  | 2030
2 | 2020-02-07 | 376754 | 33.4 | 34 | 33 | 31 | 32 | 39 | 33 | 31 | 34 | 7.4 | 7.38 | 7.4 | 7.45 | 7.44 | [22 empty] | 24.6325 | 1619 | 4.02 | 3.16 | 78.607 | 21.393 | 1881 | 2.13 | 1.35 | 63.3803 | 36.6197 | 52.8968 | 80.4 | [5 empty] | 16850 | 4800 | 12050 |  |  |  |  | 0
2 | 2020-02-08 | 382701 | 33.1 | 33 | 33 | 31 | 32 | 39 | 33 | 30 | 34 | [27 empty] | 28.1837 | 1415 |  |  |  |  | 1613 | [11 empty] | 14750 | 4800 | 9900 |  |  |  |  | 50
2 | 2020-02-09 | 361212 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 39 | 33 | 29 | 34 | [27 empty] | 32.7153 | 1219 |  |  |  |  | 1441 | [11 empty] | 18430 | 4800 | 10800 |  |  |  |  | 2830
2 | 2020-02-10 | 351704 | 32.8 | 33 | 33 | 29 | 33 | 38 | 33 | 29 | 34 | [27 empty] | 32.9587 | 1210 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 16930 | 4800 | 7720 |  |  |  |  | 4410
2 | 2020-02-11 | 373729 | 33.3 | 34 | 33 | 30 | 33 | 39 | 33 | 30 | 34 | [27 empty] | 27.3525 | 1458 |  |  |  |  | 1363 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 16670 | 4800 | 7610 |  |  |  |  | 4260
2 | 2020-02-12 | 458396 | 32.5 | 33 | 32 | 29 | 33 | 38 | 32 | 29 | 34 | [27 empty] | 30.536 | 1306 |  |  |  |  | 1378 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 15300 | 4800 | 6160 |  |  |  |  | 4340
2 | 2020-02-13 | 436576 | 32.4 | 32 | 32 | 29 | 33 | 38 | 32 | 29 | 34 | [27 empty] | 32.4228 | 1230 |  |  |  |  | 1353 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 14700 | 1800 | 8030 |  |  |  |  | 4870
2 | 2020-02-14 | 412748 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 37 | 32 | 28 | 34 | 7.4 | 7.38 | 7.4 | 7.45 | 7.36 | [22 empty] | 30.3963 | 1312 | 4.15 | 3.22 | 77.5904 | 22.4096 | 1296 | 2.18 | 1.38 | 63.3028 | 36.6972 | 50.1786 | 80.6 | [5 empty] | 17350 | 9600 | 3990 |  |  |  |  | 3760
2 | 2020-02-15 | 389191 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 37 | 32 | 28 | 34 | [27 empty] | 32.4228 | 1230 |  |  |  |  | 1320 | [11 empty] | 18010 | 9000 | 4600 |  |  |  |  | 4410
2 | 2020-02-16 | 426096 | 31.9 | 32 | 32 | 28 | 32 | 37 | 32 | 28 | 34 | [27 empty] | 34.3497 | 1161 |  |  |  |  | 1248 | [11 empty] | 14960 | 4800 | 6000 |  |  |  |  | 4160
2 | 2020-02-17 | 373660 | 31.8 | 32 | 31 | 28 | 32 | 37 | 32 | 28 | 34 | [27 empty] | 38.1262 | 1046 |  |  |  |  | 1310 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 18480 | 7700 | 6900 |  |  |  |  | 3880
2 | 2020-02-18 | 392151 | 31.8 | 32 | 31 | 29 | 32 | 37 | 32 | 28 | 33 | [27 empty] | 29.8951 | 1334 |  |  |  |  | 1405 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14590 | 9600 | 800 |  |  |  |  | 4190
2 | 2020-02-19 | 386278 | 31.9 | 32 | 31 | 29 | 32 | 37 | 32 | 29 | 33 | [27 empty] | 28.2636 | 1411 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 15080 | 9600 | 1795 |  |  |  |  | 3685
2 | 2020-02-20 | 375263 | 32.1 | 33 | 31 | 29 | 32 | 38 | 32 | 29 | 33 | [27 empty] | 32.3964 | 1231 |  |  |  |  | 1374 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15400 | 9600 | 5800 |  |  |  |  | 0
2 | 2020-02-21 | 381573 | 32.8 | 35 | 32 | 29 | 33 | 39 | 32 | 29 | 33 | 7.3 | 7.31 | 7.28 | 7.33 | 7.38 | [22 empty] | 36.4867 | 1093 | 4.85 | 3.94 | 81.2371 | 18.7629 | 1348 | 2.31 | 1.51 | 65.368 | 34.632 | 56.4055 | 80.3 | [5 empty] | 15710 | 9600 | 6110 |  |  |  |  | 0
2 | 2020-02-22 | 396253 | 33.1 | 35 | 32 | 30 | 33 | 39 | 32 | 30 | 34 | [27 empty] | 34.3497 | 1161 |  |  |  |  | 1338 | [11 empty] | 20400 | 9600 | 10800 |  |  |  |  | 0
2 | 2020-02-23 | 350172 | 33.4 | 36 | 32 | 30 | 33 | 40 | 32 | 30 | 34 | [27 empty] | 30.7954 | 1295 |  |  |  |  | 1657 | [11 empty] | 16850 | 9600 | 3060 |  |  |  |  | 4190
2 | 2020-02-24 | 360562 | 33.6 | 37 | 32 | 30 | 33 | 41 | 32 | 30 | 34 | [27 empty] | 30.7242 | 1298 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 16880 | 9600 | 3000 |  |  |  |  | 4280
2 | 2020-02-25 | 484470 | 34.1 | 38 | 32 | 30 | 34 | 42 | 32 | 30 | 35 | [27 empty] | 31.5257 | 1265 |  |  |  |  | 1323 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 16310 | 9600 | 2400 |  |  |  |  | 4310
2 | 2020-02-26 | 510080 | 34.3 | 38 | 32 | 30 | 35 | 42 | 32 | 30 | 35 | [27 empty] | 33.9404 | 1175 |  |  |  |  | 1326 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 19290 | 12300 | 2430 |  |  |  |  | 4560
2 | 2020-02-27 | 486775 | 34.6 | 38 | 32 | 30 | 36 | 42 | 33 | 30 | 36 | [27 empty] | 34.8601 | 1144 |  |  |  |  | 1326 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 14980 | 10720 | 0 |  |  |  |  | 4260
2 | 2020-02-28 | 435083 | 34.6 | 38 | 32 | 30 | 36 | 42 | 33 | 30 | 36 | 7.4 | 7.3 | 7.42 | 7.33 | 7.39 | [22 empty] | 31.5506 | 1264 | 4.73 | 3.8 | 80.3383 | 19.6617 | 1327 | 2.36 | 1.48 | 62.7119 | 37.2881 | 58.8397 | 80.4 | 59.81 |  |  |  |  | 15170 | 9060 | 1950 |  |  |  |  | 4160
2 | 2020-02-29 | 413604 | 34.6 | 37 | 32 | 30 | 36 | 42 | 33 | 30 | 37 | [27 empty] | 37.3758 | 1067 |  |  |  |  | 1323 | [11 empty] | 18330 | 8980 | 5080 |  |  |  |  | 4270
2 월 최대 |  | 510080 | 35 | 38 | 35 | 32 | 36 | 42 | 35 | 32 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.42 | 7.45 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1262 | 1781 | 4.85 | 3.94 | 81.2371 | 22.4096 | 1914 | 2.36 | 1.51 | 65.368 | 37.2881 | 58.8397 | 80.7 | 59.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 12300 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870
2 월 최소 |  | 350172 | 31.8 | 32 | 31 | 28 | 32 | 37 | 32 | 28 | 33 | 7.3 | 7.3 | 7.28 | 7.33 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3919 | 1046 | 4.02 | 3.16 | 77.5904 | 18.7629 | 1248 | 2.13 | 1.35 | 62.7119 | 34.632 | 50.1786 | 79.5 | 59.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14590 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 400677.8276 | 33.2241 | 34.4828 | 32.4138 | 29.7931 | 33.1379 | 39.3793 | 32.7241 | 29.5517 | 34.2414 | 7.375 | 7.3425 | 7.375 | 7.39 | 7.3925 | [22 empty] | 31.1761 | 1296.4138 | 4.4375 | 3.53 | 79.4432 | 20.5568 | 1474.5517 | 2.245 | 1.43 | 63.6907 | 36.3093 | 54.5801 | 80.26 | 59.81 |  |  |  |  | 16886.5517 | 7667.5862 | 5871.5517 |  |  |  |  | 3347.4138
2 월 합계 |  | 11619657 | [37 empty] | 37596 |  |  |  |  | 42762 | [10 empty] | 0 | 489710 | 222360 | 170275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97075
3 | 2020-03-01 | 381092 |  | 37 | 32 | 30 | 36 | 42 | 33 | 30 | 37 | [27 empty] | 34.6181 | 1152 |  |  |  |  | 1323 | [11 empty] | 13470 | 4800 | 4520 |  |  |  |  | 4150
3 | 2020-03-02 | 374043 |  | 38 | 33 | 30 | 35 | 42 | 33 | 30 | 36 | [27 empty] | 34.7084 | 1149 |  |  |  |  | 1321 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 18820 | 10940 | 3580 |  |  |  |  | 4300
3 | 2020-03-03 | 393656 |  | 38 | 33 | 30 | 35 | 43 | 33 | 30 | 36 | [27 empty] | 37.446 | 1065 |  |  |  |  | 1319 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 20010 | 12440 | 3380 |  |  |  |  | 4190
3 | 2020-03-04 | 385611 |  | 38 | 33 | 31 | 36 | 43 | 33 | 30 | 37 | [27 empty] | 29.8057 | 1338 |  |  |  |  | 1369 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 19420 | 10320 | 4790 |  |  |  |  | 4310
3 | 2020-03-05 | 372290 |  | 38 | 33 | 31 | 37 | 43 | 33 | 30 | 37 | [27 empty] | 32.1613 | 1240 |  |  |  |  | 1398 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 19880 | 10140 | 5420 |  |  |  |  | 4320
3 | 2020-03-06 | 383211 |  | 39 | 33 | 31 | 37 | 44 | 33 | 31 | 37 | 7.4 | 7.4 | 7.38 | 7.32 | 7.41 | [22 empty] | 34.9212 | 1142 | 4.91 | 3.89 | 79.2261 | 20.7739 | 1405 | 2.34 | 1.47 | 62.8205 | 37.1795 | 55.6954 | 80.6 | [5 empty] | 20350 | 11260 | 7740 |  |  |  |  | 1350
3 | 2020-03-07 | 396888 |  | 39 | 33 | 31 | 37 | 44 | 33 | 31 | 38 | [27 empty] | 30.0075 | 1329 |  |  |  |  | 1407 | [11 empty] | 20170 | 7760 | 10650 |  |  |  |  | 1760
3 | 2020-03-08 | 365582 |  | 38 | 33 | 31 | 37 | 43 | 34 | 31 | 38 | [27 empty] | 33.6824 | 1184 |  |  |  |  | 1358 | [11 empty] | 17070 | 7570 | 5180 |  |  |  |  | 4320
3 | 2020-03-09 | 375054 |  | 38 | 33 | 30 | 36 | 43 | 34 | 30 | 38 | [27 empty] | 35.0748 | 1137 |  |  |  |  | 1336 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 15950 | 7510 | 4300 |  |  |  |  | 4140
3 | 2020-03-10 | 528150 |  | 36 | 34 | 31 | 36 | 42 | 34 | 31 | 37 | [27 empty] | 33.5973 | 1187 |  |  |  |  | 1517 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 18360 | 7430 | 6650 |  |  |  |  | 4280
3 | 2020-03-11 | 459356 |  | 35 | 34 | 31 | 35 | 40 | 34 | 31 | 37 | [27 empty] | 29.3884 | 1357 |  |  |  |  | 1845 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 19280 | 7710 | 7360 |  |  |  |  | 4210
3 | 2020-03-12 | 452645 |  | 34 | 34 | 31 | 35 | 40 | 34 | 31 | 37 | [27 empty] | 30.4427 | 1310 |  |  |  |  | 1507 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 20760 | 7040 | 9460 |  |  |  |  | 4260
3 | 2020-03-13 | 423650 |  | 35 | 34 | 31 | 35 | 40 | 34 | 31 | 36 | 7.4 | 7.34 | 7.38 | 7.33 | 7.4 | [22 empty] | 35.8633 | 1112 | 4.53 | 3.56 | 78.5872 | 21.4128 | 1305 | 2.38 | 1.5 | 63.0252 | 36.9748 | 53.5559 | 80.9 | [5 empty] | 22170 | 9950 | 7530 |  |  |  |  | 4690
3 | 2020-03-14 | 396911 |  | 36 | 34 | 32 | 35 | 41 | 35 | 32 | 36 | [27 empty] | 32.7422 | 1218 |  |  |  |  | 1309 | [11 empty] | 20210 | 12540 | 3450 |  |  |  |  | 4220
3 | 2020-03-15 | 373797 |  | 37 | 35 | 32 | 35 | 42 | 35 | 32 | 37 | [27 empty] | 29.739 | 1341 |  |  |  |  | 1293 | [11 empty] | 20620 | 12440 | 3920 |  |  |  |  | 4260
3 | 2020-03-16 | 374968 |  | 38 | 35 | 33 | 36 | 41 | 35 | 33 | 37 | [27 empty] | 37.1668 | 1073 |  |  |  |  | 1330 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 18840 | 12360 | 2400 |  |  |  |  | 4080
3 | 2020-03-17 | 399684 |  | 37 | 35 | 33 | 36 | 43 | 35 | 33 | 37 | [27 empty] | 36.8236 | 1083 |  |  |  |  | 1344 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 20230 | 12180 | 3840 |  |  |  |  | 4210
3 | 2020-03-18 | 384940 |  | 38 | 35 | 34 | 37 | 43 | 35 | 34 | 37 | [27 empty] | 37.5518 | 1062 |  |  |  |  | 1328 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 20210 | 11600 | 4170 |  |  |  |  | 4440
3 | 2020-03-19 | 378405 |  | 37 | 35 | 35 | 37 | 43 | 36 | 34 | 38 | [27 empty] | 34.409 | 1159 |  |  |  |  | 1305 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 20660 | 11390 | 4910 |  |  |  |  | 4360
3 | 2020-03-20 | 382261 |  | 38 | 36 | 35 | 37 | 43 | 36 | 35 | 38 | 7.5 | 7.52 | 7.49 | 7.46 | 7.51 | [22 empty] | 30.7242 | 1298 | 3.87 | 2.94 | 75.969 | 24.031 | 1427 | 2.26 | 1.34 | 59.292 | 40.708 | 53.9264 | 80.9 | [5 empty] | 22060 | 11260 | 6500 |  |  |  |  | 4300
3 | 2020-03-21 | 364207 |  | 37 | 36 | 36 | 38 | 42 | 36 | 35 | 39 | [27 empty] | 29.4535 | 1354 |  |  |  |  | 1430 | [11 empty] | 20990 | 11140 | 5140 |  |  |  |  | 4710
3 | 2020-03-22 | 345535 |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 42 | 37 | 36 | 39 | [27 empty] | 28.5265 | 1398 |  |  |  |  | 1434 | [11 empty] | 21560 | 11020 | 6020 |  |  |  |  | 4520
3 | 2020-03-23 | 354559 |  | 37 | 36 | 36 | 37 | 42 | 37 | 35 | 39 | [27 empty] | 27.9663 | 1426 |  |  |  |  | 1563 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 22470 | 10950 | 7210 |  |  |  |  | 4310
3 | 2020-03-24 | 372335 |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 43 | 37 | 36 | 39 | [27 empty] | 27.3338 | 1459 |  |  |  |  | 1586 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 19950 | 10890 | 4710 |  |  |  |  | 4350
3 | 2020-03-25 | 370492 |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 43 | 37 | 36 | 38 | [27 empty] | 25.6298 | 1556 |  |  |  |  | 1746 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 18770 | 10730 | 3590 |  |  |  |  | 4450
3 | 2020-03-26 | 386146 |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 42 | 37 | 36 | 38 | [27 empty] | 25.2885 | 1577 |  |  |  |  | 1801 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 19060 | 10990 | 3710 |  |  |  |  | 4360
3 | 2020-03-27 | 446963 |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 39 | 7.5 | 7.48 | 7.53 | 7.45 | 7.55 | [22 empty] | 26.2887 | 1517 | 3.94 | 3.06 | 77.665 | 22.335 | 1802 | 2.27 | 1.35 | 59.4714 | 40.5286 | 57.8005 | 80.6 | [5 empty] | 21340 | 10860 | 5980 |  |  |  |  | 4500
3 | 2020-03-28 | 375583 |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 24.2137 | 1647 |  |  |  |  | 1808 | [11 empty] | 22670 | 10830 | 7520 |  |  |  |  | 4320
3 | 2020-03-29 | 356283 |  | 37 | 37 | 36 | 37 | 42 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 29.302 | 1361 |  |  |  |  | 1487 | [11 empty] | 22990 | 10800 | 7600 |  |  |  |  | 4590
3 | 2020-03-30 | 365615 |  | 38 | 37 | 36 | 37 | 43 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 36.1887 | 1102 |  |  |  |  | 1289 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 22280 | 10720 | 8930 |  |  |  |  | 2630
3 | 2020-03-31 | 377499 |  | 38 | 37 | 36 | 37 | 43 | 38 | 36 | 39 | [27 empty] | 34.1731 | 1167 |  |  |  |  | 1311 | [5 empty] | 80.9 | 55.64 |  |  |  |  | 19637 | 10660 | 8550 |  |  |  |  | 427
3 월 최대 |  | 528150 | 0 | 39 | 37 | 36 | 38 | 44 | 38 | 36 | 39 | 7.5 | 7.52 | 7.53 | 7.46 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5518 | 1647 | 4.91 | 3.89 | 79.2261 | 24.031 | 1845 | 2.38 | 1.5 | 63.0252 | 40.708 | 57.8005 | 81 | 55.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22990 | 12540 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710
3 월 최소 |  | 345535 | 0 | 34 | 32 | 30 | 35 | 40 | 33 | 30 | 36 | 7.4 | 7.34 | 7.38 | 7.32 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2137 | 1062 | 3.87 | 2.94 | 75.969 | 20.7739 | 1289 | 2.26 | 1.34 | 59.292 | 36.9748 | 53.5559 | 80.4 | 55.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13470 | 4800 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427
3 월 평균 |  | 390239.0645 |  | 37.1935 | 34.9032 | 33.1935 | 36.3871 | 42.2903 | 35.2581 | 33.0323 | 37.6774 | 7.45 | 7.435 | 7.445 | 7.39 | 7.4675 | [22 empty] | 31.7819 | 1274.1935 | 4.3125 | 3.3625 | 77.8618 | 22.1382 | 1451.7097 | 2.3125 | 1.415 | 61.1523 | 38.8477 | 55.2446 | 80.7409 | 55.64 |  |  |  |  | 20008.2903 | 10265.4839 | 5764.8387 |  |  |  |  | 3977.9677
3 월 합계 |  | 12097411 | [37 empty] | 39500 |  |  |  |  | 45003 | [10 empty] | 0 | 620257 | 318230 | 178710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123317
4 | 2020-04-01 | 378795 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 43 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 34.409 | 1159 |  |  |  |  | 1310 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 19060 | 10860 | 4290 |  |  |  |  | 3910
4 | 2020-04-02 | 364465 | 38.4 | 38 | 37 | 37 | 38 | 43 | 38 | 37 | 39 | [27 empty] | 39.8004 | 1002 |  |  |  |  | 965 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 18890 | 11350 | 3290 |  |  |  |  | 4250
4 | 2020-04-03 | 344438 | 39.1 | 39 | 38 | 39 | 37 | 44 | 38 | 39 | 39 | 7.4 | 7.42 | 7.45 | 7.4 | 7.48 | [22 empty] | 38.4942 | 1036 | 3.77 | 2.99 | 79.3103 | 20.6897 | 1051 | 2.2 | 1.33 | 60.4545 | 39.5455 | 60.1199 | 80.4 | [5 empty] | 14550 | 8910 | 1200 |  |  |  |  | 4440
4 | 2020-04-04 | 324830 | 38.8 | 38 | 38 | 39 | 37 | 43 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 34.4685 | 1157 |  |  |  |  | 1357 | [11 empty] | 18100 | 10210 | 3450 |  |  |  |  | 4440
4 | 2020-04-05 | 314535 | 38.8 | 38 | 38 | 39 | 37 | 43 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 32.0579 | 1244 |  |  |  |  | 1355 | [11 empty] | 18870 | 9470 | 5060 |  |  |  |  | 4340
4 | 2020-04-06 | 333032 | 38.6 | 37 | 38 | 39 | 37 | 43 | 38 | 39 | 38 | [27 empty] | 29.6065 | 1347 |  |  |  |  | 1513 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 17840 | 8700 | 4470 |  |  |  |  | 4670
4 | 2020-04-07 | 354826 | 38.3 | 37 | 38 | 38 | 37 | 42 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 27.7137 | 1439 |  |  |  |  | 1868 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 18950 | 8780 | 5640 |  |  |  |  | 4530
4 | 2020-04-08 | 349583 | 38.1 | 37 | 38 | 38 | 36 | 42 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 25.4824 | 1565 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 20650 | 8770 | 7560 |  |  |  |  | 4320
4 | 2020-04-09 | 352065 | 37.6 | 36 | 38 | 37 | 36 | 41 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 27.2777 | 1462 |  |  |  |  | 1897 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 19890 | 9570 | 6050 |  |  |  |  | 4270
4 | 2020-04-10 | 334727 | 37.6 | 36 | 38 | 37 | 36 | 41 | 38 | 37 | 38 | 7.4 | 7.38 | 7.36 | 7.44 | 7.43 | [22 empty] | 22.7366 | 1754 | 3.46 | 2.75 | 79.4798 | 20.5202 | 2019 | 2.25 | 1.39 | 61.7778 | 38.2222 | 58.2706 | 79.4 | [5 empty] | 19710 | 11300 | 3980 |  |  |  |  | 4430
4 | 2020-04-11 | 329273 | 37.8 | 36 | 38 | 37 | 36 | 42 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 24.5869 | 1622 |  |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 20440 | 11150 | 4980 |  |  |  |  | 4310
4 | 2020-04-12 | 406576 | 37.3 | 36 | 37 | 36 | 36 | 41 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 25.2885 | 1577 |  |  |  |  | 1929 | [11 empty] | 21820 | 11080 | 6860 |  |  |  |  | 3880
4 | 2020-04-13 | 345011 | 37.3 | 36 | 37 | 36 | 36 | 41 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 25.6793 | 1553 |  |  |  |  | 1701 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 21950 | 10860 | 11090 |  |  |  |  | 0
4 | 2020-04-14 | 358305 | 37.4 | 36 | 37 | 36 | 36 | 42 | 38 | 36 | 38 | [27 empty] | 36.5201 | 1092 |  |  |  |  | 1424 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 19460 | 7190 | 10680 |  |  |  |  | 1590
4 | 2020-04-15 | 345040 | 36.8 | 35 | 37 | 36 | 35 | 41 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 33.5126 | 1190 |  |  |  |  | 1421 | [11 empty] | 19800 | 4100 | 11200 |  |  |  |  | 4500
4 | 2020-04-16 | 343525 | 36.3 | 34 | 37 | 35 | 35 | 40 | 37 | 35 | 37 | [27 empty] | 32.5817 | 1224 |  |  |  |  | 1326 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 18550 | 4850 | 9260 |  |  |  |  | 4440
4 | 2020-04-17 | 410695 | 36.1 | 34 | 37 | 35 | 35 | 39 | 37 | 35 | 37 | 7.4 | 7.41 | 7.38 | 7.42 | 7.46 | [22 empty] | 32.6618 | 1221 | 3.78 | 2.96 | 78.3069 | 21.6931 | 1464 | 2.35 | 1.42 | 60.4255 | 39.5745 | 57.7012 | 79.8 | [5 empty] | 17460 | 7660 | 5390 |  |  |  |  | 4410
4 | 2020-04-18 | 400412 | 35.6 | 34 | 36 | 34 | 34 | 39 | 37 | 34 | 37 | [27 empty] | 36.7219 | 1086 |  |  |  |  | 1448 | [11 empty] | 17920 | 7690 | 5760 |  |  |  |  | 4470
4 | 2020-04-19 | 401624 | 35.4 | 34 | 36 | 34 | 34 | 39 | 36 | 34 | 36 | [27 empty] | 35.9603 | 1109 |  |  |  |  | 1446 | [11 empty] | 18720 | 7710 | 6710 |  |  |  |  | 4300
4 | 2020-04-20 | 486371 | 35.3 | 33 | 36 | 34 | 34 | 39 | 36 | 34 | 36 | [27 empty] | 37.7294 | 1057 |  |  |  |  | 1435 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 22950 | 7710 | 10770 |  |  |  |  | 4470
4 | 2020-04-21 | 453515 | 35.3 | 33 | 36 | 34 | 34 | 39 | 36 | 34 | 36 | [27 empty] | 37.2362 | 1071 |  |  |  |  | 1423 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 21380 | 7600 | 9250 |  |  |  |  | 4530
4 | 2020-04-22 | 411645 | 35.4 | 34 | 36 | 35 | 33 | 39 | 36 | 34 | 36 | [27 empty] | 35.5437 | 1122 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21170 | 11120 | 5470 |  |  |  |  | 4580
4 | 2020-04-23 | 398663 | 35.5 | 34 | 36 | 35 | 34 | 39 | 36 | 35 | 35 | [27 empty] | 36.5201 | 1092 |  |  |  |  | 1321 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 21210 | 11290 | 5550 |  |  |  |  | 4370
4 | 2020-04-24 | 385028 | 35.6 | 34 | 36 | 35 | 34 | 40 | 36 | 35 | 35 | 7.4 | 7.41 | 7.38 | 7.34 | 7.39 | [22 empty] | 34.1146 | 1169 | 2.63 | 2.04 | 77.5665 | 22.4335 | 1441 | 2.48 | 1.43 | 57.6613 | 42.3387 | 60.6116 | 80.1 | [5 empty] | 22490 | 8000 | 10200 |  |  |  |  | 4290
4 | 2020-04-25 | 355945 | 35.3 | 34 | 35 | 34 | 34 | 39 | 36 | 34 | 36 | [27 empty] | 31.4511 | 1268 |  |  |  |  | 1436 | [11 empty] | 20460 | 7800 | 8290 |  |  |  |  | 4370
4 | 2020-04-26 | 344913 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 39 | 36 | 34 | 35 | [27 empty] | 33.8828 | 1177 |  |  |  |  | 1431 | [11 empty] | 18740 | 7820 | 6250 |  |  |  |  | 4670
4 | 2020-04-27 | 351390 | 34.8 | 33 | 35 | 34 | 33 | 38 | 36 | 34 | 35 | [27 empty] | 33.6824 | 1184 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 18490 | 7790 | 6250 |  |  |  |  | 4450
4 | 2020-04-28 | 360415 | 34.6 | 32 | 35 | 34 | 33 | 38 | 36 | 34 | 35 | [27 empty] | 33.0954 | 1205 |  |  |  |  | 1423 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 23840 | 7800 | 11520 |  |  |  |  | 4520
4 | 2020-04-29 | 361374 | 34.6 | 32 | 35 | 34 | 33 | 38 | 36 | 34 | 35 | [27 empty] | 33.654 | 1185 |  |  |  |  | 1424 | [5 empty] | 79.6 | 47.99 |  |  |  |  | 18220 | 7820 | 5850 |  |  |  |  | 4550
4 | 2020-04-30 | 342047 | 34.4 | 32 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 35 | [27 empty] | 33.9404 | 1175 |  |  |  |  | 1425 | [11 empty] | 22740 | 7850 | 9990 |  |  |  |  | 4900
4 월 최대 |  | 486371 | 39.1 | 39 | 38 | 39 | 38 | 44 | 38 | 39 | 39 | 7.4 | 7.42 | 7.45 | 7.44 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8004 | 1754 | 3.78 | 2.99 | 79.4798 | 22.4335 | 2019 | 2.48 | 1.43 | 61.7778 | 42.3387 | 60.6116 | 80.9 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23840 | 11350 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900
4 월 최소 |  | 314535 | 34.4 | 32 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 35 | 7.4 | 7.38 | 7.36 | 7.34 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7366 | 1002 | 2.63 | 2.04 | 77.5665 | 20.5202 | 965 | 2.2 | 1.33 | 57.6613 | 38.2222 | 57.7012 | 79.4 | 47.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14550 | 4100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 368102.1 | 36.6367 | 35.1 | 36.6667 | 35.8667 | 35.1333 | 40.4667 | 37.0333 | 35.8 | 36.9 | 7.4 | 7.405 | 7.3925 | 7.4 | 7.44 | [22 empty] | 32.547 | 1251.4667 | 3.41 | 2.685 | 78.6659 | 21.3341 | 1497.7667 | 2.32 | 1.3925 | 60.0798 | 39.9202 | 59.1758 | 80.01 | 47.99 |  |  |  |  | 19810.6667 | 8760.3333 | 6877 |  |  |  |  | 4173.3333
4 월 합계 |  | 11043063 | [37 empty] | 37544 |  |  |  |  | 44933 | [10 empty] | 0 | 594320 | 262810 | 206310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125200
5 | 2020-05-01 | 320978 | 34.3 | 32 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 34 | [27 empty] | 31.9808 | 1247 |  |  |  |  | 1425 | [11 empty] | 18390 | 7900 | 5800 |  |  |  |  | 4690
5 | 2020-05-02 | 327169 | 34.4 | 32 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 35 | [27 empty] | 29.8727 | 1335 |  |  |  |  | 1424 | [11 empty] | 19120 | 7910 | 6620 |  |  |  |  | 4590
5 | 2020-05-03 | 418311 | 34.4 | 32 | 35 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 35 | [27 empty] | 29.2805 | 1362 |  |  |  |  | 1421 | [11 empty] | 14650 | 7350 | 2650 |  |  |  |  | 4650
5 | 2020-05-04 | 378060 | 34 | 31 | 34 | 34 | 33 | 37 | 35 | 33 | 35 | [27 empty] | 30.6063 | 1303 |  |  |  |  | 1419 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 14940 | 6750 | 3660 |  |  |  |  | 4530
5 | 2020-05-05 | 367025 | 34 | 31 | 34 | 34 | 33 | 37 | 35 | 33 | 35 | [27 empty] | 34.2612 | 1164 |  |  |  |  | 1421 | [11 empty] | 16010 | 7890 | 3470 |  |  |  |  | 4650
5 | 2020-05-06 | 376239 | 34.1 | 31 | 34 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 35 | [27 empty] | 28.4046 | 1404 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 14950 | 7760 | 2540 |  |  |  |  | 4650
5 | 2020-05-07 | 357660 | 34.1 | 31 | 34 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 35 | [27 empty] | 35.0439 | 1138 |  |  |  |  | 1384 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 17780 | 6360 | 6710 |  |  |  |  | 4710
5 | 2020-05-08 | 346460 | 34.3 | 32 | 34 | 34 | 33 | 37 | 35 | 34 | 35 | 7.3 | 7.39 | 7.34 | 7.34 | 7.31 | [22 empty] | 39.3682 | 1013 | 3.02 | 2.23 | 73.8411 | 26.1589 | 1275 | 2.34 | 1.36 | 58.1197 | 41.8803 | 50.8374 | 80.6 | [5 empty] | 14650 | 6280 | 3390 |  |  |  |  | 4980
5 | 2020-05-09 | 427045 | 32.8 | 32 | 34 | 33 | 34 | 31 | 33 | 32 | 33 | [27 empty] | 30.6298 | 1302 |  |  |  |  | 1406 | [11 empty] | 12730 | 8240 | 0 |  |  |  |  | 4490
5 | 2020-05-10 | 438566 | 32.8 | 32 | 34 | 33 | 34 | 31 | 33 | 32 | 33 | [27 empty] | 30.5828 | 1304 |  |  |  |  | 1482 | [11 empty] | 15910 | 8030 | 3300 |  |  |  |  | 4580
5 | 2020-05-11 | 399453 | 32.8 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 38.4571 | 1037 |  |  |  |  | 1381 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 15570 | 8230 | 2880 |  |  |  |  | 4460
5 | 2020-05-12 | 384811 | 33.3 | 32 | 34 | 35 | 34 | 31 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 37.0977 | 1075 |  |  |  |  | 1385 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 15600 | 9650 | 2750 |  |  |  |  | 3200
5 | 2020-05-13 | 381497 | 34.3 | 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 38.7561 | 1029 |  |  |  |  | 1378 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 16570 | 11220 | 4120 |  |  |  |  | 1230
5 | 2020-05-14 | 378076 | 34.5 | 33 | 35 | 37 | 35 | 32 | 34 | 36 | 34 | [27 empty] | 32.1872 | 1239 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14500 | 4150 | 5750 |  |  |  |  | 4600
5 | 2020-05-15 | 384427 | 33 | 32 | 33 | 35 | 34 | 31 | 32 | 34 | 33 | 7.3 | 7.33 | 7.36 | 7.35 | 7.3 | [22 empty] | 28.344 | 1407 | 3.08 | 2.25 | 73.0519 | 26.9481 | 1722 | 2.35 | 1.34 | 57.0213 | 42.9787 | 51.0583 | 79.4 | [5 empty] | 13330 | 3630 | 5220 |  |  |  |  | 4480
5 | 2020-05-16 | 363829 | 33 | 31 | 34 | 35 | 34 | 30 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 29.4317 | 1355 |  |  |  |  | 1858 | [11 empty] | 15590 | 7920 | 2640 |  |  |  |  | 5030
5 | 2020-05-17 | 329980 | 32.5 | 31 | 33 | 34 | 34 | 30 | 32 | 33 | 33 | [27 empty] | 26.569 | 1501 |  |  |  |  | 1810 | [11 empty] | 17340 | 8040 | 4600 |  |  |  |  | 4700
5 | 2020-05-18 | 371113 | 33.3 | 32 | 34 | 35 | 34 | 31 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 33.1229 | 1204 |  |  |  |  | 1712 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 18040 | 8980 | 4450 |  |  |  |  | 4610
5 | 2020-05-19 | 394088 | 33.3 | 32 | 34 | 35 | 34 | 31 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 29.0036 | 1375 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 16540 | 9620 | 2410 |  |  |  |  | 4510
5 | 2020-05-20 | 391225 | 33.3 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 27.1847 | 1467 |  |  |  |  | 1887 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 16440 | 9770 | 2190 |  |  |  |  | 4480
5 | 2020-05-21 | 359078 | 33.5 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 26.8371 | 1486 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 17270 | 9780 | 2860 |  |  |  |  | 4630
5 | 2020-05-22 | 343745 | 33.5 | 33 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 | 33 | 34 | 7.4 | 7.3 | 7.32 | 7.41 | 7.38 | [22 empty] | 27.2591 | 1463 | 2.52 | 1.92 | 76.1905 | 23.8095 | 1901 | 2.43 | 1.41 | 58.0247 | 41.9753 | 56.8015 | 79.5 | [5 empty] | 17840 | 9710 | 3560 |  |  |  |  | 4570
5 | 2020-05-23 | 338531 | 33.5 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 23.9232 | 1667 |  |  |  |  | 1816 | [11 empty] | 17520 | 9570 | 3270 |  |  |  |  | 4680
5 | 2020-05-24 | 332273 | 33.5 | 33 | 34 | 35 | 34 | 32 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 25.6959 | 1552 |  |  |  |  | 1800 | [11 empty] | 17050 | 9500 | 2540 |  |  |  |  | 5010
5 | 2020-05-25 | 349667 | 33.8 | 33 | 34 | 36 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | [27 empty] | 25.9298 | 1538 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 16860 | 9430 | 2700 |  |  |  |  | 4730
5 | 2020-05-26 | 365643 | 34.3 | 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 25.9466 | 1537 |  |  |  |  | 1765 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 16480 | 9370 | 2550 |  |  |  |  | 4560
5 | 2020-05-27 | 355754 | 34.3 | 33 | 35 | 36 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 27.074 | 1473 |  |  |  |  | 1853 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 16880 | 9330 | 2960 |  |  |  |  | 4590
5 | 2020-05-28 | 363960 | 34.5 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 25.8961 | 1540 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.4 | 62.9 |  |  |  |  | 17370 | 9370 | 3190 |  |  |  |  | 4810
5 | 2020-05-29 | 343300 | 34.8 | 34 | 35 | 36 | 36 | 33 | 34 | 35 | 35 | 7.3 | 7.36 | 7.31 | 7.4 | 7.31 | [22 empty] | 25.8625 | 1542 | 2.69 | 2.04 | 75.8364 | 24.1636 | 1801 | 2.45 | 1.49 | 60.8163 | 39.1837 | 50.5464 | 78.1 | [5 empty] | 17600 | 9880 | 2930 |  |  |  |  | 4790
5 | 2020-05-30 | 326663 | 34.8 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | 35 | 34 | 35 | [27 empty] | 26.5336 | 1503 |  |  |  |  | 1829 | [11 empty] | 16900 | 9620 | 2520 |  |  |  |  | 4760
5 | 2020-05-31 | 324538 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 23.5419 | 1694 |  |  |  |  | 1800 | [11 empty] | 17470 | 9370 | 3350 |  |  |  |  | 4750
5 월 최대 |  | 438566 | 35 | 34 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 7.4 | 7.39 | 7.36 | 7.41 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3682 | 1694 | 3.08 | 2.25 | 76.1905 | 26.9481 | 1920 | 2.45 | 1.49 | 60.8163 | 42.9787 | 56.8015 | 80.6 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19120 | 11220 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030
5 월 최소 |  | 320978 | 32.5 | 31 | 33 | 33 | 33 | 30 | 32 | 32 | 32 | 7.3 | 7.3 | 7.31 | 7.34 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5419 | 1013 | 2.52 | 1.92 | 73.0519 | 23.8095 | 1275 | 2.34 | 1.34 | 57.0213 | 39.1837 | 50.5464 | 78.1 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12730 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230
5 월 평균 |  | 365779.4839 | 33.8065 | 32.3871 | 34.3548 | 34.7742 | 34.0968 | 33.0645 | 33.7742 | 33.9677 | 33.8387 | 7.325 | 7.345 | 7.3325 | 7.375 | 7.325 | [22 empty] | 29.8285 | 1363.0968 | 2.8275 | 2.11 | 74.73 | 25.27 | 1632.129 | 2.3925 | 1.4 | 58.4955 | 41.5045 | 52.3109 | 79.4105 | 62.9 |  |  |  |  | 16383.5484 | 8406.7742 | 3470.3226 |  |  |  |  | 4506.4516
5 월 합계 |  | 11339164 | [37 empty] | 42256 |  |  |  |  | 50596 | [10 empty] | 0 | 507890 | 260610 | 107580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139700
6 | 2020-06-01 | 341358 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 35 | 35 | [27 empty] | 28.9615 | 1377 |  |  |  |  | 1799 | [5 empty] | 79.37 | [5 empty] | 17180 | 9180 | 2900 |  |  |  |  | 5100
6 | 2020-06-02 | 357647 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 35 | 35 | [27 empty] | 26.6222 | 1498 |  |  |  |  | 1799 | [5 empty] | 79.55 | [5 empty] | 17340 | 9060 | 3450 |  |  |  |  | 4830
6 | 2020-06-03 | 361300 | 34.5 | 34 | 35 | 35 | 36 | 33 | 34 | 34 | 35 | [27 empty] | 24.3616 | 1637 |  |  |  |  | 1784 | [5 empty] | 79.46 | [5 empty] | 17680 | 3900 | 9060 |  |  |  |  | 4720
6 | 2020-06-04 | 372269 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 25.0345 | 1593 |  |  |  |  | 1769 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 13750 | 4580 | 4340 |  |  |  |  | 4830
6 | 2020-06-05 | 384599 | 34.8 | 33 | 35 | 36 | 37 | 32 | 34 | 35 | 36 | 7.4 | 7.34 | 7.36 | 7.35 | 7.4 | [22 empty] | 26.569 | 1501 | 2.8 | 2.15 | 76.7857 | 23.2143 | 1796 | 2.48 | 1.48 | 59.6774 | 40.3226 | 55.2558 | 79.68 | [5 empty] | 15010 | 10340 | 0 |  |  |  |  | 4670
6 | 2020-06-06 | 337547 | 35.3 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 26.1166 | 1527 |  |  |  |  | 1803 | [11 empty] | 16730 | 9790 | 2100 |  |  |  |  | 4840
6 | 2020-06-07 | 323425 | 35 | 33 | 35 | 37 | 37 | 32 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.1995 | 1719 |  |  |  |  | 1803 | [11 empty] | 17930 | 9670 | 3410 |  |  |  |  | 4850
6 | 2020-06-08 | 347736 | 35.5 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 26.7471 | 1491 |  |  |  |  | 1619 | [5 empty] | 79.85 | [5 empty] | 17940 | 9600 | 3460 |  |  |  |  | 4880
6 | 2020-06-09 | 355025 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 24.199 | 1648 |  |  |  |  | 1821 | [5 empty] | 79.73 | [5 empty] | 18850 | 9570 | 4050 |  |  |  |  | 5230
6 | 2020-06-10 | 352177 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 23.6116 | 1689 |  |  |  |  | 1532 | [5 empty] | 79.81 | [5 empty] | 18630 | 9430 | 4240 |  |  |  |  | 4960
6 | 2020-06-11 | 426039 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 25.6134 | 1557 |  |  |  |  | 1665 | [5 empty] | 79.51 | [5 empty] | 16660 | 10380 | 1370 |  |  |  |  | 4910
6 | 2020-06-12 | 354297 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 7.4 | 7.38 | 7.35 | 7.36 | 7.42 | [22 empty] | 23.2808 | 1713 | 2.17 | 1.66 | 76.4977 | 23.5023 | 1951 | 2.4 | 1.46 | 60.8333 | 39.1667 | 52.2815 | 79.44 | [5 empty] | 14980 | 8670 | 1120 |  |  |  |  | 5190
6 | 2020-06-13 | 509736 | 36.8 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 24.4064 | 1634 |  |  |  |  | 1948 | [11 empty] | 14490 | 10440 | 0 |  |  |  |  | 4050
6 | 2020-06-14 | 504121 | 37 | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 21.888 | 1822 |  |  |  |  | 1913 | [11 empty] | 15130 | 10270 | 0 |  |  |  |  | 4860
6 | 2020-06-15 | 460556 | 36.8 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 22.5821 | 1766 |  |  |  |  | 1895 | [5 empty] | 79.62 | [5 empty] | 17910 | 8520 | 4490 |  |  |  |  | 4900
6 | 2020-06-16 | 430281 | 36.3 | 35 | 37 | 37 | 38 | 34 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 20.4199 | 1953 |  |  |  |  | 1901 | [5 empty] | 79.28 | [5 empty] | 16640 | 8160 | 3410 |  |  |  |  | 5070
6 | 2020-06-17 | 402027 | 36.5 | 35 | 37 | 38 | 38 | 34 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 21.9362 | 1818 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 79.43 | [5 empty] | 15750 | 10590 | 0 |  |  |  |  | 5160
6 | 2020-06-18 | 486348 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25.3851 | 1571 |  |  |  |  | 1794 | [5 empty] | 79.29 | [5 empty] | 17590 | 9940 | 6380 |  |  |  |  | 1270
6 | 2020-06-19 | 532273 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.34 | 7.36 | 7.4 | 7.41 | [22 empty] | 25.6463 | 1555 | 2.23 | 1.68 | 75.3363 | 24.6637 | 1785 | 2.26 | 1.36 | 60.177 | 39.823 | 50.5291 | 79.19 | [5 empty] | 16960 | 6320 | 7220 |  |  |  |  | 3420
6 | 2020-06-20 | 420366 | 36.5 | 35 | 38 | 38 | 37 | 34 | 37 | 37 | 36 | [27 empty] | 22.7756 | 1751 |  |  |  |  | 1865 | [11 empty] | 14330 | 7560 | 1990 |  |  |  |  | 4780
6 | 2020-06-21 | 385802 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.6256 | 1688 |  |  |  |  | 1827 | [11 empty] | 13750 | 7240 | 1640 |  |  |  |  | 4870
6 | 2020-06-22 | 388296 | 35.8 | 34 | 37 | 37 | 37 | 33 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 26.2887 | 1517 |  |  |  |  | 1807 | [5 empty] | 79.65 | [5 empty] | 14560 | 6940 | 2700 |  |  |  |  | 4920
6 | 2020-06-23 | 400267 | 35.8 | 34 | 37 | 37 | 37 | 33 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.809 | 1675 |  |  |  |  | 1778 | [5 empty] | 79.47 | [5 empty] | 14970 | 7130 | 2950 |  |  |  |  | 4890
6 | 2020-06-24 | 418277 | 35.5 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 26.2541 | 1519 |  |  |  |  | 1728 | [5 empty] | 79.22 | [5 empty] | 14160 | 7560 | 1800 |  |  |  |  | 4800
6 | 2020-06-25 | 541792 | 35.5 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 28.3642 | 1406 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 79.35 | [5 empty] | 12540 | 7450 | 0 |  |  |  |  | 5090
6 | 2020-06-26 | 500987 | 35.5 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 | 35 | 36 | 7.3 | 7.33 | 7.33 | 7.35 | 7.38 | [22 empty] | 28.2037 | 1414 | 2.72 | 1.94 | 71.3235 | 28.6765 | 1745 | 2.3 | 1.26 | 54.7826 | 45.2174 | 51.2887 | 79.62 | [5 empty] | 14890 | 7310 | 2550 |  |  |  |  | 5030
6 | 2020-06-27 | 435097 | 35.8 | 35 | 37 | 36 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | [27 empty] | 29.0247 | 1374 |  |  |  |  | 1806 | [11 empty] | 14000 | 7090 | 1930 |  |  |  |  | 4980
6 | 2020-06-28 | 385885 | 35.5 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 | 35 | 36 | [27 empty] | 25.4662 | 1566 |  |  |  |  | 1701 | [11 empty] | 16230 | 9890 | 1420 |  |  |  |  | 4920
6 | 2020-06-29 | 427988 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 27.656 | 1442 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 79.41 | 62.57 |  |  |  |  | 11310 | 6820 | 0 |  |  |  |  | 4490
6 | 2020-06-30 | 549677 | 35.3 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 27.0373 | 1475 |  |  |  |  | 1693 | [5 empty] | 78.76 | [5 empty] | 14300 | 6690 | 2410 |  |  |  |  | 5200
6 월 최대 |  | 549677 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.38 | 7.36 | 7.4 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0247 | 1953 | 2.8 | 2.15 | 76.7857 | 28.6765 | 1951 | 2.48 | 1.48 | 60.8333 | 45.2174 | 55.2558 | 79.85 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18850 | 10590 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230
6 월 최소 |  | 323425 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 32 | 34 | 34 | 34 | 7.3 | 7.33 | 7.33 | 7.35 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4199 | 1374 | 2.17 | 1.66 | 71.3235 | 23.2143 | 1532 | 2.26 | 1.26 | 54.7826 | 39.1667 | 50.5291 | 78.76 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270
6 월 평균 |  | 416439.8333 | 35.8267 | 34.8333 | 36.2667 | 37 | 37.1333 | 33.8333 | 35.2667 | 36 | 36.1333 | 7.375 | 7.3475 | 7.35 | 7.365 | 7.4025 | [22 empty] | 25.1695 | 1596.5333 | 2.48 | 1.8575 | 74.9858 | 25.0142 | 1781.3333 | 2.36 | 1.39 | 58.8676 | 41.1324 | 52.3388 | 79.4723 | 62.57 |  |  |  |  | 15739.6667 | 8336.3333 | 2679.6667 |  |  |  |  | 4723.6667
6 월 합계 |  | 12493195 | [37 empty] | 47896 |  |  |  |  | 53440 | [10 empty] | 0 | 472190 | 250090 | 80390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141710
7 | 2020-07-01 | 524416 | 34.8 | 33 | 35 | 36 | 37 | 32 | 34 | 35 | 36 | [27 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1712 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 13210 | 6920 | 1900 |  |  |  |  | 4390
7 | 2020-07-02 | 515111 | 34.8 | 33 | 35 | 36 | 37 | 32 | 34 | 35 | 36 | [27 empty] | 27.6944 | 1440 |  |  |  |  | 1743 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11520 | 6460 | 0 |  |  |  |  | 5060
7 | 2020-07-03 | 502832 | 34.8 | 33 | 35 | 36 | 37 | 32 | 34 | 35 | 36 | 7.4 | 7.36 | 7.34 | 7.38 | 7.38 | [22 empty] | 36.7897 | 1084 | 2.74 | 1.96 | 71.5328 | 28.4672 | 1332 | 2.27 | 1.26 | 55.5066 | 44.4934 | 50.3536 | 78.8 | [5 empty] | 10700 | 5570 | 0 |  |  |  |  | 5130
7 | 2020-07-04 | 471222 | 34.5 | 33 | 35 | 35 | 37 | 32 | 34 | 34 | 36 | [27 empty] | 35.5754 | 1121 |  |  |  |  | 1347 | [11 empty] | 12350 | 7490 | 0 |  |  |  |  | 4860
7 | 2020-07-05 | 426500 | 34.3 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | 34 | 33 | 36 | [27 empty] | 28.7734 | 1386 |  |  |  |  | 1298 | [11 empty] | 7790 | 2970 | 0 |  |  |  |  | 4820
7 | 2020-07-06 | 432645 | 33.8 | 32 | 35 | 34 | 36 | 31 | 34 | 33 | 35 | [27 empty] | 36.2216 | 1101 |  |  |  |  | 1329 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 6814 | 170 | 0 |  | 1904 |  |  | 4740
7 | 2020-07-07 | 451259 | 33.5 | 31 | 35 | 34 | 36 | 30 | 34 | 33 | 35 | [27 empty] | 27.2033 | 1466 |  |  |  |  | 1775 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 10142 | 0 | 0 |  | 5342 |  |  | 4800
7 | 2020-07-08 | 443072 | 33.3 | 31 | 34 | 34 | 36 | 30 | 33 | 33 | 35 | [27 empty] | 25.3367 | 1574 |  |  |  |  | 1753 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 4890 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4890
7 | 2020-07-09 | 417558 | 33.3 | 30 | 34 | 35 | 36 | 29 | 33 | 34 | 35 | [27 empty] | 24.7548 | 1611 |  |  |  |  | 1872 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 13363 | 0 | 0 |  | 8393 |  |  | 4970
7 | 2020-07-10 | 578605 | 33.5 | 31 | 34 | 35 | 36 | 30 | 33 | 34 | 35 | 7.3 | 7.34 | 7.3 | 7.33 | 7.36 | [22 empty] | 23.9089 | 1668 | 2.37 | 1.77 | 74.6835 | 25.3165 | 1915 | 2.27 | 1.32 | 58.1498 | 41.8502 | 52.8992 | 79.5 | [5 empty] | 11747 | 0 | 0 |  | 7027 |  |  | 4720
7 | 2020-07-11 | 543717 | 33.3 | 31 | 34 | 35 | 35 | 30 | 33 | 34 | 34 | [27 empty] | 21.6504 | 1842 |  |  |  |  | 1880 | [11 empty] | 11937 | 0 | 0 |  | 6647 |  |  | 5290
7 | 2020-07-12 | 545794 | 32.8 | 30 | 34 | 34 | 35 | 29 | 33 | 33 | 34 | [27 empty] | 22.5056 | 1772 |  |  |  |  | 1843 | [11 empty] | 12058 | 0 | 0 |  | 7268 |  |  | 4790
7 | 2020-07-13 | 589397 | 32.8 | 30 | 34 | 34 | 35 | 29 | 33 | 33 | 34 | [27 empty] | 26.8914 | 1483 |  |  |  |  | 1866 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 15236 | 3740 | 0 |  | 7036 |  |  | 4460
7 | 2020-07-14 | 581841 | 33 | 30 | 34 | 35 | 35 | 29 | 33 | 34 | 34 | [27 empty] | 24.1551 | 1651 |  |  |  |  | 1902 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 16744 | 3490 | 0 |  | 8274 |  |  | 4980
7 | 2020-07-15 | 571538 | 33 | 30 | 34 | 35 | 35 | 29 | 33 | 34 | 34 | [27 empty] | 24.925 | 1600 |  |  |  |  | 1861 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 13444 | 0 | 0 |  | 8994 |  |  | 4450
7 | 2020-07-16 | 553480 | 32.8 | 30 | 33 | 35 | 35 | 29 | 32 | 34 | 34 | [27 empty] | 21.179 | 1883 |  |  |  |  | 1858 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 19181 | 3100 | 3920 |  | 7221 |  |  | 4940
7 | 2020-07-17 | 548013 | 33 | 30 | 34 | 35 | 35 | 29 | 33 | 34 | 34 | 7.4 | 7.36 | 7.33 | 7.37 | 7.38 | [22 empty] | 23.213 | 1718 | 2.43 | 1.77 | 72.8395 | 27.1605 | 1774 | 2.28 | 1.32 | 57.8947 | 42.1053 | 48.7288 | 79.8 | [5 empty] | 17189 | 6110 | 0 |  | 6259 |  |  | 4820
7 | 2020-07-18 | 477951 | 33.5 | 31 | 34 | 35 | 36 | 30 | 33 | 34 | 35 | [27 empty] | 24.8319 | 1606 |  |  |  |  | 1708 | [11 empty] | 19191 | 7480 | 0 |  | 6811 |  |  | 4900
7 | 2020-07-19 | 445440 | 34.3 | 32 | 34 | 37 | 36 | 31 | 33 | 36 | 35 | [27 empty] | 25.6134 | 1557 |  |  |  |  | 1375 | [11 empty] | 20198 | 7420 | 0 |  | 7478 |  |  | 5300
7 | 2020-07-20 | 466716 | 35 | 33 | 35 | 37 | 37 | 32 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 29.0036 | 1375 |  |  |  |  | 1513 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12190 | 7250 | 0 |  |  |  |  | 4940
7 | 2020-07-21 | 502444 | 35.3 | 33 | 35 | 38 | 37 | 32 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 23.6536 | 1686 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 11910 | 6870 | 0 |  |  |  |  | 5040
7 | 2020-07-22 | 532908 | 35.5 | 34 | 35 | 38 | 37 | 33 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 23.2536 | 1715 |  |  |  |  | 1769 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9260 | 3830 | 510 |  |  |  |  | 4920
7 | 2020-07-23 | 569463 | 35.3 | 35 | 35 | 36 | 37 | 34 | 34 | 35 | 36 | [27 empty] | 21.2807 | 1874 |  |  |  |  | 1791 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 4870 | 550 | 0 |  |  |  |  | 4320
7 | 2020-07-24 | 554346 | 35 | 34 | 35 | 37 | 36 | 33 | 34 | 36 | 35 | 7.4 | 7.32 | 7.36 | 7.33 | 7.41 | [22 empty] | 20.9674 | 1902 | 2.15 | 1.55 | 72.093 | 27.907 | 1807 | 2.2 | 1.21 | 55 | 45 | 52.6882 | 77.8 | [5 empty] | 17733 | 0 | 0 |  | 12913 |  |  | 4820
7 | 2020-07-25 | 522222 | 35.5 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 | 35 | 36 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1526 | [11 empty] | 15809 | 0 | 0 |  | 10819 |  |  | 4990
7 | 2020-07-26 | 535804 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 28.5265 | 1398 |  |  |  |  | 1361 | [11 empty] | 13823 | 0 | 0 |  | 8753 |  |  | 5070
7 | 2020-07-27 | 540342 | 35.5 | 35 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 32.6083 | 1223 |  |  |  |  | 1547 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 10760 | 0 | 0 |  | 8510 |  |  | 2250
7 | 2020-07-28 | 574245 | 35.5 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 | 35 | 36 | [27 empty] | 26.0824 | 1529 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 13541 | 0 | 0 |  | 10651 |  |  | 2890
7 | 2020-07-29 | 553388 | 35.8 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | [27 empty] | 20.0806 | 1986 |  |  |  |  | 1829 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 16569 | 0 | 0 |  | 11659 |  |  | 4910
7 | 2020-07-30 | 553568 | 35.5 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 | 35 | 36 | [27 empty] | 25.5477 | 1561 |  |  |  |  | 1817 | [5 empty] | 78 | 61.3 |  |  |  |  | 11188 | 0 | 0 |  | 6378 |  |  | 4810
7 | 2020-07-31 | 536345 | 35.5 | 35 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | 7.3 | 7.38 | 7.3 | 7.32 | 7.28 | [22 empty] | 28.67 | 1391 | 3.64 | 2.58 | 70.8791 | 29.1209 | 1745 | 2.35 | 1.23 | 52.3404 | 47.6596 | 54.8796 | 78.1 | [5 empty] | 5400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5400
7 월 최대 |  | 589397 | 35.8 | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 7.4 | 7.38 | 7.36 | 7.38 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7897 | 1986 | 3.64 | 2.58 | 74.6835 | 29.1209 | 1915 | 2.35 | 1.32 | 58.1498 | 47.6596 | 54.8796 | 79.8 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20198 | 7490 | 3920 | 0 | 12913 | 0 | 0 | 5400
7 월 최소 |  | 417558 | 32.8 | 30 | 33 | 34 | 35 | 29 | 32 | 33 | 34 | 7.3 | 7.32 | 7.3 | 7.32 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0806 | 1084 | 2.15 | 1.55 | 70.8791 | 25.3165 | 1298 | 2.2 | 1.21 | 52.3404 | 41.8502 | 48.7288 | 77.5 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 2250
7 월 평균 |  | 518134.9032 | 34.3323 | 32.5484 | 34.8065 | 35.6452 | 36.2258 | 31.5484 | 33.8065 | 34.6452 | 35.2258 | 7.36 | 7.352 | 7.326 | 7.346 | 7.362 | [22 empty] | 26.172 | 1560.4194 | 2.666 | 1.926 | 72.4056 | 27.5944 | 1693.8065 | 2.274 | 1.268 | 55.7783 | 44.2217 | 51.9099 | 78.7696 | 61.3 |  |  |  |  | 12605.0645 | 2561.9355 | 204.1935 |  | 7916.85 |  |  | 4731.2903
7 월 합계 |  | 16062182 | [37 empty] | 48373 |  |  |  |  | 52508 | [10 empty] | 0 | 390757 | 79420 | 6330 | 0 | 158337 | 0 | 0 | 146670
8 | 2020-08-01 | 528005 | 35.8 | 35 | 36 | 38 | 36 | 34 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 28.8776 | 1381 |  |  |  |  | 1373 | [11 empty] | 12475 |  |  |  | 7655 |  |  | 4820
8 | 2020-08-02 | 525088 | 35.5 | 34 | 36 | 38 | 36 | 33 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 33.4283 | 1193 |  |  |  |  | 1375 | [11 empty] | 11656 |  |  |  | 6486 |  |  | 5170
8 | 2020-08-03 | 505620 | 35 | 33 | 36 | 37 | 36 | 32 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 37.271 | 1070 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 11470 |  |  |  | 6500 |  |  | 4970
8 | 2020-08-04 | 503646 | 35 | 33 | 36 | 37 | 36 | 32 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 33.2333 | 1200 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 77.68 | [5 empty] | 11997 |  |  |  | 6557 |  |  | 5440
8 | 2020-08-05 | 506548 | 34.8 | 33 | 36 | 36 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 25.829 | 1544 |  |  |  |  | 1988 | [5 empty] | 77.81 | [5 empty] | 16250 |  |  |  | 11120 |  |  | 5130
8 | 2020-08-06 | 515483 | 35.3 | 34 | 36 | 36 | 37 | 33 | 35 | 35 | 36 | [27 empty] | 23.6536 | 1686 |  |  |  |  | 2002 | [5 empty] | 78.05 | [5 empty] | 14331 |  |  |  | 9291 |  |  | 5040
8 | 2020-08-07 | 486460 | 34.8 | 33 | 36 | 36 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 | 7.3 | 7.35 | 7.33 | 7.33 | 7.35 | [22 empty] | 22.9724 | 1736 | 3.44 | 2.46 | 71.5116 | 28.4884 | 1923 | 2.28 | 1.32 | 57.8947 | 42.1053 | 45.2236 | 78.1 | [5 empty] | 15438 |  |  |  | 10318 |  |  | 5120
8 | 2020-08-08 | 584286 | 35.3 | 33 | 36 | 37 | 37 | 32 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.2669 | 1791 |  |  |  |  | 1885 | [11 empty] | 11580 |  |  |  | 7340 |  |  | 4240
8 | 2020-08-09 | 548362 | 34.5 | 32 | 36 | 36 | 36 | 31 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 23.4865 | 1698 |  |  |  |  | 1844 | [11 empty] | 9540 |  |  |  | 6460 |  |  | 3080
8 | 2020-08-10 | 549237 | 34.8 | 33 | 36 | 36 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 25.4499 | 1567 |  |  |  |  | 1868 | [5 empty] | 78.91 | [5 empty] | 10922 |  |  |  | 9612 |  |  | 1310
8 | 2020-08-11 | 584614 | 35.3 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 32.9587 | 1210 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 78.74 | [5 empty] | 11865 |  |  |  | 6885 |  |  | 4980
8 | 2020-08-12 | 545666 | 35.5 | 35 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 37.0977 | 1075 |  |  |  |  | 1394 | [5 empty] | 79.08 | [5 empty] | 9248 |  |  |  | 3918 |  |  | 5330
8 | 2020-08-13 | 541676 | 35.5 | 35 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 40.7771 | 978 |  |  |  |  | 1119 | [5 empty] | 78.99 | [5 empty] | 13097 |  |  |  | 7777 |  |  | 5320
8 | 2020-08-14 | 540785 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | 7.3 | 7.31 | 7.34 | 7.36 | 7.3 | [22 empty] | 52.5428 | 759 | 2.81 | 1.93 | 68.6833 | 31.3167 | 923 | 2.19 | 1.19 | 54.3379 | 45.6621 | 45.7409 | 78.72 | [5 empty] | 11176 |  |  |  | 5936 |  |  | 5240
8 | 2020-08-15 | 524545 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 43.4896 | 917 |  |  |  |  | 922 | [11 empty] | 8417 |  |  |  | 3227 |  |  | 5190
8 | 2020-08-16 | 521155 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 42.7897 | 932 |  |  |  |  | 1070 | [11 empty] | 12718 |  |  |  | 7308 |  |  | 5410
8 | 2020-08-17 | 471378 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 32.2132 | 1238 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 10201 |  |  |  | 4831 |  |  | 5370
8 | 2020-08-18 | 494063 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | [27 empty] | 24.7241 | 1613 |  |  |  |  | 1627 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 14026 |  |  |  | 8656 |  |  | 5370
8 | 2020-08-19 | 485824 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.4929 | 1773 |  |  |  |  | 1969 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 14142 |  |  |  | 8802 |  |  | 5340
8 | 2020-08-20 | 483244 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.9064 | 1741 |  |  |  |  | 1971 | [5 empty] | 77.38 | [5 empty] | 18923 |  |  |  | 13213 |  |  | 5710
8 | 2020-08-21 | 450417 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 7.3 | 7.33 | 7.32 | 7.35 | 7.31 | [22 empty] | 21.6621 | 1841 | 2.97 | 2.03 | 68.3502 | 31.6498 | 1966 | 2.1 | 1.14 | 54.2857 | 45.7143 | 45.0123 | 77.25 | [5 empty] | 15315 |  |  |  | 10035 |  |  | 5280
8 | 2020-08-22 | 425023 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20.8796 | 1910 |  |  |  |  | 1962 | [11 empty] | 16452 |  |  |  | 11442 |  |  | 5010
8 | 2020-08-23 | 414135 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21.7448 | 1834 |  |  |  |  | 1967 | [11 empty] | 15063 |  |  |  | 9963 |  |  | 5100
8 | 2020-08-24 | 425903 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 24.8939 | 1602 |  |  |  |  | 1957 | [5 empty] | 76.93 | [5 empty] | 18402 |  |  |  | 12942 |  |  | 5460
8 | 2020-08-25 | 426859 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 24.1844 | 1649 |  |  |  |  | 1709 | [5 empty] | 77.25 | [5 empty] | 16998 |  |  |  | 11648 |  |  | 5350
8 | 2020-08-26 | 416224 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 23.0121 | 1733 |  |  |  |  | 1733 | [5 empty] | 77.36 | [5 empty] | 13819 |  |  |  | 8539 |  |  | 5280
8 | 2020-08-27 | 492922 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 22.2669 | 1791 |  |  |  |  | 1969 | [5 empty] | 78.52 | [5 empty] | 18333 |  |  |  | 13173 |  |  | 5160
8 | 2020-08-28 | 539824 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 7.3 | 7.3 | 7.34 | 7.33 | 7.28 | [22 empty] | 24.4363 | 1632 | 3.27 | 2.21 | 67.5841 | 32.4159 | 1997 | 2.02 | 1.1 | 54.4554 | 45.5446 | 42.652 | 78.61 | 57.97 |  |  |  |  | 16428 |  |  |  | 10778 |  |  | 5650
8 | 2020-08-29 | 482095 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 22.2793 | 1790 |  |  |  |  | 2000 | [11 empty] | 15795 |  |  |  | 10485 |  |  | 5310
8 | 2020-08-30 | 411452 | 37.8 | 37 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 20.7708 | 1920 |  |  |  |  | 2003 | [11 empty] | 14363 |  |  |  | 9273 |  |  | 5090
8 | 2020-08-31 | 405933 | 38 | 37 | 39 | 39 | 39 | 36 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 22.4171 | 1779 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 77.51 | [5 empty] | 16854 |  |  |  | 11684 |  |  | 5170
8 월 최대 |  | 584614 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.35 | 7.34 | 7.36 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5428 | 1920 | 3.44 | 2.46 | 71.5116 | 32.4159 | 2003 | 2.28 | 1.32 | 57.8947 | 45.7143 | 45.7409 | 79.08 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18923 | 0 | 0 | 0 | 13213 | 0 | 0 | 5710
8 월 최소 |  | 405933 | 34.5 | 32 | 36 | 36 | 36 | 31 | 35 | 35 | 35 | 7.3 | 7.3 | 7.32 | 7.33 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7708 | 759 | 2.81 | 1.93 | 67.5841 | 28.4884 | 922 | 2.02 | 1.1 | 54.2857 | 42.1053 | 42.652 | 76.93 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8417 | 0 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 0 | 1310
8 월 평균 |  | 494724.9032 | 36.2903 | 35.5161 | 36.9032 | 37.4516 | 37.1935 | 34.5161 | 35.9032 | 36.4516 | 36.1935 | 7.3 | 7.3225 | 7.3325 | 7.3425 | 7.31 | [22 empty] | 28.2906 | 1502.6774 | 3.1225 | 2.1575 | 69.0323 | 30.9677 | 1694 | 2.1475 | 1.1875 | 55.2434 | 44.7566 | 44.6572 | 77.9745 | 57.97 |  |  |  |  | 13783.6774 |  |  |  | 8769.4839 |  |  | 5014.1935
8 월 합계 |  | 15336472 | [37 empty] | 46583 |  |  |  |  | 52514 | [10 empty] | 0 | 427294 | 0 | 0 | 0 | 271854 | 0 | 0 | 155440
9 | 2020-09-01 | 426863 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 21.2015 | 1881 |  |  |  |  | 1988 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 13599 |  |  |  | 8349 |  |  | 5250
9 | 2020-09-02 | 498990 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 22.1556 | 1800 |  |  |  |  | 1993 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 12799 |  |  |  | 7659 |  |  | 5140
9 | 2020-09-03 | 517362 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 31.2539 | 1276 |  |  |  |  | 1123 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 13905 |  |  |  | 13225 |  |  | 680
9 | 2020-09-04 | 528366 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 7.3 | 7.33 | 7.32 | 7.35 | 7.31 | [22 empty] | 23.8802 | 1670 | 3.44 | 2.15 | 62.5 | 37.5 | 1879 | 1.94 | 0.97 | 50 | 50 | 40 | 78.6 | [5 empty] | 12663 |  |  |  | 8433 |  |  | 4230
9 | 2020-09-05 | 525333 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 25.4175 | 1569 |  |  |  |  | 1878 | [11 empty] | 15222 |  |  |  | 11662 |  |  | 3560
9 | 2020-09-06 | 448020 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 23.6677 | 1685 |  |  |  |  | 1862 | [11 empty] | 12418 |  |  |  | 8438 |  |  | 3980
9 | 2020-09-07 | 531715 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 37.6226 | 1060 |  |  |  |  | 1240 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 13240 |  |  |  | 11540 |  |  | 1700
9 | 2020-09-08 | 527071 | 37.8 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1851 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 9323 |  |  |  | 5223 |  |  | 4100
9 | 2020-09-09 | 504345 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 26.8371 | 1486 |  |  |  |  | 1851 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12355 |  |  |  | 7435 |  |  | 4920
9 | 2020-09-10 | 530376 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25.9805 | 1535 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 13053 |  |  |  | 7893 |  |  | 5160
9 | 2020-09-11 | 521030 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.3 | 7.28 | 7.3 | 7.29 | 7.33 | [22 empty] | 24.5264 | 1626 | 3.1 | 2.13 | 68.7097 | 31.2903 | 1851 | 2.12 | 1.14 | 53.7736 | 46.2264 | 47.025 | 77.8 | [5 empty] | 17489 |  |  |  | 12419 |  |  | 5070
9 | 2020-09-12 | 511606 | 37.3 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | [27 empty] | 22.6334 | 1762 |  |  |  |  | 1736 | [11 empty] | 13558 |  |  |  | 8558 |  |  | 5000
9 | 2020-09-13 | 447745 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 24.0821 | 1656 |  |  |  |  | 1814 | [11 empty] | 12792 |  |  |  | 7542 |  |  | 5250
9 | 2020-09-14 | 458336 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 34.588 | 1153 |  |  |  |  | 1358 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 14238 |  |  |  | 9148 |  |  | 5090
9 | 2020-09-15 | 468019 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 29.3451 | 1359 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12141 |  |  |  | 7061 |  |  | 5080
9 | 2020-09-16 | 453152 | 36.8 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | [27 empty] | 32.6083 | 1223 |  |  |  |  | 1516 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12196 |  |  |  | 7336 |  |  | 4860
9 | 2020-09-17 | 472294 | 36.8 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 25.1609 | 1585 |  |  |  |  | 1862 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12315 |  |  |  | 6305 |  |  | 6010
9 | 2020-09-18 | 497175 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | 7.3 | 7.32 | 7.35 | 7.31 | 7.33 | [22 empty] | 23.39 | 1705 | 3.24 | 2.24 | 69.1358 | 30.8642 | 1881 | 1.92 | 1.03 | 53.6458 | 46.3542 | 48.3347 | 78.1 | [5 empty] | 13231 |  |  |  | 8311 |  |  | 4920
9 | 2020-09-19 | 436647 | 36.5 | 36 | 37 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 22.8408 | 1746 |  |  |  |  | 1874 | [11 empty] | 11190 |  |  |  | 6300 |  |  | 4890
9 | 2020-09-20 | 401222 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 19.2657 | 2070 |  |  |  |  | 1832 | [11 empty] | 14268 |  |  |  | 6288 |  |  | 7980
9 | 2020-09-21 | 419809 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 24.3171 | 1640 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10007 |  |  |  | 4767 |  |  | 5240
9 | 2020-09-22 | 428484 | 35.8 | 35 | 37 | 37 | 36 | 34 | 36 | 36 | 35 | [27 empty] | 23.7099 | 1682 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 12380 |  |  |  | 7550 |  |  | 4830
9 | 2020-09-23 | 425960 | 35.3 | 34 | 36 | 37 | 36 | 33 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 24.2727 | 1643 |  |  |  |  | 1932 | [5 empty] | 77.3 | [5 empty] | 10961 |  |  |  | 6231 |  |  | 4730
9 | 2020-09-24 | 416298 | 35 | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 35 | [27 empty] | 22.9988 | 1734 |  |  |  |  | 1925 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 11078 |  |  |  | 6268 |  |  | 4810
9 | 2020-09-25 | 383399 | 34.8 | 34 | 35 | 36 | 36 | 33 | 34 | 35 | 35 | 7.4 | 7.31 | 7.33 | 7.39 | 7.46 | [22 empty] | 22.6205 | 1763 | 3.14 | 2.36 | 75.1592 | 24.8408 | 1883 | 2.04 | 1.1 | 53.9216 | 46.0784 | 61.3235 | 77.3 | [5 empty] | 9512 |  |  |  | 4482 |  |  | 5030
9 | 2020-09-26 | 366991 | 34.8 | 34 | 36 | 36 | 35 | 33 | 35 | 35 | 34 | [27 empty] | 26.8552 | 1485 |  |  |  |  | 1547 | [11 empty] | 11186 |  |  |  | 6306 |  |  | 4880
9 | 2020-09-27 | 372969 | 34.5 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | [27 empty] | 21.3719 | 1866 |  |  |  |  | 1879 | [11 empty] | 8792 |  |  |  | 5052 |  |  | 3740
9 | 2020-09-28 | 376389 | 34.3 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 25.9974 | 1534 |  |  |  |  | 1865 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 6847 |  |  |  | 3067 |  |  | 3780
9 | 2020-09-29 | 385628 | 33.8 | 33 | 35 | 35 | 34 | 32 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 22.6978 | 1757 |  |  |  |  | 1869 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 7392 |  |  |  | 3042 |  |  | 4350
9 | 2020-09-30 | 376549 | 33.5 | 33 | 35 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 23.4313 | 1702 |  |  |  |  | 1875 | [11 empty] | 3604 |  |  |  | 0 |  |  | 3604
9 월 최대 |  | 531715 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 7.4 | 7.33 | 7.35 | 7.39 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6226 | 2070 | 3.44 | 2.36 | 75.1592 | 37.5 | 1993 | 2.12 | 1.14 | 53.9216 | 50 | 61.3235 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17489 | 0 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 0 | 7980
9 월 최소 |  | 366991 | 33.5 | 33 | 35 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | 7.3 | 7.28 | 7.3 | 7.29 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2657 | 1060 | 3.1 | 2.13 | 62.5 | 24.8408 | 1123 | 1.92 | 0.97 | 50 | 46.0784 | 40 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680
9 월 평균 |  | 455271.4333 | 36.4933 | 36.1667 | 37.1333 | 37.3333 | 37.2 | 35.1667 | 36.1333 | 36.3333 | 36.2 | 7.325 | 7.31 | 7.325 | 7.335 | 7.3575 | [22 empty] | 25.3714 | 1605.4333 | 3.23 | 2.22 | 68.8762 | 31.1238 | 1769.9333 | 2.005 | 1.06 | 52.8352 | 47.1648 | 49.1708 | 77.9762 | [5 empty] | 11791.8 |  |  |  | 7196.3333 |  |  | 4595.4667
9 월 합계 |  | 13658143 | [37 empty] | 48163 |  |  |  |  | 53098 | [10 empty] | 0 | 353754 | 0 | 0 | 0 | 215890 | 0 | 0 | 137864
10 | 2020-10-01 | 353208 | 34.3 | 34 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 22.6334 | 1762 |  |  |  |  | 1873 | [11 empty] | 16253 | 8510 |  |  | 2993 |  |  | 4750
10 | 2020-10-02 | 351181 | 34.5 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 24.5264 | 1626 |  |  |  |  | 1866 | [11 empty] | 15464 | 8540 |  |  | 1884 |  |  | 5040
10 | 2020-10-03 | 341516 | 34.8 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 22.1187 | 1803 |  |  |  |  | 1880 | [11 empty] | 16150 | 8510 |  |  | 2990 |  |  | 4650
10 | 2020-10-04 | 353541 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | [27 empty] | 22.3668 | 1783 |  |  |  |  | 1875 | [11 empty] | 16411 | 8500 |  |  | 2991 |  |  | 4920
10 | 2020-10-05 | 360087 | 35.3 | 35 | 36 | 37 | 35 | 34 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 25.5641 | 1560 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13245 | 8580 |  |  | 5 |  |  | 4660
10 | 2020-10-06 | 353194 | 35.5 | 35 | 36 | 37 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 25.3367 | 1574 |  |  |  |  | 1666 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 16909 | 8580 |  |  | 3589 |  |  | 4740
10 | 2020-10-07 | 363210 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.867 | 1744 |  |  |  |  | 1889 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 17088 | 8590 |  |  | 3338 |  |  | 5160
10 | 2020-10-08 | 350077 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 7.3 | 7.36 | 7.32 | 7.35 | 7.33 | [22 empty] | 21.8281 | 1827 | 2.95 | 2.16 | 73.2203 | 26.7797 | 1824 | 1.8 | 1.07 | 59.4444 | 40.5556 | 46.3914 | 79.2 | [5 empty] | 17648 | 5650 |  |  | 7138 |  |  | 4860
10 | 2020-10-09 | 352739 | 36.3 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.7099 | 1682 |  |  |  |  | 1913 | [11 empty] | 18678 | 5650 |  |  | 8188 |  |  | 4840
10 | 2020-10-10 | 320960 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 22.6591 | 1760 |  |  |  |  | 1862 | [11 empty] | 8951 | 0 |  |  | 4201 |  |  | 4750
10 | 2020-10-11 | 319307 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | [27 empty] | 23.2266 | 1717 |  |  |  |  | 1876 | [11 empty] | 10628 | 0 |  |  | 6038 |  |  | 4590
10 | 2020-10-12 | 347450 | 35.5 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | [27 empty] | 25.1927 | 1583 |  |  |  |  | 1868 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 10855 | 0 |  |  | 6005 |  |  | 4850
10 | 2020-10-13 | 360421 | 35.3 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | [27 empty] | 24.4663 | 1630 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12288 | 0 |  |  | 7708 |  |  | 4580
10 | 2020-10-14 | 365761 | 35.3 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | [27 empty] | 20.172 | 1977 |  |  |  |  | 1878 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10771 | 0 |  |  | 6071 |  |  | 4700
10 | 2020-10-15 | 362975 | 34.8 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 20.6098 | 1935 |  |  |  |  | 1884 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 11173 | 0 |  |  | 6083 |  |  | 5090
10 | 2020-10-16 | 365035 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 7.4 | 7.35 | 7.31 | 7.38 | 7.4 | [22 empty] | 22.3167 | 1787 | 2.9 | 2.16 | 74.4828 | 25.5172 | 1883 | 1.89 | 1.12 | 59.2593 | 40.7407 | 50.1684 | 78.5 | [5 empty] | 10557 | 0 |  |  | 5987 |  |  | 4570
10 | 2020-10-17 | 351151 | 34.3 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | [27 empty] | 20.6098 | 1935 |  |  |  |  | 1850 | [11 empty] | 12008 | 0 |  |  | 7518 |  |  | 4490
10 | 2020-10-18 | 339676 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 22.1925 | 1797 |  |  |  |  | 1759 | [11 empty] | 7510 | 0 |  |  | 2970 |  |  | 4540
10 | 2020-10-19 | 353122 | 33.5 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | [27 empty] | 24.3468 | 1638 |  |  |  |  | 1634 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11243 | 0 |  |  | 6063 |  |  | 5180
10 | 2020-10-20 | 366569 | 33.5 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | [27 empty] | 23.8802 | 1670 |  |  |  |  | 1909 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9768 | 3180 |  |  | 2088 |  |  | 4500
10 | 2020-10-21 | 384821 | 33.5 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | [27 empty] | 25.5969 | 1558 |  |  |  |  | 1925 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12900 | 8470 |  |  | 0 |  |  | 4430
10 | 2020-10-22 | 512832 | 33.8 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | [27 empty] | 24.4963 | 1628 |  |  |  |  | 1878 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 13180 | 8470 |  |  | 0 |  |  | 4710
10 | 2020-10-23 | 404636 | 33.8 | 35 | 33 | 35 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 7.4 | 7.36 | 7.41 | 7.33 | 7.38 | [22 empty] | 28.6289 | 1393 | 3.01 | 2.26 | 75.0831 | 24.9169 | 1854 | 2.09 | 1.24 | 59.3301 | 40.6699 | 51.5877 | 78.6 | [5 empty] | 17058 | 8470 |  |  | 3688 |  |  | 4900
10 | 2020-10-24 | 381105 | 34.3 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | 35 | 33 | [27 empty] | 27.4089 | 1455 |  |  |  |  | 1846 | [11 empty] | 13038 | 8470 |  |  | 98 |  |  | 4470
10 | 2020-10-25 | 366030 | 34 | 35 | 33 | 36 | 34 | 34 | 32 | 35 | 33 | [27 empty] | 25.7456 | 1549 |  |  |  |  | 1695 | [11 empty] | 12880 | 8420 |  |  | 0 |  |  | 4460
10 | 2020-10-26 | 367102 | 34.3 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 | 32 | 35 | 33 | [27 empty] | 33.854 | 1178 |  |  |  |  | 1522 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9390 | 4850 |  |  | 0 |  |  | 4540
10 | 2020-10-27 | 364471 | 34.3 | 35 | 33 | 37 | 34 | 34 | 32 | 36 | 33 | [27 empty] | 28.5878 | 1395 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12990 | 8400 |  |  | 0 |  |  | 4590
10 | 2020-10-28 | 357321 | 34 | 35 | 33 | 36 | 34 | 34 | 32 | 35 | 33 | [27 empty] | 35.1056 | 1136 |  |  |  |  | 1373 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 13060 | 8450 |  |  | 0 |  |  | 4610
10 | 2020-10-29 | 355400 | 34.8 | 35 | 34 | 36 | 36 | 34 | 33 | 35 | 35 | [27 empty] | 23.4726 | 1699 |  |  |  |  | 1744 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 15059 | 8350 |  |  | 2209 |  |  | 4500
10 | 2020-10-30 | 352864 | 34.5 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | 7.4 | 7.34 | 7.38 | 7.35 | 7.38 | [22 empty] | 24.5264 | 1626 | 3.04 | 2.29 | 75.3289 | 24.6711 | 1845 | 2.13 | 1.26 | 59.1549 | 40.8451 | 52.5674 | 78.5 | 62.82 |  |  |  |  | 15485 | 8390 |  |  | 2535 |  |  | 4560
10 | 2020-10-31 | 340492 | 34.5 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 27.8103 | 1434 |  |  |  |  | 1709 | [11 empty] | 16187 | 8430 |  |  | 3072 |  |  | 4685
10 월 최대 |  | 512832 | 36.3 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 7.4 | 7.36 | 7.41 | 7.38 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1056 | 1977 | 3.04 | 2.29 | 75.3289 | 26.7797 | 1925 | 2.13 | 1.26 | 59.4444 | 40.8451 | 52.5674 | 79.2 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18678 | 8590 | 0 | 0 | 8188 | 0 | 0 | 5180
10 월 최소 |  | 319307 | 33.5 | 34 | 33 | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33 | 7.3 | 7.34 | 7.31 | 7.33 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.172 | 1136 | 2.9 | 2.16 | 73.2203 | 24.6711 | 1373 | 1.8 | 1.07 | 59.1549 | 40.5556 | 46.3914 | 78.3 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430
10 월 평균 |  | 361879.1613 | 34.7 | 35.2258 | 34.4839 | 35.9677 | 35.0645 | 34.2258 | 33.4194 | 34.9677 | 34.0645 | 7.375 | 7.3525 | 7.355 | 7.3525 | 7.3725 | [22 empty] | 24.7051 | 1640.0323 | 2.975 | 2.2175 | 74.5288 | 25.4712 | 1798.5484 | 1.9775 | 1.1725 | 59.2972 | 40.7028 | 50.1787 | 78.7526 | 62.82 |  |  |  |  | 13381.4516 | 5272.9032 |  |  | 3401.6129 |  |  | 4706.9355
10 월 합계 |  | 11218254 | [37 empty] | 50841 |  |  |  |  | 55755 | [10 empty] | 0 | 414825 | 163460 | 0 | 0 | 105450 | 0 | 0 | 145915
11 | 2020-11-01 | 320700 | 34.8 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 24.6173 | 1620 |  |  |  |  | 1876 | [11 empty] | 17354 | 8390 |  |  | 8944 |  |  | 20
11 | 2020-11-02 | 368711 | 35.5 | 37 | 34 | 37 | 36 | 36 | 33 | 36 | 35 | [27 empty] | 25.5641 | 1560 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 13951 | 8540 |  |  | 5071 |  |  | 340
11 | 2020-11-03 | 367280 | 35.3 | 36 | 34 | 37 | 36 | 35 | 33 | 36 | 35 | [27 empty] | 22.5311 | 1770 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 8135 | 9 |  |  | 4496 |  |  | 3630
11 | 2020-11-04 | 360573 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 22.4045 | 1780 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 15252 | 8450 |  |  | 2772 |  |  | 4030
11 | 2020-11-05 | 349100 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 18579 | 8500 |  |  | 5539 |  |  | 4540
11 | 2020-11-06 | 354132 | 35.5 | 37 | 34 | 37 | 36 | 36 | 33 | 36 | 35 | 7.3 | 7.3 | 7.26 | 7.27 | 7.25 | [22 empty] | 22.9988 | 1734 | 3.19 | 2.36 | 73.9812 | 26.0188 | 1860 | 2.16 | 1.22 | 56.4815 | 43.5185 | 54.3545 | 78.7 | [5 empty] | 18690 | 6200 |  |  | 9330 |  |  | 3160
11 | 2020-11-07 | 335874 | 35 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 21.3605 | 1867 |  |  |  |  | 1890 | [11 empty] | 13405 | 1600 |  |  | 7975 |  |  | 3830
11 | 2020-11-08 | 312844 | 34.3 | 35 | 33 | 36 | 35 | 34 | 32 | 35 | 34 | [27 empty] | 20.6846 | 1928 |  |  |  |  | 1884 | [11 empty] | 14941 | 580 |  |  | 10061 |  |  | 4300
11 | 2020-11-09 | 333372 | 33.8 | 34 | 33 | 36 | 34 | 33 | 32 | 35 | 33 | [27 empty] | 23.052 | 1730 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10548 | 1300 |  |  | 4738 |  |  | 4510
11 | 2020-11-10 | 352932 | 33 | 33 | 32 | 35 | 34 | 32 | 31 | 34 | 33 | [27 empty] | 22.0453 | 1809 |  |  |  |  | 1852 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 15012 | 1700 |  |  | 8942 |  |  | 4370
11 | 2020-11-11 | 337790 | 32.3 | 32 | 32 | 34 | 33 | 31 | 31 | 33 | 32 | [27 empty] | 24.9094 | 1601 |  |  |  |  | 1802 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12526 | 2210 |  |  | 5926 |  |  | 4390
11 | 2020-11-12 | 346011 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 | 32 | [27 empty] | 21.0227 | 1897 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 16498 | 3590 |  |  | 8048 |  |  | 4860
11 | 2020-11-13 | 350468 | 31.5 | 31 | 31 | 33 | 33 | 30 | 30 | 32 | 32 | 7.3 | 7.29 | 7.33 | 7.32 | 7.36 | [22 empty] | 22.7626 | 1752 | 3.41 | 2.53 | 74.1935 | 25.8065 | 1871 | 2.11 | 1.2 | 56.872 | 43.128 | 54.1328 | 78.9 | [5 empty] | 15187 | 3010 |  |  | 7587 |  |  | 4590
11 | 2020-11-14 | 336008 | 31.3 | 31 | 31 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 32 | [27 empty] | 22.2918 | 1789 |  |  |  |  | 1854 | [11 empty] | 16273 | 2930 |  |  | 8833 |  |  | 4510
11 | 2020-11-15 | 315134 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | [27 empty] | 21.2807 | 1874 |  |  |  |  | 1744 | [11 empty] | 12877 | 2370 |  |  | 5917 |  |  | 4590
11 | 2020-11-16 | 328773 | 31.3 | 31 | 31 | 33 | 32 | 30 | 30 | 32 | 31 | [27 empty] | 20.0806 | 1986 |  |  |  |  | 1874 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 15060 | 6660 |  |  | 3750 |  |  | 4650
11 | 2020-11-17 | 355915 | 32.3 | 32 | 32 | 34 | 33 | 31 | 31 | 33 | 32 | [27 empty] | 21.4063 | 1863 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 18758 | 11080 |  |  | 2928 |  |  | 4750
11 | 2020-11-18 | 356971 | 33 | 32 | 32 | 36 | 34 | 31 | 31 | 35 | 33 | [27 empty] | 22.8539 | 1745 |  |  |  |  | 1873 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 19746 | 10930 |  |  | 4096 |  |  | 4720
11 | 2020-11-19 | 453281 | 33.3 | 33 | 32 | 36 | 34 | 32 | 31 | 35 | 33 | [27 empty] | 20.6632 | 1930 |  |  |  |  | 1844 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 21757 | 11050 |  |  | 6057 |  |  | 4650
11 | 2020-11-20 | 411135 | 34 | 34 | 33 | 37 | 34 | 33 | 32 | 36 | 33 | 7.3 | 7.3 | 7.29 | 7.3 | 7.31 | [22 empty] | 26.0995 | 1528 | 3.32 | 2.47 | 74.3976 | 25.6024 | 1655 | 2.17 | 1.21 | 55.7604 | 44.2396 | 56.6253 | 78.2 | [5 empty] | 20500 | 11020 |  |  | 4890 |  |  | 4590
11 | 2020-11-21 | 371610 | 35 | 35 | 33 | 39 | 35 | 34 | 32 | 38 | 34 | [27 empty] | 23.5558 | 1693 |  |  |  |  | 1869 | [11 empty] | 21380 | 11140 |  |  | 5900 |  |  | 4340
11 | 2020-11-22 | 348015 | 35.8 | 36 | 34 | 39 | 36 | 35 | 33 | 38 | 35 | [27 empty] | 21.5801 | 1848 |  |  |  |  | 1868 | [11 empty] | 18316 | 11140 |  |  | 2796 |  |  | 4380
11 | 2020-11-23 | 356843 | 35.8 | 37 | 34 | 38 | 36 | 36 | 33 | 37 | 35 | [27 empty] | 25.6463 | 1555 |  |  |  |  | 1751 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21277 | 11210 |  |  | 5757 |  |  | 4310
11 | 2020-11-24 | 386497 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 22.3417 | 1785 |  |  |  |  | 1825 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21799 | 11490 |  |  | 5869 |  |  | 4440
11 | 2020-11-25 | 364362 | 36.5 | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 24.5415 | 1625 |  |  |  |  | 1779 | [5 empty] | 79.6 | 61.4 |  |  |  |  | 18834 | 11610 |  |  | 2854 |  |  | 4370
11 | 2020-11-26 | 362198 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 26.4456 | 1508 |  |  |  |  | 1827 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 20531 | 11580 |  |  | 4641 |  |  | 4310
11 | 2020-11-27 | 358222 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 7.4 | 7.35 | 7.31 | 7.38 | 7.41 | [22 empty] | 20.5567 | 1940 | 3.32 | 2.46 | 74.0964 | 25.9036 | 1881 | 2.35 | 1.32 | 56.1702 | 43.8298 | 55.1977 | 77.8 | [5 empty] | 21719 | 11570 |  |  | 5859 |  |  | 4290
11 | 2020-11-28 | 336906 | 37 | 39 | 36 | 38 | 37 | 38 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 22.3043 | 1788 |  |  |  |  | 1888 | [11 empty] | 19490 | 11750 |  |  | 3440 |  |  | 4300
11 | 2020-11-29 | 324195 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 19.0631 | 2092 |  |  |  |  | 1880 | [11 empty] | 21102 | 11710 |  |  | 5302 |  |  | 4090
11 | 2020-11-30 | 331992 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 23.5003 | 1697 |  |  |  |  | 1871 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 18641 | 11750 |  |  | 2767 |  |  | 4124
11 월 최대 |  | 453281 | 37 | 39 | 36 | 39 | 37 | 38 | 35 | 38 | 36 | 7.4 | 7.35 | 7.33 | 7.38 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4456 | 2092 | 3.41 | 2.53 | 74.3976 | 26.0188 | 1890 | 2.35 | 1.32 | 56.872 | 44.2396 | 56.6253 | 80 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21799 | 11750 | 0 | 0 | 10061 | 0 | 0 | 4860
11 월 최소 |  | 312844 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 31 | 31 | 7.3 | 7.29 | 7.26 | 7.27 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0631 | 1508 | 3.19 | 2.36 | 73.9812 | 25.6024 | 1655 | 2.11 | 1.2 | 55.7604 | 43.128 | 54.1328 | 77.8 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8135 | 9 | 0 | 0 | 2767 | 0 | 0 | 20
11 월 평균 |  | 352928.1333 | 34.45 | 35.0333 | 33.5 | 36.3 | 34.8667 | 34.0333 | 32.5 | 35.3 | 33.8667 | 7.325 | 7.31 | 7.2975 | 7.3175 | 7.3325 | [22 empty] | 22.6574 | 1771.4667 | 3.31 | 2.455 | 74.1672 | 25.8328 | 1839.9333 | 2.1975 | 1.2375 | 56.321 | 43.679 | 55.0776 | 78.9 | 61.4 |  |  |  |  | 17271.2667 | 7502.3 |  |  | 5702.8333 |  |  | 4066.1333
11 월 합계 |  | 10587844 | [37 empty] | 53144 |  |  |  |  | 55198 | [10 empty] | 0 | 518138 | 225069 | 0 | 0 | 171085 | 0 | 0 | 121984
12 | 2020-12-01 | 335706 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 24.0967 | 1655 |  |  |  |  | 1741 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 19025 | 12000 | 0 |  | 2795 |  |  | 4230
12 | 2020-12-02 | 345418 | 37.8 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 21.4755 | 1857 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 22202 | 11250 | 0 |  | 6672 |  |  | 4280
12 | 2020-12-03 | 341786 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 23.3216 | 1710 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 21949 | 9510 | 0 |  | 8179 |  |  | 4260
12 | 2020-12-04 | 342832 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 7.4 | 7.43 | 7.46 | 7.48 | 7.39 | [22 empty] | 56.8902 | 701 | 3.04 | 2.28 | 75 | 25 | 699 | 2.31 | 1.3 | 56.2771 | 43.7229 | 57.0957 | 77.7 | [5 empty] | 14757 | 9420 | 0 |  | 1127 |  |  | 4210
12 | 2020-12-05 | 336980 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | [27 empty] | 27.1477 | 1469 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 21200 | 10550 | 0 |  | 6500 |  |  | 4150
12 | 2020-12-06 | 315556 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 23.952 | 1665 |  |  |  |  | 1781 | [11 empty] | 19611 | 9530 | 0 |  | 5831 |  |  | 4250
12 | 2020-12-07 | 324781 | 37.8 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | [27 empty] | 25.9635 | 1536 |  |  |  |  | 1761 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 21175 | 9540 | 0 |  | 7365 |  |  | 4270
12 | 2020-12-08 | 356658 | 37.5 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | [27 empty] | 21.8521 | 1825 |  |  |  |  | 1753 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 19314 | 9430 | 0 |  | 5824 |  |  | 4060
12 | 2020-12-09 | 335752 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 25.8123 | 1545 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 17623 | 9560 | 0 |  | 4220 |  |  | 3843
12 | 2020-12-10 | 339883 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 25.8793 | 1541 |  |  |  |  | 1528 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 25850 | 10830 | 3420 |  | 11460 |  |  | 140
12 | 2020-12-11 | 352645 | 38.8 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 39 | 38 | 38 | 7.4 | 7.41 | 7.38 | 7.45 | 7.36 | [22 empty] | 32.502 | 1227 | 3.9 | 2.91 | 74.6154 | 25.3846 | 1203 | 2.2 | 1.25 | 56.8182 | 43.1818 | 55.236 | 78.6 | [5 empty] | 25059 | 9520 | 3420 |  | 12119 |  |  | 0
12 | 2020-12-12 | 348846 | 38.3 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | [27 empty] | 27.1662 | 1468 |  |  |  |  | 1338 | [11 empty] | 22065 | 9530 | 3420 |  | 9115 |  |  | 0
12 | 2020-12-13 | 331468 | 39.3 | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | [27 empty] | 70.3351 | 567 |  |  |  |  | 545 | [11 empty] | 20962 | 9530 | 3420 |  | 8012 |  |  | 0
12 | 2020-12-14 | 321783 | 39.8 | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | [27 empty] | 132.9333 | 300 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12583 | 6650 | 0 |  | 5933 |  |  | 0
12 | 2020-12-15 | 355758 | 39.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | [27 empty] | 27.5034 | 1450 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11637 |  | 0 |  | 11637 |  |  | 0
12 | 2020-12-16 | 356242 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | [27 empty] | 28.3843 | 1405 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 11942 | 0 | 0 |  | 11942 |  |  | 0
12 | 2020-12-17 | 355515 | 36.8 | 35 | 38 | 38 | 38 | 34 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 23.6817 | 1684 |  |  |  |  | 1895 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 18149 | 3500 | 2590 |  | 12059 |  |  | 0
12 | 2020-12-18 | 357653 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.4 | 7.42 | 7.48 | 7.41 | [22 empty] | 23.6536 | 1686 | 4.1 | 3.13 | 76.3415 | 23.6585 | 1894 | 2.07 | 1.21 | 58.4541 | 41.5459 | 56.3972 | 77.9 | [5 empty] | 21338 | 9560 | 0 |  | 11778 |  |  | 0
12 | 2020-12-19 | 338951 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.4865 | 1698 |  |  |  |  | 1895 | [11 empty] | 21585 | 9570 | 0 |  | 12015 |  |  | 0
12 | 2020-12-20 | 320937 | 35.8 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | [27 empty] | 21.9846 | 1814 |  |  |  |  | 1771 | [11 empty] | 17304 | 9580 | 0 |  | 7724 |  |  | 0
12 | 2020-12-21 | 327416 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | [27 empty] | 32.5285 | 1226 |  |  |  |  | 1532 | [5 empty] | 77 | [5 empty] | 19452 | 7690 | 0 |  | 11762 |  |  | 0
12 | 2020-12-22 | 347618 | 35.3 | 35 | 35 | 37 | 36 | 34 | 34 | 36 | 35 | [27 empty] | 25.369 | 1572 |  |  |  |  | 1799 | [5 empty] | 76.4 | [5 empty] | 21115 | 9570 | 0 |  | 11545 |  |  | 0
12 | 2020-12-23 | 371618 | 35.8 | 35 | 35 | 39 | 36 | 34 | 34 | 38 | 35 | [27 empty] | 29.497 | 1352 |  |  |  |  | 1801 | [5 empty] | 76.3 | [5 empty] | 20810 | 8390 | 0 |  | 12420 |  |  | 0
12 | 2020-12-24 | 336445 | 35.8 | 36 | 35 | 38 | 36 | 35 | 34 | 37 | 35 | 7.4 | 7.39 | 7.42 | 7.44 | 7.46 | [22 empty] | 22.5311 | 1770 | 4.51 | 3.41 | 75.6098 | 24.3902 | 1818 | 1.98 | 1.14 | 57.5758 | 42.4242 | 56.2212 | 78.2 | [5 empty] | 22123 | 9520 | 0 |  | 12603 |  |  | 0
12 | 2020-12-25 | 339993 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 21.8521 | 1825 |  |  |  |  | 1824 | [11 empty] | 22168 | 9560 | 0 |  | 12608 |  |  | 0
12 | 2020-12-26 | 324767 | 36.3 | 37 | 35 | 39 | 36 | 36 | 34 | 38 | 35 | [27 empty] | 20.5039 | 1945 |  |  |  |  | 1827 | [11 empty] | 19742 | 9580 | 0 |  | 10162 |  |  | 0
12 | 2020-12-27 | 311888 | 36.5 | 38 | 35 | 38 | 37 | 37 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 23.445 | 1701 |  |  |  |  | 1563 | [11 empty] | 19662 | 9540 | 0 |  | 10122 |  |  | 0
12 | 2020-12-28 | 333821 | 36.5 | 37 | 35 | 39 | 37 | 36 | 34 | 38 | 36 | [27 empty] | 34.3793 | 1160 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 79 | 61.3 |  |  |  |  | 17629 | 9530 | 0 |  | 8099 |  |  | 0
12 | 2020-12-29 | 352653 | 36.3 | 37 | 35 | 38 | 37 | 36 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 28.5265 | 1398 |  |  |  |  | 1449 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 20830 | 9520 | 0 |  | 11310 |  |  | 0
12 | 2020-12-30 | 368645 | 36.5 | 38 | 35 | 38 | 37 | 37 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 31.0592 | 1284 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21690 | 9580 | 0 |  | 12110 |  |  | 0
12 | 2020-12-31 | 347295 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 7.4 | 7.35 | 7.36 | 7.41 | 7.41 | [22 empty] | 33.0132 | 1208 | 4.3 | 3.3 | 76.7442 | 23.2558 | 1379 | 1.96 | 1.12 | 57.1429 | 42.8571 | 59.596 | 78.2 | [5 empty] | 18581 | 9600 | 0 |  | 8981 |  |  | 0
12 월 최대 |  | 371618 | 39.8 | 40 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 7.4 | 7.43 | 7.46 | 7.48 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9333 | 1945 | 4.51 | 3.41 | 76.7442 | 25.3846 | 1895 | 2.31 | 1.3 | 58.4541 | 43.7229 | 59.596 | 79 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850 | 12000 | 3420 | 0 | 12608 | 0 | 0 | 4280
12 월 최소 |  | 311888 | 35.3 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 34 | 7.4 | 7.35 | 7.36 | 7.41 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5039 | 300 | 3.04 | 2.28 | 74.6154 | 23.2558 | 240 | 1.96 | 1.12 | 56.2771 | 41.5459 | 55.236 | 76.3 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11637 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 341203.5161 | 37.2065 | 37.4839 | 37.0968 | 38.3871 | 37.7419 | 36.4839 | 36.0968 | 37.3871 | 36.7419 | 7.4 | 7.396 | 7.408 | 7.452 | 7.406 | [22 empty] | 31.9589 | 1459.4839 | 3.97 | 3.006 | 75.6622 | 24.3378 | 1543.3871 | 2.104 | 1.204 | 57.2536 | 42.7464 | 56.9092 | 78.0818 | 61.3 |  |  |  |  | 19649.4194 | 9038 | 524.8387 |  | 9162.2258 |  |  | 1215.9032
12 월 합계 |  | 10577309 | [37 empty] | 45244 |  |  |  |  | 47845 | [10 empty] | 0 | 609132 | 271140 | 16270 | 0 | 284029 | 0 | 0 | 37693
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2021년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 584805 | 39.3 | 43 | 39 | 42 | 43 | 42 | 38 | 41 | 42 | 7.6 | 7.61 | 7.62 | 7.6 | 7.61 | 7.8 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9325 | 2844 | 5.27 | 4.08 | 88 | 33.4365 | 2159 | 2.73 | 1.46 | 61.2766 | 50.2165 | 84.2105 | 81.5 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22470 | 14400 | 0 | 0 | 14193 | 0 | 0 | 5330
전체 최소값 |  | 309249 | 33.8 | 33 | 30 | 33 | 32 | 32 | 29 | 32 | 31 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0225 | 815 | 2.56 | 1.71 | 66.5635 | 12 | 830 | 1.9 | 1 | 49.7835 | 38.7234 | 35.6395 | 76 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
전체 평균 |  | 406017.8493 | 36.2222 | 36.6192 | 35.6301 | 37.8438 | 36.6904 | 35.6192 | 34.6301 | 36.8438 | 35.6904 | 7.1941 | 7.1851 | 7.1527 | 7.1475 | 7.2131 | 7.2178 | 7.1924 | [20 empty] | 24.3396 | 1690.1671 | 3.2108 | 2.3076 | 71.753 | 28.247 | 1704.7205 | 2.1792 | 1.2152 | 55.6694 | 44.3306 | 50.1092 | 79.4761 | 60.101 |  |  |  |  | 15311.3479 | 6427.726 |  |  | 7791.4082 |  |  | 4333.2391
총 합계(연누계) |  | 148196515 | [37 empty] | 615038 |  |  |  |  | 620374 | [10 empty] | 0 | 5570273 | 2335300 | 0 | 0 | 2840973 | 0 | 0 | 394000
총 합계(일평균) |  | 406017.8493 | [37 empty] | 1690.1671 |  |  |  |  | 1709.4038 | [11 empty] | 15269.5137 | 6427.726 |  |  | 7791.4082 |  |  | 4333.2391
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2021-01-01 | 331715 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 31.1806 | 1279 |  |  |  |  | 1253 | [11 empty] | 21177 | 9570 |  |  | 11607
1 | 2021-01-02 | 322674 | 37.3 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | [27 empty] | 33.5126 | 1190 |  |  |  |  | 1363 | [11 empty] | 20038 | 9560 |  |  | 10478
1 | 2021-01-03 | 309249 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 30.6298 | 1302 |  |  |  |  | 1310 | [11 empty] | 18492 | 9580 |  |  | 8912
1 | 2021-01-04 | 337194 | 37.8 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 30.8669 | 1292 |  |  |  |  | 1321 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21411 | 9530 |  |  | 11881
1 | 2021-01-05 | 342207 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27.9663 | 1426 |  |  |  |  | 1334 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19537 | 9570 |  |  | 9967
1 | 2021-01-06 | 340855 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 28.7942 | 1385 |  |  |  |  | 1385 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 20635 | 9600 |  |  | 11035
1 | 2021-01-07 | 359884 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 30.4195 | 1311 |  |  |  |  | 1398 | [11 empty] | 21294 | 9610 |  |  | 11684
1 | 2021-01-08 | 342505 | 36.3 | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 7.4 | 7.4 | 7.35 | 7.4 | 7.38 | 7.42 | 7.32 | [20 empty] | 28.1241 | 1418 | 4.34 | 3.3 | 76.0369 | 23.9631 | 1396 | 2.05 | 1.15 | 56.0976 | 43.9024 | 59.7306 | 78.8 | [5 empty] | 17985 | 9640 |  |  | 8345
1 | 2021-01-09 | 341660 | 36.5 | 36 | 37 | 39 | 36 | 35 | 36 | 38 | 35 | [27 empty] | 27.5986 | 1445 |  |  |  |  | 1397 | [11 empty] | 20618 | 9630 |  |  | 10988
1 | 2021-01-10 | 344035 | 36.8 | 36 | 37 | 39 | 37 | 35 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 29.152 | 1368 |  |  |  |  | 1399 | [11 empty] | 17393 | 9610 |  |  | 7783
1 | 2021-01-11 | 349957 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 30.5828 | 1304 |  |  |  |  | 1219 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 18020 | 9560 |  |  | 8460
1 | 2021-01-12 | 352576 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | [27 empty] | 24.1258 | 1653 |  |  |  |  | 1388 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 20536 | 9530 |  |  | 11006
1 | 2021-01-13 | 385158 | 36.5 | 37 | 36 | 39 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 35.2297 | 1132 |  |  |  |  | 1086 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 13366 | 9530 |  |  | 3836
1 | 2021-01-14 | 379800 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 7.6 | 7.6 | 7.62 | 7.6 | 7.61 | 7.8 | 7.61 | [20 empty] | 29.8951 | 1334 | 3.21 | 2.31 | 71.9626 | 28.0374 | 1394 | 2.2 | 1.23 | 55.9091 | 44.0909 | 50.5958 | 77.7 | [5 empty] | 14537 | 9460 |  |  | 5077
1 | 2021-01-15 | 381895 | 36.8 | 37 | 36 | 39 | 37 | 36 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 33.5973 | 1187 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 17732 | 9460 |  |  | 8272
1 | 2021-01-16 | 364249 | 36.5 | 37 | 36 | 39 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 28.8359 | 1383 |  |  |  |  | 1389 | [11 empty] | 18489 | 9470 |  |  | 9019
1 | 2021-01-17 | 346981 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 28.5061 | 1399 |  |  |  |  | 1339 | [11 empty] | 16534 | 9540 |  |  | 6994
1 | 2021-01-18 | 347322 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 24.6477 | 1618 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 15591 | 9520 |  |  | 6071
1 | 2021-01-19 | 362469 | 36.5 | 37 | 36 | 39 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 31.6257 | 1261 |  |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 18281 | 9530 |  |  | 8751
1 | 2021-01-20 | 360924 | 36.3 | 37 | 35 | 39 | 36 | 36 | 34 | 38 | 35 | [27 empty] | 28.3843 | 1405 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 21888 | 9520 |  |  | 12368
1 | 2021-01-21 | 357452 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 7.6 | 7.6 | 7.62 | 7.6 | 7.61 | 7.68 | 7.6 | [20 empty] | 25.3528 | 1573 | 2.81 | 1.96 | 69.7509 | 30.2491 | 1846 | 2.1 | 1.14 | 54.2857 | 45.7143 | 48.5013 | 78.2 | [5 empty] | 21096 | 9500 |  |  | 11596
1 | 2021-01-22 | 372349 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 21.9241 | 1819 |  |  |  |  | 1761 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 17872 | 9460 |  |  | 8412
1 | 2021-01-23 | 352913 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 26.3582 | 1513 |  |  |  |  | 1777 | [11 empty] | 22078 | 9470 |  |  | 12608
1 | 2021-01-24 | 330871 | 36.3 | 38 | 35 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 35 | [27 empty] | 26.5867 | 1500 |  |  |  |  | 1846 | [11 empty] | 22470 | 9740 |  |  | 12730
1 | 2021-01-25 | 338129 | 36 | 37 | 34 | 38 | 37 | 36 | 33 | 37 | 36 | [27 empty] | 23.0121 | 1733 |  |  |  |  | 1835 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 16077 | 9470 |  |  | 6607
1 | 2021-01-26 | 441118 | 35.8 | 37 | 34 | 38 | 36 | 36 | 33 | 37 | 35 | [27 empty] | 29.5407 | 1350 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 21625 | 9470 |  |  | 12155
1 | 2021-01-27 | 382460 | 35.8 | 37 | 34 | 38 | 36 | 36 | 33 | 37 | 35 | [27 empty] | 21.3834 | 1865 |  |  |  |  | 1827 | [5 empty] | 77.9 | 60.08 |  |  |  |  | 19277 | 9480 |  |  | 9797
1 | 2021-01-28 | 373350 | 35.5 | 37 | 33 | 38 | 36 | 36 | 32 | 37 | 35 | 7.6 | 7.61 | 7.61 | 7.6 | 7.6 | 7.65 | 7.61 | [20 empty] | 24.3914 | 1635 | 2.96 | 2.05 | 69.2568 | 30.7432 | 1846 | 2.11 | 1.1 | 52.1327 | 47.8673 | 51.6542 | 77.9 | [5 empty] | 21086 | 9500 |  |  | 11586
1 | 2021-01-29 | 365443 | 35.5 | 37 | 33 | 38 | 36 | 36 | 32 | 37 | 35 | [27 empty] | 25.5314 | 1562 |  |  |  |  | 1738 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 20605 | 9570 |  |  | 11035
1 | 2021-01-30 | 344929 | 35.5 | 37 | 33 | 38 | 36 | 36 | 32 | 37 | 35 | [27 empty] | 25.4987 | 1564 |  |  |  |  | 1659 | [11 empty] | 22040 | 9530 |  |  | 12510
1 | 2021-01-31 | 333972 | 35.3 | 37 | 32 | 38 | 36 | 36 | 31 | 37 | 35 | [27 empty] | 26.6399 | 1497 |  |  |  |  | 1706 | [11 empty] | 20127 | 9490 |  |  | 10637
1 월 최대 |  | 441118 | 37.8 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 37 | 7.6 | 7.61 | 7.62 | 7.6 | 7.61 | 7.8 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2297 | 1865 | 4.34 | 3.3 | 76.0369 | 30.7432 | 1846 | 2.2 | 1.23 | 56.0976 | 47.8673 | 59.7306 | 78.9 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22470 | 9740 | 0 | 0 | 12730 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 309249 | 35.3 | 36 | 32 | 38 | 36 | 35 | 31 | 37 | 35 | 7.4 | 7.4 | 7.35 | 7.4 | 7.38 | 7.42 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3834 | 1132 | 2.81 | 1.96 | 69.2568 | 23.9631 | 1086 | 2.05 | 1.1 | 52.1327 | 43.9024 | 48.5013 | 77.5 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13366 | 9460 | 0 | 0 | 3836 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 354719.1935 | 36.3903 | 37.0645 | 35.4194 | 38.3548 | 36.6129 | 36.0645 | 34.4194 | 37.3548 | 35.6129 | 7.55 | 7.5525 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.6375 | 7.535 | [20 empty] | 28.0611 | 1442.0323 | 3.33 | 2.405 | 71.7518 | 28.2482 | 1522.7097 | 2.115 | 1.155 | 54.6063 | 45.3937 | 52.6205 | 78.2632 | 60.08 |  |  |  |  | 19287.3226 | 9538.7097 |  |  | 9748.6129
1 월 합계 |  | 10996295 | [37 empty] | 44703 |  |  |  |  | 47204 | [10 empty] | 0 | 597907 | 295700 | 0 | 0 | 302207 | 0 | 0 | 0
2 | 2021-02-01 | 427751 | 34.8 | 37 | 31 | 38 | 35 | 36 | 30 | 37 | 34 | [27 empty] | 27.1293 | 1470 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 20772 | 9440 |  |  | 11332
2 | 2021-02-02 | 398819 | 34.8 | 37 | 31 | 38 | 35 | 36 | 30 | 37 | 34 | [27 empty] | 23.1188 | 1725 |  |  |  |  | 1796 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 18459 | 9480 |  |  | 8979
2 | 2021-02-03 | 369090 | 35.3 | 37 | 32 | 39 | 35 | 36 | 31 | 38 | 34 | [27 empty] | 48.5749 | 821 |  |  |  |  | 889 | [11 empty] | 21715 | 9530 |  |  | 12185
2 | 2021-02-04 | 371188 | 35.5 | 38 | 31 | 39 | 36 | 37 | 30 | 38 | 35 | 7.5 | 7.5 | 7.52 | 7.5 | 7.54 | 7.55 | 7.56 | [20 empty] | 26.6399 | 1497 | 2.56 | 1.71 | 66.7969 | 33.2031 | 1828 | 2.16 | 1.14 | 52.7778 | 47.2222 | 44.4444 | 77.5 | [5 empty] | 19717 | 9440 |  |  | 10277
2 | 2021-02-05 | 365589 | 35 | 38 | 31 | 38 | 35 | 37 | 30 | 37 | 34 | [27 empty] | 25.8625 | 1542 |  |  |  |  | 1798 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 22042 | 9500 |  |  | 12542
2 | 2021-02-06 | 359893 | 34.8 | 37 | 31 | 38 | 35 | 36 | 30 | 37 | 34 | [27 empty] | 22.9591 | 1737 |  |  |  |  | 1869 | [11 empty] | 20678 | 9480 |  |  | 11198
2 | 2021-02-07 | 336805 | 35 | 38 | 31 | 38 | 35 | 37 | 30 | 37 | 34 | [27 empty] | 24.1258 | 1653 |  |  |  |  | 1861 | [11 empty] | 18704 | 9470 |  |  | 9234
2 | 2021-02-08 | 341432 | 34.8 | 38 | 30 | 38 | 35 | 37 | 29 | 37 | 34 | [27 empty] | 23.809 | 1675 |  |  |  |  | 1847 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 20712 | 9500 |  |  | 11212
2 | 2021-02-09 | 353405 | 35 | 38 | 31 | 38 | 35 | 37 | 30 | 37 | 34 | [27 empty] | 20.9234 | 1906 |  |  |  |  | 1850 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 19081 | 9510 |  |  | 9571
2 | 2021-02-10 | 354565 | 34.5 | 37 | 30 | 38 | 35 | 36 | 29 | 37 | 34 | [27 empty] | 22.4423 | 1777 |  |  |  |  | 1886 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 22001 | 9480 |  |  | 12521
2 | 2021-02-11 | 347913 | 34.8 | 37 | 31 | 38 | 35 | 36 | 30 | 37 | 34 | [27 empty] | 23.5419 | 1694 |  |  |  |  | 1879 | [11 empty] | 19451 | 9470 |  |  | 9981
2 | 2021-02-12 | 319989 | 34.8 | 37 | 30 | 39 | 35 | 36 | 29 | 38 | 34 | [27 empty] | 23.2944 | 1712 |  |  |  |  | 1787 | [11 empty] | 19459 | 9480 |  |  | 9979
2 | 2021-02-13 | 318649 | 34.5 | 37 | 30 | 38 | 35 | 36 | 29 | 37 | 34 | [27 empty] | 24.3616 | 1637 |  |  |  |  | 1816 | [11 empty] | 19438 | 9460 |  |  | 9978
2 | 2021-02-14 | 352308 | 34.3 | 37 | 30 | 38 | 34 | 36 | 29 | 37 | 33 | [27 empty] | 19.4632 | 2049 |  |  |  |  | 1883 | [11 empty] | 19410 | 9430 |  |  | 9980
2 | 2021-02-15 | 398232 | 34 | 37 | 30 | 37 | 34 | 36 | 29 | 36 | 33 | [27 empty] | 23.3626 | 1707 |  |  |  |  | 1885 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 17519 | 10530 |  |  | 6989
2 | 2021-02-16 | 353167 | 34.5 | 36 | 30 | 39 | 35 | 35 | 29 | 38 | 34 | [27 empty] | 20.5567 | 1940 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21212 | 12450 |  |  | 8762
2 | 2021-02-17 | 357513 | 35.3 | 38 | 31 | 39 | 35 | 37 | 30 | 38 | 34 | [27 empty] | 22.0575 | 1808 |  |  |  |  | 1885 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 18417 | 12500 |  |  | 5917
2 | 2021-02-18 | 353936 | 35.3 | 38 | 31 | 39 | 35 | 37 | 30 | 38 | 34 | [27 empty] | 22.1556 | 1800 |  |  |  |  | 1885 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 21213 | 12510 |  |  | 8703
2 | 2021-02-19 | 356967 | 35.3 | 38 | 31 | 39 | 35 | 37 | 30 | 38 | 34 | 7.3 | 7.31 | 7.22 | 7.25 | 7.41 | 7.44 | 7.25 | [20 empty] | 23.9808 | 1663 | 5.27 | 4.08 | 77.4194 | 22.5806 | 1565 | 2.2 | 1.28 | 58.1818 | 41.8182 | 59.4203 | 79.6 | [5 empty] | 19645 | 11310 |  |  | 8335
2 | 2021-02-20 | 349469 | 35.8 | 39 | 31 | 39 | 36 | 38 | 30 | 38 | 35 | [27 empty] | 37.8009 | 1055 |  |  |  |  | 920 | [11 empty] | 21785 | 9420 |  |  | 12365
2 | 2021-02-21 | 328611 | 35.8 | 39 | 32 | 38 | 36 | 38 | 31 | 37 | 35 | [27 empty] | 39.3294 | 1014 |  |  |  |  | 938 | [11 empty] | 15820 | 9410 |  |  | 6410
2 | 2021-02-22 | 341794 | 35.8 | 38 | 32 | 39 | 36 | 37 | 31 | 38 | 35 | [27 empty] | 48.3981 | 824 |  |  |  |  | 1035 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 18603 | 9390 |  |  | 9213
2 | 2021-02-23 | 353431 | 36.3 | 38 | 33 | 39 | 37 | 37 | 32 | 38 | 36 | [27 empty] | 32.9859 | 1209 |  |  |  |  | 1381 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 18655 | 9430 |  |  | 9225
2 | 2021-02-24 | 345613 | 36 | 38 | 32 | 39 | 37 | 37 | 31 | 38 | 36 | [27 empty] | 31.6006 | 1262 |  |  |  |  | 1365 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 22044 | 9440 |  |  | 12604
2 | 2021-02-25 | 356245 | 36 | 38 | 33 | 39 | 36 | 37 | 32 | 38 | 35 | [27 empty] | 32.2132 | 1238 |  |  |  |  | 1384 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 15794 | 9460 |  |  | 6334
2 | 2021-02-26 | 413562 | 35.8 | 38 | 33 | 38 | 36 | 37 | 32 | 37 | 35 | 7.4 | 7.5 | 7.24 | 7.25 | 7.5 | 7.45 | 7.35 | [20 empty] | 29.1947 | 1366 | 3.34 | 2.63 | 78.7425 | 21.2575 | 1382 | 2.47 | 1.4 | 56.6802 | 43.3198 | 64.6779 | 78.7 | 59.97 |  |  |  |  | 21751 | 9460 |  |  | 12291
2 | 2021-02-27 | 336034 | 36 | 38 | 33 | 39 | 36 | 37 | 32 | 38 | 35 | [27 empty] | 32.5551 | 1225 |  |  |  |  | 1299 | [11 empty] | 18305 | 9500 |  |  | 8805
2 | 2021-02-28 | 313424 | 36 | 38 | 34 | 39 | 35 | 37 | 33 | 38 | 34 | [27 empty] | 29.8951 | 1334 |  |  |  |  | 1392 | [11 empty] | 20986 | 9450 |  |  | 11536
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 427751 | 36.3 | 39 | 34 | 39 | 37 | 38 | 33 | 38 | 36 | 7.5 | 7.5 | 7.52 | 7.5 | 7.54 | 7.55 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5749 | 2049 | 5.27 | 4.08 | 78.7425 | 33.2031 | 1886 | 2.47 | 1.4 | 58.1818 | 47.2222 | 64.6779 | 80.2 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22044 | 12510 | 0 | 0 | 12604 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 313424 | 34 | 36 | 30 | 37 | 34 | 35 | 29 | 36 | 33 | 7.3 | 7.31 | 7.22 | 7.25 | 7.41 | 7.44 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4632 | 821 | 2.56 | 1.71 | 66.7969 | 21.2575 | 889 | 2.16 | 1.14 | 52.7778 | 41.8182 | 44.4444 | 77.5 | 59.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794 | 9390 | 0 | 0 | 5917 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 356264.0714 | 35.2071 | 37.6429 | 31.2857 | 38.4643 | 35.3214 | 36.6429 | 30.2857 | 37.4643 | 34.3214 | 7.4 | 7.4367 | 7.3267 | 7.3333 | 7.4833 | 7.48 | 7.3867 | [20 empty] | 27.9404 | 1512.1429 | 3.7233 | 2.8067 | 74.3196 | 25.6804 | 1601.9643 | 2.2767 | 1.2733 | 55.8799 | 44.1201 | 56.1809 | 78.6647 | 59.97 |  |  |  |  | 19763.8571 | 9890.3571 |  |  | 9873.5
2 월 합계 |  | 9975394 | [37 empty] | 42340 |  |  |  |  | 44855 | [10 empty] | 0 | 553388 | 276930 | 0 | 0 | 276458 | 0 | 0 | 0
3 | 2021-03-01 | 351703 | 35.8 | 38 | 34 | 38 | 35 | 37 | 33 | 37 | 34 | [27 empty] | 30.7242 | 1298 |  |  |  |  | 1392 | [11 empty] | 18862 | 9440 |  |  | 9422
3 | 2021-03-02 | 500362 | 35.8 | 38 | 33 | 39 | 35 | 37 | 32 | 38 | 34 | [27 empty] | 32.3964 | 1231 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 18048 | 9010 |  |  | 9038
3 | 2021-03-03 | 456681 | 35.5 | 37 | 34 | 38 | 35 | 36 | 33 | 37 | 34 | [27 empty] | 26.2541 | 1519 |  |  |  |  | 1543 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 19010 | 8480 |  |  | 10530
3 | 2021-03-04 | 413307 | 35.5 | 37 | 33 | 38 | 36 | 36 | 32 | 37 | 35 | 7.4 | 7.44 | 7.35 | 7.21 | 7.48 | 7.44 | 7.32 | [20 empty] | 26.1852 | 1523 | 3.71 | 2.88 | 77.628 | 22.372 | 1846 | 2.35 | 1.44 | 61.2766 | 38.7234 | 54.3956 | 77.89 | [5 empty] | 21175 | 8440 |  |  | 12735
3 | 2021-03-05 | 465761 | 35.3 | 37 | 33 | 38 | 35 | 36 | 32 | 37 | 34 | [27 empty] | 24.6477 | 1618 |  |  |  |  | 1845 | [5 empty] | 78.45 | [5 empty] | 21215 | 8420 |  |  | 12795
3 | 2021-03-06 | 388501 | 35.8 | 38 | 33 | 39 | 35 | 37 | 32 | 38 | 34 | [27 empty] | 25.2405 | 1580 |  |  |  |  | 1846 | [11 empty] | 21104 | 8380 |  |  | 12724
3 | 2021-03-07 | 365687 | 35.8 | 38 | 33 | 39 | 35 | 37 | 32 | 38 | 34 | [27 empty] | 25.2725 | 1578 |  |  |  |  | 1840 | [11 empty] | 21004 | 8360 |  |  | 12644
3 | 2021-03-08 | 380184 | 35.5 | 37 | 33 | 39 | 35 | 36 | 32 | 38 | 34 | [27 empty] | 24.1551 | 1651 |  |  |  |  | 1879 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 14267 | 7830 |  |  | 6437
3 | 2021-03-09 | 374027 | 35 | 37 | 33 | 37 | 35 | 36 | 32 | 36 | 34 | [27 empty] | 31.6508 | 1260 |  |  |  |  | 1363 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 11805 | 8000 |  |  | 3805
3 | 2021-03-10 | 387307 | 35 | 37 | 33 | 37 | 35 | 36 | 32 | 36 | 34 | [27 empty] | 22.5184 | 1771 |  |  |  |  | 1837 | [5 empty] | 78.54 | [5 empty] | 15093 | 8830 |  |  | 6263
3 | 2021-03-11 | 374911 | 35 | 36 | 33 | 38 | 35 | 35 | 32 | 37 | 34 | 7.5 | 7.5 | 7.61 | 7.3 | 7.61 | 7.45 | 7.6 | [20 empty] | 26.8914 | 1483 | 3.36 | 2.54 | 75.5952 | 24.4048 | 1709 | 2.73 | 1.46 | 53.4799 | 46.5201 | 62.8867 | 78.14 | [5 empty] | 16111 | 9980 |  |  | 6131
3 | 2021-03-12 | 475312 | 35.3 | 37 | 33 | 38 | 35 | 36 | 32 | 37 | 34 | [27 empty] | 29.2375 | 1364 |  |  |  |  | 1729 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 20686 | 9870 |  |  | 10816
3 | 2021-03-13 | 455827 | 35.5 | 37 | 33 | 38 | 36 | 36 | 32 | 37 | 35 | [27 empty] | 29.1308 | 1369 |  |  |  |  | 1752 | [11 empty] | 19695 | 8800 |  |  | 10895
3 | 2021-03-14 | 405236 | 35.8 | 37 | 34 | 38 | 36 | 36 | 33 | 37 | 35 | [27 empty] | 27.0556 | 1474 |  |  |  |  | 1750 | [11 empty] | 20527 | 8760 |  |  | 11767
3 | 2021-03-15 | 403382 | 36 | 37 | 34 | 39 | 36 | 36 | 33 | 38 | 35 | [27 empty] | 31.6257 | 1261 |  |  |  |  | 1758 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 19031 | 8780 |  |  | 10251
3 | 2021-03-16 | 433612 | 36 | 38 | 34 | 38 | 36 | 37 | 33 | 37 | 35 | [27 empty] | 24.5567 | 1624 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 80.17 | [5 empty] | 21807 | 8810 |  |  | 12997
3 | 2021-03-17 | 405379 | 36 | 38 | 34 | 38 | 36 | 37 | 33 | 37 | 35 | [27 empty] | 25.9129 | 1539 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 80.52 | [5 empty] | 18242 | 8770 |  |  | 9472
3 | 2021-03-18 | 387253 | 36.3 | 38 | 34 | 39 | 36 | 37 | 33 | 38 | 35 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.2 | [20 empty] | 25.5477 | 1561 | 3 | 2.64 | 88 | 12 | 1768 | 2.46 | 1.32 | 53.6585 | 46.3415 | 84.2105 | 78.47 | [5 empty] | 21617 | 8740 |  |  | 12877
3 | 2021-03-19 | 382701 | 36.5 | 38 | 34 | 39 | 37 | 37 | 33 | 38 | 36 | [27 empty] | 24.4363 | 1632 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 78.87 | [5 empty] | 20344 | 8710 |  |  | 11634
3 | 2021-03-20 | 402014 | 36.5 | 38 | 34 | 39 | 37 | 37 | 33 | 38 | 36 | [27 empty] | 27.0924 | 1472 |  |  |  |  | 1739 | [11 empty] | 21499 | 8700 |  |  | 12799
3 | 2021-03-21 | 377764 | 36.8 | 39 | 35 | 38 | 37 | 38 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 25.5969 | 1558 |  |  |  |  | 1738 | [11 empty] | 19686 | 8640 |  |  | 11046
3 | 2021-03-22 | 370641 | 36.5 | 39 | 35 | 37 | 37 | 38 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 27.4845 | 1451 |  |  |  |  | 1759 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 20041 | 8570 |  |  | 11471
3 | 2021-03-23 | 376711 | 36.8 | 37 | 35 | 39 | 38 | 36 | 34 | 38 | 37 | [27 empty] | 24.7395 | 1612 |  |  |  |  | 1781 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21181 | 8520 |  |  | 12661
3 | 2021-03-24 | 371965 | 36.5 | 37 | 35 | 39 | 37 | 36 | 34 | 38 | 36 | [27 empty] | 28.1638 | 1416 |  |  |  |  | 1805 | [5 empty] | 78.88 | [5 empty] | 19175 | 6700 |  |  | 12475
3 | 2021-03-25 | 375732 | 37 | 38 | 35 | 40 | 37 | 37 | 34 | 39 | 36 | 7.4 | 7.51 | 7.45 | 7.33 | 7.35 | 7.42 | 7.31 | [20 empty] | 25.8961 | 1540 | 3.48 | 2.57 | 73.8506 | 26.1494 | 1786 | 2.3 | 1.37 | 59.5652 | 40.4348 | 47.839 | 77.95 | [5 empty] | 20444 | 8560 |  |  | 11884
3 | 2021-03-26 | 369593 | 37 | 39 | 35 | 39 | 37 | 38 | 34 | 38 | 36 | [27 empty] | 27.2033 | 1466 |  |  |  |  | 1803 | [5 empty] | 78.71 | [5 empty] | 18247 | 8530 |  |  | 9717
3 | 2021-03-27 | 369571 | 37.8 | 39 | 37 | 40 | 37 | 38 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 27.2591 | 1463 |  |  |  |  | 1786 | [11 empty] | 20615 | 8610 |  |  | 12005
3 | 2021-03-28 | 493559 | 38 | 39 | 37 | 40 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 30.0075 | 1329 |  |  |  |  | 1771 | [11 empty] | 20166 | 8580 |  |  | 11586
3 | 2021-03-29 | 458114 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 32.1872 | 1239 |  |  |  |  | 1773 | [5 empty] | 79.55 | [5 empty] | 17942 | 8410 |  |  | 9532
3 | 2021-03-30 | 456992 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | [27 empty] | 29.152 | 1368 |  |  |  |  | 1604 | [5 empty] | 79.42 | [5 empty] | 20901 | 8480 |  |  | 12421
3 | 2021-03-31 | 439245 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 27.074 | 1473 |  |  |  |  | 1792 | [5 empty] | 79.01 | [5 empty] | 18669 | 8500 |  |  | 10169
3 월 최대 |  | 500362 | 38 | 39 | 39 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 7.5 | 7.51 | 7.61 | 7.33 | 7.61 | 7.45 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3964 | 1771 | 3.71 | 2.88 | 88 | 26.1494 | 1879 | 2.73 | 1.46 | 61.2766 | 46.5201 | 84.2105 | 80.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21807 | 9980 | 0 | 0 | 12997 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 351703 | 35 | 36 | 33 | 37 | 35 | 35 | 32 | 36 | 34 | 7.3 | 7.44 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5184 | 1231 | 3 | 2.54 | 73.8506 | 12 | 1363 | 2.3 | 1.32 | 53.4799 | 38.7234 | 47.839 | 77.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11805 | 6700 | 0 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 408678.5161 | 36.2548 | 37.7097 | 34.4516 | 38.5484 | 36.2258 | 36.7097 | 33.4516 | 37.5484 | 35.2258 | 7.4 | 7.4875 | 7.4275 | 7.26 | 7.4225 | 7.4025 | 7.3575 | [20 empty] | 27.2676 | 1474.9355 | 3.3875 | 2.6575 | 78.7685 | 21.2315 | 1731.8387 | 2.46 | 1.3975 | 56.9951 | 43.0049 | 62.333 | 78.7568 | [5 empty] | 19297.0645 | 8619.6774 |  |  | 10677.3871
3 월 합계 |  | 12669034 | [37 empty] | 45723 |  |  |  |  | 53687 | [10 empty] | 0 | 598209 | 267210 | 0 | 0 | 330999 | 0 | 0 | 0
4 | 2021-04-01 | 416897 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7.4 | 7.45 | 7.44 | 7.41 | 7.33 | 7.48 | 7.44 | [20 empty] | 27.7137 | 1439 | 3.78 | 2.75 | 72.7513 | 27.2487 | 1796 | 2.29 | 1.28 | 55.8952 | 44.1048 | 52.5329 | 80.9 | 61.77 |  |  |  |  | 21555 | 8570 |  |  | 12985
4 | 2021-04-02 | 408862 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 26.9278 | 1481 |  |  |  |  | 1816 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21913 | 8580 |  |  | 13333
4 | 2021-04-03 | 421880 | 37.8 | 38 | 38 | 40 | 37 | 37 | 37 | 39 | 36 | [27 empty] | 27.5605 | 1447 |  |  |  |  | 1808 | [11 empty] | 19530 | 8570 |  |  | 10960
4 | 2021-04-04 | 505375 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25.4337 | 1568 |  |  |  |  | 1709 | [11 empty] | 17636 | 8260 |  |  | 9376
4 | 2021-04-05 | 523473 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 30.0754 | 1326 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 21040 | 9390 |  |  | 11650
4 | 2021-04-06 | 488326 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 26.7651 | 1490 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 18620 | 8350 |  |  | 10270
4 | 2021-04-07 | 459045 | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 30.3732 | 1313 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 21305 | 8390 |  |  | 12915
4 | 2021-04-08 | 446591 | 37 | 36 | 38 | 39 | 37 | 35 | 37 | 38 | 36 | 7.4 | 7.22 | 7.51 | 7.46 | 7.38 | 7.4 | 7.54 | [20 empty] | 27.6177 | 1444 |  |  |  |  | 1803 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 19427 | 6950 |  |  | 12477
4 | 2021-04-09 | 421649 | 37.3 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 33.8828 | 1177 | 3.66 | 2.66 | 72.6776 | 27.3224 | 1323 | 2.25 | 1.24 | 55.1111 | 44.8889 | 53.845 | 78.8 | [5 empty] | 16284 | 8280 |  |  | 8004
4 | 2021-04-10 | 381366 | 37.8 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | [27 empty] | 25.1927 | 1583 |  |  |  |  | 1668 | [11 empty] | 14301 | 8140 |  |  | 6161
4 | 2021-04-11 | 369686 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | [27 empty] | 27.5034 | 1450 |  |  |  |  | 1667 | [11 empty] | 14731 | 8230 |  |  | 6501
4 | 2021-04-12 | 409345 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 28.5469 | 1397 |  |  |  |  | 1634 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 13893 | 7450 |  |  | 6443
4 | 2021-04-13 | 544112 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 29.5407 | 1350 |  |  |  |  | 1762 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 17941 | 8220 |  |  | 9721
4 | 2021-04-14 | 513483 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 32.2654 | 1236 |  |  |  |  | 1774 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 17551 | 8170 |  |  | 9381
4 | 2021-04-15 | 469378 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.24 | [20 empty] | 25.8458 | 1543 | 3.33 | 2.54 | 76.2763 | 23.7237 | 1778 | 2.23 | 1.32 | 59.1928 | 40.8072 | 54.8845 | 78.8 | [5 empty] | 17123 | 5180 |  |  | 11943
4 | 2021-04-16 | 438984 | 36.8 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 26.4456 | 1508 |  |  |  |  | 1797 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 17660 | 8140 |  |  | 9520
4 | 2021-04-17 | 407223 | 37 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 25.4013 | 1570 |  |  |  |  | 1787 | [11 empty] | 20855 | 8160 |  |  | 12695
4 | 2021-04-18 | 386372 | 37.3 | 37 | 37 | 39 | 38 | 36 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27.3713 | 1457 |  |  |  |  | 1759 | [11 empty] | 18676 | 8090 |  |  | 10586
4 | 2021-04-19 | 399710 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | [27 empty] | 29.7834 | 1339 |  |  |  |  | 1598 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 17627 | 8100 |  |  | 9527
4 | 2021-04-20 | 396338 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 23.9376 | 1666 |  |  |  |  | 1766 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 17585 | 8150 |  |  | 9435
4 | 2021-04-21 | 387411 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | [20 empty] | 28.67 | 1391 |  |  |  |  | 1365 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 17970 | 8200 |  |  | 9770
4 | 2021-04-22 | 373452 | 36.5 | 36 | 36 | 39 | 37 | 35 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 48.9325 | 815 |  |  |  |  | 830 | [11 empty] | 16250 | 8240 |  |  | 8010
4 | 2021-04-23 | 361229 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 30.327 | 1315 |  |  |  |  | 1364 | [11 empty] | 17309 | 8240 |  |  | 9069
4 | 2021-04-24 | 343820 | 37 | 36 | 36 | 39 | 39 | 35 | 35 | 38 | 38 | [27 empty] | 28.2436 | 1412 |  |  |  |  | 1604 | [11 empty] | 16998 | 8220 |  |  | 8778
4 | 2021-04-25 | 332985 | 37.3 | 36 | 36 | 39 | 40 | 35 | 35 | 38 | 39 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1659 | [11 empty] | 14734 | 8190 |  |  | 6544
4 | 2021-04-26 | 332440 | 37.8 | 36 | 37 | 40 | 40 | 35 | 36 | 39 | 39 | [27 empty] | 39.9199 | 999 |  |  |  |  | 1110 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 17240 | 8150 |  |  | 9090
4 | 2021-04-27 | 350440 | 38.3 | 38 | 37 | 38 | 42 | 37 | 36 | 37 | 41 | [27 empty] | 29.2375 | 1364 |  |  |  |  | 1548 | [5 empty] | 80.5 | 60.05 |  |  |  |  | 15899 | 8160 |  |  | 7739
4 | 2021-04-28 | 354355 | 38.8 | 38 | 37 | 39 | 43 | 37 | 36 | 38 | 42 | [27 empty] | 25.369 | 1572 |  |  |  |  | 1595 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 17161 | 8220 |  |  | 8941
4 | 2021-04-29 | 360235 | 38.8 | 38 | 37 | 39 | 43 | 37 | 36 | 38 | 42 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | [20 empty] | 20.8251 | 1915 | 2.7 | 1.92 | 71.1111 | 28.8889 | 1749 | 2.21 | 1.2 | 54.2986 | 45.7014 | 51.7327 | 79.7 | [5 empty] | 18025 | 8220 |  |  | 9805
4 | 2021-04-30 | 356762 | 38.8 | 38 | 37 | 39 | 43 | 37 | 36 | 38 | 42 | [27 empty] | 22.1679 | 1799 |  |  |  |  | 1771 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 17985 | 8260 |  |  | 9725
4 월 최대 |  | 544112 | 38.8 | 38 | 38 | 40 | 43 | 37 | 37 | 39 | 42 | 7.4 | 7.45 | 7.51 | 7.46 | 7.38 | 7.48 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9325 | 1915 | 3.78 | 2.75 | 76.2763 | 28.8889 | 1816 | 2.29 | 1.32 | 59.1928 | 45.7014 | 54.8845 | 81.5 | 61.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21913 | 9390 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 332440 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8251 | 815 | 2.7 | 1.92 | 71.1111 | 23.7237 | 830 | 2.21 | 1.2 | 54.2986 | 40.8072 | 51.7327 | 78.4 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13893 | 5180 | 0 | 0 | 6161 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 412040.8 | 37.38 | 37.2667 | 37.0667 | 38.7667 | 38.3 | 36.2667 | 36.0667 | 37.7667 | 37.3 | 7.22 | 7.194 | 7.27 | 7.154 | 7.162 | 7.256 | 7.264 | [20 empty] | 28.53 | 1434.2 | 3.3675 | 2.4675 | 73.2041 | 26.7959 | 1635.9333 | 2.245 | 1.26 | 56.1244 | 43.8756 | 53.2488 | 79.59 | 60.91 |  |  |  |  | 17827.4667 | 8115.6667 |  |  | 9711.8
4 월 합계 |  | 12361224 | [37 empty] | 43026 |  |  |  |  | 49078 | [10 empty] | 0 | 534824 | 243470 | 0 | 0 | 291354 | 0 | 0 | 0
5 | 2021-05-01 | 451131 | 39.3 | 39 | 38 | 39 | 43 | 38 | 37 | 38 | 42 | [27 empty] | 22.7626 | 1752 | [16 empty] | 17698 | 8150 |  |  | 9548
5 | 2021-05-02 | 326962 | 39 | 38 | 38 | 39 | 43 | 37 | 37 | 38 | 42 | [27 empty] | 23.0387 | 1731 |  |  |  |  | 1763 | [11 empty] | 17735 | 8120 |  |  | 9615
5 | 2021-05-03 | 354038 | 38.8 | 37 | 38 | 39 | 43 | 36 | 37 | 38 | 42 | [27 empty] | 27.656 | 1442 |  |  |  |  | 1757 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 15440 | 3230 |  |  | 12210
5 | 2021-05-04 | 373443 | 38.8 | 37 | 38 | 39 | 43 | 36 | 37 | 38 | 42 | [27 empty] | 25.5641 | 1560 |  |  |  |  | 1588 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10099 | 0 |  |  | 10099
5 | 2021-05-05 | 453032 | 37.8 | 36 | 37 | 38 | 42 | 35 | 36 | 37 | 41 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | [20 empty] | 22.5184 | 1771 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 11452 | 2100 |  |  | 9352
5 | 2021-05-06 | 407106 | 37.8 | 36 | 37 | 38 | 42 | 35 | 36 | 37 | 41 | [27 empty] | 25.2885 | 1577 | 3.24 | 2.24 | 69.1358 | 30.8642 | 1717 | 2.05 | 1.09 | 53.1707 | 46.8293 | 49.3118 | 80.5 | [5 empty] | 14737 | 8170 |  |  | 6567
5 | 2021-05-07 | 382917 | 37.8 | 37 | 37 | 38 | 41 | 36 | 36 | 37 | 40 | [27 empty] | 22.3919 | 1781 |  |  |  |  | 1718 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 16821 | 8240 |  |  | 8581
5 | 2021-05-08 | 361694 | 38 | 37 | 37 | 38 | 42 | 36 | 36 | 37 | 41 | [27 empty] | 23.8517 | 1672 |  |  |  |  | 1709 | [11 empty] | 16041 | 8250 |  |  | 7791
5 | 2021-05-09 | 344225 | 38 | 37 | 37 | 39 | 41 | 36 | 36 | 38 | 40 | [27 empty] | 22.8408 | 1746 |  |  |  |  | 1693 | [11 empty] | 14910 | 8260 |  |  | 6650
5 | 2021-05-10 | 354903 | 38.5 | 38 | 38 | 38 | 42 | 37 | 37 | 37 | 41 | [27 empty] | 22.7107 | 1756 |  |  |  |  | 1702 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 17013 | 8270 |  |  | 8743
5 | 2021-05-11 | 365574 | 38.3 | 38 | 37 | 39 | 41 | 37 | 36 | 38 | 40 | [27 empty] | 21.258 | 1876 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 15113 | 3760 |  |  | 11353
5 | 2021-05-12 | 376106 | 37.8 | 37 | 37 | 38 | 41 | 36 | 36 | 37 | 40 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | [20 empty] | 22.2297 | 1794 |  |  |  |  | 1707 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 10779 | 0 |  |  | 10779
5 | 2021-05-13 | 376236 | 37 | 36 | 36 | 38 | 40 | 35 | 35 | 37 | 39 | [27 empty] | 22.1064 | 1804 | 3.44 | 2.52 | 73.2558 | 26.7442 | 1697 | 2.05 | 1.24 | 60.4878 | 39.5122 | 44.1113 | 78.5 | [5 empty] | 12704 | 0 |  |  | 12704
5 | 2021-05-14 | 378875 | 36.8 | 35 | 37 | 38 | 39 | 34 | 36 | 37 | 38 | [27 empty] | 22.6462 | 1761 |  |  |  |  | 1711 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11116 | 0 |  |  | 11116
5 | 2021-05-15 | 402018 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 22.131 | 1802 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 9324 | 0 |  |  | 9324
5 | 2021-05-16 | 455948 | 36.5 | 35 | 36 | 39 | 38 | 34 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 26.2714 | 1518 |  |  |  |  | 1709 | [11 empty] | 14921 | 5360 |  |  | 9561
5 | 2021-05-17 | 489472 | 36.5 | 35 | 36 | 39 | 38 | 34 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 26.4983 | 1505 |  |  |  |  | 1719 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11416 | 1730 |  |  | 9686
5 | 2021-05-18 | 443194 | 36 | 34 | 36 | 38 | 38 | 33 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 25.0031 | 1595 |  |  |  |  | 1709 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10977 | 0 |  |  | 10977
5 | 2021-05-19 | 427481 | 35.5 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | [20 empty] | 22.8932 | 1742 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 13047 | 0 |  |  | 13047
5 | 2021-05-20 | 471576 | 35.5 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.2401 | 1716 | 3.21 | 2.25 | 70.0935 | 29.9065 | 1676 | 2.05 | 1.1 | 53.6585 | 46.3415 | 50.5965 | 81.3 | [5 empty] | 10142 | 3520 |  |  | 6622
5 | 2021-05-21 | 491083 | 35.8 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.724 | 1681 |  |  |  |  | 1696 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 14909 | 8240 |  |  | 6669
5 | 2021-05-22 | 438010 | 36 | 35 | 36 | 38 | 37 | 34 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 26.1337 | 1526 |  |  |  |  | 1702 | [11 empty] | 14960 | 8290 |  |  | 6670
5 | 2021-05-23 | 396078 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 26.3061 | 1516 |  |  |  |  | 1683 | [11 empty] | 14991 | 8320 |  |  | 6671
5 | 2021-05-24 | 395749 | 36.3 | 36 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 25.6298 | 1556 |  |  |  |  | 1699 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14907 | 8330 |  |  | 6577
5 | 2021-05-25 | 405981 | 37 | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 22.2793 | 1790 |  |  |  |  | 1767 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17185 | 8340 |  |  | 8845
5 | 2021-05-26 | 412894 | 36.8 | 36 | 36 | 39 | 38 | 35 | 35 | 38 | 37 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | [20 empty] | 20.8687 | 1911 |  |  |  |  | 1754 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 10251 | 1510 |  |  | 8741
5 | 2021-05-27 | 401128 | 36 | 35 | 36 | 38 | 37 | 34 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 22.7107 | 1756 | 3.29 | 2.24 | 68.0851 | 31.9149 | 1778 | 2 | 1 | 50 | 50 | 53.125 | 81.2 | [5 empty] | 13177 | 0 |  |  | 13177
5 | 2021-05-28 | 413268 | 36 | 35 | 36 | 38 | 37 | 34 | 35 | 37 | 36 | [27 empty] | 22.7496 | 1753 |  |  |  |  | 1762 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 9874 | 0 |  |  | 9874
5 | 2021-05-29 | 430858 | 35.5 | 34 | 36 | 37 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.2672 | 1714 |  |  |  |  | 1762 | [6 empty] | 59.94 |  |  |  |  | 11516 | 1630 |  |  | 9886
5 | 2021-05-30 | 365849 | 35.3 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.4588 | 1700 |  |  |  |  | 1745 | [11 empty] | 14066 | 4140 |  |  | 9926
5 | 2021-05-31 | 370595 | 35.3 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.9195 | 1740 |  |  |  |  | 1693 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 11811 | 0 |  |  | 11811
5 월 최대 |  | 491083 | 39.3 | 39 | 38 | 39 | 43 | 38 | 37 | 38 | 42 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.656 | 1911 | 3.44 | 2.52 | 73.2558 | 31.9149 | 1691 | 1.96 | 1.24 | 60.4878 | 50 | 53.125 | 81.3 | 59.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17735 | 8340 | 0 | 0 | 13177 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 326962 | 35.3 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 34 | 36 | 36 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8687 | 1442 | 3.21 | 2.24 | 68.0851 | 26.7442 | 1588 | 2 | 1 | 50 | 39.5122 | 44.1113 | 78.5 | 59.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9324 | 0 | 0 | 0 | 6567 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 403787.871 | 36.9677 | 35.8387 | 36.5484 | 38.0968 | 39.2903 | 34.8387 | 35.5484 | 37.0968 | 38.2903 | 7.25 | 7.2 | 7.15 | 7.175 | 7.25 | 7.35 | 7.275 | [20 empty] | 23.6435 | 1694.9677 | 3.295 | 2.3125 | 70.1425 | 29.8575 | 1715.7 | 2.0375 | 1.1075 | 54.3293 | 45.6707 | 49.2861 | 80 | 59.94 |  |  |  |  | 13520.3871 | 4063.2258 |  |  | 9457.1613
5 월 합계 |  | 12517424 | [37 empty] | 52544 |  |  |  |  | 51471 | [10 empty] | 0 | 419132 | 125960 | 0 | 0 | 293172 | 0 | 0 | 0
6 | 2021-06-01 | 377864 | 35.3 | 34 | 35 | 37 | 37 | 33 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.4045 | 1780 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 12851 | 0 |  |  | 12851
6 | 2021-06-02 | 386145 | 35 | 33 | 35 | 37 | 37 | 32 | 34 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.1433 | 1801 |  |  |  |  | 1737 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 11269 | 0 |  |  | 11269
6 | 2021-06-03 | 438946 | 35 | 33 | 35 | 37 | 37 | 32 | 34 | 36 | 36 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | [20 empty] | 25.0031 | 1595 | 3.33 | 2.34 | 70.2703 | 29.7297 | 1678 | 1.97 | 1.02 | 51.7766 | 48.2234 | 54.5749 | 80.6 | [5 empty] | 12988 | 5260 |  |  | 7728
6 | 2021-06-04 | 477163 | 35.5 | 34 | 35 | 38 | 37 | 33 | 34 | 37 | 36 | [27 empty] | 22.6077 | 1764 |  |  |  |  | 1797 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17693 | 8340 |  |  | 9353
6 | 2021-06-05 | 395155 | 36.3 | 35 | 36 | 39 | 37 | 34 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 25.1292 | 1587 |  |  |  |  | 1732 | [11 empty] | 18332 | 8350 |  |  | 9982
6 | 2021-06-06 | 363586 | 36.8 | 36 | 36 | 39 | 38 | 35 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 23.5976 | 1690 |  |  |  |  | 1731 | [11 empty] | 12955 | 2960 |  |  | 9995
6 | 2021-06-07 | 374302 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 29.2161 | 1365 |  |  |  |  | 1519 | [11 empty] | 10691 | 650 |  |  | 10041
6 | 2021-06-08 | 390228 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 23.1591 | 1722 |  |  |  |  | 1762 | [11 empty] | 15870 | 3440 |  |  | 12430
6 | 2021-06-09 | 385550 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 21.1005 | 1890 |  |  |  |  | 1806 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 14932 | 2110 |  |  | 12822
6 | 2021-06-10 | 373646 | 36.8 | 36 | 36 | 38 | 39 | 35 | 35 | 37 | 38 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | [20 empty] | 22.1187 | 1803 | 2.77 | 1.93 | 69.6751 | 30.3249 | 1804 | 2.27 | 1.23 | 54.185 | 45.815 | 48.5253 | 80 | [5 empty] | 16660 | 3430 |  |  | 13230
6 | 2021-06-11 | 491981 | 36.5 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 22.9195 | 1740 |  |  |  |  | 1779 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12836 | 0 |  |  | 12836
6 | 2021-06-12 | 541407 | 36.8 | 36 | 36 | 38 | 39 | 35 | 35 | 37 | 38 | [27 empty] | 23.528 | 1695 |  |  |  |  | 1794 | [11 empty] | 13334 | 0 |  |  | 13334
6 | 2021-06-13 | 489284 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 22.3543 | 1784 |  |  |  |  | 1756 | [11 empty] | 13768 | 0 |  |  | 13768
6 | 2021-06-14 | 517303 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 35.639 | 1119 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11600 | 0 |  |  | 11600
6 | 2021-06-15 | 524274 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 24.4363 | 1632 |  |  |  |  | 1754 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 12816 | 0 |  |  | 12816
6 | 2021-06-16 | 541599 | 35.8 | 34 | 36 | 37 | 38 | 33 | 35 | 36 | 37 | [27 empty] | 24.6325 | 1619 |  |  |  |  | 1776 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 13642 | 0 |  |  | 13642
6 | 2021-06-17 | 547312 | 36 | 34 | 36 | 38 | 38 | 33 | 35 | 37 | 37 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | [20 empty] | 22.8016 | 1749 | 2.7 | 1.87 | 69.2593 | 30.7407 | 1755 | 1.91 | 1.04 | 54.4503 | 45.5497 | 46.942 | 79.1 | [5 empty] | 12972 | 0 |  |  | 12972
6 | 2021-06-18 | 536476 | 35.5 | 34 | 35 | 37 | 38 | 33 | 34 | 36 | 37 | [27 empty] | 22.131 | 1802 |  |  |  |  | 1793 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13264 | 0 |  |  | 13264
6 | 2021-06-19 | 490984 | 35.8 | 34 | 35 | 38 | 38 | 33 | 34 | 37 | 37 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1748 | [11 empty] | 16965 | 3150 |  |  | 13815
6 | 2021-06-20 | 449303 | 36.3 | 34 | 36 | 39 | 38 | 33 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 21.0005 | 1899 |  |  |  |  | 1809 | [11 empty] | 12596 | 1120 |  |  | 11476
6 | 2021-06-21 | 450130 | 35.5 | 34 | 35 | 37 | 38 | 33 | 34 | 36 | 37 | [27 empty] | 28.1638 | 1416 |  |  |  |  | 1445 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 13003 | 0 |  |  | 13003
6 | 2021-06-22 | 430175 | 35.5 | 34 | 35 | 37 | 38 | 33 | 34 | 36 | 37 | [27 empty] | 24.4813 | 1629 |  |  |  |  | 1779 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 13708 | 0 |  |  | 13708
6 | 2021-06-23 | 417176 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 22.0331 | 1810 |  |  |  |  | 1783 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 15069 | 4910 |  |  | 10159
6 | 2021-06-24 | 421547 | 36.8 | 36 | 36 | 38 | 39 | 35 | 35 | 37 | 38 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [20 empty] | 22.1433 | 1801 | 2.74 | 1.94 | 70.8029 | 29.1971 | 1534 | 2.2 | 1.23 | 55.9091 | 44.0909 | 47.7096 | 80.4 | [5 empty] | 19556 | 7030 |  |  | 12526
6 | 2021-06-25 | 422752 | 36.5 | 35 | 36 | 38 | 39 | 34 | 35 | 37 | 38 | [27 empty] | 19.8606 | 2008 |  |  |  |  | 1786 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 13446 | 0 |  |  | 13446
6 | 2021-06-26 | 376992 | 35.8 | 35 | 35 | 37 | 38 | 34 | 34 | 36 | 37 | [27 empty] | 22.3793 | 1782 |  |  |  |  | 1835 | [11 empty] | 13683 | 0 |  |  | 13683
6 | 2021-06-27 | 383889 | 35.5 | 34 | 35 | 37 | 38 | 33 | 34 | 36 | 37 | [27 empty] | 18.361 | 2172 |  |  |  |  | 1856 | [11 empty] | 13765 | 0 |  |  | 13765
6 | 2021-06-28 | 398308 | 35.8 | 34 | 35 | 38 | 38 | 33 | 34 | 37 | 37 | [27 empty] | 25.066 | 1591 |  |  |  |  | 1581 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 13830 | 0 |  |  | 13830
6 | 2021-06-29 | 399425 | 36.3 | 35 | 36 | 38 | 38 | 34 | 35 | 37 | 37 | [27 empty] | 27.8492 | 1432 |  |  |  |  | 1355 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 13777 | 0 |  |  | 13777
6 | 2021-06-30 | 405376 | 36.5 | 35 | 36 | 39 | 38 | 34 | 35 | 38 | 37 | [27 empty] | 22.7756 | 1751 |  |  |  |  | 1728 | [5 empty] | 79.1 | 58.67 |  |  |  |  | 13781 | 0 |  |  | 13781
6 월 최대 |  | 547312 | 36.8 | 36 | 36 | 39 | 39 | 35 | 35 | 38 | 38 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.639 | 2172 | 3.33 | 2.34 | 70.8029 | 30.7407 | 1856 | 2.27 | 1.23 | 55.9091 | 48.2234 | 54.5749 | 80.6 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19556 | 8350 | 0 | 0 | 13830 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 363586 | 35 | 33 | 35 | 37 | 37 | 32 | 34 | 36 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.361 | 1119 | 2.7 | 1.87 | 69.2593 | 29.1971 | 1355 | 1.91 | 1.02 | 51.7766 | 44.0909 | 46.942 | 79.1 | 58.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10691 | 0 | 0 | 0 | 7728 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 439942.6 | 36.0633 | 34.7 | 35.6333 | 37.8333 | 37.9667 | 33.7 | 34.6333 | 36.8333 | 36.9667 | 7.175 | 7.15 | 7.075 | 7.1 | 7.175 | 7.225 | 7.175 | [20 empty] | 23.7687 | 1702.9333 | 2.885 | 2.02 | 70.0019 | 29.9981 | 1715.2333 | 2.0875 | 1.13 | 54.0803 | 45.9197 | 49.438 | 79.82 | 58.67 |  |  |  |  | 14055.0667 | 1691.6667 |  |  | 12363.4
6 월 합계 |  | 13198278 | [37 empty] | 51088 |  |  |  |  | 51457 | [10 empty] | 0 | 421652 | 50750 | 0 | 0 | 370902 | 0 | 0 | 0
7 | 2021-07-01 | 401566 | 36.5 | 35 | 36 | 39 | 38 | 34 | 35 | 38 | 37 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | [20 empty] | 23.3216 | 1710 | 3.17 | 2.34 | 73.817 | 26.183 | 1761 | 2.41 | 1.44 | 59.751 | 40.249 | 47.3434 | 80.3 | [5 empty] | 16575 | 3000 |  |  | 13575
7 | 2021-07-02 | 395955 | 37 | 36 | 36 | 40 | 38 | 35 | 35 | 39 | 37 | [27 empty] | 20.9344 | 1905 |  |  |  |  | 1765 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 15310 | 1780 |  |  | 13530
7 | 2021-07-03 | 417854 | 37 | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 21.5102 | 1854 |  |  |  |  | 1765 | [11 empty] | 16289 | 2700 |  |  | 13589
7 | 2021-07-04 | 564325 | 37 | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 21.7448 | 1834 |  |  |  |  | 1763 | [11 empty] | 13580 | 0 |  |  | 13580
7 | 2021-07-05 | 534609 | 37 | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | 36 | 38 | 37 | [27 empty] | 27.2218 | 1465 |  |  |  |  | 1702 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 16352 | 3330 |  |  | 13022
7 | 2021-07-06 | 584805 | 37.8 | 37 | 37 | 41 | 38 | 36 | 36 | 40 | 37 | [27 empty] | 21.864 | 1824 |  |  |  |  | 1772 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 16635 | 3530 |  |  | 13105
7 | 2021-07-07 | 578855 | 37.5 | 37 | 37 | 40 | 38 | 36 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 23.308 | 1711 |  |  |  |  | 1679 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 14733 | 1170 |  |  | 13563
7 | 2021-07-08 | 573281 | 38 | 37 | 37 | 41 | 39 | 36 | 36 | 40 | 38 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | [20 empty] | 21.2807 | 1874 | 3.62 | 2.51 | 69.337 | 30.663 | 1721 | 2.45 | 1.35 | 55.102 | 44.898 | 45.7262 | 80.7 | [5 empty] | 16897 | 3160 |  |  | 13737
7 | 2021-07-09 | 549181 | 37.5 | 37 | 37 | 40 | 38 | 36 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 19.4917 | 2046 |  |  |  |  | 1775 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 13852 | 0 |  |  | 13852
7 | 2021-07-10 | 541641 | 37.3 | 36 | 37 | 40 | 38 | 35 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 21.1677 | 1884 |  |  |  |  | 1715 | [11 empty] | 13870 | 0 |  |  | 13870
7 | 2021-07-11 | 536562 | 37.3 | 36 | 37 | 40 | 38 | 35 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 20.4513 | 1950 |  |  |  |  | 1739 | [11 empty] | 13946 | 0 |  |  | 13946
7 | 2021-07-12 | 538850 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 23.7947 | 1676 |  |  |  |  | 1738 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13995 | 0 |  |  | 13995
7 | 2021-07-13 | 517348 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 22.3292 | 1786 |  |  |  |  | 1736 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 13816 | 0 |  |  | 13816
7 | 2021-07-14 | 503532 | 37 | 35 | 37 | 41 | 37 | 34 | 36 | 40 | 36 | [27 empty] | 34.9518 | 1141 |  |  |  |  | 1093 | [11 empty] | 13241 | 0 |  |  | 13241
7 | 2021-07-15 | 487561 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | [20 empty] | 27.4656 | 1452 | 3.84 | 2.7 | 70.3125 | 29.6875 | 1783 | 2.25 | 1.25 | 55.5556 | 44.4444 | 47.2222 | 80 | [5 empty] | 15258 | 2510 |  |  | 12748
7 | 2021-07-16 | 462652 | 37.3 | 36 | 37 | 41 | 37 | 35 | 36 | 40 | 36 | [27 empty] | 20.9674 | 1902 |  |  |  |  | 1769 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 13551 | 0 |  |  | 13551
7 | 2021-07-17 | 506321 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 23.052 | 1730 |  |  |  |  | 1768 | [11 empty] | 13933 | 0 |  |  | 13933
7 | 2021-07-18 | 428157 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 21.3148 | 1871 |  |  |  |  | 1772 | [11 empty] | 13969 | 0 |  |  | 13969
7 | 2021-07-19 | 442660 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 25.4824 | 1565 |  |  |  |  | 1766 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 13702 | 0 |  |  | 13702
7 | 2021-07-20 | 447463 | 37.3 | 36 | 37 | 40 | 38 | 35 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 22.8146 | 1748 |  |  |  |  | 1767 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 19091 | 4950 |  |  | 14141
7 | 2021-07-21 | 442245 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 22.4676 | 1775 |  |  |  |  | 1674 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 14081 | 0 |  |  | 14081
7 | 2021-07-22 | 437043 | 36.3 | 34 | 37 | 39 | 37 | 33 | 36 | 38 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7 | [20 empty] | 23.052 | 1730 | 3.78 | 2.67 | 70.6349 | 29.3651 | 1718 | 2.26 | 1.24 | 54.8673 | 45.1327 | 49.4602 | 79.9 | [5 empty] | 18402 | 4740 |  |  | 13662
7 | 2021-07-23 | 441790 | 36.3 | 34 | 37 | 39 | 37 | 33 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 22.2049 | 1796 |  |  |  |  | 1717 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 14029 | 170 |  |  | 13859
7 | 2021-07-24 | 428354 | 36.5 | 34 | 37 | 40 | 37 | 33 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 22.7626 | 1752 |  |  |  |  | 1716 | [11 empty] | 16252 | 2100 |  |  | 14152
7 | 2021-07-25 | 417428 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 22.2049 | 1796 |  |  |  |  | 1652 | [11 empty] | 12852 | 0 |  |  | 12852
7 | 2021-07-26 | 418893 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 23.4726 | 1699 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 13791 | 0 |  |  | 13791
7 | 2021-07-27 | 425543 | 37 | 35 | 37 | 40 | 38 | 34 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 19.96 | 1998 |  |  |  |  | 1726 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17635 | 3800 |  |  | 13835
7 | 2021-07-28 | 417574 | 36.8 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 36 | 39 | 36 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | [20 empty] | 22.7756 | 1751 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 11158 | 0 |  |  | 11158
7 | 2021-07-29 | 414753 | 36.5 | 34 | 37 | 40 | 37 | 33 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 22.6334 | 1762 | 2.67 | 1.81 | 67.7903 | 32.2097 | 1579 | 2.39 | 1.23 | 51.4644 | 48.5356 | 49.619 | 80 | [5 empty] | 15506 | 3230 |  |  | 12276
7 | 2021-07-30 | 404644 | 36.5 | 34 | 37 | 40 | 37 | 33 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 21.4409 | 1860 |  |  |  |  | 1694 | [5 empty] | 79.9 | 57.97 |  |  |  |  | 14094 | 0 |  |  | 14094
7 | 2021-07-31 | 379235 | 36.5 | 34 | 37 | 40 | 37 | 33 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 21.3605 | 1867 |  |  |  |  | 1670 | [11 empty] | 13979 | 0 |  |  | 13979
7 월 최대 |  | 584805 | 38 | 37 | 37 | 41 | 39 | 36 | 36 | 40 | 38 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9518 | 2046 | 3.84 | 2.7 | 73.817 | 32.2097 | 1783 | 2.45 | 1.44 | 59.751 | 48.5356 | 49.619 | 81 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19091 | 4950 | 0 | 0 | 14152 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 379235 | 36.3 | 34 | 36 | 39 | 37 | 33 | 35 | 38 | 36 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4917 | 1141 | 2.67 | 1.81 | 67.7903 | 26.183 | 1093 | 2.25 | 1.23 | 51.4644 | 40.249 | 45.7262 | 79.1 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11158 | 0 | 0 | 0 | 11158 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 472280 | 36.9387 | 35.3226 | 36.9355 | 39.9355 | 37.4516 | 34.3226 | 35.9355 | 38.9355 | 36.4516 | 7.04 | 6.96 | 6.94 | 6.96 | 7.04 | 7.08 | 7.06 | [20 empty] | 22.8646 | 1764.9677 | 3.416 | 2.406 | 70.3783 | 29.6217 | 1707.9032 | 2.352 | 1.302 | 55.3481 | 44.6519 | 47.8742 | 80.1762 | 57.97 |  |  |  |  | 14850.7742 | 1295.8065 |  |  | 13554.9677
7 월 합계 |  | 14640680 | [37 empty] | 54714 |  |  |  |  | 52945 | [10 empty] | 0 | 460374 | 40170 | 0 | 0 | 420204 | 0 | 0 | 0
8 | 2021-08-01 | 369191 | 37 | 35 | 37 | 40 | 38 | 34 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 19.7719 | 2017 |  |  |  |  | 1718 | [11 empty] | 8775 | 0 |  |  | 8775
8 | 2021-08-02 | 380609 | 37 | 35 | 37 | 40 | 38 | 34 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 28.4654 | 1401 |  |  |  |  | 1586 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 17315 | 3880 |  |  | 13435
8 | 2021-08-03 | 369538 | 37 | 35 | 37 | 40 | 38 | 34 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 20.6632 | 1930 |  |  |  |  | 1648 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14193 | 0 |  |  | 14193
8 | 2021-08-04 | 390529 | 36.5 | 34 | 37 | 40 | 37 | 33 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 24.7702 | 1610 |  |  |  |  | 1718 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12984 | 0 |  |  | 12984
8 | 2021-08-05 | 380350 | 36.8 | 34 | 37 | 40 | 38 | 33 | 36 | 39 | 37 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | [20 empty] | 19.4727 | 2048 | 3.55 | 2.43 | 68.4507 | 31.5493 | 1727 | 2.15 | 1.25 | 58.1395 | 41.8605 | 35.9854 | 78.6 | [5 empty] | 14182 | 0 |  |  | 14182
8 | 2021-08-06 | 397923 | 36.8 | 34 | 37 | 40 | 38 | 33 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 19.6744 | 2027 |  |  |  |  | 1714 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12628 | 0 |  |  | 12628
8 | 2021-08-07 | 373777 | 37 | 34 | 38 | 40 | 38 | 33 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 25.3206 | 1575 |  |  |  |  | 1712 | [11 empty] | 13711 | 0 |  |  | 13711
8 | 2021-08-08 | 487128 | 37.5 | 35 | 38 | 41 | 38 | 34 | 37 | 40 | 37 | [27 empty] | 18.5144 | 2154 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 10112 | 0 |  |  | 10112
8 | 2021-08-09 | 477981 | 37.5 | 35 | 38 | 41 | 38 | 34 | 37 | 40 | 37 | [27 empty] | 23.1995 | 1719 |  |  |  |  | 1672 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 10158 | 0 |  |  | 10158
8 | 2021-08-10 | 426263 | 37.5 | 35 | 38 | 41 | 38 | 34 | 37 | 40 | 37 | [27 empty] | 21.7567 | 1833 |  |  |  |  | 1612 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 12487 | 0 |  |  | 12487
8 | 2021-08-11 | 415573 | 37.3 | 35 | 38 | 40 | 38 | 34 | 37 | 39 | 37 | [27 empty] | 26.6934 | 1494 |  |  |  |  | 1517 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 8089 | 0 |  |  | 8089
8 | 2021-08-12 | 411973 | 37.8 | 35 | 38 | 41 | 39 | 34 | 37 | 40 | 38 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | [20 empty] | 25.1134 | 1588 | 3.56 | 2.46 | 69.1011 | 30.8989 | 1668 | 2.23 | 1.22 | 54.7085 | 45.2915 | 45.9873 | 77.1 | [5 empty] | 13432 | 0 |  |  | 13432
8 | 2021-08-13 | 419172 | 37.8 | 35 | 38 | 41 | 39 | 34 | 37 | 40 | 38 | [27 empty] | 22.6205 | 1763 |  |  |  |  | 1673 | [5 empty] | 76.6 | [5 empty] | 9696 | 0 |  |  | 9696
8 | 2021-08-14 | 468517 | 36.8 | 34 | 37 | 40 | 38 | 33 | 36 | 39 | 37 | [27 empty] | 23.6817 | 1684 |  |  |  |  | 1681 | [11 empty] | 8915 | 0 |  |  | 8915
8 | 2021-08-15 | 394219 | 36.3 | 33 | 37 | 40 | 37 | 32 | 36 | 39 | 36 | [27 empty] | 19.7328 | 2021 |  |  |  |  | 1669 | [11 empty] | 9883 | 0 |  |  | 9883
8 | 2021-08-16 | 379611 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 26.3408 | 1514 |  |  |  |  | 1646 | [11 empty] | 6667 | 0 |  |  | 6667
8 | 2021-08-17 | 461894 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 22.8408 | 1746 |  |  |  |  | 1627 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12255 | 0 |  |  | 12255
8 | 2021-08-18 | 479752 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 25.2885 | 1577 |  |  |  |  | 1657 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9955 | 0 |  |  | 9955
8 | 2021-08-19 | 418067 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | 7 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.9 | [20 empty] | 24.0821 | 1656 | 3.23 | 2.15 | 66.5635 | 33.4365 | 1590 | 2.19 | 1.23 | 56.1644 | 43.8356 | 35.6395 | 76 | [5 empty] | 9416 | 0 |  |  | 9416
8 | 2021-08-20 | 415596 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 23.8232 | 1674 |  |  |  |  | 1606 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12534 | 0 |  |  | 12534
8 | 2021-08-21 | 486797 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 22.0697 | 1807 |  |  |  |  | 1746 | [11 empty] | 12846 | 0 |  |  | 12846
8 | 2021-08-22 | 509501 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 20.4094 | 1954 |  |  |  |  | 1734 | [11 empty] | 7992 | 0 |  |  | 7992
8 | 2021-08-23 | 526535 | 36 | 33 | 37 | 39 | 37 | 32 | 36 | 38 | 36 | [27 empty] | 25.7124 | 1551 |  |  |  |  | 1732 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 6516 | 0 |  |  | 6516
8 | 2021-08-24 | 574911 | 35.8 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 25.9805 | 1535 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11747 | 0 |  |  | 11747
8 | 2021-08-25 | 582419 | 35.8 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 20.1414 | 1980 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 9669 | 2250 |  |  | 7419
8 | 2021-08-26 | 568683 | 35.8 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | 7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | [20 empty] | 25.4662 | 1566 | 2.84 | 2.04 | 71.831 | 28.169 | 1742 | 1.9 | 1.14 | 60 | 40 | 41.1765 | 80.1 | 59.16 |  |  |  |  | 10748 | 7200 |  |  | 3548
8 | 2021-08-27 | 573269 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 26.2196 | 1521 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 17230 | 7200 |  |  | 10030
8 | 2021-08-28 | 567486 | 36.5 | 34 | 36 | 40 | 38 | 33 | 35 | 39 | 37 | [27 empty] | 24.2579 | 1644 |  |  |  |  | 1731 | [11 empty] | 11708 | 1200 |  |  | 10508
8 | 2021-08-29 | 518904 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 21.4755 | 1857 |  |  |  |  | 1744 | [11 empty] | 9197 | 0 |  |  | 9197
8 | 2021-08-30 | 509401 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 28.0845 | 1420 |  |  |  |  | 1738 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 9802 | 0 |  |  | 9802
8 | 2021-08-31 | 511410 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 19.4063 | 2055 |  |  |  |  | 1737 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 10304 | 0 |  |  | 10304
8 월 최대 |  | 582419 | 37.8 | 35 | 38 | 41 | 39 | 34 | 37 | 40 | 38 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4654 | 2154 | 3.56 | 2.46 | 71.831 | 33.4365 | 1763 | 2.23 | 1.25 | 60 | 45.2915 | 45.9873 | 81 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17315 | 7200 | 0 | 0 | 14193 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 369191 | 35.8 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5144 | 1401 | 2.84 | 2.04 | 66.5635 | 28.169 | 1500 | 1.9 | 1.14 | 54.7085 | 40 | 35.6395 | 76 | 59.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6516 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 459579.9677 | 36.571 | 33.9032 | 36.9677 | 39.8065 | 37.5161 | 32.9032 | 35.9677 | 38.8065 | 36.5161 | 7.025 | 6.975 | 6.975 | 7.025 | 7.05 | 7.025 | 7 | [20 empty] | 23.2597 | 1739.3871 | 3.295 | 2.27 | 68.9866 | 31.0134 | 1679.129 | 2.1175 | 1.21 | 57.2531 | 42.7469 | 39.6972 | 79.081 | 59.16 |  |  |  |  | 11133.7419 | 700.9677 |  |  | 10432.7742
8 월 합계 |  | 14246979 | [37 empty] | 53921 |  |  |  |  | 52053 | [10 empty] | 0 | 345146 | 21730 | 0 | 0 | 323416 | 0 | 0 | 0
9 | 2021-09-01 | 514196 | 36 | 34 | 36 | 39 | 37 | 33 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 23.5697 | 1692 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10729 | 0 |  |  | 10729
9 | 2021-09-02 | 571096 | 36 | 34 | 36 | 39 | 37 | 33 | 35 | 38 | 36 | 7 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | [20 empty] | 20.0907 | 1985 | 2.93 | 2.09 | 71.3311 | 28.6689 | 1711 | 2.15 | 1.26 | 58.6047 | 41.3953 | 43.0998 | 78.1 | [5 empty] | 9996 | 0 |  |  | 9996
9 | 2021-09-03 | 539538 | 35.8 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 21.9362 | 1818 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10289 | 0 |  |  | 10289
9 | 2021-09-04 | 477349 | 35.8 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 22.1556 | 1800 |  |  |  |  | 1729 | [11 empty] | 10233 | 0 |  |  | 10233
9 | 2021-09-05 | 462836 | 35.8 | 33 | 36 | 39 | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | [27 empty] | 19.655 | 2029 |  |  |  |  | 1724 | [11 empty] | 9010 | 0 |  |  | 9010
9 | 2021-09-06 | 466051 | 35.5 | 33 | 36 | 39 | 36 | 32 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 22.4423 | 1777 |  |  |  |  | 1701 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9840 | 0 |  |  | 9840
9 | 2021-09-07 | 472623 | 36 | 33 | 36 | 40 | 37 | 32 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 25.4337 | 1568 |  |  |  |  | 1422 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9253 | 5820 |  |  | 3433
9 | 2021-09-08 | 465973 | 36 | 33 | 36 | 40 | 37 | 32 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 23.0921 | 1727 |  |  |  |  | 1787 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 14897 | 11400 |  |  | 3497
9 | 2021-09-09 | 456851 | 37 | 35 | 36 | 41 | 38 | 34 | 35 | 40 | 37 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 6.9 | [20 empty] | 21.7567 | 1833 | 3.14 | 2.17 | 69.1083 | 30.8917 | 1957 | 2.11 | 1.24 | 58.7678 | 41.2322 | 36.289 | 79 | [5 empty] | 17905 | 14400 |  |  | 3505
9 | 2021-09-10 | 444297 | 37.8 | 36 | 37 | 42 | 38 | 35 | 36 | 41 | 37 | [27 empty] | 19.7719 | 2017 |  |  |  |  | 2059 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 16028 | 9500 |  |  | 6528
9 | 2021-09-11 | 427195 | 37.8 | 36 | 37 | 42 | 38 | 35 | 36 | 41 | 37 | [27 empty] | 22.7886 | 1750 |  |  |  |  | 1729 | [11 empty] | 6874 | 0 |  |  | 6874
9 | 2021-09-12 | 402811 | 37 | 35 | 37 | 41 | 37 | 34 | 36 | 40 | 36 | [27 empty] | 20.8577 | 1912 |  |  |  |  | 1711 | [11 empty] | 6398 | 500 |  |  | 5898
9 | 2021-09-13 | 413215 | 36.8 | 35 | 36 | 41 | 37 | 34 | 35 | 40 | 36 | [27 empty] | 24.4513 | 1631 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 5946 | 0 |  |  | 5946
9 | 2021-09-14 | 469893 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 19.5778 | 2037 |  |  |  |  | 1744 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 6597 | 3100 |  |  | 3497
9 | 2021-09-15 | 432630 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | 6.9 | 6.89 | 6.84 | 6.88 | 6.93 | 6.84 | 7.12 | [20 empty] | 22.2545 | 1792 | 3.6 | 2.46 | 68.3333 | 31.6667 | 1744 | 2.04 | 1.14 | 55.8824 | 44.1176 | 41.3008 | 79 | [5 empty] | 6380 | 6380 |  |  | 0
9 | 2021-09-16 | 422517 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 20.0503 | 1989 |  |  |  |  | 1766 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 7901 | 7880 |  |  | 21
9 | 2021-09-17 | 531828 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 21.9967 | 1813 |  |  |  |  | 1759 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 0
9 | 2021-09-18 | 503624 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 21.6857 | 1839 |  |  |  |  | 1743 | [11 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 0
9 | 2021-09-19 | 451685 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 19.97 | 1997 |  |  |  |  | 1749 | [11 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 0
9 | 2021-09-20 | 443549 | 36.3 | 34 | 36 | 40 | 37 | 33 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 22.9988 | 1734 |  |  |  |  | 1762 | [11 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 0
9 | 2021-09-21 | 452109 | 36.5 | 34 | 36 | 41 | 37 | 33 | 35 | 40 | 36 | [27 empty] | 21.3034 | 1872 |  |  |  |  | 1754 | [11 empty] | 9750 | 9750 |  |  | 0
9 | 2021-09-22 | 453212 | 36.8 | 35 | 36 | 41 | 37 | 34 | 35 | 40 | 36 | [27 empty] | 21.1902 | 1882 |  |  |  |  | 1751 | [11 empty] | 11000 | 11000 |  |  | 0
9 | 2021-09-23 | 454127 | 37 | 35 | 36 | 41 | 38 | 34 | 35 | 40 | 37 | 7.2 | 7.2 | 7.13 | 7.16 | 7.23 | 7.16 | 7.18 | [20 empty] | 21.4987 | 1855 | 3.1 | 2.09 | 67.4194 | 32.5806 | 1758 | 2.05 | 1.16 | 56.5854 | 43.4146 | 37.0141 | 80.6 | [5 empty] | 9380 | 9380 |  |  | 0
9 | 2021-09-24 | 419748 | 37.3 | 36 | 37 | 41 | 37 | 35 | 36 | 40 | 36 | [27 empty] | 19.5778 | 2037 |  |  |  |  | 1756 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 9870 | 9870 |  |  | 0
9 | 2021-09-25 | 402696 | 37.8 | 36 | 37 | 42 | 38 | 35 | 36 | 41 | 37 | [27 empty] | 21.7093 | 1837 |  |  |  |  | 1762 | [11 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 0
9 | 2021-09-26 | 379364 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | [27 empty] | 19.3592 | 2060 |  |  |  |  | 1759 | [11 empty] | 6000 | 6000 |  |  | 0
9 | 2021-09-27 | 380904 | 35.5 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35 | [27 empty] | 21.4063 | 1863 |  |  |  |  | 1753 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 6015 | 6000 |  |  | 15
9 | 2021-09-28 | 394472 | 35.5 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35 | [27 empty] | 19.94 | 2000 |  |  |  |  | 1762 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 8061 | 8000 |  |  | 61
9 | 2021-09-29 | 393713 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 21.6386 | 1843 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 7880 | 7880 |  |  | 0
9 | 2021-09-30 | 539643 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7.04 | 7.02 | 7.12 | 7.13 | 7.05 | [20 empty] | 23.6116 | 1689 | 3.69 | 2.51 | 68.0217 | 31.9783 | 1769 | 2.05 | 1.13 | 55.122 | 44.878 | 42.2571 | 80.1 | 57.97 |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 0
9 월 최대 |  | 571096 | 37.8 | 36 | 37 | 42 | 38 | 35 | 36 | 41 | 37 | 7.2 | 7.2 | 7.13 | 7.16 | 7.23 | 7.16 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4337 | 2060 | 3.69 | 2.51 | 71.3311 | 32.5806 | 2059 | 2.15 | 1.26 | 58.7678 | 44.878 | 43.0998 | 80.6 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17905 | 14400 | 0 | 0 | 10729 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 379364 | 35.5 | 33 | 36 | 36 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 | 6.9 | 6.89 | 6.84 | 6.88 | 6.93 | 6.84 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3592 | 1568 | 2.93 | 2.09 | 67.4194 | 28.6689 | 1422 | 2.04 | 1.13 | 55.122 | 41.2322 | 36.289 | 77.6 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 454658.1667 | 36.4133 | 34.5 | 36.3333 | 39.6333 | 37.0667 | 33.5 | 35.3333 | 38.6333 | 36.0667 | 7.04 | 6.998 | 6.982 | 7.032 | 7.056 | 7.026 | 7.03 | [20 empty] | 21.5923 | 1855.9333 | 3.292 | 2.264 | 68.8427 | 31.1573 | 1751.9667 | 2.08 | 1.186 | 56.9924 | 43.0076 | 39.9922 | 78.9947 | 57.97 |  |  |  |  | 8741.0667 | 5428.6667 |  |  | 3312.4
9 월 합계 |  | 13639745 | [37 empty] | 55678 |  |  |  |  | 52559 | [10 empty] | 0 | 262232 | 162860 | 0 | 0 | 99372 | 0 | 0 | 0
10 | 2021-10-01 | 462770 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.0575 | 1808 |  |  |  |  | 1757 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 11770 | 8510 |  |  | 0 |  |  | 3260
10 | 2021-10-02 | 421538 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 24.1404 | 1652 |  |  |  |  | 1738 | [11 empty] | 14380 | 11000 |  |  | 0 |  |  | 3380
10 | 2021-10-03 | 388455 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 20.9784 | 1901 |  |  |  |  | 1727 | [11 empty] | 9310 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 3310
10 | 2021-10-04 | 397079 | 36.3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | [27 empty] | 23.4313 | 1702 |  |  |  |  | 1719 | [11 empty] | 9430 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 3430
10 | 2021-10-05 | 406304 | 36.5 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.7626 | 1752 |  |  |  |  | 1742 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 11550 | 8250 |  |  | 0 |  |  | 3300
10 | 2021-10-06 | 412257 | 36.5 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 7.2 | 7.25 | 7.12 | 7.1 | 7.15 | 7.21 | 7.13 | [20 empty] | 19.5682 | 2038 | 3.09 | 2.22 | 71.8447 | 28.1553 | 1754 | 2.02 | 1.2 | 59.4059 | 40.5941 | 42.65 | 80 | [5 empty] | 11270 | 7880 |  |  | 0 |  |  | 3390
10 | 2021-10-07 | 416502 | 36.8 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | [27 empty] | 21.1341 | 1887 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 14155 | 10750 |  |  | 5 |  |  | 3400
10 | 2021-10-08 | 413206 | 36.8 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | [27 empty] | 22.3543 | 1784 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 11290 | 7880 |  |  | 0 |  |  | 3410
10 | 2021-10-09 | 389038 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21.7567 | 1833 |  |  |  |  | 1764 | [11 empty] | 15580 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 3580
10 | 2021-10-10 | 360944 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 20.6954 | 1927 |  |  |  |  | 1791 | [11 empty] | 12520 | 8800 |  |  | 0 |  |  | 3720
10 | 2021-10-11 | 376525 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | [27 empty] | 21.0227 | 1897 |  |  |  |  | 1777 | [11 empty] | 9470 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 3470
10 | 2021-10-12 | 392534 | 37.5 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | [27 empty] | 22.0331 | 1810 |  |  |  |  | 1739 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9540 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 3540
10 | 2021-10-13 | 385320 | 37.8 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | [27 empty] | 23.1054 | 1726 |  |  |  |  | 1705 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9540 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 3540
10 | 2021-10-14 | 385128 | 38.5 | 43 | 39 | 37 | 37 | 42 | 38 | 36 | 36 | 7.1 | 7.14 | 7.13 | 7.03 | 7.16 | 7.02 | 7.05 | [20 empty] | 21.3034 | 1872 | 3.08 | 2.2 | 71.4286 | 28.5714 | 1790 | 2.02 | 1.21 | 59.901 | 40.099 | 40.2469 | 79.9 | [5 empty] | 13099 | 4130 |  |  | 4639 |  |  | 4330
10 | 2021-10-15 | 378079 | 38.3 | 43 | 38 | 37 | 37 | 42 | 37 | 36 | 36 | [27 empty] | 18.9995 | 2099 |  |  |  |  | 2142 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 8216 | 0 |  |  | 3746 |  |  | 4470
10 | 2021-10-16 | 446480 | 37.3 | 41 | 38 | 36 | 36 | 40 | 37 | 35 | 35 | [27 empty] | 14.0225 | 2844 |  |  |  |  | 2133 | [11 empty] | 4493 | 0 |  |  | 583 |  |  | 3910
10 | 2021-10-17 | 381456 | 37 | 40 | 38 | 36 | 36 | 39 | 37 | 35 | 35 | [27 empty] | 19.5971 | 2035 |  |  |  |  | 2123 | [11 empty] | 8981 | 4630 |  |  | 461 |  |  | 3890
10 | 2021-10-18 | 387526 | 36.3 | 40 | 37 | 35 | 35 | 39 | 36 | 34 | 34 | [27 empty] | 36.8918 | 1081 |  |  |  |  | 2136 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 8839 | 5200 |  |  | 139 |  |  | 3500
10 | 2021-10-19 | 394002 | 36 | 39 | 37 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 | 34 | [27 empty] | 16.9919 | 2347 |  |  |  |  | 2125 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 10380 | 5880 |  |  | 0 |  |  | 4500
10 | 2021-10-20 | 390805 | 35.5 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 34 | [27 empty] | 17.5066 | 2278 |  |  |  |  | 2099 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10600 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 4600
10 | 2021-10-21 | 399849 | 35 | 38 | 36 | 34 | 34 | 37 | 35 | 33 | 33 | [27 empty] | 18.0452 | 2210 |  |  |  |  | 2086 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10600 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 4600
10 | 2021-10-22 | 386936 | 34.8 | 37 | 36 | 34 | 34 | 36 | 35 | 33 | 33 | 7 | 7.01 | 6.91 | 6.98 | 7.05 | 6.95 | 6.96 | [20 empty] | 17.6616 | 2258 | 2.79 | 1.99 | 71.3262 | 28.6738 | 2056 | 1.95 | 1.08 | 55.3846 | 44.6154 | 50.0953 | 80.8 | [5 empty] | 10700 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 4700
10 | 2021-10-23 | 362019 | 34.5 | 37 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 18.0616 | 2208 |  |  |  |  | 2058 | [11 empty] | 11500 | 7000 |  |  | 0 |  |  | 4500
10 | 2021-10-24 | 349155 | 34 | 37 | 35 | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 32 | [27 empty] | 18.1273 | 2200 |  |  |  |  | 2057 | [11 empty] | 10500 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 4500
10 | 2021-10-25 | 361622 | 34 | 37 | 35 | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 32 | [27 empty] | 18.7054 | 2132 |  |  |  |  | 2057 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 13832 | 9130 |  |  | 2 |  |  | 4700
10 | 2021-10-26 | 373055 | 34 | 37 | 35 | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 32 | [27 empty] | 18.6355 | 2140 |  |  |  |  | 2029 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 12580 | 8250 |  |  | 30 |  |  | 4300
10 | 2021-10-27 | 364288 | 34 | 37 | 35 | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 32 | [27 empty] | 18.4118 | 2166 |  |  |  |  | 2062 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 14730 | 10130 |  |  | 0 |  |  | 4600
10 | 2021-10-28 | 360350 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | 37 | 33 | 32 | 32 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | [20 empty] | 17.3618 | 2297 | 2.73 | 1.97 | 72.1612 | 27.8388 | 2103 | 2.01 | 1.06 | 52.7363 | 47.2637 | 56.9543 | 81.4 | 65.43 |  |  |  |  | 16600 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 4600
10 | 2021-10-29 | 361658 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | 37 | 33 | 32 | 32 | [27 empty] | 17.2566 | 2311 |  |  |  |  | 2108 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 16600 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 4600
10 | 2021-10-30 | 347293 | 34.8 | 39 | 34 | 34 | 34 | 38 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 16.3309 | 2442 |  |  |  |  | 2102 | [11 empty] | 16500 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 4500
10 | 2021-10-31 | 337769 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 17.2491 | 2312 |  |  |  |  | 2078 | [11 empty] | 16700 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 4700
10 월 최대 |  | 462770 | 38.5 | 43 | 39 | 38 | 38 | 42 | 38 | 37 | 37 | 7.2 | 7.25 | 7.13 | 7.1 | 7.16 | 7.21 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8918 | 2844 | 3.09 | 2.22 | 72.1612 | 28.6738 | 2142 | 2.02 | 1.21 | 59.901 | 47.2637 | 56.9543 | 81.4 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 12000 | 0 | 0 | 4639 | 0 | 0 | 4700
10 월 최소 |  | 337769 | 34 | 36 | 34 | 33 | 33 | 35 | 33 | 32 | 32 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0225 | 1081 | 2.73 | 1.97 | 71.3262 | 27.8388 | 1705 | 1.95 | 1.06 | 52.7363 | 40.099 | 40.2469 | 79 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260
10 월 평균 |  | 386772.3226 | 36 | 37.9032 | 36.7419 | 35.6129 | 35.6452 | 36.9032 | 35.7419 | 34.6129 | 34.6452 | 7.05 | 7.075 | 7.015 | 7.0025 | 7.09 | 7.02 | 7.01 | [20 empty] | 20.2 | 2030.6129 | 2.9225 | 2.095 | 71.6901 | 28.3099 | 1937.6452 | 2 | 1.1375 | 56.857 | 43.143 | 47.4866 | 80.1105 | 65.43 |  |  |  |  | 11782.4194 | 7465.1613 |  |  | 309.8387 |  |  | 4007.4194
10 월 합계 |  | 11989942 | [37 empty] | 62949 |  |  |  |  | 60067 | [10 empty] | 0 | 365255 | 231420 | 0 | 0 | 9605 | 0 | 0 | 124230
11 | 2021-11-01 | 356545 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 17.8514 | 2234 |  |  |  |  | 2072 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14330 | 9630 |  |  | 0 |  |  | 4700
11 | 2021-11-02 | 367930 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 17.1012 | 2332 |  |  |  |  | 2060 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 17663 | 12000 |  |  | 963 |  |  | 4700
11 | 2021-11-03 | 368761 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 17.693 | 2254 |  |  |  |  | 2074 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 15684 | 10980 |  |  | 4 |  |  | 4700
11 | 2021-11-04 | 373624 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | [20 empty] | 16.7987 | 2374 | 2.57 | 1.89 | 73.5409 | 26.4591 | 2159 | 2.05 | 1.2 | 58.5366 | 41.4634 | 49.2063 | 78 | [5 empty] | 17778 | 10970 |  |  | 2108 |  |  | 4700
11 | 2021-11-05 | 379148 | 35.3 | 39 | 35 | 34 | 35 | 38 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 18.838 | 2117 |  |  |  |  | 1971 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 16919 | 9010 |  |  | 3309 |  |  | 4600
11 | 2021-11-06 | 355327 | 35 | 38 | 35 | 34 | 35 | 37 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 21.3719 | 1866 |  |  |  |  | 1661 | [11 empty] | 19171 | 10720 |  |  | 5151 |  |  | 3300
11 | 2021-11-07 | 346704 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 19.8804 | 2006 |  |  |  |  | 1789 | [11 empty] | 18509 | 10270 |  |  | 4789 |  |  | 3450
11 | 2021-11-08 | 427064 | 35.3 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 20.4828 | 1947 |  |  |  |  | 1813 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 15911 | 8070 |  |  | 3241 |  |  | 4600
11 | 2021-11-09 | 448811 | 35.3 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 21.3262 | 1870 |  |  |  |  | 1844 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17438 | 9700 |  |  | 3238 |  |  | 4500
11 | 2021-11-10 | 371481 | 35.3 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 18.1934 | 2192 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 16875 | 8930 |  |  | 3245 |  |  | 4700
11 | 2021-11-11 | 375939 | 35.3 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | [20 empty] | 20.3055 | 1964 | 2.93 | 2.14 | 73.0375 | 26.9625 | 1821 | 2.2 | 1.2 | 54.5455 | 45.4545 | 55.7009 | 80.3 | [5 empty] | 18897 | 10930 |  |  | 3267 |  |  | 4700
11 | 2021-11-12 | 358979 | 35.3 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 19.655 | 2029 |  |  |  |  | 1845 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 16447 | 8550 |  |  | 3197 |  |  | 4700
11 | 2021-11-13 | 325658 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 19.2937 | 2067 |  |  |  |  | 1866 | [11 empty] | 16824 | 9080 |  |  | 3244 |  |  | 4500
11 | 2021-11-14 | 323240 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 19.6356 | 2031 |  |  |  |  | 1802 | [11 empty] | 16531 | 8660 |  |  | 3271 |  |  | 4600
11 | 2021-11-15 | 360269 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 22.4045 | 1780 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 14760 | 9410 |  |  | 850 |  |  | 4500
11 | 2021-11-16 | 362783 | 34.5 | 38 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 22.1802 | 1798 |  |  |  |  | 1734 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 17755 | 10980 |  |  | 2275 |  |  | 4500
11 | 2021-11-17 | 362079 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 21.0227 | 1897 |  |  |  |  | 1838 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 15768 | 10970 |  |  | 38 |  |  | 4760
11 | 2021-11-18 | 314534 | 35.3 | 40 | 35 | 34 | 34 | 39 | 34 | 33 | 33 | 7 | 7.07 | 6.96 | 7.06 | 7.09 | 7.01 | 6.9 | [20 empty] | 21.9846 | 1814 | 2.56 | 1.93 | 75.3906 | 24.6094 | 1719 | 2.44 | 1.42 | 58.1967 | 41.8033 | 54.5565 | 81.1 | [5 empty] | 18004 | 10980 |  |  | 1994 |  |  | 5030
11 | 2021-11-19 | 361720 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 21.6739 | 1840 |  |  |  |  | 1831 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 18853 | 10970 |  |  | 2573 |  |  | 5310
11 | 2021-11-20 | 344837 | 35.3 | 39 | 35 | 35 | 34 | 38 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 19.5299 | 2042 |  |  |  |  | 1809 | [11 empty] | 18448 | 10000 |  |  | 3308 |  |  | 5140
11 | 2021-11-21 | 337217 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 20.1924 | 1975 |  |  |  |  | 1798 | [11 empty] | 18026 | 9510 |  |  | 3316 |  |  | 5200
11 | 2021-11-22 | 349038 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 21.6975 | 1838 |  |  |  |  | 1794 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 16590 | 9930 |  |  | 1340 |  |  | 5320
11 | 2021-11-23 | 355899 | 35 | 38 | 35 | 35 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 21.876 | 1823 |  |  |  |  | 1625 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 17731 | 10480 |  |  | 4371 |  |  | 2880
11 | 2021-11-24 | 354231 | 35.3 | 38 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 25.0818 | 1590 |  |  |  |  | 1387 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 16356 | 10290 |  |  | 1106 |  |  | 4960
11 | 2021-11-25 | 358457 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | 7.2 | 7.25 | 7.13 | 7.25 | 7.23 | 7.1 | 7.15 | [20 empty] | 30.5594 | 1305 | 2.95 | 2.11 | 71.5254 | 28.4746 | 1233 | 2.14 | 1.18 | 55.1402 | 44.8598 | 51.0664 | 80.1 | [5 empty] | 14720 | 9820 |  |  | 0 |  |  | 4900
11 | 2021-11-26 | 355765 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 28.1241 | 1418 |  |  |  |  | 1327 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15260 | 10160 |  |  | 0 |  |  | 5100
11 | 2021-11-27 | 345076 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 28.144 | 1417 |  |  |  |  | 1363 | [11 empty] | 13932 | 9010 |  |  | 2 |  |  | 4920
11 | 2021-11-28 | 328220 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 29.2805 | 1362 |  |  |  |  | 1354 | [11 empty] | 15420 | 10090 |  |  | 0 |  |  | 5330
11 | 2021-11-29 | 349590 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 28.8776 | 1381 |  |  |  |  | 1337 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 13362 | 8180 |  |  | 2 |  |  | 5180
11 | 2021-11-30 | 458080 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 28.7113 | 1389 |  |  |  |  | 1338 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14310 | 9310 |  |  | 0 |  |  | 5000
11 월 최대 |  | 458080 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | 7.2 | 7.25 | 7.13 | 7.25 | 7.23 | 7.1 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5594 | 2374 | 2.95 | 2.14 | 75.3906 | 28.4746 | 2159 | 2.44 | 1.42 | 58.5366 | 45.4545 | 55.7009 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19171 | 12000 | 0 | 0 | 5151 | 0 | 0 | 5330
11 월 최소 |  | 314534 | 34.5 | 37 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7987 | 1305 | 2.56 | 1.89 | 71.5254 | 24.6094 | 1233 | 2.05 | 1.18 | 54.5455 | 41.4634 | 49.2063 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13362 | 8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880
11 월 평균 |  | 362566.8667 | 35.15 | 38.5333 | 34.9667 | 34.5 | 34.5 | 37.5333 | 33.9667 | 33.5 | 33.5 | 7 | 7.03 | 6.9725 | 7.0275 | 7.03 | 6.9775 | 6.9875 | [20 empty] | 21.9922 | 1865.0667 | 2.7525 | 2.0175 | 73.3736 | 26.6264 | 1727.8 | 2.2075 | 1.25 | 56.6047 | 43.3953 | 52.6325 | 80.0045 | [5 empty] | 16609.0667 | 9919.6667 |  |  | 2006.7333 |  |  | 4682.6667
11 월 합계 |  | 10877006 | [37 empty] | 55952 |  |  |  |  | 51834 | [10 empty] | 0 | 498272 | 297590 | 0 | 0 | 60202 | 0 | 0 | 140480
12 | 2021-12-01 | 447208 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 31.1319 | 1281 |  |  |  |  | 1336 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13248 | 8050 |  |  | 28 |  |  | 5170
12 | 2021-12-02 | 396119 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | 7.3 | 7.3 | 7.15 | 7.19 | 7.5 | 7.21 | 7.4 | [20 empty] | 23.1726 | 1721 | 2.92 | 2.02 | 69.1781 | 30.8219 | 1775 | 2.1 | 1.14 | 54.2857 | 45.7143 | 47.0916 | 80.7 | [5 empty] | 14742 | 9820 |  |  | 22 |  |  | 4900
12 | 2021-12-03 | 387229 | 35.3 | 39 | 35 | 35 | 34 | 38 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 21.6386 | 1843 |  |  |  |  | 1778 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 15610 | 10880 |  |  | 0 |  |  | 4730
12 | 2021-12-04 | 364835 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 23.2944 | 1712 |  |  |  |  | 1730 | [11 empty] | 17525 | 10860 |  |  | 1515 |  |  | 5150
12 | 2021-12-05 | 353919 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 22.6334 | 1762 |  |  |  |  | 1772 | [11 empty] | 15890 | 10870 |  |  | 0 |  |  | 5020
12 | 2021-12-06 | 361025 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 22.9724 | 1736 |  |  |  |  | 1634 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 17165 | 10900 |  |  | 1185 |  |  | 5080
12 | 2021-12-07 | 365536 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 30.3501 | 1314 |  |  |  |  | 1226 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 16110 | 10930 |  |  | 0 |  |  | 5180
12 | 2021-12-08 | 357322 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 29.5846 | 1348 |  |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 17433 | 10920 |  |  | 1433 |  |  | 5080
12 | 2021-12-09 | 334609 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | 7.2 | 7.29 | 7.17 | 7.21 | 7.26 | 7.26 | 7.2 | [20 empty] | 32.3701 | 1232 | 3.04 | 2.17 | 71.3816 | 28.6184 | 1313 | 2.29 | 1.22 | 53.2751 | 46.7249 | 54.2874 | 79.5 | [5 empty] | 16307 | 10920 |  |  | 2887 |  |  | 2500
12 | 2021-12-10 | 369188 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 26.9278 | 1481 |  |  |  |  | 1481 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 15654 | 10930 |  |  | 3174 |  |  | 1550
12 | 2021-12-11 | 358972 | 36 | 41 | 35 | 35 | 35 | 40 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 24.6021 | 1621 |  |  |  |  | 1704 | [11 empty] | 14865 | 10310 |  |  | 55 |  |  | 4500
12 | 2021-12-12 | 341466 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 22.8932 | 1742 |  |  |  |  | 1718 | [11 empty] | 16605 | 10910 |  |  | 2415 |  |  | 3280
12 | 2021-12-13 | 353264 | 36 | 41 | 35 | 35 | 35 | 40 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 30.4427 | 1310 |  |  |  |  | 1271 | [11 empty] | 16448 | 10840 |  |  | 4448 |  |  | 1160
12 | 2021-12-14 | 364345 | 36 | 40 | 35 | 36 | 35 | 39 | 34 | 35 | 34 | [27 empty] | 21.7686 | 1832 |  |  |  |  | 1846 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 16323 | 10850 |  |  | 723 |  |  | 4750
12 | 2021-12-15 | 362127 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 23.6396 | 1687 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 18791 | 10870 |  |  | 2761 |  |  | 5160
12 | 2021-12-16 | 381903 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | 7.2 | 7.28 | 7.2 | 7.24 | 7.27 | 7.24 | 7.24 | [20 empty] | 21.3605 | 1867 | 2.88 | 2.07 | 71.875 | 28.125 | 1830 | 2.36 | 1.2 | 50.8475 | 49.1525 | 59.5202 | 80 | [5 empty] | 18832 | 10890 |  |  | 3072 |  |  | 4870
12 | 2021-12-17 | 361463 | 35.8 | 40 | 35 | 35 | 35 | 39 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 20.0503 | 1989 |  |  |  |  | 1877 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 16325 | 10880 |  |  | 285 |  |  | 5160
12 | 2021-12-18 | 337857 | 35.5 | 39 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | [27 empty] | 20.1109 | 1983 |  |  |  |  | 1880 | [11 empty] | 18677 | 10790 |  |  | 3247 |  |  | 4640
12 | 2021-12-19 | 334578 | 35.3 | 39 | 35 | 34 | 35 | 38 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 20.4513 | 1950 |  |  |  |  | 1881 | [11 empty] | 16929 | 10840 |  |  | 1519 |  |  | 4570
12 | 2021-12-20 | 342388 | 35.3 | 39 | 35 | 34 | 35 | 38 | 34 | 33 | 34 | [27 empty] | 22.4676 | 1775 |  |  |  |  | 1887 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 21371 | 10860 |  |  | 8541 |  |  | 1970
12 | 2021-12-21 | 354328 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 20.1008 | 1984 |  |  |  |  | 1892 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14574 | 10890 |  |  | 1974 |  |  | 1710
12 | 2021-12-22 | 357105 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 20.5144 | 1944 |  |  |  |  | 1867 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 17463 | 10890 |  |  | 1333 |  |  | 5240
12 | 2021-12-23 | 359936 | 34.8 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 33 | 33 | 7.3 | 7.26 | 7.37 | 7.28 | 7.32 | 7.29 | 7.24 | [20 empty] | 20.7169 | 1925 | 3.03 | 2.08 | 68.6469 | 31.3531 | 1882 | 2.31 | 1.15 | 49.7835 | 50.2165 | 54.7207 | 79.6 | [5 empty] | 19639 | 10880 |  |  | 3749 |  |  | 5010
12 | 2021-12-24 | 351694 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | [27 empty] | 20.1822 | 1976 |  |  |  |  | 1877 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 18361 | 10870 |  |  | 2741 |  |  | 4750
12 | 2021-12-25 | 331137 | 34.8 | 39 | 35 | 34 | 33 | 38 | 34 | 33 | 32 | [27 empty] | 20.4199 | 1953 |  |  |  |  | 1873 | [11 empty] | 18282 | 10810 |  |  | 2492 |  |  | 4980
12 | 2021-12-26 | 315513 | 34.5 | 38 | 35 | 34 | 33 | 37 | 34 | 33 | 32 | [27 empty] | 21.4524 | 1859 |  |  |  |  | 1713 | [11 empty] | 17551 | 10730 |  |  | 2451 |  |  | 4370
12 | 2021-12-27 | 337069 | 34.5 | 38 | 34 | 35 | 33 | 37 | 33 | 34 | 32 | [27 empty] | 22.2918 | 1789 |  |  |  |  | 1869 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 16316 | 10760 |  |  | 1516 |  |  | 4040
12 | 2021-12-28 | 346466 | 34.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 20.7277 | 1924 |  |  |  |  | 1824 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 19840 | 10830 |  |  | 4360 |  |  | 4650
12 | 2021-12-29 | 352313 | 34 | 38 | 34 | 34 | 32 | 37 | 33 | 33 | 31 | [27 empty] | 21.2693 | 1875 |  |  |  |  | 1852 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 18569 | 10860 |  |  | 2599 |  |  | 5110
12 | 2021-12-30 | 351384 | 34 | 38 | 34 | 34 | 32 | 37 | 33 | 33 | 31 | 7.4 | 7.36 | 7.3 | 7.31 | 7.51 | 7.31 | 7.44 | [20 empty] | 20.0907 | 1985 | 3.02 | 2.29 | 75.8278 | 24.1722 | 1845 | 2.05 | 1.2 | 58.5366 | 41.4634 | 54.9961 | 80.1 | [5 empty] | 18437 | 10870 |  |  | 2557 |  |  | 5010
12 | 2021-12-31 | 352216 | 33.8 | 38 | 34 | 33 | 32 | 37 | 33 | 32 | 31 | [27 empty] | 21.292 | 1873 |  |  |  |  | 1849 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 18369 | 10820 |  |  | 2891 |  |  | 4658
12 월 최대 |  | 447208 | 36 | 41 | 35 | 36 | 35 | 40 | 34 | 35 | 34 | 7.4 | 7.36 | 7.37 | 7.31 | 7.51 | 7.31 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3701 | 1989 | 3.04 | 2.29 | 75.8278 | 31.3531 | 1892 | 2.36 | 1.22 | 58.5366 | 50.2165 | 59.5202 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21371 | 10930 | 0 | 0 | 8541 | 0 | 0 | 5240
12 월 최소 |  | 315513 | 33.8 | 38 | 34 | 33 | 32 | 37 | 33 | 32 | 31 | 7.2 | 7.26 | 7.15 | 7.19 | 7.26 | 7.21 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0503 | 1232 | 2.88 | 2.02 | 68.6469 | 24.1722 | 1226 | 2.05 | 1.14 | 49.7835 | 41.4634 | 47.0916 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13248 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
12 월 평균 |  | 357564.9677 | 35.2355 | 39.0968 | 34.8387 | 34.6129 | 34.2903 | 38.0968 | 33.8387 | 33.6129 | 33.2903 | 7.28 | 7.298 | 7.238 | 7.246 | 7.372 | 7.262 | 7.304 | [20 empty] | 23.2555 | 1750.7419 | 2.978 | 2.126 | 71.3819 | 28.6181 | 1720.0645 | 2.222 | 1.182 | 53.3457 | 46.6543 | 54.1232 | 80.05 | [5 empty] | 17169.3871 | 10720.3226 |  |  | 2128.1613 |  |  | 4320.9032
12 월 합계 |  | 11084514 | [37 empty] | 54273 |  |  |  |  | 53322 | [10 empty] | 0 | 532251 | 332330 | 0 | 0 | 65973 | 0 | 0 | 133948
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2022년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 603865 | 36.8 | 41 | 36 | 40 | 37 | 40 | 35 | 39 | 36 | 7.4 | 7.38 | 7.42 | 7.41 | 7.57 | 7.36 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2607 | 4.03 | 3.25 | 82.3293 | 35.0746 | 2442 | 2.71 | 1.5 | 67.4033 | 52.0548 | 61.1736 | 82.31 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25207 | 14200 | 0 | 0 | 13257 | 0 | 0 | 8075
전체 최소값 |  | 306043 | 29.5 | 32 | 30 | 29 | 28 | 31 | 29 | 28 | 27 | 6.9 | 6.85 | 6.84 | 6.85 | 6.91 | 6.87 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 735 | 2.15 | 1.53 | 64.9254 | 17.6707 | 793 | 1.73 | 1.01 | 47.9452 | 32.5967 | 49.1063 | 76 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 376952.6438 | 33.7655 | 36.6137 | 33.3479 | 35.0301 | 31.9671 | 35.6164 | 32.3479 | 34.0301 | 30.9671 | 7.0846 | 7.071 | 7.0569 | 7.0656 | 7.1179 | 7.081 | 7.0938 | [20 empty] | 24.5096 | 1721.2192 | 2.7198 | 2.039 | 74.6154 | 25.3846 | 1736.3808 | 2.1796 | 1.2461 | 57.3821 | 42.6179 | 54.6449 | 79.1479 | 62.1325 |  |  |  |  | 15760.2329 | 5676.3836 |  |  | 5423.8603 |  |  | 4659.989
총 합계(연누계) |  | 137587715 | [37 empty] | 627359 |  |  |  |  | 632869 | [10 empty] | 0 | 5727278 | 2060780 | 0 | 0 | 1973677 | 0 | 0 | 1692821
총 합계(일평균) |  | 376952.6438 | [37 empty] | 1721.2192 |  |  |  |  | 1736.3808 | [11 empty] | 15717.1721 | 5676.3836 |  |  | 5423.8603 |  |  | 4659.989
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2022-01-01 | 329671 | 33.5 | 37 | 34 | 33 | 32 | 36 | 33 | 32 | 31 | [27 empty] | 23 | 1721 |  |  |  |  | 1617 | [11 empty] | 18271 | 10800 |  |  | 2741 |  |  | 4730
1 | 2022-01-02 | 324743 | 33.8 | 38 | 34 | 33 | 32 | 37 | 33 | 32 | 31 | [27 empty] | 27 | 1483 |  |  |  |  | 1375 | [11 empty] | 16968 | 10830 |  |  | 1118 |  |  | 5020
1 | 2022-01-03 | 336388 | 33.5 | 38 | 33 | 33 | 32 | 37 | 32 | 32 | 31 | [27 empty] | 29 | 1361 |  |  |  |  | 1386 | [5 empty] | 81.45 | [5 empty] | 18146 | 10840 |  |  | 2346 |  |  | 4960
1 | 2022-01-04 | 343342 | 33.5 | 38 | 33 | 33 | 32 | 37 | 32 | 32 | 31 | [27 empty] | 28 | 1413 |  |  |  |  | 1375 | [5 empty] | 80.71 | [5 empty] | 18373 | 10830 |  |  | 3073 |  |  | 4470
1 | 2022-01-05 | 345631 | 34 | 39 | 33 | 34 | 32 | 38 | 32 | 33 | 31 | [27 empty] | 29 | 1354 |  |  |  |  | 1275 | [5 empty] | 80.84 | [5 empty] | 15970 | 10840 |  |  | 80 |  |  | 5050
1 | 2022-01-06 | 343528 | 34 | 39 | 33 | 34 | 32 | 38 | 32 | 33 | 31 | 7.4 | 7.32 | 7.42 | 7.34 | 7.4 | 7.36 | 7.41 | [20 empty] | 29 | 1374 | 3.29 | 2.45 | 74.4681 | 25.5319 | 1383 | 2.32 | 1.29 | 55.6034 | 44.3966 | 57.0596 | 81.12 | [5 empty] | 21633 | 10860 |  |  | 6713 |  |  | 4060
1 | 2022-01-07 | 336521 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 29 | 1395 |  |  |  |  | 1375 | [11 empty] | 16704 | 10840 |  |  | 5474 |  |  | 390
1 | 2022-01-08 | 336621 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 28 | 1422 |  |  |  |  | 1291 | [11 empty] | 16606 | 10840 |  |  | 1776 |  |  | 3990
1 | 2022-01-09 | 323305 | 34.8 | 40 | 34 | 34 | 33 | 39 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 28 | 1402 |  |  |  |  | 1309 | [11 empty] | 16269 | 10460 |  |  | 5039 |  |  | 770
1 | 2022-01-10 | 332698 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 29 | 1385 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 18505 | 10860 |  |  | 3105 |  |  | 4540
1 | 2022-01-11 | 330816 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1366 | [5 empty] | 80.71 | [5 empty] | 18461 | 10840 |  |  | 2771 |  |  | 4850
1 | 2022-01-12 | 340129 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 29 | 1396 |  |  |  |  | 1360 | [5 empty] | 80.92 | [5 empty] | 17207 | 9740 |  |  | 3317 |  |  | 4150
1 | 2022-01-13 | 336415 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | 7.3 | 7.24 | 7.29 | 7.31 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | [20 empty] | 28 | 1433 | 3.35 | 2.47 | 73.7313 | 26.2687 | 1353 | 2.52 | 1.41 | 55.9524 | 44.0476 | 54.7434 | 80.46 | [5 empty] | 17952 | 10780 |  |  | 2982 |  |  | 4190
1 | 2022-01-14 | 326334 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 35 | 1154 |  |  |  |  | 1115 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 19334 | 10760 |  |  | 6324 |  |  | 2250
1 | 2022-01-15 | 318489 | 34.5 | 39 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 39 | 1010 |  |  |  |  | 870 | [11 empty] | 15710 | 10780 |  |  | 1470 |  |  | 3460
1 | 2022-01-16 | 306043 | 35 | 40 | 34 | 35 | 33 | 39 | 33 | 34 | 32 | [27 empty] | 41 | 962 |  |  |  |  | 862 | [11 empty] | 14700 | 10780 |  |  | 0 |  |  | 3920
1 | 2022-01-17 | 316802 | 35.3 | 40 | 34 | 35 | 34 | 39 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 52 | 762 |  |  |  |  | 860 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 15926 | 10760 |  |  | 1586 |  |  | 3580
1 | 2022-01-18 | 324656 | 35.5 | 41 | 34 | 35 | 34 | 40 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 32 | 1228 |  |  |  |  | 1125 | [5 empty] | 82.16 | [5 empty] | 14750 | 10720 |  |  | 0 |  |  | 4030
1 | 2022-01-19 | 332576 | 35.5 | 41 | 34 | 35 | 34 | 40 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 30 | 1346 |  |  |  |  | 1361 | [5 empty] | 81.74 | [5 empty] | 17180 | 10740 |  |  | 2370 |  |  | 4070
1 | 2022-01-20 | 352849 | 35.3 | 41 | 34 | 35 | 33 | 40 | 33 | 34 | 32 | 7.2 | 7.2 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 7.19 | 7.18 | [20 empty] | 28 | 1415 |  |  |  |  | 1346 | [5 empty] | 81.89 | [5 empty] | 17091 | 10720 |  |  | 2561 |  |  | 3810
1 | 2022-01-21 | 364718 | 35 | 40 | 34 | 35 | 33 | 39 | 33 | 34 | 32 | [27 empty] | 28 | 1402 |  |  |  |  | 1349 | [5 empty] | 82.31 | [5 empty] | 17587 | 10710 |  |  | 2587 |  |  | 4290
1 | 2022-01-22 | 348354 | 35 | 40 | 34 | 35 | 33 | 39 | 33 | 34 | 32 | [27 empty] | 28 | 1402 |  |  |  |  | 1345 | [11 empty] | 18080 | 10740 |  |  | 2640 |  |  | 4700
1 | 2022-01-23 | 338429 | 35 | 40 | 34 | 35 | 33 | 39 | 33 | 34 | 32 | [27 empty] | 29 | 1391 |  |  |  |  | 1339 | [11 empty] | 15871 | 10760 |  |  | 461 |  |  | 4650
1 | 2022-01-24 | 358405 | 35.3 | 40 | 34 | 35 | 34 | 39 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 34 | 1182 |  |  |  |  | 1285 | [5 empty] | 81.56 | [5 empty] | 15443 | 10740 |  |  | 3 |  |  | 4700
1 | 2022-01-25 | 364654 | 35.3 | 40 | 34 | 35 | 34 | 39 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 27 | 1454 |  |  |  |  | 1422 | [5 empty] | 81.74 | [5 empty] | 18289 | 10700 |  |  | 3039 |  |  | 4550
1 | 2022-01-26 | 372728 | 35.3 | 40 | 34 | 35 | 34 | 39 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 26 | 1535 |  |  |  |  | 1596 | [5 empty] | 82.02 | [5 empty] | 17993 | 10680 |  |  | 2613 |  |  | 4700
1 | 2022-01-27 | 368415 | 35 | 39 | 34 | 35 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 | 7.4 | 7.38 | 7.38 | 7.29 | 7.38 | 7.34 | 7.4 | [20 empty] | 20 | 1985 | 2.97 | 2.21 | 74.4108 | 25.5892 | 1897 | 2.65 | 1.47 | 55.4717 | 44.5283 | 57.1593 | 82.1 | [5 empty] | 18257 | 10660 |  |  | 2977 |  |  | 4620
1 | 2022-01-28 | 361267 | 34.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 21 | 1916 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 81.79 | 64.83 |  |  |  |  | 17917 | 10620 |  |  | 3057 |  |  | 4240
1 | 2022-01-29 | 336058 | 34.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 21 | 1876 |  |  |  |  | 1810 | [11 empty] | 18116 | 10600 |  |  | 3026 |  |  | 4490
1 | 2022-01-30 | 334334 | 34.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 22 | 1850 |  |  |  |  | 1757 | [11 empty] | 19029 | 10560 |  |  | 3879 |  |  | 4590
1 | 2022-01-31 | 348003 | 34.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 22 | 1841 |  |  |  |  | 1763 | [11 empty] | 18381 | 10540 |  |  | 3062 |  |  | 4779
1 월 최대 |  | 372728 | 35.5 | 41 | 34 | 35 | 34 | 40 | 33 | 34 | 33 | 7.4 | 7.38 | 7.42 | 7.34 | 7.4 | 7.36 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1985 | 3.35 | 2.47 | 74.4681 | 26.2687 | 1897 | 2.65 | 1.47 | 55.9524 | 44.5283 | 57.1593 | 82.31 | 64.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21633 | 10860 | 0 | 0 | 6713 | 0 | 0 | 5050
1 월 최소 |  | 306043 | 33.5 | 37 | 33 | 33 | 32 | 36 | 32 | 32 | 31 | 7.2 | 7.2 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 7.19 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 762 | 2.97 | 2.21 | 73.7313 | 25.5319 | 860 | 2.32 | 1.29 | 55.4717 | 44.0476 | 54.7434 | 80 | 64.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 9740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390
1 월 평균 |  | 339771.6774 | 34.6065 | 39.1935 | 33.871 | 34.2581 | 33.0323 | 38.1935 | 32.871 | 33.2581 | 32.0323 | 7.325 | 7.285 | 7.3175 | 7.2825 | 7.2975 | 7.285 | 7.3175 | [20 empty] | 28.9677 | 1430.3226 | 3.2033 | 2.3767 | 74.2034 | 25.7966 | 1380.7419 | 2.4967 | 1.39 | 55.6758 | 44.3242 | 56.3208 | 81.4274 | 64.83 |  |  |  |  | 17442.5484 | 10707.4194 |  |  | 2651.2903 |  |  | 4083.8387
1 월 합계 |  | 10532922 | [37 empty] | 44340 |  |  |  |  | 42803 | [10 empty] | 0 | 540719 | 331930 | 0 | 0 | 82190 | 0 | 0 | 126599
2 | 2022-02-01 | 318799 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | 37 | 33 | 32 | 32 | [27 empty] | 21 | 1882 |  |  |  |  | 1780 | [11 empty] | 18092 | 10500 |  |  | 3022 |  |  | 4570
2 | 2022-02-02 | 329405 | 33.8 | 37 | 34 | 33 | 33 | 36 | 33 | 32 | 32 | [27 empty] | 22 | 1806 |  |  |  |  | 1780 | [11 empty] | 20079 | 10440 |  |  | 5209 |  |  | 4430
2 | 2022-02-03 | 344114 | 33.5 | 37 | 34 | 33 | 32 | 36 | 33 | 32 | 31 | 7.4 | 7.37 | 7.34 | 7.39 | 7.41 | 7.3 | 7.34 | [20 empty] | 21 | 1940 | 2.65 | 2.13 | 80.3774 | 19.6226 | 1801 | 2.1 | 1.35 | 64.2857 | 35.7143 | 56.0563 | 80.73 | [5 empty] | 17989 | 10320 |  |  | 3029 |  |  | 4640
2 | 2022-02-04 | 318323 | 33.3 | 37 | 33 | 33 | 32 | 36 | 32 | 32 | 31 | [27 empty] | 21 | 1905 |  |  |  |  | 1811 | [5 empty] | 80.8 | [5 empty] | 20166 | 10400 |  |  | 5406 |  |  | 4360
2 | 2022-02-05 | 315231 | 32.8 | 36 | 33 | 32 | 32 | 35 | 32 | 31 | 31 | [27 empty] | 21 | 1858 |  |  |  |  | 1836 | [11 empty] | 19952 | 10360 |  |  | 5872 |  |  | 3720
2 | 2022-02-06 | 314995 | 32.8 | 36 | 33 | 32 | 32 | 35 | 32 | 31 | 31 | [27 empty] | 24 | 1679 |  |  |  |  | 1536 | [11 empty] | 17427 | 10340 |  |  | 3007 |  |  | 4080
2 | 2022-02-07 | 330311 | 32.8 | 37 | 33 | 32 | 31 | 36 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 25 | 1581 |  |  |  |  | 1635 | [5 empty] | 79.65 | [5 empty] | 17671 | 10300 |  |  | 3041 |  |  | 4330
2 | 2022-02-08 | 335922 | 32.5 | 36 | 33 | 32 | 31 | 35 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 22 | 1847 |  |  |  |  | 1856 | [5 empty] | 80.11 | [5 empty] | 19811 | 10300 |  |  | 4991 |  |  | 4520
2 | 2022-02-09 | 337705 | 32.5 | 36 | 33 | 32 | 31 | 35 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 24 | 1660 |  |  |  |  | 1656 | [5 empty] | 80.69 | [5 empty] | 17741 | 10300 |  |  | 2781 |  |  | 4660
2 | 2022-02-10 | 330291 | 32.3 | 36 | 32 | 32 | 31 | 35 | 31 | 31 | 30 | 7.4 | 7.33 | 7.31 | 7.32 | 7.41 | 7.36 | 7.41 | [20 empty] | 26 | 1552 | 3.06 | 2.37 | 77.451 | 22.549 | 1516 | 2.1 | 1.31 | 62.381 | 37.619 | 51.7225 | 78.98 | [5 empty] | 17923 | 10280 |  |  | 2993 |  |  | 4650
2 | 2022-02-11 | 344313 | 32.3 | 36 | 32 | 32 | 31 | 35 | 31 | 31 | 30 | [27 empty] | 24 | 1681 |  |  |  |  | 1734 | [5 empty] | 79.44 | [5 empty] | 20188 | 9710 |  |  | 5798 |  |  | 4680
2 | 2022-02-12 | 331654 | 31.8 | 35 | 32 | 31 | 31 | 34 | 31 | 30 | 30 | [27 empty] | 24 | 1685 |  |  |  |  | 1692 | [11 empty] | 17955 | 10200 |  |  | 3125 |  |  | 4630
2 | 2022-02-13 | 319417 | 32 | 36 | 32 | 31 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | [27 empty] | 23 | 1721 |  |  |  |  | 1674 | [11 empty] | 17858 | 10160 |  |  | 3028 |  |  | 4670
2 | 2022-02-14 | 332096 | 32 | 36 | 32 | 31 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | [27 empty] | 23 | 1710 |  |  |  |  | 1815 | [5 empty] | 78.45 | [5 empty] | 16475 | 10120 |  |  | 1935 |  |  | 4420
2 | 2022-02-15 | 339755 | 32 | 36 | 32 | 31 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | [27 empty] | 18 | 2264 |  |  |  |  | 2202 | [5 empty] | 79.51 | 65.43 |  |  |  |  | 19293 | 8140 |  |  | 6393 |  |  | 4760
2 | 2022-02-16 | 341570 | 31.5 | 35 | 32 | 31 | 30 | 34 | 31 | 30 | 29 | [27 empty] | 18 | 2189 |  |  |  |  | 2141 | [5 empty] | 79.81 | [5 empty] | 17195 | 10040 |  |  | 2945 |  |  | 4210
2 | 2022-02-17 | 330833 | 31.5 | 35 | 32 | 31 | 30 | 34 | 31 | 30 | 29 | 7.4 | 7.35 | 7.27 | 7.41 | 7.57 | 7.36 | 7.4 | [20 empty] | 18 | 2278 | 2.69 | 2.08 | 77.3234 | 22.6766 | 2193 | 2.25 | 1.39 | 61.7778 | 38.2222 | 52.5995 | 77.91 | [5 empty] | 18874 | 10000 |  |  | 4794 |  |  | 4080
2 | 2022-02-18 | 342384 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | 34 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 17 | 2298 |  |  |  |  | 2258 | [5 empty] | 78.46 | [5 empty] | 19448 | 10020 |  |  | 4958 |  |  | 4470
2 | 2022-02-19 | 328083 | 30.5 | 34 | 31 | 30 | 29 | 33 | 30 | 29 | 28 | [27 empty] | 16 | 2540 |  |  |  |  | 2389 | [11 empty] | 19303 | 10060 |  |  | 4593 |  |  | 4650
2 | 2022-02-20 | 309957 | 30.5 | 34 | 31 | 30 | 29 | 33 | 30 | 29 | 28 | [27 empty] | 17 | 2352 |  |  |  |  | 2207 | [11 empty] | 17237 | 10040 |  |  | 2817 |  |  | 4380
2 | 2022-02-21 | 326231 | 30 | 33 | 31 | 29 | 29 | 32 | 30 | 28 | 28 | [27 empty] | 16 | 2429 |  |  |  |  | 2442 | [5 empty] | 77.84 | [5 empty] | 19701 | 10040 |  |  | 5451 |  |  | 4210
2 | 2022-02-22 | 331908 | 29.8 | 33 | 30 | 29 | 29 | 32 | 29 | 28 | 28 | [27 empty] | 16 | 2543 |  |  |  |  | 2418 | [5 empty] | 77.93 | [5 empty] | 19924 | 10020 |  |  | 5434 |  |  | 4470
2 | 2022-02-23 | 327337 | 29.5 | 33 | 30 | 29 | 28 | 32 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 16 | 2454 |  |  |  |  | 2322 | [5 empty] | 78.01 | [5 empty] | 17543 | 10020 |  |  | 3033 |  |  | 4490
2 | 2022-02-24 | 328995 | 29.5 | 33 | 30 | 29 | 28 | 32 | 29 | 28 | 27 | 7 | 6.99 | 7.14 | 6.97 | 7 | 7 | 7.18 | [20 empty] | 17 | 2328 | 2.82 | 2.2 | 78.0142 | 21.9858 | 2196 | 2.32 | 1.4 | 60.3448 | 39.6552 | 57.1146 | 78.36 | [5 empty] | 22656 | 9920 |  |  | 9485 |  |  | 3251
2 | 2022-02-25 | 329588 | 29.5 | 33 | 30 | 29 | 28 | 32 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 17 | 2301 |  |  |  |  | 2205 | [5 empty] | 77.94 | [5 empty] | 19504 | 10040 |  |  | 9464 |  |  | 0
2 | 2022-02-26 | 321964 | 30 | 34 | 30 | 29 | 29 | 33 | 29 | 28 | 28 | [27 empty] | 18 | 2244 |  |  |  |  | 2174 | [11 empty] | 19475 | 9870 |  |  | 9605 |  |  | 0
2 | 2022-02-27 | 314404 | 30.3 | 35 | 30 | 29 | 29 | 34 | 29 | 28 | 28 | [27 empty] | 17 | 2357 |  |  |  |  | 2233 | [11 empty] | 19674 | 10100 |  |  | 9574 |  |  | 0
2 | 2022-02-28 | 321360 | 30.5 | 36 | 30 | 29 | 29 | 35 | 29 | 28 | 28 | [27 empty] | 20 | 1965 |  |  |  |  | 1906 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 19622 | 10100 |  |  | 9522 |  |  | 0
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 344313 | 34 | 38 | 34 | 33 | 33 | 37 | 33 | 32 | 32 | 7.4 | 7.37 | 7.34 | 7.41 | 7.57 | 7.36 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2543 | 3.06 | 2.37 | 80.3774 | 22.6766 | 2442 | 2.32 | 1.4 | 64.2857 | 39.6552 | 57.1146 | 80.8 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22656 | 10500 | 0 | 0 | 9605 | 0 | 0 | 4760
2 월 최소 |  | 309957 | 29.5 | 33 | 30 | 29 | 28 | 32 | 29 | 28 | 27 | 7 | 6.99 | 7.14 | 6.97 | 7 | 7 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1552 | 2.65 | 2.08 | 77.3234 | 19.6226 | 1516 | 2.1 | 1.31 | 60.3448 | 35.7143 | 51.7225 | 77.84 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16475 | 8140 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 328462.3214 | 31.5893 | 35.2857 | 31.7857 | 30.8571 | 30.3571 | 34.2857 | 30.7857 | 29.8571 | 29.3571 | 7.3 | 7.26 | 7.265 | 7.2725 | 7.3475 | 7.255 | 7.3325 | [20 empty] | 20.0714 | 2037.4643 | 2.805 | 2.195 | 78.2915 | 21.7085 | 1978.8571 | 2.1925 | 1.3625 | 62.1973 | 37.8027 | 54.3732 | 79.0456 | 65.43 |  |  |  |  | 18884.8571 | 10076.4286 |  |  | 5046.6071 |  |  | 3761.8214
2 월 합계 |  | 9196945 | [37 empty] | 57049 |  |  |  |  | 55408 | [10 empty] | 0 | 528776 | 282140 | 0 | 0 | 141305 | 0 | 0 | 105331
3 | 2022-03-01 | 339215 | 31 | 36 | 30 | 30 | 30 | 35 | 29 | 29 | 29 | [27 empty] | 21 | 1934 |  |  |  |  | 1922 | [11 empty] | 19379 | 10140 |  |  | 9239 |  |  | 0
3 | 2022-03-02 | 348508 | 31.3 | 37 | 30 | 30 | 30 | 36 | 29 | 29 | 29 | [27 empty] | 20 | 2000 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 77.54 | [5 empty] | 20103 | 10120 |  |  | 9983 |  |  | 0
3 | 2022-03-03 | 341424 | 31.5 | 37 | 31 | 30 | 30 | 36 | 30 | 29 | 29 | 7 | 7.08 | 6.98 | 6.95 | 7.02 | 6.98 | 6.99 | [20 empty] | 20 | 1962 | 2.85 | 2.21 | 77.5439 | 22.4561 | 1839 | 2.4 | 1.5 | 62.5 | 37.5 | 51.7345 | 77.08 | [5 empty] | 19597 | 10120 |  |  | 9457 |  |  | 20
3 | 2022-03-04 | 343658 | 31.8 | 36 | 31 | 31 | 31 | 35 | 30 | 30 | 30 | [27 empty] | 25 | 1586 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 77.73 | [5 empty] | 18609 | 10120 |  |  | 7609 |  |  | 880
3 | 2022-03-05 | 334573 | 31.3 | 36 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 27 | 1486 |  |  |  |  | 1511 | [11 empty] | 20286 | 10140 |  |  | 5416 |  |  | 4730
3 | 2022-03-06 | 318979 | 31.5 | 37 | 31 | 30 | 30 | 36 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 18 | 2218 |  |  |  |  | 2024 | [11 empty] | 17257 | 10080 |  |  | 2607 |  |  | 4570
3 | 2022-03-07 | 321587 | 31.3 | 36 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 20 | 2015 |  |  |  |  | 1951 | [5 empty] | 78.52 | [5 empty] | 20438 | 10060 |  |  | 5618 |  |  | 4760
3 | 2022-03-08 | 329436 | 31.3 | 36 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 21 | 1925 |  |  |  |  | 1776 | [5 empty] | 78.41 | [5 empty] | 19997 | 9560 |  |  | 5717 |  |  | 4720
3 | 2022-03-09 | 333042 | 31.3 | 36 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 21 | 1879 |  |  |  |  | 1803 | [11 empty] | 20265 | 10060 |  |  | 5685 |  |  | 4520
3 | 2022-03-10 | 325320 | 31.3 | 36 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | 7.1 | 7.07 | 6.99 | 7.03 | 7.15 | 7.08 | 6.98 | [20 empty] | 21 | 1877 | 3.05 | 2.45 | 80.3279 | 19.6721 | 1907 | 2.03 | 1.3 | 64.0394 | 35.9606 | 56.388 | 80.18 | [5 empty] | 21874 | 7740 |  |  | 9344 |  |  | 4790
3 | 2022-03-11 | 328008 | 31.3 | 36 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 20 | 2036 |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | 80.01 | [5 empty] | 20821 | 6900 |  |  | 8961 |  |  | 4960
3 | 2022-03-12 | 322592 | 31.3 | 36 | 31 | 30 | 30 | 35 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 19 | 2123 |  |  |  |  | 2011 | [11 empty] | 20886 | 6940 |  |  | 9076 |  |  | 4870
3 | 2022-03-13 | 352174 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | 34 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 19 | 2128 |  |  |  |  | 2008 | [11 empty] | 20781 | 6940 |  |  | 8861 |  |  | 4980
3 | 2022-03-14 | 370326 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | 34 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 20 | 1984 |  |  |  |  | 2003 | [5 empty] | 78.81 | [5 empty] | 20367 | 6930 |  |  | 8727 |  |  | 4710
3 | 2022-03-15 | 350640 | 31 | 35 | 31 | 30 | 30 | 34 | 30 | 29 | 29 | [27 empty] | 19 | 2057 |  |  |  |  | 1979 | [5 empty] | 77.28 | [5 empty] | 21428 | 6940 |  |  | 9408 |  |  | 5080
3 | 2022-03-16 | 350893 | 30.8 | 35 | 31 | 30 | 29 | 34 | 30 | 29 | 28 | [27 empty] | 21 | 1888 |  |  |  |  | 1908 | [5 empty] | 76.79 | [5 empty] | 21572 | 6920 |  |  | 9822 |  |  | 4830
3 | 2022-03-17 | 347497 | 30.8 | 35 | 31 | 29 | 30 | 34 | 30 | 28 | 29 | 7.1 | 7 | 6.97 | 7.3 | 7.13 | 7.11 | 7.06 | [20 empty] | 20 | 1999 | 2.88 | 2.23 | 77.4306 | 22.5694 | 1989 | 2.33 | 1.39 | 59.6567 | 40.3433 | 56.8982 | 77.58 | [5 empty] | 20571 | 6920 |  |  | 8851 |  |  | 4800
3 | 2022-03-18 | 496862 | 30.5 | 35 | 31 | 29 | 29 | 34 | 30 | 28 | 28 | [27 empty] | 22 | 1831 |  |  |  |  | 1816 | [5 empty] | 79.51 | [5 empty] | 20016 | 6910 |  |  | 8846 |  |  | 4260
3 | 2022-03-19 | 401928 | 30.5 | 35 | 31 | 29 | 29 | 34 | 30 | 28 | 28 | [27 empty] | 22 | 1805 |  |  |  |  | 1782 | [11 empty] | 20169 | 6880 |  |  | 8679 |  |  | 4610
3 | 2022-03-20 | 352159 | 30.5 | 35 | 31 | 29 | 29 | 34 | 30 | 28 | 28 | [27 empty] | 19 | 2155 |  |  |  |  | 2149 | [11 empty] | 20440 | 6880 |  |  | 8920 |  |  | 4640
3 | 2022-03-21 | 343312 | 30 | 35 | 30 | 29 | 28 | 34 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 19 | 2078 |  |  |  |  | 2138 | [5 empty] | 78.15 | [5 empty] | 20663 | 6890 |  |  | 9003 |  |  | 4770
3 | 2022-03-22 | 356192 | 29.8 | 34 | 30 | 29 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 19 | 2090 |  |  |  |  | 1962 | [5 empty] | 78.13 | 65.17 |  |  |  |  | 20310 | 6900 |  |  | 8790 |  |  | 4620
3 | 2022-03-23 | 357328 | 29.8 | 34 | 30 | 29 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 20 | 1948 |  |  |  |  | 1947 | [5 empty] | 77.54 | [5 empty] | 20683 | 6880 |  |  | 9003 |  |  | 4800
3 | 2022-03-24 | 353703 | 29.8 | 34 | 30 | 29 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | 7 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.98 | 6.9 | 7.09 | [20 empty] | 21 | 1929 | 2.89 | 2.18 | 75.4325 | 24.5675 | 1804 | 2.33 | 1.35 | 57.9399 | 42.0601 | 55.1348 | 77.36 | [5 empty] | 20734 | 6900 |  |  | 9134 |  |  | 4700
3 | 2022-03-25 | 355785 | 29.8 | 34 | 30 | 29 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 22 | 1794 |  |  |  |  | 1794 | [5 empty] | 79.04 | [5 empty] | 19247 | 6920 |  |  | 9327 |  |  | 3000
3 | 2022-03-26 | 535603 | 30 | 35 | 30 | 29 | 28 | 34 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 23 | 1761 |  |  |  |  | 1701 | [11 empty] | 20630 | 6950 |  |  | 9260 |  |  | 4420
3 | 2022-03-27 | 468792 | 30 | 35 | 30 | 29 | 28 | 34 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 24 | 1697 |  |  |  |  | 1696 | [11 empty] | 17911 | 6940 |  |  | 6401 |  |  | 4570
3 | 2022-03-28 | 412432 | 30 | 35 | 30 | 29 | 28 | 34 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 24 | 1660 |  |  |  |  | 1695 | [5 empty] | 78.48 | [5 empty] | 19028 | 6900 |  |  | 7788 |  |  | 4340
3 | 2022-03-29 | 395240 | 30 | 35 | 30 | 29 | 28 | 34 | 29 | 28 | 27 | [27 empty] | 23 | 1742 |  |  |  |  | 1698 | [5 empty] | 79.44 | [5 empty] | 20706 | 6900 |  |  | 9356 |  |  | 4450
3 | 2022-03-30 | 387678 | 30.3 | 35 | 30 | 29 | 29 | 34 | 29 | 28 | 28 | [27 empty] | 25 | 1595 |  |  |  |  | 1717 | [5 empty] | 76.37 | [5 empty] | 18369 | 7980 |  |  | 5989 |  |  | 4400
3 | 2022-03-31 | 381712 | 30.8 | 36 | 30 | 30 | 29 | 35 | 29 | 29 | 28 | 7.1 | 7.05 | 6.98 | 6.98 | 7.11 | 7.11 | 7.09 | [20 empty] | 21 | 1867 | 2.8 | 2.16 | 77.1429 | 22.8571 | 1828 | 2.24 | 1.36 | 60.7143 | 39.2857 | 54.2088 | 79.28 | [5 empty] | 19106 | 8530 |  |  | 5822 |  |  | 4754
3 월 최대 |  | 535603 | 31.8 | 37 | 31 | 31 | 31 | 36 | 30 | 30 | 30 | 7.1 | 7.08 | 6.99 | 7.3 | 7.15 | 7.11 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2218 | 3.05 | 2.45 | 80.3279 | 24.5675 | 2149 | 2.4 | 1.5 | 64.0394 | 42.0601 | 56.8982 | 80.18 | 65.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21874 | 10140 | 0 | 0 | 9983 | 0 | 0 | 5080
3 월 최소 |  | 318979 | 29.8 | 34 | 30 | 29 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | 7 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.98 | 6.9 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1486 | 2.8 | 2.16 | 75.4325 | 19.6721 | 1500 | 2.03 | 1.3 | 57.9399 | 35.9606 | 51.7345 | 76.37 | 65.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17257 | 6880 | 0 | 0 | 2607 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 366341.871 | 30.729 | 35.3871 | 30.5806 | 29.5806 | 29.2581 | 34.3871 | 29.5806 | 28.5806 | 28.2581 | 7.06 | 7.028 | 6.972 | 7.04 | 7.078 | 7.036 | 7.042 | [20 empty] | 21.1613 | 1904.8065 | 2.894 | 2.246 | 77.5755 | 22.4245 | 1865.3548 | 2.266 | 1.38 | 60.9701 | 39.0299 | 54.8729 | 78.249 | 65.17 |  |  |  |  | 20072.3548 | 7935.1613 |  |  | 8087.0645 |  |  | 4050.129
3 월 합계 |  | 11356598 | [37 empty] | 59049 |  |  |  |  | 57826 | [10 empty] | 0 | 622243 | 245990 | 0 | 0 | 250699 | 0 | 0 | 125554
4 | 2022-04-01 | 363308 | 30.8 | 36 | 30 | 30 | 29 | 35 | 29 | 29 | 28 | [27 empty] | 20 | 2001 |  |  |  |  | 1901 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 18323 | 8370 |  |  | 5773 |  |  | 4180
4 | 2022-04-02 | 349687 | 31.3 | 37 | 31 | 30 | 29 | 36 | 30 | 29 | 28 | [27 empty] | 20 | 2005 |  |  |  |  | 1895 | [11 empty] | 21023 | 10060 |  |  | 6783 |  |  | 4180
4 | 2022-04-03 | 327741 | 31.8 | 37 | 31 | 31 | 30 | 36 | 30 | 30 | 29 | [27 empty] | 20 | 1959 |  |  |  |  | 1867 | [11 empty] | 19017 | 8600 |  |  | 5877 |  |  | 4540
4 | 2022-04-04 | 351176 | 32 | 38 | 31 | 31 | 30 | 37 | 30 | 30 | 29 | [27 empty] | 21 | 1916 |  |  |  |  | 1946 | [5 empty] | 79.79 | [5 empty] | 18061 | 6980 |  |  | 6561 |  |  | 4520
4 | 2022-04-05 | 365124 | 31.8 | 37 | 31 | 31 | 30 | 36 | 30 | 30 | 29 | [27 empty] | 18 | 2169 |  |  |  |  | 2044 | [5 empty] | 78.45 | [5 empty] | 21087 | 6900 |  |  | 9717 |  |  | 4470
4 | 2022-04-06 | 366005 | 32 | 37 | 32 | 31 | 30 | 36 | 31 | 30 | 29 | [27 empty] | 19 | 2132 |  |  |  |  | 1987 | [5 empty] | 79.53 | [5 empty] | 19696 | 7090 |  |  | 7866 |  |  | 4740
4 | 2022-04-07 | 359021 | 32 | 37 | 32 | 31 | 30 | 36 | 31 | 30 | 29 | 7.1 | 7.05 | 7.02 | 6.93 | 7.05 | 7.28 | 7.08 | [20 empty] | 20 | 1992 | 2.5 | 1.96 | 78.4 | 21.6 | 1911 | 2.1 | 1.3 | 61.9048 | 38.0952 | 55.2296 | 78.25 | [5 empty] | 18381 | 7470 |  |  | 5991 |  |  | 4920
4 | 2022-04-08 | 362093 | 32 | 37 | 32 | 31 | 30 | 36 | 31 | 30 | 29 | [27 empty] | 20 | 2029 |  |  |  |  | 1945 | [5 empty] | 79.98 | [5 empty] | 19230 | 8470 |  |  | 6000 |  |  | 4760
4 | 2022-04-09 | 358402 | 32.5 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | 30 | 30 | [27 empty] | 20 | 1974 |  |  |  |  | 2069 | [11 empty] | 19717 | 8480 |  |  | 6037 |  |  | 5200
4 | 2022-04-10 | 342756 | 32.5 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | 30 | 30 | [27 empty] | 20 | 1951 |  |  |  |  | 1994 | [11 empty] | 19344 | 8490 |  |  | 6074 |  |  | 4780
4 | 2022-04-11 | 373338 | 32.5 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | 30 | 30 | [27 empty] | 22 | 1787 |  |  |  |  | 1974 | [5 empty] | 79.19 | [5 empty] | 18649 | 7760 |  |  | 6059 |  |  | 4830
4 | 2022-04-12 | 368756 | 32.8 | 38 | 33 | 31 | 31 | 37 | 32 | 30 | 30 | [27 empty] | 19 | 2052 |  |  |  |  | 2146 | [5 empty] | 80.64 | [5 empty] | 18002 | 6930 |  |  | 6032 |  |  | 5040
4 | 2022-04-13 | 363627 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 19 | 2048 |  |  |  |  | 2109 | [5 empty] | 80.24 | [5 empty] | 18747 | 7510 |  |  | 6387 |  |  | 4850
4 | 2022-04-14 | 364450 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 18 | 2265 |  |  |  |  | 2188 | [5 empty] | 78.26 | [5 empty] | 20062 | 8440 |  |  | 6772 |  |  | 4850
4 | 2022-04-15 | 353383 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | 7 | 7.12 | 7.01 | 6.98 | 7.03 | 6.98 | 7.02 | [20 empty] | 18 | 2264 | 2.46 | 1.91 | 77.6423 | 22.3577 | 2150 | 1.81 | 1.14 | 62.9834 | 37.0166 | 51.0041 | 79.57 | [5 empty] | 20018 | 8470 |  |  | 6848 |  |  | 4700
4 | 2022-04-16 | 335411 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2337 |  |  |  |  | 2150 | [11 empty] | 20020 | 8280 |  |  | 6660 |  |  | 5080
4 | 2022-04-17 | 322052 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2414 |  |  |  |  | 2140 | [11 empty] | 18704 | 6920 |  |  | 6944 |  |  | 4840
4 | 2022-04-18 | 341190 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 18 | 2156 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 77.71 | [5 empty] | 18557 | 6920 |  |  | 6887 |  |  | 4750
4 | 2022-04-19 | 353574 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2324 |  |  |  |  | 2143 | [5 empty] | 78.95 | [5 empty] | 18855 | 6940 |  |  | 6955 |  |  | 4960
4 | 2022-04-20 | 352094 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | 7 | 7.03 | 7.13 | 6.96 | 7.02 | 7.06 | 7.02 | [20 empty] | 18 | 2228 | 2.22 | 1.72 | 77.4775 | 22.5225 | 2093 | 2.06 | 1.25 | 60.6796 | 39.3204 | 55.1392 | 79.08 | [5 empty] | 19717 | 7710 |  |  | 6977 |  |  | 5030
4 | 2022-04-21 | 371536 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 18 | 2273 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 78.55 | [5 empty] | 20082 | 8450 |  |  | 6802 |  |  | 4830
4 | 2022-04-22 | 365095 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2291 |  |  |  |  | 2158 | [5 empty] | 79.12 | [5 empty] | 19361 | 7300 |  |  | 7041 |  |  | 5020
4 | 2022-04-23 | 348170 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2330 |  |  |  |  | 2159 | [11 empty] | 18894 | 6920 |  |  | 6994 |  |  | 4980
4 | 2022-04-24 | 351327 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2348 |  |  |  |  | 2148 | [11 empty] | 19145 | 6950 |  |  | 7065 |  |  | 5130
4 | 2022-04-25 | 351886 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 18 | 2179 |  |  |  |  | 2147 | [5 empty] | 79.97 | [5 empty] | 18131 | 6950 |  |  | 6181 |  |  | 5000
4 | 2022-04-26 | 540605 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 18 | 2255 |  |  |  |  | 2155 | [5 empty] | 81.35 | [5 empty] | 17488 | 6940 |  |  | 5938 |  |  | 4610
4 | 2022-04-27 | 547423 | 32.8 | 37 | 33 | 32 | 31 | 36 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2287 |  |  |  |  | 2161 | [5 empty] | 80.95 | [5 empty] | 18889 | 7980 |  |  | 5909 |  |  | 5000
4 | 2022-04-28 | 492468 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | 6.9 | 6.87 | 6.87 | 6.92 | 6.95 | 6.93 | 6.93 | [20 empty] | 18 | 2276 | 2.28 | 1.68 | 73.6842 | 26.3158 | 2161 | 2.15 | 1.2 | 55.814 | 44.186 | 54.8872 | 79.43 | [5 empty] | 19468 | 8490 |  |  | 5908 |  |  | 5070
4 | 2022-04-29 | 490946 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 17 | 2300 |  |  |  |  | 2258 | [5 empty] | 78.55 | 64.86 |  |  |  |  | 18949 | 8460 |  |  | 5739 |  |  | 4750
4 | 2022-04-30 | 449272 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 16 | 2449 |  |  |  |  | 2329 | [11 empty] | 19302 | 8450 |  |  | 5864 |  |  | 4988
4 월 최대 |  | 547423 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 6.98 | 7.05 | 7.28 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2449 | 2.5 | 1.96 | 78.4 | 26.3158 | 2329 | 2.15 | 1.3 | 62.9834 | 44.186 | 55.2296 | 81.35 | 64.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21087 | 10060 | 0 | 0 | 9717 | 0 | 0 | 5200
4 월 최소 |  | 322052 | 30.8 | 36 | 30 | 30 | 29 | 35 | 29 | 29 | 28 | 6.9 | 6.87 | 6.87 | 6.92 | 6.95 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1787 | 2.22 | 1.68 | 73.6842 | 21.6 | 1867 | 1.81 | 1.14 | 55.814 | 37.0166 | 51.0041 | 77.58 | 64.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17488 | 6900 | 0 | 0 | 5739 | 0 | 0 | 4180
4 월 평균 |  | 379397.2 | 32.5933 | 37.7 | 32.4333 | 31.5333 | 30.6667 | 36.7 | 31.4333 | 30.5333 | 29.6667 | 7 | 7.0175 | 7.0075 | 6.9475 | 7.0125 | 7.0625 | 7.0125 | [20 empty] | 18.4667 | 2166.3667 | 2.365 | 1.8175 | 76.801 | 23.199 | 2087.9333 | 2.03 | 1.2225 | 60.3454 | 39.6546 | 54.065 | 79.2924 | 64.86 |  |  |  |  | 19163.9667 | 7789.3333 |  |  | 6554.7 |  |  | 4819.9333
4 월 합계 |  | 11381916 | [37 empty] | 64991 |  |  |  |  | 62638 | [10 empty] | 0 | 574919 | 233680 | 0 | 0 | 196641 | 0 | 0 | 144598
5 | 2022-05-01 | 420754 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 16 | 2496 |  |  |  |  | 2314 | [11 empty] | 19173 | 8470 |  |  | 5873 |  |  | 4830
5 | 2022-05-02 | 416669 | 32.8 | 38 | 33 | 32 | 30 | 37 | 32 | 31 | 29 | [27 empty] | 18 | 2247 |  |  |  |  | 2247 | [5 empty] | 80.25 | [5 empty] | 18261 | 7340 |  |  | 5841 |  |  | 5080
5 | 2022-05-03 | 451026 | 32.8 | 38 | 33 | 32 | 30 | 37 | 32 | 31 | 29 | [27 empty] | 18 | 2248 |  |  |  |  | 2165 | [5 empty] | 79.65 | [5 empty] | 19984 | 9940 |  |  | 9854 |  |  | 190
5 | 2022-05-04 | 404033 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | 7 | 6.99 | 7 | 6.9 | 6.99 | 6.9 | 6.95 | [20 empty] | 18 | 2190 | 2.34 | 1.76 | 75.2137 | 24.7863 | 1972 | 2.24 | 1.29 | 57.5893 | 42.4107 | 55.2512 | 80.64 | [5 empty] | 18757 | 6940 |  |  | 9097 |  |  | 2720
5 | 2022-05-05 | 407327 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 21 | 1935 |  |  |  |  | 1833 | [11 empty] | 19361 | 6950 |  |  | 7051 |  |  | 5360
5 | 2022-05-06 | 390726 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 21 | 1919 |  |  |  |  | 1817 | [5 empty] | 79.84 | [5 empty] | 18780 | 6970 |  |  | 6310 |  |  | 5500
5 | 2022-05-07 | 379823 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 20 | 1962 |  |  |  |  | 1810 | [11 empty] | 17932 | 6990 |  |  | 5542 |  |  | 5400
5 | 2022-05-08 | 368582 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 19 | 2048 |  |  |  |  | 1831 | [11 empty] | 15491 | 6970 |  |  | 3041 |  |  | 5480
5 | 2022-05-09 | 381787 | 33.3 | 38 | 34 | 32 | 31 | 37 | 33 | 31 | 30 | [27 empty] | 22 | 1846 |  |  |  |  | 1835 | [5 empty] | 77.69 | [5 empty] | 17025 | 6960 |  |  | 4735 |  |  | 5330
5 | 2022-05-10 | 388101 | 33.3 | 38 | 34 | 32 | 31 | 37 | 33 | 31 | 30 | [27 empty] | 18 | 2261 |  |  |  |  | 1817 | [5 empty] | 77.96 | [5 empty] | 17751 | 6580 |  |  | 5871 |  |  | 5300
5 | 2022-05-11 | 399973 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 16 | 2451 |  |  |  |  | 1947 | [5 empty] | 78.64 | [5 empty] | 18731 | 7230 |  |  | 6101 |  |  | 5400
5 | 2022-05-12 | 398033 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | 6.85 | 6.91 | 6.9 | 6.92 | [20 empty] | 17 | 2370 | 2.38 | 1.79 | 75.2101 | 24.7899 | 1933 | 1.88 | 1.11 | 59.0426 | 40.9574 | 52.4849 | 77.01 | [5 empty] | 18694 | 6970 |  |  | 6484 |  |  | 5240
5 | 2022-05-13 | 403357 | 33 | 38 | 33 | 32 | 31 | 37 | 32 | 31 | 30 | [27 empty] | 18 | 2209 |  |  |  |  | 1887 | [5 empty] | 76.88 | [5 empty] | 19385 | 7570 |  |  | 6465 |  |  | 5350
5 | 2022-05-14 | 379370 | 33.3 | 38 | 33 | 33 | 31 | 37 | 32 | 32 | 30 | [27 empty] | 17 | 2377 |  |  |  |  | 1885 | [11 empty] | 20467 | 8500 |  |  | 6447 |  |  | 5520
5 | 2022-05-15 | 362188 | 33.5 | 38 | 34 | 33 | 31 | 37 | 33 | 32 | 30 | [27 empty] | 18 | 2184 |  |  |  |  | 1902 | [11 empty] | 17894 | 7070 |  |  | 5464 |  |  | 5360
5 | 2022-05-16 | 362870 | 33.5 | 38 | 34 | 33 | 31 | 37 | 33 | 32 | 30 | [27 empty] | 18 | 2227 |  |  |  |  | 1889 | [5 empty] | 80.22 | [5 empty] | 17826 | 6950 |  |  | 5396 |  |  | 5480
5 | 2022-05-17 | 377118 | 33.5 | 38 | 34 | 33 | 31 | 37 | 33 | 32 | 30 | [27 empty] | 15 | 2607 |  |  |  |  | 2076 | [5 empty] | 79.62 | [5 empty] | 19034 | 6700 |  |  | 6994 |  |  | 5340
5 | 2022-05-18 | 374716 | 33.3 | 37 | 34 | 33 | 31 | 36 | 33 | 32 | 30 | 7 | 7.05 | 7.15 | 6.95 | 7.15 | 6.94 | 7.04 | [20 empty] | 16 | 2519 | 2.23 | 1.74 | 78.0269 | 21.9731 | 2058 | 2.11 | 1.28 | 60.6635 | 39.3365 | 56.5711 | 77.85 | [5 empty] | 19096 | 7350 |  |  | 7156 |  |  | 4590
5 | 2022-05-19 | 372772 | 33.5 | 38 | 34 | 33 | 31 | 37 | 33 | 32 | 30 | [27 empty] | 17 | 2389 |  |  |  |  | 1871 | [5 empty] | 77.01 | [5 empty] | 19849 | 7340 |  |  | 7119 |  |  | 5390
5 | 2022-05-20 | 374332 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 17 | 2413 |  |  |  |  | 1894 | [5 empty] | 76.84 | [5 empty] | 20671 | 8490 |  |  | 7051 |  |  | 5130
5 | 2022-05-21 | 372561 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 16 | 2475 |  |  |  |  | 1897 | [11 empty] | 20276 | 7730 |  |  | 7136 |  |  | 5410
5 | 2022-05-22 | 357872 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 18 | 2157 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 18333 | 6970 |  |  | 5833 |  |  | 5530
5 | 2022-05-23 | 372720 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 18 | 2196 |  |  |  |  | 1905 | [5 empty] | 80.26 | 62.57 |  |  |  |  | 17755 | 6970 |  |  | 5335 |  |  | 5450
5 | 2022-05-24 | 381118 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 16 | 2425 |  |  |  |  | 1902 | [5 empty] | 78.92 | [5 empty] | 19766 | 6980 |  |  | 7276 |  |  | 5510
5 | 2022-05-25 | 382150 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 16 | 2458 |  |  |  |  | 1891 | [5 empty] | 77.96 | [5 empty] | 19840 | 6990 |  |  | 7210 |  |  | 5640
5 | 2022-05-26 | 377960 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 40 | 1001 |  |  |  |  | 793 | [11 empty] | 14111 | 3200 |  |  | 5271 |  |  | 5640
5 | 2022-05-27 | 381122 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | 7.1 |  |  | 7.1 | 7.13 |  | 7.06 | [20 empty] | 22 | 1844 | 2.64 | 1.95 | 73.8636 | 26.1364 | 1347 | 2.05 | 1.16 | 56.5854 | 43.4146 | 53.8807 | 78.66 | [5 empty] | 15965 | 5370 |  |  | 5495 |  |  | 5100
5 | 2022-05-28 | 361553 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 24 | 1656 |  |  |  |  | 1343 | [11 empty] | 17480 | 6990 |  |  | 5220 |  |  | 5270
5 | 2022-05-29 | 353077 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 28 | 1429 |  |  |  |  | 1342 | [11 empty] | 15750 | 6990 |  |  | 3320 |  |  | 5440
5 | 2022-05-30 | 366830 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 25 | 1573 |  |  |  |  | 1343 | [5 empty] | 77.93 | [5 empty] | 16436 | 4950 |  |  | 5926 |  |  | 5560
5 | 2022-05-31 | 368375 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 23 | 1738 |  |  |  |  | 1371 | [5 empty] | 78.25 | [5 empty] | 13032 | 0 |  |  | 6660 |  |  | 6372
5 월 최대 |  | 451026 | 33.5 | 38 | 34 | 33 | 31 | 37 | 33 | 32 | 30 | 7.1 | 7.05 | 7.15 | 7.1 | 7.15 | 6.94 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2607 | 2.64 | 1.95 | 78.0269 | 26.1364 | 2314 | 2.24 | 1.29 | 60.6635 | 43.4146 | 56.5711 | 80.64 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20671 | 9940 | 0 | 0 | 9854 | 0 | 0 | 6372
5 월 최소 |  | 353077 | 32.8 | 37 | 33 | 32 | 30 | 36 | 32 | 31 | 29 | 6.9 | 6.92 | 6.92 | 6.85 | 6.91 | 6.9 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1001 | 2.23 | 1.74 | 73.8636 | 21.9731 | 793 | 1.88 | 1.11 | 56.5854 | 39.3365 | 52.4849 | 76.84 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 190
5 월 평균 |  | 383512.7419 | 33.2065 | 37.9677 | 33.6129 | 32.5806 | 30.5484 | 36.9677 | 32.6129 | 31.5806 | 29.5484 | 7 | 6.9867 | 7.0233 | 6.95 | 7.045 | 6.9133 | 6.9925 | [20 empty] | 19.5484 | 2124.1935 | 2.3975 | 1.81 | 75.5786 | 24.4214 | 1807.3226 | 2.07 | 1.21 | 58.4702 | 41.5298 | 54.547 | 78.604 | 62.57 |  |  |  |  | 18158.2581 | 6820 |  |  | 6212.0645 |  |  | 5126.1935
5 월 합계 |  | 11888895 | [37 empty] | 65850 |  |  |  |  | 56027 | [10 empty] | 0 | 562906 | 211420 | 0 | 0 | 192574 | 0 | 0 | 158912
6 | 2022-06-01 | 367698 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 23 | 1742 |  |  |  |  | 1435 | [11 empty] | 11199 | 0 |  |  | 5659 |  |  | 5540
6 | 2022-06-02 | 371770 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | 6.9 | 6.95 | 6.88 | 6.9 | 7.16 | 6.91 | 6.88 | [20 empty] | 23 | 1755 | 2.54 | 1.9 | 74.8031 | 25.1969 | 1190 | 1.91 | 1.12 | 58.6387 | 41.3613 | 52.2452 | 76.68 | [5 empty] | 15444 | 2620 |  |  | 7394 |  |  | 5430
6 | 2022-06-03 | 369859 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 23 | 1707 |  |  |  |  | 1190 | [5 empty] | 77 | [5 empty] | 14131 | 1890 |  |  | 8051 |  |  | 4190
6 | 2022-06-04 | 348358 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 24 | 1687 |  |  |  |  | 1190 | [11 empty] | 13015 | 1750 |  |  | 6625 |  |  | 4640
6 | 2022-06-05 | 414366 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 27 | 1486 |  |  |  |  | 1190 | [11 empty] | 10131 | 0 |  |  | 5041 |  |  | 5090
6 | 2022-06-06 | 516384 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 28 | 1421 |  |  |  |  | 1600 | [11 empty] | 10465 | 0 |  |  | 5105 |  |  | 5360
6 | 2022-06-07 | 428536 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 24 | 1636 |  |  |  |  | 880 | [5 empty] | 79.42 | [5 empty] | 10620 | 0 |  |  | 5100 |  |  | 5520
6 | 2022-06-08 | 408398 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 26 | 1543 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78.87 | [5 empty] | 10414 | 0 |  |  | 5114 |  |  | 5300
6 | 2022-06-09 | 398039 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | 7 | 6.99 | 6.84 | 6.91 | 7.15 | 6.99 | 6.83 | [20 empty] | 22 | 1801 | 2.61 | 1.97 | 75.4789 | 24.5211 | 1950 | 2.37 | 1.35 | 56.962 | 43.038 | 57.0021 | 80.17 | [5 empty] | 10741 | 0 |  |  | 5171 |  |  | 5570
6 | 2022-06-10 | 385990 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 21 | 1929 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 79.56 | [5 empty] | 12254 | 1630 |  |  | 5224 |  |  | 5400
6 | 2022-06-11 | 360587 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1770 | [11 empty] | 13119 | 0 |  |  | 7679 |  |  | 5440
6 | 2022-06-12 | 350179 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 22 | 1836 |  |  |  |  | 1740 | [11 empty] | 10572 | 0 |  |  | 5142 |  |  | 5430
6 | 2022-06-13 | 361923 | 33.3 | 38 | 34 | 33 | 30 | 37 | 33 | 32 | 29 | [27 empty] | 26 | 1539 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 80.71 | [5 empty] | 10258 | 0 |  |  | 5098 |  |  | 5160
6 | 2022-06-14 | 389783 | 32.8 | 35 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | 33 | 31 | [27 empty] | 23 | 1756 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 80.56 | [5 empty] | 11110 | 810 |  |  | 5020 |  |  | 5280
6 | 2022-06-15 | 377599 | 32.5 | 34 | 32 | 34 | 32 | 33 | 31 | 33 | 31 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10622 | 0 |  |  | 5152 |  |  | 5470
6 | 2022-06-16 | 371291 | 32.5 | 34 | 32 | 34 | 32 | 33 | 31 | 33 | 31 | 7 | 6.99 | 6.95 | 6.96 | 7.06 | 6.97 | 7.03 | [20 empty] | 24 | 1696 | 2.28 | 1.57 | 68.8596 | 31.1404 | 1770 | 2.11 | 1.08 | 51.1848 | 48.8152 | 52.5818 | 80.18 | [5 empty] | 15724 | 4990 |  |  | 5204 |  |  | 5530
6 | 2022-06-17 | 371641 | 32.8 | 35 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | 33 | 31 | [27 empty] | 24 | 1654 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 79.65 | [5 empty] | 9682 | 3720 |  |  | 372 |  |  | 5590
6 | 2022-06-18 | 354304 | 33.8 | 38 | 32 | 35 | 32 | 37 | 31 | 34 | 31 | [27 empty] | 23 | 1744 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 19129 | 13650 |  |  | 9 |  |  | 5470
6 | 2022-06-19 | 330931 | 33.8 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | 35 | 31 | [27 empty] | 22 | 1783 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 19717 | 14160 |  |  | 27 |  |  | 5530
6 | 2022-06-20 | 362687 | 33.8 | 36 | 32 | 37 | 32 | 35 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 25 | 1604 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 77.15 | [5 empty] | 14701 | 9230 |  |  | 1 |  |  | 5470
6 | 2022-06-21 | 376513 | 34.8 | 37 | 34 | 37 | 33 | 36 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 24 | 1666 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 77.85 | [5 empty] | 19549 | 14200 |  |  | 19 |  |  | 5330
6 | 2022-06-22 | 377359 | 34.5 | 35 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1664 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 78.16 | [5 empty] | 19226 | 6660 |  |  | 6976 |  |  | 5590
6 | 2022-06-23 | 362890 | 34.5 | 35 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 | 37 | 32 | 7 | 7.02 | 6.89 | 6.9 | 7 | 6.95 | 7.02 | [20 empty] | 24 | 1673 | 2.46 | 1.68 | 68.2927 | 31.7073 | 1760 | 2.03 | 1.01 | 49.7537 | 50.2463 | 54.0266 | 80.18 | [5 empty] | 10147 | 0 |  |  | 4747 |  |  | 5400
6 | 2022-06-24 | 525138 | 34.3 | 34 | 34 | 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 22 | 1793 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 80.26 | [5 empty] | 11826 | 0 |  |  | 6386 |  |  | 5440
6 | 2022-06-25 | 396258 | 34 | 33 | 34 | 38 | 33 | 32 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 25 | 1598 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 11649 | 0 |  |  | 5969 |  |  | 5680
6 | 2022-06-26 | 351394 | 33.8 | 32 | 34 | 38 | 33 | 31 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 23 | 1740 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 9507 | 0 |  |  | 4767 |  |  | 4740
6 | 2022-06-27 | 520673 | 33.8 | 32 | 34 | 38 | 33 | 31 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 26 | 1535 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 78.68 | [5 empty] | 8471 | 2080 |  |  | 961 |  |  | 5430
6 | 2022-06-28 | 516757 | 34 | 33 | 34 | 38 | 33 | 32 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 77.96 | [5 empty] | 18760 | 13220 |  |  | 0 |  |  | 5540
6 | 2022-06-29 | 511727 | 34.3 | 34 | 34 | 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 26 | 1537 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 78.95 | 60.17 |  |  |  |  | 13830 | 8570 |  |  | 0 |  |  | 5260
6 | 2022-06-30 | 491432 | 34.8 | 35 | 34 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 7 | 6.94 | 6.97 | 6.98 | 7.16 | 7.06 | 7.02 | [20 empty] | 26 | 1507 | 2.18 | 1.59 | 72.9358 | 27.0642 | 1680 | 2.71 | 1.49 | 54.9815 | 45.0185 | 54.6809 | 79.09 | [5 empty] | 20453 | 14140 |  |  | 26 |  |  | 6287
6 월 최대 |  | 525138 | 34.8 | 38 | 34 | 38 | 34 | 37 | 33 | 37 | 33 | 7 | 7.02 | 6.97 | 6.98 | 7.16 | 7.06 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1929 | 2.61 | 1.97 | 75.4789 | 31.7073 | 1960 | 2.71 | 1.49 | 58.6387 | 50.2463 | 57.0021 | 80.71 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20453 | 14200 | 0 | 0 | 8051 | 0 | 0 | 6287
6 월 최소 |  | 330931 | 32.5 | 32 | 32 | 33 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 6.9 | 6.94 | 6.84 | 6.9 | 7 | 6.91 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1421 | 2.18 | 1.57 | 68.2927 | 24.5211 | 880 | 1.91 | 1.01 | 49.7537 | 41.3613 | 52.2452 | 76.68 | 60.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190
6 월 평균 |  | 402348.8 | 33.59 | 36.1 | 33.5333 | 35.0667 | 31.5 | 35.1 | 32.5333 | 34.0667 | 30.5 | 6.98 | 6.978 | 6.906 | 6.93 | 7.106 | 6.976 | 6.956 | [20 empty] | 24.1 | 1665.0667 | 2.414 | 1.742 | 72.074 | 27.926 | 1633.1667 | 2.226 | 1.21 | 54.3042 | 45.6958 | 54.1073 | 79.029 | 60.17 |  |  |  |  | 13215.5333 | 3777.3333 |  |  | 4067.9667 |  |  | 5370.2333
6 월 합계 |  | 12070464 | [37 empty] | 49952 |  |  |  |  | 48995 | [10 empty] | 0 | 396466 | 113320 | 0 | 0 | 122039 | 0 | 0 | 161107
7 | 2022-07-01 | 444721 | 35.8 | 37 | 34 | 39 | 35 | 36 | 33 | 38 | 34 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 78.55 | [5 empty] | 14886 | 9190 |  |  | 56 |  |  | 5640
7 | 2022-07-02 | 413023 | 35.8 | 36 | 35 | 39 | 35 | 35 | 34 | 38 | 34 | [27 empty] | 35 | 1152 |  |  |  |  | 1240 | [11 empty] | 17058 | 5480 |  |  | 5978 |  |  | 5600
7 | 2022-07-03 | 396754 | 36.3 | 36 | 35 | 40 | 36 | 35 | 34 | 39 | 35 | [27 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1450 | [11 empty] | 8645 | 0 |  |  | 3115 |  |  | 5530
7 | 2022-07-04 | 390876 | 35.8 | 36 | 35 | 39 | 35 | 35 | 34 | 38 | 34 | [27 empty] | 26 | 1542 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 80.59 | [5 empty] | 8657 | 0 |  |  | 3117 |  |  | 5540
7 | 2022-07-05 | 402996 | 35.3 | 35 | 35 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | [27 empty] | 21 | 1936 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 79.62 | [5 empty] | 10656 | 0 |  |  | 5096 |  |  | 5560
7 | 2022-07-06 | 407549 | 34.8 | 35 | 35 | 38 | 33 | 34 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 19 | 2129 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 78.85 | [5 empty] | 10948 | 0 |  |  | 5598 |  |  | 5350
7 | 2022-07-07 | 403185 | 34.8 | 35 | 35 | 38 | 33 | 34 | 34 | 37 | 32 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.13 | 7.2 | 7.14 | 7.11 | [20 empty] | 20 | 2007 | 2.4 | 1.74 | 72.5 | 27.5 | 2240 | 2.37 | 1.28 | 54.0084 | 45.9916 | 55.4571 | 77.1 | [5 empty] | 10670 | 0 |  |  | 5250 |  |  | 5420
7 | 2022-07-08 | 394982 | 34.8 | 35 | 35 | 38 | 33 | 34 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1898 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 77.05 | [5 empty] | 10702 | 0 |  |  | 5252 |  |  | 5450
7 | 2022-07-09 | 378114 | 34.5 | 35 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 25 | 1584 |  |  |  |  | 1790 | [11 empty] | 9384 | 710 |  |  | 3714 |  |  | 4960
7 | 2022-07-10 | 353103 | 34.8 | 36 | 34 | 38 | 33 | 35 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 23 | 1768 |  |  |  |  | 1740 | [11 empty] | 12165 | 4290 |  |  | 7485 |  |  | 390
7 | 2022-07-11 | 460133 | 34.8 | 35 | 35 | 38 | 33 | 34 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 81.21 | [5 empty] | 8146 | 0 |  |  | 3556 |  |  | 4590
7 | 2022-07-12 | 446259 | 34.8 | 35 | 35 | 38 | 33 | 34 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1651 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 80.05 | [5 empty] | 8358 | 0 |  |  | 3008 |  |  | 5350
7 | 2022-07-13 | 398063 | 34.3 | 34 | 34 | 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 23 | 1713 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 80.57 | [5 empty] | 11054 | 0 |  |  | 5344 |  |  | 5710
7 | 2022-07-14 | 412708 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | 37 | 32 | 7 | 6.96 | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 7.01 | 7.04 | [20 empty] | 24 | 1695 | 2.37 | 1.67 | 70.4641 | 29.5359 | 1890 | 2.41 | 1.25 | 51.8672 | 48.1328 | 54.8317 | 79.13 | [5 empty] | 9475 | 0 |  |  | 4055 |  |  | 5420
7 | 2022-07-15 | 424817 | 33.8 | 33 | 33 | 38 | 33 | 32 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1686 |  |  |  |  | 1660 | [5 empty] | 78.41 | [5 empty] | 9119 | 0 |  |  | 3839 |  |  | 5280
7 | 2022-07-16 | 389294 | 33.5 | 32 | 33 | 38 | 33 | 31 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 22 | 1790 |  |  |  |  | 1850 | [11 empty] | 8579 | 0 |  |  | 3109 |  |  | 5470
7 | 2022-07-17 | 353732 | 33.5 | 32 | 33 | 38 | 33 | 31 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1913 |  |  |  |  | 1810 | [11 empty] | 8675 | 0 |  |  | 3095 |  |  | 5580
7 | 2022-07-18 | 482763 | 33.5 | 32 | 33 | 38 | 33 | 31 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 27 | 1483 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 80.28 | [5 empty] | 7560 | 2170 |  |  | 40 |  |  | 5350
7 | 2022-07-19 | 527211 | 33.5 | 32 | 33 | 38 | 33 | 31 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 11243 | 8500 |  |  | 1593 |  |  | 1150
7 | 2022-07-20 | 473053 | 33.8 | 33 | 33 | 38 | 33 | 32 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1661 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 79.51 | [5 empty] | 13656 | 8460 |  |  | 16 |  |  | 5180
7 | 2022-07-21 | 498531 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | 37 | 32 | 7.1 | 6.96 | 7.01 | 6.99 | 7.25 | 7.23 | 6.97 | [20 empty] | 21 | 1873 | 2.47 | 1.65 | 66.8016 | 33.1984 | 1940 | 2.08 | 1.03 | 49.5192 | 50.4808 | 51.2496 | 80.47 | 57.8 |  |  |  |  | 12171 | 4800 |  |  | 1921 |  |  | 5450
7 | 2022-07-22 | 432056 | 34.3 | 35 | 33 | 38 | 33 | 34 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 30 | 1321 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 80.56 | [5 empty] | 11489 | 5870 |  |  | 9 |  |  | 5610
7 | 2022-07-23 | 385052 | 34 | 34 | 33 | 38 | 33 | 33 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 28 | 1446 |  |  |  |  | 1720 | [11 empty] | 11000 | 5900 |  |  | 0 |  |  | 5100
7 | 2022-07-24 | 477848 | 34.3 | 35 | 33 | 38 | 33 | 34 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1692 |  |  |  |  | 1850 | [11 empty] | 11332 | 5900 |  |  | 22 |  |  | 5410
7 | 2022-07-25 | 431328 | 34.8 | 35 | 34 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | [27 empty] | 25 | 1567 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 79.33 | [5 empty] | 11596 | 6050 |  |  | 16 |  |  | 5530
7 | 2022-07-26 | 429620 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 24 | 1629 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 80.01 | [5 empty] | 16942 | 11500 |  |  | 12 |  |  | 5430
7 | 2022-07-27 | 407573 | 35.3 | 35 | 35 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | [27 empty] | 23 | 1722 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 80.27 | [5 empty] | 14642 | 9360 |  |  | 2 |  |  | 5280
7 | 2022-07-28 | 417359 | 35.3 | 35 | 35 | 38 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 7 | 6.96 | 7.01 | 6.98 | 7.03 | 6.97 | 7.02 | [20 empty] | 23 | 1725 | 2.44 | 1.61 | 65.9836 | 34.0164 | 1980 | 2.43 | 1.17 | 48.1481 | 51.8519 | 52.1295 | 79.28 | [5 empty] | 14157 | 8460 |  |  | 7 |  |  | 5690
7 | 2022-07-29 | 404152 | 35.8 | 36 | 35 | 39 | 35 | 35 | 34 | 38 | 34 | [27 empty] | 25 | 1597 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 80.05 | [5 empty] | 13776 | 7940 |  |  | 416 |  |  | 5420
7 | 2022-07-30 | 373806 | 35.8 | 35 | 35 | 39 | 36 | 34 | 34 | 38 | 35 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 18090 | 12560 |  |  | 0 |  |  | 5530
7 | 2022-07-31 | 387771 | 36 | 36 | 35 | 39 | 36 | 35 | 34 | 38 | 35 | [27 empty] | 20 | 2044 |  |  |  |  | 2140 | [11 empty] | 11886 | 6640 |  |  | 0 |  |  | 5246
7 월 최대 |  | 527211 | 36.3 | 37 | 35 | 40 | 36 | 36 | 34 | 39 | 35 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.13 | 7.25 | 7.23 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2129 | 2.47 | 1.74 | 72.5 | 34.0164 | 2240 | 2.43 | 1.28 | 54.0084 | 51.8519 | 55.4571 | 81.21 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18090 | 12560 | 0 | 0 | 7485 | 0 | 0 | 5710
7 월 최소 |  | 353103 | 33.5 | 32 | 33 | 38 | 33 | 31 | 32 | 37 | 32 | 7 | 6.96 | 7.01 | 6.98 | 7.02 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1152 | 2.37 | 1.61 | 65.9836 | 27.5 | 1240 | 2.08 | 1.03 | 48.1481 | 45.9916 | 51.2496 | 77.05 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390
7 월 평균 |  | 419304.2581 | 34.7355 | 34.6129 | 34.129 | 38.2581 | 33.8065 | 33.6129 | 33.129 | 37.2581 | 32.8065 | 7.05 | 6.9975 | 7.0275 | 7.03 | 7.125 | 7.0875 | 7.035 | [20 empty] | 24.3226 | 1669.8065 | 2.42 | 1.6675 | 68.9373 | 31.0627 | 1820.6452 | 2.3225 | 1.1825 | 50.8858 | 49.1142 | 53.417 | 79.59 | 57.8 |  |  |  |  | 11507 | 3992.9032 |  |  | 2410.3548 |  |  | 5103.7419
7 월 합계 |  | 12998432 | [37 empty] | 51764 |  |  |  |  | 56440 | [10 empty] | 0 | 356717 | 123780 | 0 | 0 | 74721 | 0 | 0 | 158216
8 | 2022-08-01 | 376467 | 36.3 | 36 | 36 | 39 | 36 | 35 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 22 | 1802 |  |  |  |  | 2060 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14170 | 8510 |  |  | 0 |  |  | 5660
8 | 2022-08-02 | 365851 | 36.3 | 36 | 36 | 39 | 36 | 35 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 26 | 1525 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 16997 | 8480 |  |  | 4527 |  |  | 3990
8 | 2022-08-03 | 454777 | 36.8 | 36 | 36 | 40 | 37 | 35 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 23 | 1741 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 78.85 | [5 empty] | 12048 | 7570 |  |  | 58 |  |  | 4420
8 | 2022-08-04 | 386879 | 36.5 | 35 | 36 | 40 | 37 | 34 | 35 | 39 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.03 | 7.14 | 7.16 | 6.99 | 7.16 | [20 empty] | 23 | 1758 | 2.34 | 1.59 | 67.9487 | 32.0513 | 1940 | 2.37 | 1.23 | 51.8987 | 48.1013 | 49.1063 | 78.63 | [5 empty] | 14092 | 2370 |  |  | 6172 |  |  | 5550
8 | 2022-08-05 | 394435 | 36.5 | 35 | 36 | 40 | 37 | 34 | 35 | 39 | 36 | [27 empty] | 23 | 1714 |  |  |  |  | 1908 | [5 empty] | 79.54 | [5 empty] | 10020 | 0 |  |  | 4560 |  |  | 5460
8 | 2022-08-06 | 357616 | 36.3 | 35 | 36 | 40 | 36 | 34 | 35 | 39 | 35 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 1896 | [11 empty] | 10260 | 0 |  |  | 4830 |  |  | 5430
8 | 2022-08-07 | 333692 | 35.8 | 34 | 36 | 39 | 36 | 33 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 22 | 1803 |  |  |  |  | 1898 | [11 empty] | 9834 | 0 |  |  | 4334 |  |  | 5500
8 | 2022-08-08 | 361917 | 36 | 35 | 36 | 39 | 36 | 34 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 25 | 1619 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 80.27 | [5 empty] | 8623 | 0 |  |  | 3153 |  |  | 5470
8 | 2022-08-09 | 370042 | 35.8 | 34 | 36 | 39 | 36 | 33 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 80.11 | [5 empty] | 8639 | 0 |  |  | 3139 |  |  | 5500
8 | 2022-08-10 | 389591 | 35.8 | 34 | 36 | 39 | 36 | 33 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 24 | 1679 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 79.57 | [5 empty] | 11423 | 350 |  |  | 5833 |  |  | 5240
8 | 2022-08-11 | 391446 | 36 | 35 | 36 | 39 | 36 | 34 | 35 | 38 | 35 | 6.9 | 6.85 | 6.9 | 6.91 | 6.97 | 6.99 | 6.98 | [20 empty] | 23 | 1730 | 2.32 | 1.55 | 66.8103 | 33.1897 | 1900 | 2.37 | 1.19 | 50.211 | 49.789 | 49.9016 | 77.66 | [5 empty] | 9973 | 1190 |  |  | 3433 |  |  | 5350
8 | 2022-08-12 | 415682 | 36.3 | 36 | 36 | 39 | 36 | 35 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 23 | 1723 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 77.53 | [5 empty] | 10941 | 290 |  |  | 5231 |  |  | 5420
8 | 2022-08-13 | 376422 | 36 | 35 | 36 | 39 | 36 | 34 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 26 | 1505 |  |  |  |  | 1830 | [11 empty] | 10158 | 0 |  |  | 4818 |  |  | 5340
8 | 2022-08-14 | 337058 | 36 | 35 | 36 | 39 | 36 | 34 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 22 | 1835 |  |  |  |  | 1870 | [11 empty] | 8515 | 0 |  |  | 3135 |  |  | 5380
8 | 2022-08-15 | 345923 | 35.8 | 34 | 36 | 39 | 36 | 33 | 35 | 38 | 35 | [27 empty] | 25 | 1588 |  |  |  |  | 1890 | [11 empty] | 8497 | 0 |  |  | 3127 |  |  | 5370
8 | 2022-08-16 | 453059 | 35.5 | 35 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 | 38 | 34 | [27 empty] | 23 | 1703 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 77.26 | [5 empty] | 8322 | 0 |  |  | 3012 |  |  | 5310
8 | 2022-08-17 | 563456 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 24 | 1676 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 77.12 | [5 empty] | 10734 | 0 |  |  | 5664 |  |  | 5070
8 | 2022-08-18 | 471518 | 35 | 35 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 6.9 | 6.99 | 6.87 | 6.91 | 6.98 | 6.91 | 7.02 | [20 empty] | 22 | 1833 | 2.42 | 1.61 | 66.5289 | 33.4711 | 1950 | 2.29 | 1.11 | 48.4716 | 51.5284 | 52.674 | 77.73 | [5 empty] | 11056 | 850 |  |  | 7056 |  |  | 3150
8 | 2022-08-19 | 431065 | 35.3 | 36 | 35 | 38 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 24 | 1673 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.24 | [5 empty] | 10146 | 0 |  |  | 5196 |  |  | 4950
8 | 2022-08-20 | 455694 | 35.3 | 36 | 35 | 38 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 24 | 1678 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 8350 | 0 |  |  | 3090 |  |  | 5260
8 | 2022-08-21 | 488560 | 35.3 | 36 | 35 | 38 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 23 | 1757 |  |  |  |  | 1860 | [11 empty] | 8467 | 0 |  |  | 3107 |  |  | 5360
8 | 2022-08-22 | 440918 | 35.3 | 36 | 35 | 38 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 26 | 1541 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 8541 | 0 |  |  | 3201 |  |  | 5340
8 | 2022-08-23 | 437136 | 35.3 | 36 | 35 | 38 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 23 | 1722 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 78.01 | [5 empty] | 8318 | 0 |  |  | 3068 |  |  | 5250
8 | 2022-08-24 | 543016 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 23 | 1709 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 78.24 | [5 empty] | 9997 | 1720 |  |  | 2947 |  |  | 5330
8 | 2022-08-25 | 444198 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | 6.9 | 6.87 | 6.87 | 6.92 | 7.01 | 6.91 | 6.95 | [20 empty] | 21 | 1862 | 2.28 | 1.53 | 67.1053 | 32.8947 | 1870 | 2.46 | 1.22 | 49.5935 | 50.4065 | 51.771 | 79.56 | [5 empty] | 14348 | 1540 |  |  | 7728 |  |  | 5080
8 | 2022-08-26 | 446018 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1678 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 80.22 | 61.42 |  |  |  |  | 8503 | 0 |  |  | 3203 |  |  | 5300
8 | 2022-08-27 | 404951 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1668 |  |  |  |  | 1780 | [11 empty] | 12477 | 1100 |  |  | 6137 |  |  | 5240
8 | 2022-08-28 | 382210 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 19 | 2105 |  |  |  |  | 2140 | [11 empty] | 11457 | 0 |  |  | 6227 |  |  | 5230
8 | 2022-08-29 | 387035 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1691 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 79.09 | [5 empty] | 8970 | 0 |  |  | 3750 |  |  | 5220
8 | 2022-08-30 | 421202 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 22 | 1839 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12909 | 0 |  |  | 7639 |  |  | 5270
8 | 2022-08-31 | 492764 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 22 | 1795 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 79.96 | [5 empty] | 11682 | 0 |  |  | 6230 |  |  | 5452
8 월 최대 |  | 563456 | 36.8 | 36 | 36 | 40 | 37 | 35 | 35 | 39 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.03 | 7.14 | 7.16 | 6.99 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2105 | 2.42 | 1.61 | 67.9487 | 33.4711 | 2140 | 2.46 | 1.23 | 51.8987 | 51.5284 | 52.674 | 80.27 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997 | 8510 | 0 | 0 | 7728 | 0 | 0 | 5660
8 월 최소 |  | 333692 | 35 | 34 | 35 | 38 | 33 | 33 | 34 | 37 | 32 | 6.9 | 6.85 | 6.87 | 6.91 | 6.97 | 6.91 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1505 | 2.28 | 1.53 | 66.5289 | 32.0513 | 1720 | 2.29 | 1.11 | 48.4716 | 48.1013 | 49.1063 | 77.12 | 61.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150
8 월 평균 |  | 416793.4839 | 35.6194 | 35.4194 | 35.4839 | 38.6452 | 34.8387 | 34.4194 | 34.4839 | 37.6452 | 33.8387 | 6.95 | 6.9575 | 6.9175 | 6.97 | 7.03 | 6.95 | 7.0275 | [20 empty] | 23.2903 | 1718.7742 | 2.34 | 1.57 | 67.0983 | 32.9017 | 1890.0645 | 2.3725 | 1.1875 | 50.0437 | 49.9563 | 50.8632 | 78.7127 | 61.42 |  |  |  |  | 10595.7097 | 1095.8065 |  |  | 4309.8387 |  |  | 5190.0645
8 월 합계 |  | 12920598 | [37 empty] | 53282 |  |  |  |  | 58592 | [10 empty] | 0 | 328467 | 33970 | 0 | 0 | 133605 | 0 | 0 | 160892
9 | 2022-09-01 | 502776 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | 6.9 | 6.92 | 6.91 | 6.92 | 6.94 | 6.87 | 6.84 | [20 empty] | 21 | 1916 | 2.75 | 1.87 | 68 | 32 | 2010 | 2.39 | 1.18 | 49.3724 | 50.6276 | 54.1079 | 78.69 | [5 empty] | 12778 | 0 |  |  | 8008 |  |  | 4770
9 | 2022-09-02 | 536791 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 18 | 2193 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 79.55 | [5 empty] | 12712 | 0 |  |  | 7762 |  |  | 4950
9 | 2022-09-03 | 530268 | 34.8 | 36 | 34 | 38 | 33 | 35 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 19 | 2142 |  |  |  |  | 2300 | [11 empty] | 14051 | 0 |  |  | 8811 |  |  | 5240
9 | 2022-09-04 | 508122 | 34.3 | 36 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 19 | 2123 |  |  |  |  | 2160 | [11 empty] | 14281 | 0 |  |  | 9031 |  |  | 5250
9 | 2022-09-05 | 495289 | 34.3 | 36 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 23 | 1764 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 80.21 | [5 empty] | 11829 | 3290 |  |  | 3369 |  |  | 5170
9 | 2022-09-06 | 603865 | 34.5 | 36 | 34 | 38 | 32 | 35 | 33 | 37 | 31 | [27 empty] | 28 | 1447 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 80.47 | [5 empty] | 19861 | 6480 |  |  | 12181 |  |  | 1200
9 | 2022-09-07 | 568572 | 35 | 37 | 34 | 38 | 33 | 36 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 26 | 1538 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 79.24 | [5 empty] | 15425 | 0 |  |  | 13257 |  |  | 2168
9 | 2022-09-08 | 497681 | 35 | 37 | 35 | 37 | 33 | 36 | 34 | 36 | 32 | 7 | 6.96 | 7 | 7.1 | 7 | 6.96 | 7.05 | [20 empty] | 26 | 1505 | 2.68 | 1.74 | 64.9254 | 35.0746 | 1580 | 2.19 | 1.05 | 47.9452 | 52.0548 | 50.242 | 78.74 | [5 empty] | 15819 | 2640 |  |  | 12879 |  |  | 300
9 | 2022-09-09 | 468908 | 35.5 | 38 | 35 | 38 | 33 | 37 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 36 | 1115 |  |  |  |  | 1000 | [11 empty] | 13928 | 0 |  |  | 9718 |  |  | 4210
9 | 2022-09-10 | 432213 | 35.5 | 37 | 35 | 38 | 34 | 36 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 29 | 1371 |  |  |  |  | 1640 | [11 empty] | 11448 | 0 |  |  | 6298 |  |  | 5150
9 | 2022-09-11 | 407226 | 35.3 | 37 | 35 | 38 | 33 | 36 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1873 |  |  |  |  | 1930 | [11 empty] | 15223 | 3770 |  |  | 6333 |  |  | 5120
9 | 2022-09-12 | 400734 | 35.8 | 37 | 35 | 39 | 34 | 36 | 34 | 38 | 33 | [27 empty] | 21 | 1911 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 17387 | 3400 |  |  | 8847 |  |  | 5140
9 | 2022-09-13 | 411728 | 35.8 | 37 | 35 | 39 | 34 | 36 | 34 | 38 | 33 | [27 empty] | 22 | 1842 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.03 | [5 empty] | 15367 | 0 |  |  | 10077 |  |  | 5290
9 | 2022-09-14 | 412104 | 35.3 | 37 | 35 | 38 | 33 | 36 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1862 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 79.26 | [5 empty] | 15424 | 0 |  |  | 10154 |  |  | 5270
9 | 2022-09-15 | 402320 | 35.3 | 37 | 35 | 38 | 33 | 36 | 34 | 37 | 32 | 6.9 | 7.02 | 6.87 | 6.92 | 6.96 | 6.95 | 6.95 | [20 empty] | 22 | 1834 | 3.1 | 2.04 | 65.8065 | 34.1935 | 1930 | 2.08 | 1.01 | 48.5577 | 51.4423 | 50.9529 | 78.05 | [5 empty] | 15272 | 0 |  |  | 10272 |  |  | 5000
9 | 2022-09-16 | 407509 | 35.5 | 37 | 35 | 38 | 34 | 36 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 23 | 1711 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 79.62 | [5 empty] | 15381 | 940 |  |  | 12211 |  |  | 2230
9 | 2022-09-17 | 405233 | 35.5 | 37 | 35 | 38 | 34 | 36 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 20 | 1958 |  |  |  |  | 1940 | [11 empty] | 15304 | 0 |  |  | 10164 |  |  | 5140
9 | 2022-09-18 | 401512 | 35.5 | 37 | 35 | 38 | 34 | 36 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 21 | 1937 |  |  |  |  | 1940 | [11 empty] | 12797 | 0 |  |  | 7607 |  |  | 5190
9 | 2022-09-19 | 569375 | 35.3 | 36 | 35 | 38 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | [27 empty] | 23 | 1732 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 78.89 | [5 empty] | 13482 | 0 |  |  | 8462 |  |  | 5020
9 | 2022-09-20 | 436387 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1924 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 78.95 | [5 empty] | 9288 | 0 |  |  | 4228 |  |  | 5060
9 | 2022-09-21 | 419260 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 27 | 1484 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 79.62 | [5 empty] | 15684 | 2710 |  |  | 7864 |  |  | 5110
9 | 2022-09-22 | 404238 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | 7 | 6.93 | 7.04 | 7.02 | 6.97 | 6.99 | 7.07 | [20 empty] | 23 | 1755 | 2.42 | 1.78 | 73.5537 | 26.4463 | 1920 | 2.14 | 1.2 | 56.0748 | 43.9252 | 54.0999 | 78.71 | [5 empty] | 11166 | 0 |  |  | 6146 |  |  | 5020
9 | 2022-09-23 | 403201 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1865 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 78.84 | [5 empty] | 11516 | 160 |  |  | 6176 |  |  | 5180
9 | 2022-09-24 | 387304 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 24 | 1637 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 11078 | 0 |  |  | 6148 |  |  | 4930
9 | 2022-09-25 | 374528 | 35 | 36 | 35 | 38 | 33 | 35 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 23 | 1725 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 9516 | 0 |  |  | 4576 |  |  | 4940
9 | 2022-09-26 | 385979 | 34 | 35 | 34 | 37 | 32 | 34 | 33 | 36 | 31 | [27 empty] | 22 | 1826 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 79.05 | [5 empty] | 9538 | 0 |  |  | 4508 |  |  | 5030
9 | 2022-09-27 | 402762 | 33.3 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 21 | 1866 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 78.85 | 62.4 |  |  |  |  | 13060 | 0 |  |  | 8070 |  |  | 4990
9 | 2022-09-28 | 400499 | 33.3 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 20 | 1955 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.21 | [5 empty] | 8686 | 0 |  |  | 3646 |  |  | 5040
9 | 2022-09-29 | 388004 | 33.5 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | 35 | 31 | 7 | 7.06 | 7 | 6.95 | 7.01 | 6.99 | 7.02 | [20 empty] | 23 | 1764 | 2.44 | 1.81 | 74.1803 | 25.8197 | 1880 | 1.93 | 1.1 | 56.9948 | 43.0052 | 53.8707 | 79.42 | [5 empty] | 13423 | 1220 |  |  | 7073 |  |  | 5130
9 | 2022-09-30 | 378627 | 33.8 | 35 | 33 | 37 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 20 | 1970 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 79.01 | [5 empty] | 11880 | 0 |  |  | 6860 |  |  | 5020
9 월 최대 |  | 603865 | 35.8 | 38 | 35 | 39 | 34 | 37 | 34 | 38 | 33 | 7 | 7.06 | 7.04 | 7.1 | 7.01 | 6.99 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2193 | 3.1 | 2.04 | 74.1803 | 35.0746 | 2300 | 2.39 | 1.2 | 56.9948 | 52.0548 | 54.1079 | 80.47 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19861 | 6480 | 0 | 0 | 13257 | 0 | 0 | 5290
9 월 최소 |  | 374528 | 33.3 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 | 6.9 | 6.92 | 6.87 | 6.92 | 6.94 | 6.87 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1115 | 2.42 | 1.74 | 64.9254 | 25.8197 | 1000 | 1.93 | 1.01 | 47.9452 | 43.0052 | 50.242 | 78.05 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8686 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 0 | 0 | 300
9 월 평균 |  | 444767.1667 | 34.87 | 36.2 | 34.4667 | 37.7667 | 32.9667 | 35.2 | 33.4667 | 36.7667 | 31.9667 | 6.96 | 6.978 | 6.964 | 6.982 | 6.976 | 6.952 | 6.986 | [20 empty] | 22.8 | 1784.8333 | 2.678 | 1.848 | 69.2932 | 30.7068 | 1875 | 2.146 | 1.108 | 51.789 | 48.211 | 52.6547 | 79.1705 | 62.4 |  |  |  |  | 13420.1333 | 820.3333 |  |  | 8024.5333 |  |  | 4575.2667
9 월 합계 |  | 13343015 | [37 empty] | 53545 |  |  |  |  | 56250 | [10 empty] | 0 | 402604 | 24610 | 0 | 0 | 240736 | 0 | 0 | 137258
10 | 2022-10-01 | 352529 | 33.8 | 35 | 33 | 37 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 22 | 1846 |  |  |  |  | 1940 | [11 empty] | 12573 | 0 |  |  | 7403 |  |  | 5170
10 | 2022-10-02 | 331357 | 33.8 | 35 | 33 | 37 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 21 | 1930 |  |  |  |  | 1950 | [11 empty] | 12581 | 0 |  |  | 7631 |  |  | 4950
10 | 2022-10-03 | 369033 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 23 | 1728 |  |  |  |  | 1820 | [11 empty] | 15588 | 5290 |  |  | 8228 |  |  | 2070
10 | 2022-10-04 | 408596 | 34.3 | 36 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 23 | 1751 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 79.68 | [5 empty] | 10370 | 1240 |  |  | 6100 |  |  | 3030
10 | 2022-10-05 | 388887 | 34.3 | 36 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 19 | 2062 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 78.82 | [5 empty] | 13169 | 0 |  |  | 8249 |  |  | 4920
10 | 2022-10-06 | 373140 | 34 | 36 | 33 | 37 | 32 | 35 | 32 | 36 | 31 | 7 | 7.01 | 6.95 | 6.96 | 6.92 | 7 | 7.1 | [20 empty] | 22 | 1853 | 2.15 | 1.55 | 72.093 | 27.907 | 1910 | 2.29 | 1.24 | 54.1485 | 45.8515 | 54.2857 | 77.38 | [5 empty] | 11520 | 0 |  |  | 6590 |  |  | 4930
10 | 2022-10-07 | 370640 | 33.8 | 35 | 33 | 37 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 20 | 1956 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 78.21 | [5 empty] | 13900 | 2960 |  |  | 5970 |  |  | 4970
10 | 2022-10-08 | 339725 | 34 | 36 | 33 | 37 | 32 | 35 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 22 | 1805 |  |  |  |  | 1890 | [11 empty] | 11003 | 0 |  |  | 6003 |  |  | 5000
10 | 2022-10-09 | 328956 | 33.8 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 21 | 1913 |  |  |  |  | 1900 | [11 empty] | 15959 | 5330 |  |  | 5919 |  |  | 4710
10 | 2022-10-10 | 348884 | 33.8 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 21 | 1877 |  |  |  |  | 1900 | [11 empty] | 12198 | 1460 |  |  | 5918 |  |  | 4820
10 | 2022-10-11 | 359358 | 33.8 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 22 | 1790 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 79.92 | [5 empty] | 15799 | 5030 |  |  | 5939 |  |  | 4830
10 | 2022-10-12 | 360260 | 33.8 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 20 | 2011 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 78.88 | [5 empty] | 13982 | 3470 |  |  | 5632 |  |  | 4880
10 | 2022-10-13 | 364373 | 33.8 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 35 | 31 | 7 | 7.01 | 6.97 | 6.95 | 6.96 | 6.92 | 6.93 | [20 empty] | 20 | 1968 | 2.8 | 2.16 | 77.1429 | 22.8571 | 2050 | 1.97 | 1.18 | 59.8985 | 40.1015 | 55.7431 | 77.62 | [5 empty] | 16832 | 6300 |  |  | 5772 |  |  | 4760
10 | 2022-10-14 | 359410 | 33.8 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 19 | 2085 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 78.14 | [5 empty] | 17253 | 6570 |  |  | 5803 |  |  | 4880
10 | 2022-10-15 | 341527 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 21 | 1865 |  |  |  |  | 1900 | [11 empty] | 16672 | 6020 |  |  | 5782 |  |  | 4870
10 | 2022-10-16 | 323697 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 21 | 1898 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 18316 | 7630 |  |  | 5786 |  |  | 4900
10 | 2022-10-17 | 338157 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 26 | 1538 |  |  |  |  | 1240 | [5 empty] | 80.74 | [5 empty] | 18260 | 7640 |  |  | 5720 |  |  | 4900
10 | 2022-10-18 | 345243 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 36 | 1116 |  |  |  |  | 1260 | [5 empty] | 78.91 | [5 empty] | 12589 | 2340 |  |  | 5679 |  |  | 4570
10 | 2022-10-19 | 344052 | 34.8 | 37 | 33 | 38 | 33 | 36 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 78.26 | [5 empty] | 17994 | 7410 |  |  | 5684 |  |  | 4900
10 | 2022-10-20 | 334536 | 34.8 | 38 | 33 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 7.2 | 7.15 | 7.14 | 7.16 | 7.16 | 7.18 | 7.15 | [20 empty] | 33 | 1204 | 2.3 | 1.75 | 76.087 | 23.913 | 1160 | 2.25 | 1.31 | 58.2222 | 41.7778 | 56.2006 | 79.96 | [5 empty] | 14796 | 2800 |  |  | 7436 |  |  | 4560
10 | 2022-10-21 | 346589 | 34.8 | 39 | 33 | 37 | 32 | 38 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 34 | 1157 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 80.05 | [5 empty] | 12102 | 980 |  |  | 6462 |  |  | 4660
10 | 2022-10-22 | 329169 | 34.8 | 39 | 33 | 37 | 32 | 38 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 31 | 1267 |  |  |  |  | 1460 | [11 empty] | 13064 | 2380 |  |  | 5824 |  |  | 4860
10 | 2022-10-23 | 328234 | 35 | 39 | 34 | 37 | 32 | 38 | 33 | 36 | 31 | [27 empty] | 31 | 1268 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 13900 | 3250 |  |  | 5790 |  |  | 4860
10 | 2022-10-24 | 344229 | 35 | 38 | 34 | 38 | 32 | 37 | 33 | 37 | 31 | [27 empty] | 32 | 1251 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 80.73 | [5 empty] | 15531 | 5160 |  |  | 5681 |  |  | 4690
10 | 2022-10-25 | 346955 | 35 | 38 | 34 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 34 | 1187 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 80.81 | [5 empty] | 11789 | 1560 |  |  | 5709 |  |  | 4520
10 | 2022-10-26 | 351387 | 35 | 38 | 34 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 79.86 | [5 empty] | 16986 | 5740 |  |  | 6536 |  |  | 4710
10 | 2022-10-27 | 346717 | 35.5 | 38 | 35 | 38 | 33 | 37 | 34 | 37 | 32 | 7 | 7.01 | 7 | 6.98 | 7 | 7.02 | 7.04 | [20 empty] | 30 | 1347 | 2.49 | 2.05 | 82.3293 | 17.6707 | 1440 | 1.81 | 1.22 | 67.4033 | 32.5967 | 55.618 | 80.3 | 60.71 |  |  |  |  | 14234 | 2520 |  |  | 5774 |  |  | 5940
10 | 2022-10-28 | 349347 | 35.5 | 38 | 35 | 38 | 33 | 37 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 28 | 1421 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 80.06 | [5 empty] | 16467 | 5880 |  |  | 5787 |  |  | 4800
10 | 2022-10-29 | 314563 | 35.3 | 38 | 34 | 38 | 33 | 37 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 30 | 1323 |  |  |  |  | 1430 | [11 empty] | 13734 | 3270 |  |  | 5804 |  |  | 4660
10 | 2022-10-30 | 309057 | 35 | 38 | 34 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 29 | 1375 |  |  |  |  | 1430 | [11 empty] | 14956 | 6100 |  |  | 5743 |  |  | 3113
10 | 2022-10-31 | 319498 | 35.3 | 39 | 34 | 37 | 33 | 38 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 35 | 1134 |  |  |  |  | 1270 | [5 empty] | 80.73 | [5 empty] | 17607 | 9530 |  |  | 7757 |  |  | 320
10 월 최대 |  | 408596 | 35.5 | 39 | 35 | 38 | 33 | 38 | 34 | 37 | 32 | 7.2 | 7.15 | 7.14 | 7.16 | 7.16 | 7.18 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2085 | 2.8 | 2.16 | 82.3293 | 27.907 | 2120 | 2.29 | 1.31 | 67.4033 | 45.8515 | 56.2006 | 80.81 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18316 | 9530 | 0 | 0 | 8249 | 0 | 0 | 5940
10 월 최소 |  | 309057 | 33.8 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | 35 | 31 | 7 | 7.01 | 6.95 | 6.95 | 6.92 | 6.92 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1116 | 2.15 | 1.55 | 72.093 | 17.6707 | 1160 | 1.81 | 1.18 | 54.1485 | 32.5967 | 54.2857 | 77.38 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10370 | 0 | 0 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 320
10 월 평균 |  | 347358.2258 | 34.4516 | 36.9355 | 33.3548 | 37.0968 | 32.2903 | 35.9355 | 32.3548 | 36.0968 | 31.2903 | 7.05 | 7.045 | 7.015 | 7.0125 | 7.01 | 7.03 | 7.055 | [20 empty] | 25.9032 | 1604.3871 | 2.435 | 1.8775 | 76.913 | 23.087 | 1650.3226 | 2.08 | 1.2375 | 59.9181 | 40.0819 | 55.4619 | 79.4242 | 60.71 |  |  |  |  | 14571.7419 | 3801.9355 |  |  | 6261.6452 |  |  | 4508.1613
10 월 합계 |  | 10768105 | [37 empty] | 49736 |  |  |  |  | 51160 | [10 empty] | 0 | 451724 | 117860 | 0 | 0 | 194111 | 0 | 0 | 139753
11 | 2022-11-01 | 333803 | 35.5 | 39 | 34 | 37 | 34 | 38 | 33 | 36 | 33 | [27 empty] | 51 | 786 |  |  |  |  | 820 | [11 empty] | 11889 | 1770 |  |  | 6299 |  |  | 3820
11 | 2022-11-02 | 342202 | 35.3 | 38 | 34 | 37 | 34 | 37 | 33 | 36 | 33 | [27 empty] | 33 | 1205 |  |  |  |  | 1240 | [5 empty] | 79.92 | [5 empty] | 13910 | 3280 |  |  | 5880 |  |  | 4750
11 | 2022-11-03 | 346522 | 35.3 | 38 | 34 | 37 | 34 | 37 | 33 | 36 | 33 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | [20 empty] | 26 | 1555 | 2.37 | 1.86 | 78.481 | 21.519 | 1670 | 1.73 | 1.09 | 63.0058 | 36.9942 | 53.3014 | 81.03 | [5 empty] | 14639 | 4240 |  |  | 5869 |  |  | 4530
11 | 2022-11-04 | 342816 | 35 | 38 | 34 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 22 | 1797 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14395 | 3700 |  |  | 5705 |  |  | 4990
11 | 2022-11-05 | 321861 | 35 | 38 | 34 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 29 | 1372 |  |  |  |  | 1400 | [11 empty] | 18259 | 5660 |  |  | 7869 |  |  | 4730
11 | 2022-11-06 | 312385 | 35 | 38 | 34 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 35 | 1143 |  |  |  |  | 1110 | [11 empty] | 15459 | 6540 |  |  | 8189 |  |  | 730
11 | 2022-11-07 | 330466 | 35.8 | 39 | 34 | 38 | 34 | 38 | 33 | 37 | 33 | [27 empty] | 50 | 799 |  |  |  |  | 980 | [5 empty] | 80.26 | [5 empty] | 10429 | 1700 |  |  | 8139 |  |  | 590
11 | 2022-11-08 | 345006 | 36.5 | 38 | 35 | 40 | 35 | 37 | 34 | 39 | 34 | [27 empty] | 34 | 1184 |  |  |  |  | 1280 | [5 empty] | 80.47 | [5 empty] | 12822 | 2320 |  |  | 6692 |  |  | 3810
11 | 2022-11-09 | 346379 | 36.3 | 38 | 36 | 39 | 34 | 37 | 35 | 38 | 33 | [27 empty] | 25 | 1600 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 80.86 | [5 empty] | 13200 | 0 |  |  | 8180 |  |  | 5020
11 | 2022-11-10 | 333963 | 35.5 | 37 | 35 | 39 | 33 | 36 | 34 | 38 | 32 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | [20 empty] | 21 | 1916 | 2.38 | 1.86 | 78.1513 | 21.8487 | 1940 | 1.93 | 1.15 | 59.5855 | 40.4145 | 58.7814 | 76.79 | [5 empty] | 14416 | 1010 |  |  | 8386 |  |  | 5020
11 | 2022-11-11 | 339410 | 35.3 | 37 | 35 | 38 | 33 | 36 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 25 | 1598 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 77.26 | [5 empty] | 13579 | 2750 |  |  | 6099 |  |  | 4730
11 | 2022-11-12 | 327189 | 35.3 | 37 | 35 | 38 | 33 | 36 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 25 | 1617 |  |  |  |  | 1720 | [11 empty] | 17242 | 5910 |  |  | 6012 |  |  | 5320
11 | 2022-11-13 | 460899 | 35.3 | 37 | 35 | 38 | 33 | 36 | 34 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1891 |  |  |  |  | 1940 | [11 empty] | 16292 | 5850 |  |  | 5902 |  |  | 4540
11 | 2022-11-14 | 343993 | 35 | 37 | 34 | 38 | 33 | 36 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 23 | 1718 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 79.59 | [5 empty] | 16689 | 5790 |  |  | 5749 |  |  | 5150
11 | 2022-11-15 | 362940 | 35 | 37 | 34 | 38 | 33 | 36 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 21 | 1872 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 78.18 | [5 empty] | 16415 | 5750 |  |  | 5725 |  |  | 4940
11 | 2022-11-16 | 367254 | 34.8 | 37 | 34 | 37 | 33 | 36 | 33 | 36 | 32 | [27 empty] | 21 | 1876 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 79.06 | [5 empty] | 18040 | 5680 |  |  | 7400 |  |  | 4960
11 | 2022-11-17 | 357115 | 34.5 | 37 | 34 | 37 | 32 | 36 | 33 | 36 | 31 | 7.1 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 7.11 | 7.2 | 7.14 | [20 empty] | 23 | 1734 | 3.25 | 2.53 | 77.8462 | 22.1538 | 1780 | 1.86 | 1.08 | 58.0645 | 41.9355 | 60.5959 | 77.82 | [5 empty] | 16366 | 5570 |  |  | 5746 |  |  | 5050
11 | 2022-11-18 | 351224 | 34.5 | 37 | 34 | 37 | 32 | 36 | 33 | 36 | 31 | [27 empty] | 29 | 1362 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 77.86 | [5 empty] | 17198 | 5540 |  |  | 5829 |  |  | 5829
11 | 2022-11-19 | 318193 | 34.5 | 37 | 34 | 37 | 32 | 36 | 33 | 36 | 31 | [27 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 1780 | [11 empty] | 16084 | 5500 |  |  | 5864 |  |  | 4720
11 | 2022-11-20 | 312736 | 34.3 | 37 | 34 | 37 | 31 | 36 | 33 | 36 | 30 | [27 empty] | 23 | 1764 |  |  |  |  | 1870 | [11 empty] | 16388 | 5440 |  |  | 5658 |  |  | 5290
11 | 2022-11-21 | 321926 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 24 | 1697 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.43 | [5 empty] | 16469 | 6260 |  |  | 5309 |  |  | 4900
11 | 2022-11-22 | 377670 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 25 | 1611 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 78.12 | [5 empty] | 16448 | 5620 |  |  | 5758 |  |  | 5070
11 | 2022-11-23 | 365193 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 37 | 1084 |  |  |  |  | 1140 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 16427 | 5620 |  |  | 5757 |  |  | 5050
11 | 2022-11-24 | 354892 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | 7.1 | 7.19 | 7.09 | 7.11 | 7.19 | 7.12 | 7.13 | [20 empty] | 36 | 1094 | 3.49 | 2.73 | 78.2235 | 21.7765 | 1410 | 1.95 | 1.18 | 60.5128 | 39.4872 | 57.3379 | [6 empty] | 13098 | 2450 |  |  | 5718 |  |  | 4930
11 | 2022-11-25 | 349197 | 34.4 | 36 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 37 | 1067 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 13787 | 2880 |  |  | 5777 |  |  | 5130
11 | 2022-11-26 | 328977 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 34 | 1168 |  |  |  |  | 1450 | [11 empty] | 15861 | 5000 |  |  | 5731 |  |  | 5130
11 | 2022-11-27 | 313359 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 34 | 1166 |  |  |  |  | 1480 | [11 empty] | 12718 | 1990 |  |  | 5718 |  |  | 5010
11 | 2022-11-28 | 325600 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 37 | 1079 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 77.97 | [5 empty] | 13665 | 4000 |  |  | 4805 |  |  | 4860
11 | 2022-11-29 | 525970 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 38 | 1063 |  |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 79.15 | 60.07 |  |  |  |  | 15386 | 5610 |  |  | 4726 |  |  | 5050
11 | 2022-11-30 | 398728 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 30 | 1341 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 78.24 | [5 empty] | 13500 | 5440 |  |  | 5458 |  |  | 2602
11 월 최대 |  | 525970 | 36.5 | 39 | 36 | 40 | 35 | 38 | 35 | 39 | 34 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1916 | 3.49 | 2.73 | 78.481 | 22.1538 | 1940 | 1.95 | 1.18 | 63.0058 | 41.9355 | 60.5959 | 81.03 | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18259 | 6540 | 0 | 0 | 8386 | 0 | 0 | 5829
11 월 최소 |  | 312385 | 33.8 | 36 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | 7.1 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 786 | 2.37 | 1.86 | 77.8462 | 21.519 | 820 | 1.73 | 1.08 | 58.0645 | 36.9942 | 53.3014 | 76.79 | 60.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10429 | 0 | 0 | 0 | 4726 | 0 | 0 | 590
11 월 평균 |  | 351928.9333 | 34.9167 | 37.3333 | 33.9 | 37.6333 | 32.7 | 36.3667 | 32.9 | 36.6333 | 31.7 | 7.175 | 7.1775 | 7.1325 | 7.1675 | 7.175 | 7.205 | 7.1675 | [20 empty] | 29.7667 | 1426.6333 | 2.8725 | 2.245 | 78.1755 | 21.8245 | 1554.3333 | 1.8675 | 1.125 | 60.2922 | 39.7078 | 57.5041 | 78.8355 | 60.07 |  |  |  |  | 15035.6667 | 4295.6667 |  |  | 6198.3 |  |  | 4541.7
11 월 합계 |  | 10557868 | [37 empty] | 42799 |  |  |  |  | 46630 | [10 empty] | 0 | 451070 | 128870 | 0 | 0 | 185949 | 0 | 0 | 136251
12 | 2022-12-01 | 372088 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | 7.2 | 7.12 | 7.15 | 7.22 | 7.24 | 7.21 | 7.16 | [20 empty] | 31 | 1293 | 3.43 | 2.62 | 76.3848 | 23.6152 | 1440 | 2.1 | 1.23 | 58.5714 | 41.4286 | 56.2911 | 79.61 | [5 empty] | 19389 | 9010 |  |  | 5469 |  |  | 4910
12 | 2022-12-02 | 354455 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 31 | 1283 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 78.01 | [5 empty] | 17198 | 6830 |  |  | 5338 |  |  | 5030
12 | 2022-12-03 | 335748 | 34.8 | 38 | 33 | 38 | 32 | 37 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 31 | 1279 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 15474 | 4970 |  |  | 5584 |  |  | 4920
12 | 2022-12-04 | 330507 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 31 | 1276 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 15488 | 4970 |  |  | 5548 |  |  | 4970
12 | 2022-12-05 | 341452 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 31 | 1297 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 80.12 | [5 empty] | 15332 | 4930 |  |  | 5482 |  |  | 4920
12 | 2022-12-06 | 354854 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 32 | 1238 |  |  |  |  | 1320 | [5 empty] | 79.84 | [5 empty] | 15435 | 5090 |  |  | 5575 |  |  | 4770
12 | 2022-12-07 | 375492 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 32 | 1236 |  |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 79.56 | [5 empty] | 16277 | 6430 |  |  | 4647 |  |  | 5200
12 | 2022-12-08 | 340921 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | 7.2 | 7.19 | 7.1 | 7.15 | 7.24 | 7.13 | 7.22 | [20 empty] | 37 | 1083 | 3.7 | 3 | 81.0811 | 18.9189 | 1080 | 2.14 | 1.4 | 65.4206 | 34.5794 | 55.8559 | 78.53 | [5 empty] | 15645 | 5590 |  |  | 5425 |  |  | 4630
12 | 2022-12-09 | 335947 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 35 | 1145 |  |  |  |  | 1150 | [5 empty] | 78.22 | [5 empty] | 17500 | 6900 |  |  | 5650 |  |  | 4950
12 | 2022-12-10 | 372952 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 16540 | 5860 |  |  | 5670 |  |  | 5010
12 | 2022-12-11 | 314476 | 34 | 37 | 33 | 36 | 32 | 36 | 32 | 35 | 31 | [27 empty] | 33 | 1199 |  |  |  |  | 1450 | [11 empty] | 18244 | 7630 |  |  | 5624 |  |  | 4990
12 | 2022-12-12 | 334433 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 78.96 | [5 empty] | 17937 | 7250 |  |  | 5657 |  |  | 5030
12 | 2022-12-13 | 344522 | 34.5 | 38 | 33 | 37 | 32 | 37 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 30 | 1326 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 78.62 | [5 empty] | 18675 | 8240 |  |  | 5635 |  |  | 4800
12 | 2022-12-14 | 334828 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 32 | 1233 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 17737 | 7570 |  |  | 5457 |  |  | 4710
12 | 2022-12-15 | 327137 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | 7.2 | 7.15 | 7.26 | 7.32 | 7.18 | 7.26 | 7.29 | [20 empty] | 32 | 1248 | 4.03 | 3.25 | 80.6452 | 19.3548 | 1350 | 2.15 | 1.35 | 62.7907 | 37.2093 | 59.5 | 76.22 | [5 empty] | 17775 | 7160 |  |  | 5495 |  |  | 5120
12 | 2022-12-16 | 316344 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 39 | 1020 |  |  |  |  | 1150 | [5 empty] | 76 | [5 empty] | 18021 | 7740 |  |  | 5491 |  |  | 4790
12 | 2022-12-17 | 307516 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 49 | 812 |  |  |  |  | 970 | [11 empty] | 15339 | 6350 |  |  | 4079 |  |  | 4910
12 | 2022-12-18 | 313312 | 34 | 37 | 33 | 37 | 31 | 36 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 47 | 853 |  |  |  |  | 1190 | [11 empty] | 15924 | 7210 |  |  | 4404 |  |  | 4310
12 | 2022-12-19 | 314206 | 34 | 37 | 33 | 37 | 31 | 36 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 34 | 1176 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 76.72 | [5 empty] | 16327 | 10870 |  |  | 5297 |  |  | 160
12 | 2022-12-20 | 321176 | 34.3 | 38 | 33 | 37 | 31 | 37 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 32 | 1251 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 77.15 | [5 empty] | 17781 | 8850 |  |  | 5211 |  |  | 3720
12 | 2022-12-21 | 440787 | 34 | 37 | 33 | 37 | 31 | 36 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 33 | 1212 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 77.18 | [5 empty] | 17231 | 7030 |  |  | 5331 |  |  | 4870
12 | 2022-12-22 | 394263 | 34 | 37 | 33 | 37 | 31 | 36 | 32 | 36 | 30 | 7.2 | 7.14 | 7.19 | 7.21 | 7.25 | 7.23 | 7.22 | [20 empty] | 34 | 1170 | 3.67 | 2.97 | 80.9264 | 19.0736 | 1340 | 2.15 | 1.4 | 65.1163 | 34.8837 | 56.0045 | 78.87 | [5 empty] | 15794 | 5790 |  |  | 5264 |  |  | 4740
12 | 2022-12-23 | 365698 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 32 | 1228 |  |  |  |  | 1350 | [5 empty] | 78.15 | [5 empty] | 18043 | 7900 |  |  | 5263 |  |  | 4880
12 | 2022-12-24 | 338561 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 31 | 1268 |  |  |  |  | 1470 | [11 empty] | 16882 | 8130 |  |  | 3822 |  |  | 4930
12 | 2022-12-25 | 321174 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 35 | 1134 |  |  |  |  | 1410 | [11 empty] | 19334 | 9200 |  |  | 5244 |  |  | 4890
12 | 2022-12-26 | 330628 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 34 | 1169 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 80.53 | [5 empty] | 16189 | 5780 |  |  | 5479 |  |  | 4930
12 | 2022-12-27 | 331966 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 33 | 1206 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 79.95 | 60.16 |  |  |  |  | 16534 | 6170 |  |  | 5374 |  |  | 4990
12 | 2022-12-28 | 328933 | 33.5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 36 | 32 | 35 | 29 | [27 empty] | 36 | 1122 |  |  |  |  | 1270 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 19424 | 9340 |  |  | 5234 |  |  | 4850
12 | 2022-12-29 | 329081 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | 7.2 | 7.18 | 7.19 | 7.22 | 7.25 | 7.24 | 7.31 | [20 empty] | 43 | 930 | 3.8 | 3.11 | 81.8421 | 18.1579 | 1080 | 2.2 | 1.4 | 63.6364 | 36.3636 | 61.1736 | 79.82 | [5 empty] | 17608 | 7260 |  |  | 5348 |  |  | 5000
12 | 2022-12-30 | 335103 | 33.3 | 37 | 32 | 35 | 31 | 36 | 31 | 34 | 30 | [27 empty] | 54 | 735 |  |  |  |  | 910 | [5 empty] | 79.55 | [5 empty] | 15590 | 7160 |  |  | 6010 |  |  | 2420
12 | 2022-12-31 | 313397 | 33.8 | 38 | 32 | 36 | 31 | 37 | 31 | 35 | 30 | [27 empty] | 45 | 886 |  |  |  |  | 910 | [11 empty] | 25207 | 11100 |  |  | 6032 |  |  | 8075
12 월 최대 |  | 440787 | 34.8 | 38 | 33 | 38 | 32 | 37 | 32 | 37 | 31 | 7.2 | 7.19 | 7.26 | 7.32 | 7.25 | 7.26 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1360 | 4.03 | 3.25 | 81.8421 | 23.6152 | 1650 | 2.2 | 1.4 | 65.4206 | 41.4286 | 61.1736 | 80.53 | 60.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25207 | 11100 | 0 | 0 | 6032 | 0 | 0 | 8075
12 월 최소 |  | 307516 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | 7.2 | 7.12 | 7.1 | 7.15 | 7.18 | 7.13 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 735 | 3.43 | 2.62 | 76.3848 | 18.1579 | 910 | 2.1 | 1.23 | 58.5714 | 34.5794 | 55.8559 | 76 | 60.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15332 | 4930 | 0 | 0 | 3822 | 0 | 0 | 160
12 월 평균 |  | 341030.871 | 34.0968 | 37.129 | 32.9032 | 36.7419 | 31.4839 | 36.129 | 31.9032 | 35.7419 | 30.4839 | 7.2 | 7.156 | 7.178 | 7.224 | 7.232 | 7.214 | 7.24 | [20 empty] | 35.1935 | 1157.6774 | 3.726 | 2.99 | 80.1759 | 19.8241 | 1322.9032 | 2.148 | 1.356 | 63.1071 | 36.8929 | 57.765 | 78.6236 | 60.16 |  |  |  |  | 17286.2581 | 7235.8065 |  |  | 5327.0645 |  |  | 4723.3871
12 월 합계 |  | 10571957 | [37 empty] | 35888 |  |  |  |  | 41010 | [10 empty] | 0 | 535874 | 224310 | 0 | 0 | 165139 | 0 | 0 | 146425
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2023년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 603160 | 37.3 | 39 | 36 | 43 | 36 | 38 | 35 | 42 | 35 | 7.4 | 8.2 | 7.29 | 7.35 | 7.32 | 7.4 | 7.36 | 0 | 0 | 412 | 480.2 | 649.3 | 730 | 584.5 | 445.7 | 584.4 | 0 | 0 | 6943.3 | 7860 | 7650 | 7050 | 6820 | 6580 | 7050 | 0 | 0 | 59 | 2210 | 4.1841 | 3.4413 | 84.5445 | 34.5833 | 2470 | 2.56 | 1.56 | 70.202 | 100 | 62.9308 | 81.58 | 67.17 | 32.58 | 4 | 0 | 0 | 23649 | 16130 | 0 | 0 | 10484 | 0 | 0 | 5772
전체 최소값 |  | 287863 | 31 | 31 | 31 | 33 | 28 | 26 | 30 | 32 | 27 | 6.8 | 6.75 | 6.7 | 6.72 | 6.86 | 6.79 | 6.8 | 0 | 0 | 78.3 | 54.2 | 55.5 | 55.4 | 59.9 | 40.9 | 34.3 | 0 | 0 | 2676.7 | 2780 | 2550 | 2500 | 2520 | 2610 | 2540 | 0 | 0 | 18 | 680 | 1.9229 | 1.4474 | 65.4167 | 15.4555 | 820 | 1.69 | 0.99 | 0 | 29.798 | 27.9625 | 73.03 | 57.29 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 404420.2932 | 34.0732 | 35.474 | 33.0904 | 37.526 | 32.1151 | 34.4466 | 32.0904 | 36.526 | 31.1151 | 7.0596 | 7.0777 | 7.0479 | 7.0415 | 7.0775 | 7.0665 | 7.07 |  |  | 211.6021 | 190.6426 | 222.1766 | 221.683 | 220.6574 | 206.1319 | 208.2574 |  |  | 4154.1128 | 4415.5319 | 4195.1064 | 4054.8936 | 4031.0638 | 4122.1277 | 4105.9574 |  |  | 25.9287 | 1619.0438 | 2.7219 | 2.0253 | 74.2781 | 25.7219 | 1924.0466 | 2.0664 | 1.2181 | 55.888 | 44.112 | 49.7468 | 78.6488 | 61.7992 | 30.2631 | 0.3079 |  |  | 14770.5562 | 8790.1918 | 0 |  | 2076.8122 |  |  | 3920.6219
총 합계(연누계) |  | 147613407 | [37 empty] | 589381 |  |  |  |  | 700687 | [10 empty] | 0 | 5376933 | 3197450 | 0 | 0 | 751806 | 0 | 0 | 1427677
총 합계(일평균) |  | 404420.2932 | [37 empty] | 1619.0438 |  |  |  |  | 1924.0466 | [11 empty] | 14730.1995 | 8790.1918 | 0 |  | 2076.8122 |  |  | 3920.6219
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2023-01-01 | 304774 | 34 | 38 | 33 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 47.2058 | 797 |  |  |  |  | 960 | [11 empty] | 16257 | 6420 | 0 |  | 5237 |  |  | 4600
1 | 2023-01-02 | 313122 | 34 | 38 | 33 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 45.2744 | 831 |  |  |  |  | 960 | [5 empty] | 79.57 | [5 empty] | 13355 | 3090 | 0 |  | 5335 |  |  | 4930
1 | 2023-01-03 | 326011 | 34 | 38 | 33 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 47.3841 | 794 |  |  |  |  | 970 | [5 empty] | 79.79 | [5 empty] | 15118 | 5820 | 0 |  | 4308 |  |  | 4990
1 | 2023-01-04 | 332312 | 34 | 38 | 33 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 47.8664 | 786 |  |  |  |  | 950 | [5 empty] | 79.31 | [5 empty] | 15913 | 8010 | 0 |  | 2943 |  |  | 4960
1 | 2023-01-05 | 320287 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | 7 | 6.86 | 6.97 | 7.07 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | [20 empty] | 46.0502 | 817 | 4.1841 | 3.4413 | 82.246 | 17.754 | 960 | 2.39 | 1.55 | 64.8536 | 35.1464 | 60.1679 | 79.79 | [5 empty] | 16148 | 8240 | 0 |  | 2958 |  |  | 4950
1 | 2023-01-06 | 319865 | 33.8 | 38 | 32 | 36 | 31 | 37 | 31 | 35 | 30 | [27 empty] | 50.8419 | 740 |  |  |  |  | 960 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 18625 | 10750 | 0 |  | 2975 |  |  | 4900
1 | 2023-01-07 | 314139 | 34 | 38 | 33 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 52.9156 | 711 |  |  |  |  | 960 | [11 empty] | 18992 | 11930 | 0 |  | 2972 |  |  | 4090
1 | 2023-01-08 | 299946 | 34.3 | 38 | 33 | 37 | 31 | 37 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 47.0876 | 799 |  |  |  |  | 960 | [11 empty] | 15883 | 8210 | 0 |  | 2973 |  |  | 4700
1 | 2023-01-09 | 306598 | 34.3 | 38 | 33 | 37 | 31 | 37 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 40.1955 | 936 |  |  |  |  | 1160 | [5 empty] | 79.67 | [5 empty] | 16195 | 8230 | 0 |  | 3005 |  |  | 4960
1 | 2023-01-10 | 323990 | 34.3 | 38 | 33 | 37 | 31 | 37 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 36.7412 | 1024 |  |  |  |  | 1260 | [5 empty] | 79.58 | [5 empty] | 19672 | 11760 | 0 |  | 3002 |  |  | 4910
1 | 2023-01-11 | 323016 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 48.4832 | 776 |  |  |  |  | 950 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 15874 | 8770 | 0 |  | 3014 |  |  | 4090
1 | 2023-01-12 | 332222 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | 7 | 6.79 | 6.92 | 7.02 | 7.08 | 7.11 | 7.17 | [20 empty] | 47.0288 | 800 | 3.2207 | 2.5724 | 79.8711 | 20.1289 | 980 | 2.51 | 1.56 | 62.1514 | 37.8486 | 58.6162 | 79.68 | [5 empty] | 14362 | 6330 | 0 |  | 3102 |  |  | 4930
1 | 2023-01-13 | 497210 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 46.8531 | 803 |  |  |  |  | 920 | [5 empty] | 79.82 | [5 empty] | 15280 | 7860 | 0 |  | 4270 |  |  | 3150
1 | 2023-01-14 | 445181 | 34.8 | 38 | 33 | 38 | 32 | 37 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 47.2058 | 797 |  |  |  |  | 1170 | [11 empty] | 15879 | 8510 | 0 |  | 3019 |  |  | 4350
1 | 2023-01-15 | 362825 | 34.5 | 38 | 33 | 37 | 32 | 37 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 50.7049 | 742 |  |  |  |  | 1060 | [11 empty] | 16288 | 8360 | 0 |  | 2928 |  |  | 5000
1 | 2023-01-16 | 345623 | 34.5 | 37 | 33 | 37 | 33 | 36 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 38.08 | 988 |  |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 79.55 | [5 empty] | 14967 | 8000 | 0 |  | 2897 |  |  | 4070
1 | 2023-01-17 | 352389 | 34.5 | 38 | 33 | 37 | 32 | 37 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 33.3242 | 1129 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 79.15 | [5 empty] | 15937 | 8350 | 0 |  | 2887 |  |  | 4700
1 | 2023-01-18 | 356849 | 34.3 | 38 | 33 | 37 | 31 | 37 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 29.1425 | 1291 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 79.85 | [5 empty] | 20990 | 11870 | 0 |  | 4210 |  |  | 4910
1 | 2023-01-19 | 345171 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | 7.2 | 6.94 | 7.16 | 7.21 | 7.29 | 7.33 | 7.32 | [20 empty] | 31.9923 | 1176 | 3.5661 | 2.7987 | 78.4816 | 21.5184 | 1450 | 2.34 | 1.43 | 61.1111 | 38.8889 | 56.914 | 79.83 | [5 empty] | 17224 | 8050 | 0 |  | 5134 |  |  | 4040
1 | 2023-01-20 | 355427 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 28.8963 | 1302 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 15341 | 6780 | 0 |  | 3631 |  |  | 4930
1 | 2023-01-21 | 351809 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 30.6376 | 1228 |  |  |  |  | 1370 | [11 empty] | 20722 | 12440 | 0 |  | 4242 |  |  | 4040
1 | 2023-01-22 | 302228 | 34.3 | 38 | 33 | 37 | 31 | 37 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 30.2436 | 1244 |  |  |  |  | 1470 | [11 empty] | 20057 | 12420 | 0 |  | 2887 |  |  | 4750
1 | 2023-01-23 | 302234 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 27.3423 | 1376 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 20173 | 12420 | 0 |  | 2923 |  |  | 4830
1 | 2023-01-24 | 300157 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 22.0275 | 1708 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 19205 | 12400 | 0 |  | 2745 |  |  | 4060
1 | 2023-01-25 | 287863 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 20.7289 | 1815 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 79.05 | [5 empty] | 15438 | 9470 | 0 |  | 1198 |  |  | 4770
1 | 2023-01-26 | 314130 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | 7.3 | 7.21 | 7.24 | 7.35 | 7.32 | 7.4 | 7.36 | [20 empty] | 34.048 | 1105 | 3.293 | 2.3634 | 71.7714 | 28.2286 | 1440 | 2.05 | 1.13 | 55.122 | 44.878 | 51.691 | 79.75 | [5 empty] | 20895 | 14100 | 0 |  | 1865 |  |  | 4930
1 | 2023-01-27 | 349018 | 33.3 | 37 | 32 | 36 | 30 | 36 | 31 | 35 | 29 | [27 empty] | 30.8638 | 1219 |  |  |  |  | 1440 | 2 |  | 0 | 100 |  | 79.56 | [5 empty] | 22216 | 14450 | 0 |  | 2806 |  |  | 4960
1 | 2023-01-28 | 337579 | 33.3 | 38 | 32 | 35 | 30 | 37 | 31 | 34 | 29 | [27 empty] | 32.6305 | 1153 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 18187 | 10370 | 0 |  | 2827 |  |  | 4990
1 | 2023-01-29 | 316685 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | [27 empty] | 28.2667 | 1331 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 19053 | 12220 | 0 |  | 2883 |  |  | 3950
1 | 2023-01-30 | 317220 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | [27 empty] | 30.0743 | 1251 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 79.76 | 61.07 | 32.27 | 0.0002 |  |  | 18039 | 11780 | 0 |  | 1339 |  |  | 4920
1 | 2023-01-31 | 336067 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | [27 empty] | 33.5321 | 1122 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 21482 | 16130 | 0 |  | 2177 |  |  | 3175
1 월 최대 |  | 497210 | 34.8 | 38 | 33 | 38 | 33 | 37 | 32 | 37 | 32 | 7.3 | 7.21 | 7.24 | 7.35 | 7.32 | 7.4 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9156 | 1815 | 4.1841 | 3.4413 | 82.246 | 28.2286 | 1780 | 2.51 | 1.56 | 64.8536 | 100 | 60.1679 | 79.85 | 61.07 | 32.27 | 0.0002 | 0 | 0 | 22216 | 16130 | 0 | 0 | 5335 | 0 | 0 | 5000
1 월 최소 |  | 287863 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | 7 | 6.79 | 6.92 | 7.02 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7289 | 711 | 3.2207 | 2.3634 | 71.7714 | 17.754 | 920 | 2 | 1.13 | 0 | 35.1464 | 51.691 | 79.05 | 61.07 | 32.27 | 0.0002 | 0 | 0 | 13355 | 3090 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 3150
1 월 평균 |  | 335224.0968 | 34.0129 | 37.4839 | 32.7742 | 36.4516 | 31.2258 | 36.4839 | 31.7742 | 35.4516 | 30.2258 | 7.125 | 6.95 | 7.0725 | 7.1625 | 7.2 | 7.24 | 7.245 | [20 empty] | 38.1829 | 1051.3226 | 3.566 | 2.794 | 78.0925 | 21.9075 | 1250.9677 | 2.258 | 1.4175 | 48.6476 | 51.3524 | 56.8473 | 79.542 | 61.07 | 32.27 | 0.0002 |  |  | 17540.871 | 9791.6129 | 0 |  | 3183.6129 |  |  | 4565.6452
1 월 합계 |  | 10391947 | [37 empty] | 32591 |  |  |  |  | 38780 | [10 empty] | 0 | 543767 | 303540 | 0 | 0 | 98692 | 0 | 0 | 141535
2 | 2023-02-01 | 330623 | 33.3 | 37 | 32 | 36 | 30 | 36 | 31 | 35 | 29 | [27 empty] | 32.6618 | 1221 |  |  |  |  | 1370 | [5 empty] | 79.58 | [5 empty] | 18159 | 13430 | 0 |  | 3639 |  |  | 1090
2 | 2023-02-02 | 335020 | 33.3 | 37 | 32 | 36 | 30 | 36 | 31 | 35 | 29 | 7 | 6.92 | 7.01 | 7.05 | 7.09 | 7.1 | 7.11 | [20 empty] | 41.4123 | 963 | 2.9147 | 2.2865 | 78.4495 | 21.5505 | 1130 | 2.1 | 1.25 | 59.5238 | 40.4762 | 59.6022 | 79.33 | [5 empty] | 18997 | 12500 | 0 |  | 1697 |  |  | 4800
2 | 2023-02-03 | 337177 | 33.3 | 37 | 32 | 36 | 30 | 36 | 31 | 35 | 29 | [27 empty] | 49.4789 | 806 |  |  |  |  | 960 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 16680 | 11750 | 0 |  | 0 |  |  | 4930
2 | 2023-02-04 | 317513 | 33.5 | 37 | 32 | 36 | 31 | 36 | 31 | 35 | 30 | [27 empty] | 49.4789 | 806 |  |  |  |  | 1090 | [11 empty] | 16298 | 10540 | 0 |  | 718 |  |  | 5040
2 | 2023-02-05 | 304635 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 37.8727 | 1053 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 15803 | 10530 | 0 |  | 373 |  |  | 4900
2 | 2023-02-06 | 315531 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 31.904 | 1250 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 79.04 | [5 empty] | 19838 | 12230 | 0 |  | 2558 |  |  | 5050
2 | 2023-02-07 | 330408 | 33.5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 36 | 32 | 35 | 29 | [27 empty] | 24.7548 | 1611 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 18682 | 12450 | 0 |  | 1322 |  |  | 4910
2 | 2023-02-08 | 332742 | 33.5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 36 | 32 | 35 | 29 | [27 empty] | 25.4824 | 1565 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 79.85 | [5 empty] | 19175 | 12400 | 0 |  | 2025 |  |  | 4750
2 | 2023-02-09 | 329970 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | 7.1 | 7.11 | 7.04 | 7.06 | 7.15 | 7.09 | 7.17 |  |  | 296.2 | 220 | 245.2 | 730 | 174.6 | 299.7 | 107.7 |  |  | 6943.3 | 7120 | 7650 | 7050 | 6680 | 6110 | 7050 |  |  | 25.829 | 1544 | 2.8624 | 2.2654 | 79.1429 | 20.8571 | 1230 | 2.13 | 1.27 | 59.6244 | 40.3756 | 61.0824 | 79.95 | [5 empty] | 20328 | 12200 | 0 |  | 3128 |  |  | 5000
2 | 2023-02-10 | 486611 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | [27 empty] | 32.8501 | 1214 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 79.58 | [5 empty] | 20477 | 15010 | 0 |  | 5367 |  |  | 100
2 | 2023-02-11 | 352843 | 33.5 | 38 | 33 | 35 | 30 | 37 | 32 | 34 | 29 | [27 empty] | 33.569 | 1188 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 18408 | 12420 | 0 |  | 5988 |  |  | 0
2 | 2023-02-12 | 333034 | 33.8 | 38 | 33 | 35 | 31 | 37 | 32 | 34 | 30 | [27 empty] | 35.292 | 1130 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 16905 | 12420 | 0 |  | 4015 |  |  | 470
2 | 2023-02-13 | 339605 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 34.0564 | 1171 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 79.66 | [5 empty] | 18427 | 12430 | 0 |  | 1677 |  |  | 4320
2 | 2023-02-14 | 352117 | 33.8 | 37 | 33 | 36 | 31 | 36 | 32 | 35 | 30 | [27 empty] | 27.8297 | 1433 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 19769 | 12410 | 0 |  | 2379 |  |  | 4980
2 | 2023-02-15 | 348369 | 33.3 | 37 | 33 | 35 | 30 | 36 | 32 | 34 | 29 | [27 empty] | 23.9808 | 1663 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.86 | [5 empty] | 20181 | 12380 | 0 |  | 2931 |  |  | 4870
2 | 2023-02-16 | 345543 | 33.3 | 37 | 33 | 35 | 30 | 36 | 32 | 34 | 29 | 7.2 | 7.15 | 7.14 | 7.08 | 7.29 | 7.15 | 7.15 |  |  | 386.5 | 480.2 | 290.3 | 365.4 | 431.2 | 293 | 458.8 |  |  | 6495 | 7860 | 5970 | 6120 | 6820 | 6580 | 5620 |  |  | 25.0818 | 1590 | 2.7266 | 2.3052 | 84.5445 | 15.4555 | 1920 | 2.02 | 1.39 | 68.8119 | 31.1881 | 59.666 | 79.35 | [5 empty] | 18838 | 12350 | 0 |  | 1498 |  |  | 4990
2 | 2023-02-17 | 335925 | 33.3 | 37 | 33 | 35 | 30 | 36 | 32 | 34 | 29 | [27 empty] | 22.7366 | 1754 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 79.12 | [5 empty] | 15909 | 12320 | 0 |  | 2399 |  |  | 1190
2 | 2023-02-18 | 385487 | 33 | 37 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 29 | [27 empty] | 21.0227 | 1897 |  |  |  |  | 2400 | [11 empty] | 20292 | 12350 | 0 |  | 2982 |  |  | 4960
2 | 2023-02-19 | 331472 | 32.8 | 37 | 32 | 35 | 29 | 36 | 31 | 34 | 28 | [27 empty] | 21.2128 | 1880 |  |  |  |  | 2380 | [11 empty] | 21332 | 12410 | 0 |  | 3912 |  |  | 5010
2 | 2023-02-20 | 330191 | 32.8 | 37 | 32 | 35 | 29 | 36 | 31 | 34 | 28 | [27 empty] | 22.2421 | 1793 |  |  |  |  | 2280 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 20354 | 12350 | 0 |  | 2914 |  |  | 5090
2 | 2023-02-21 | 338444 | 32.3 | 36 | 32 | 34 | 29 | 35 | 31 | 33 | 28 | [27 empty] | 22.2545 | 1792 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 79.84 | [5 empty] | 20022 | 12310 | 0 |  | 2912 |  |  | 4800
2 | 2023-02-22 | 337766 | 32.3 | 36 | 32 | 34 | 29 | 35 | 31 | 33 | 28 | [27 empty] | 20.6098 | 1935 |  |  |  |  | 2380 | [5 empty] | 79.86 | [5 empty] | 22110 | 12300 | 0 |  | 5100 |  |  | 4710
2 | 2023-02-23 | 334557 | 32 | 36 | 32 | 34 | 28 | 35 | 31 | 33 | 27 | 7.2 | 7.21 | 7.24 | 7.2 | 7.31 | 7.26 | 7.22 |  |  | 283.5 | 448 | 257 | 371 | 319 | 114 | 192 |  |  | 6440 | 7000 | 6050 | 6650 | 6690 | 6410 | 5840 |  |  | 21.7686 | 1832 | 2.7841 | 2.2367 | 80.3367 | 19.6633 | 2380 | 2.2 | 1.42 | 64.5455 | 35.4545 | 55.4409 | 79.67 | 62.38 | 31.93 | 0.0003 |  |  | 20721 | 12300 | 0 |  | 3021 |  |  | 5400
2 | 2023-02-24 | 338586 | 32 | 36 | 32 | 34 | 28 | 35 | 31 | 33 | 27 | [27 empty] | 22.5056 | 1772 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 21215 | 12270 | 0 |  | 6355 |  |  | 2590
2 | 2023-02-25 | 326922 | 32.3 | 37 | 32 | 34 | 28 | 36 | 31 | 33 | 27 | [27 empty] | 22.9195 | 1740 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 18404 | 12230 | 0 |  | 4284 |  |  | 1890
2 | 2023-02-26 | 306827 | 32 | 37 | 32 | 33 | 28 | 36 | 31 | 32 | 27 | [27 empty] | 23.2944 | 1712 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 21484 | 12200 | 0 |  | 5624 |  |  | 3660
2 | 2023-02-27 | 315429 | 31 | 37 | 32 | 34 | 28 | 26 | 31 | 33 | 27 | [27 empty] | 22.1925 | 1797 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 78.54 | [5 empty] | 20290 | 9570 | 0 |  | 7113 |  |  | 3607
2 | 2023-02-28 | 329081 | 32.3 | 37 | 32 | 34 | 28 | 36 | 31 | 33 | 27 | [27 empty] | 24.3765 | 1636 |  |  |  |  | 2370 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 17345 | 9640 | 0 |  | 5185 |  |  | 2520
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 486611 | 33.8 | 38 | 33 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 | 30 | 7.2 | 7.21 | 7.24 | 7.2 | 7.31 | 7.26 | 7.22 | 0 | 0 | 386.5 | 480.2 | 290.3 | 730 | 431.2 | 299.7 | 458.8 | 0 | 0 | 6943.3 | 7860 | 7650 | 7050 | 6820 | 6580 | 7050 | 0 | 0 | 49.4789 | 1935 | 2.9147 | 2.3052 | 84.5445 | 21.5505 | 2400 | 2.2 | 1.42 | 68.8119 | 40.4762 | 61.0824 | 79.95 | 62.38 | 31.93 | 0.0003 | 0 | 0 | 22110 | 15010 | 0 | 0 | 7113 | 0 | 0 | 5400
2 월 최소 |  | 304635 | 31 | 36 | 32 | 33 | 28 | 26 | 31 | 32 | 27 | 7 | 6.92 | 7.01 | 7.05 | 7.09 | 7.09 | 7.11 | 0 | 0 | 283.5 | 220 | 245.2 | 365.4 | 174.6 | 114 | 107.7 | 0 | 0 | 6440 | 7000 | 5970 | 6120 | 6680 | 6110 | 5620 | 0 | 0 | 20.6098 | 806 | 2.7266 | 2.2367 | 78.4495 | 15.4555 | 960 | 2.02 | 1.25 | 59.5238 | 31.1881 | 55.4409 | 78.54 | 62.38 | 31.93 | 0.0003 | 0 | 0 | 15803 | 9570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 339372.4286 | 32.9857 | 36.9286 | 32.3929 | 35.0357 | 29.6429 | 35.5714 | 31.3929 | 34.0357 | 28.6429 | 7.125 | 7.0975 | 7.1075 | 7.0975 | 7.21 | 7.15 | 7.1625 |  |  | 322.0667 | 382.7333 | 264.1667 | 488.8 | 308.2667 | 235.5667 | 252.8333 |  |  | 6626.1 | 7326.6667 | 6556.6667 | 6606.6667 | 6730 | 6366.6667 | 6170 |  |  | 28.5239 | 1491 | 2.822 | 2.2735 | 80.6184 | 19.3816 | 1794.6429 | 2.1125 | 1.3325 | 63.1264 | 36.8736 | 58.9479 | 79.4535 | 62.38 | 31.93 | 0.0003 |  |  | 19158.6786 | 12132.1429 | 0 |  | 3254.1429 |  |  | 3772.3929
2 월 합계 |  | 9502428 | [37 empty] | 41748 |  |  |  |  | 50250 | [10 empty] | 0 | 536443 | 339700 | 0 | 0 | 91116 | 0 | 0 | 105627
3 | 2023-03-01 | 327978 | 32.3 | 37 | 32 | 34 | 28 | 36 | 31 | 33 | 27 | [27 empty] | 23.6116 | 1689 |  |  |  |  | 2370 | [11 empty] | 20948 | 10910 | 0 |  | 5068 |  |  | 4970
3 | 2023-03-02 | 324713 | 32.3 | 37 | 32 | 34 | 28 | 36 | 31 | 33 | 27 | 7.1 | 7.22 | 7.21 | 7.07 | 7.17 | 7.1 | 7.12 |  |  | 227.1 | 198.5 | 420.1 | 121 | 235.4 | 161.6 | 226.2 |  |  | 5591.7 | 5210 | 4960 | 5710 | 6130 | 5900 | 5640 |  |  | 26.0483 | 1531 | 2.5197 | 1.953 | 77.5094 | 22.4906 | 2010 | 2.2 | 1.36 | 61.8182 | 38.1818 | 53.0207 | 79.18 | [5 empty] | 19889 | 10890 | 0 |  | 4069 |  |  | 4930
3 | 2023-03-03 | 330190 | 32.3 | 37 | 32 | 34 | 28 | 36 | 31 | 33 | 27 | [27 empty] | 27.019 | 1476 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 79.28 | [5 empty] | 20384 | 10890 | 0 |  | 4534 |  |  | 4960
3 | 2023-03-04 | 310431 | 32.5 | 37 | 32 | 34 | 29 | 36 | 31 | 33 | 28 | [27 empty] | 28.0647 | 1421 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 19459 | 10950 | 0 |  | 3609 |  |  | 4900
3 | 2023-03-05 | 307771 | 32.5 | 37 | 32 | 34 | 29 | 36 | 31 | 33 | 28 | [27 empty] | 27.5414 | 1448 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 18940 | 10940 | 0 |  | 3010 |  |  | 4990
3 | 2023-03-06 | 318403 | 32.5 | 37 | 32 | 34 | 29 | 36 | 31 | 33 | 28 | [27 empty] | 27.7137 | 1439 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 79.09 | [5 empty] | 18060 | 10950 | 0 |  | 3420 |  |  | 3690
3 | 2023-03-07 | 330082 | 32.8 | 37 | 32 | 35 | 29 | 36 | 31 | 34 | 28 | [27 empty] | 27.9663 | 1426 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 79.34 | [5 empty] | 19503 | 10980 | 0 |  | 3543 |  |  | 4980
3 | 2023-03-08 | 330476 | 32.8 | 37 | 32 | 35 | 29 | 36 | 31 | 34 | 28 | [27 empty] | 28.6083 | 1394 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 79.81 | [5 empty] | 19525 | 10640 | 0 |  | 3715 |  |  | 5170
3 | 2023-03-09 | 344407 | 33 | 37 | 32 | 36 | 29 | 36 | 31 | 35 | 28 | 7.3 | 7.38 | 7.21 | 7.29 | 7.28 | 7.32 | 7.22 |  |  | 289 | 144.1 | 270.2 | 214.1 | 300.4 | 336 | 469.2 |  |  | 6131.7 | 5990 | 6240 | 6210 | 6240 | 6110 | 6000 |  |  | 27.2218 | 1465 | 2.7961 | 2.3058 | 82.4648 | 17.5352 | 1890 | 2.03 | 1.4 | 68.9655 | 31.0345 | 52.7471 | 79.2 | [5 empty] | 19907 | 11050 | 0 |  | 6547 |  |  | 2310
3 | 2023-03-10 | 344374 | 33.3 | 37 | 32 | 36 | 30 | 36 | 31 | 35 | 29 | [27 empty] | 24.7702 | 1610 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 79.58 | [5 empty] | 19455 | 11020 | 0 |  | 6369 |  |  | 2066
3 | 2023-03-11 | 326610 | 33.8 | 37 | 32 | 37 | 31 | 36 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 22.9195 | 1740 |  |  |  |  | 1930 | [11 empty] | 18460 | 11020 | 0 |  | 3110 |  |  | 4330
3 | 2023-03-12 | 334761 | 33.5 | 37 | 32 | 36 | 31 | 36 | 31 | 35 | 30 | [27 empty] | 23.7381 | 1680 |  |  |  |  | 1930 | [11 empty] | 18928 | 11010 | 0 |  | 2988 |  |  | 4930
3 | 2023-03-13 | 342746 | 33.8 | 37 | 32 | 37 | 31 | 36 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 24.1697 | 1650 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 79.62 | [5 empty] | 20712 | 10960 | 0 |  | 4702 |  |  | 5050
3 | 2023-03-14 | 333368 | 33.8 | 37 | 32 | 37 | 31 | 36 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 23.5976 | 1690 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 79.81 | [5 empty] | 19559 | 10860 | 0 |  | 3659 |  |  | 5040
3 | 2023-03-15 | 338575 | 33.8 | 37 | 32 | 37 | 31 | 36 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 23.052 | 1730 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 79.59 | [5 empty] | 19172 | 12070 | 0 |  | 2092 |  |  | 5010
3 | 2023-03-16 | 335109 | 33.8 | 37 | 32 | 37 | 31 | 36 | 31 | 36 | 30 | 7.4 | 8.2 | 7.13 | 7.24 | 7.26 | 7.23 | 7.17 |  |  | 200 | 236.5 | 310.2 | 185.2 | 118.9 | 194.7 | 154.5 |  |  | 5223.3 | 5570 | 4740 | 5270 | 5430 | 5110 | 5220 |  |  | 20.5567 | 1940 | 2.5525 | 1.965 | 76.9845 | 23.0155 | 2080 | 2.31 | 1.3 | 56.2771 | 43.7229 | 61.5197 | 77.99 | [5 empty] | 22123 | 13960 | 0 |  | 3043 |  |  | 5120
3 | 2023-03-17 | 332635 | 33.8 | 37 | 32 | 37 | 31 | 36 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 24.3171 | 1640 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.11 | [5 empty] | 22369 | 14380 | 0 |  | 3009 |  |  | 4980
3 | 2023-03-18 | 322563 | 34 | 37 | 33 | 37 | 31 | 36 | 32 | 36 | 30 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 19978 | 11930 | 0 |  | 3028 |  |  | 5020
3 | 2023-03-19 | 310960 | 34.3 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 23.7381 | 1680 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 20215 | 12320 | 0 |  | 3025 |  |  | 4870
3 | 2023-03-20 | 320601 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 22.6591 | 1760 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.81 | [5 empty] | 20995 | 12890 | 0 |  | 3055 |  |  | 5050
3 | 2023-03-21 | 329297 | 34.5 | 37 | 33 | 38 | 32 | 36 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 23.052 | 1730 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.56 | [5 empty] | 18793 | 10680 | 0 |  | 3083 |  |  | 5030
3 | 2023-03-22 | 354271 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.88 | [5 empty] | 19597 | 10780 | 0 |  | 3667 |  |  | 5150
3 | 2023-03-23 | 576508 | 34.5 | 35 | 34 | 39 | 32 | 34 | 33 | 38 | 31 | 7.2 | 7.29 | 7.2 | 7.17 | 7.2 | 7.21 | 7.22 |  |  | 202.3 | 147 | 296.9 | 165.1 | 124.2 | 198.7 | 281.8 |  |  | 5433.3 | 5510 | 5200 | 5000 | 5190 | 5840 | 5860 |  |  | 24.925 | 1600 | 3.6731 | 2.7844 | 75.805 | 24.195 | 1920 | 2.14 | 1.25 | 58.4112 | 41.5888 | 55.1722 | 78.22 | [5 empty] | 18985 | 10880 | 0 |  | 3075 |  |  | 5030
3 | 2023-03-24 | 468360 | 34.5 | 34 | 34 | 39 | 33 | 33 | 33 | 38 | 32 | [27 empty] | 25.8961 | 1540 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.89 | [5 empty] | 18972 | 10810 | 0 |  | 3032 |  |  | 5130
3 | 2023-03-25 | 410537 | 34.3 | 34 | 33 | 39 | 33 | 33 | 32 | 38 | 32 | [27 empty] | 25.2405 | 1580 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 21497 | 13430 | 0 |  | 3027 |  |  | 5040
3 | 2023-03-26 | 368961 | 34.5 | 35 | 33 | 39 | 33 | 34 | 32 | 38 | 32 | [27 empty] | 24.6173 | 1620 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 22413 | 14380 | 0 |  | 3033 |  |  | 5000
3 | 2023-03-27 | 366947 | 34.8 | 35 | 33 | 40 | 33 | 34 | 32 | 39 | 32 | [27 empty] | 25.0818 | 1590 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 22021 | 13970 | 0 |  | 3051 |  |  | 5000
3 | 2023-03-28 | 367247 | 34.8 | 35 | 33 | 40 | 33 | 34 | 32 | 39 | 32 | [27 empty] | 25.4013 | 1570 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 20243 | 12180 | 0 |  | 3053 |  |  | 5010
3 | 2023-03-29 | 370364 | 35.3 | 35 | 34 | 41 | 33 | 34 | 33 | 40 | 32 | [27 empty] | 25.729 | 1550 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.85 | 61.55 | 31.4 | 0.0004 |  |  | 22724 | 14400 | 0 |  | 3064 |  |  | 5260
3 | 2023-03-30 | 369228 | 35.5 | 36 | 34 | 41 | 33 | 35 | 33 | 40 | 32 | 7.3 | 7.27 | 7.29 | 7.35 | 7.32 | 7.21 | 7.24 |  |  | 295.8 | 288 | 304.8 | 371.9 | 237.8 | 380.3 | 192.2 |  |  | 5865 | 6120 | 6140 | 5950 | 5840 | 5250 | 5890 |  |  | 25.5641 | 1560 | 3.4575 | 2.4563 | 71.0417 | 28.9583 | 1920 | 2 | 1.05 | 52.5 | 47.5 | 54.9468 | 77.97 | [5 empty] | 21046 | 12830 | 0 |  | 3386 |  |  | 4830
3 | 2023-03-31 | 368103 | 35.8 | 37 | 34 | 41 | 33 | 36 | 33 | 40 | 32 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.24 | [5 empty] | 21759 | 12890 | 0 |  | 3829 |  |  | 5040
3 월 최대 |  | 576508 | 35.8 | 37 | 34 | 41 | 33 | 36 | 33 | 40 | 32 | 7.4 | 8.2 | 7.29 | 7.35 | 7.32 | 7.32 | 7.24 | 0 | 0 | 295.8 | 288 | 420.1 | 371.9 | 300.4 | 380.3 | 469.2 | 0 | 0 | 6131.7 | 6120 | 6240 | 6210 | 6240 | 6110 | 6000 | 0 | 0 | 28.6083 | 1940 | 3.6731 | 2.7844 | 82.4648 | 28.9583 | 2370 | 2.31 | 1.4 | 68.9655 | 47.5 | 61.5197 | 79.88 | 61.55 | 31.4 | 0.0004 | 0 | 0 | 22724 | 14400 | 0 | 0 | 6547 | 0 | 0 | 5260
3 월 최소 |  | 307771 | 32.3 | 34 | 32 | 34 | 28 | 33 | 31 | 33 | 27 | 7.1 | 7.22 | 7.13 | 7.07 | 7.17 | 7.1 | 7.12 | 0 | 0 | 200 | 144.1 | 270.2 | 121 | 118.9 | 161.6 | 154.5 | 0 | 0 | 5223.3 | 5210 | 4740 | 5000 | 5190 | 5110 | 5220 | 0 | 0 | 20.5567 | 1394 | 2.5197 | 1.953 | 71.0417 | 17.5352 | 1870 | 2 | 1.05 | 52.5 | 31.0345 | 52.7471 | 77.89 | 61.55 | 31.4 | 0.0004 | 0 | 0 | 18060 | 10640 | 0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 2066
3 월 평균 |  | 352147.6129 | 33.8032 | 36.3871 | 32.6129 | 37.129 | 30.9677 | 35.3871 | 31.6129 | 36.129 | 29.9677 | 7.26 | 7.472 | 7.208 | 7.224 | 7.246 | 7.214 | 7.194 |  |  | 242.84 | 202.82 | 320.44 | 211.46 | 203.34 | 254.26 | 264.78 |  |  | 5649 | 5680 | 5456 | 5628 | 5766 | 5642 | 5722 |  |  | 24.9965 | 1604.1613 | 2.9998 | 2.2929 | 76.7611 | 23.2389 | 1939.0323 | 2.136 | 1.272 | 59.5944 | 40.4056 | 55.4813 | 79.1105 | 61.55 | 31.4 | 0.0004 |  |  | 20213.9032 | 11866.129 | 0 |  | 3577.2581 |  |  | 4770.5161
3 월 합계 |  | 10916576 | [37 empty] | 49729 |  |  |  |  | 60110 | [10 empty] | 0 | 626631 | 367850 | 0 | 0 | 110895 | 0 | 0 | 147886
4 | 2023-04-01 | 345816 | 36.3 | 37 | 35 | 41 | 34 | 36 | 34 | 40 | 33 | [27 empty] | 23.8802 | 1670 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 22188 | 11910 | 0 |  | 5158 |  |  | 5120
4 | 2023-04-02 | 333989 | 36 | 35 | 35 | 41 | 35 | 34 | 34 | 40 | 34 | [27 empty] | 23.5976 | 1690 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 17221 | 6580 | 0 |  | 5611 |  |  | 5030
4 | 2023-04-03 | 332093 | 35 | 35 | 33 | 40 | 34 | 34 | 32 | 39 | 33 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.72 | [5 empty] | 20839 | 12250 | 0 |  | 3549 |  |  | 5040
4 | 2023-04-04 | 350433 | 35.5 | 36 | 34 | 40 | 34 | 35 | 33 | 39 | 33 | [27 empty] | 23.4588 | 1700 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.15 | [5 empty] | 21296 | 11010 | 0 |  | 5206 |  |  | 5080
4 | 2023-04-05 | 458185 | 35.8 | 35 | 34 | 41 | 35 | 34 | 33 | 40 | 34 | [27 empty] | 23.5976 | 1690 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.64 | [5 empty] | 19511 | 11130 | 0 |  | 3521 |  |  | 4860
4 | 2023-04-06 | 504029 | 36 | 36 | 34 | 41 | 35 | 35 | 33 | 40 | 34 | 7.3 | 7.4 | 7.22 | 7.23 | 7.23 | 7.26 | 7.29 |  |  | 308.6 | 326.3 | 89.5 | 203.5 | 446.8 | 399.3 | 386.1 |  |  | 5038.3 | 4110 | 4270 | 5270 | 5210 | 5800 | 5570 |  |  | 23.5976 | 1690 | 3.3001 | 2.4102 | 73.0355 | 26.9645 | 1920 | 2.53 | 1.36 | 53.7549 | 46.2451 | 57.0848 | 79.23 | [5 empty] | 21597 | 11460 | 0 |  | 5137 |  |  | 5000
4 | 2023-04-07 | 514928 | 36.3 | 36 | 35 | 41 | 35 | 35 | 34 | 40 | 34 | [27 empty] | 22.9988 | 1734 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 18494 | 9750 | 0 |  | 3624 |  |  | 5120
4 | 2023-04-08 | 412646 | 36.3 | 37 | 35 | 41 | 34 | 36 | 34 | 40 | 33 | [27 empty] | 22.4803 | 1774 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 21835 | 10790 | 0 |  | 6065 |  |  | 4980
4 | 2023-04-09 | 371374 | 35.8 | 37 | 35 | 40 | 33 | 36 | 34 | 39 | 32 | [27 empty] | 23.1323 | 1724 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 17453 | 6730 | 0 |  | 5613 |  |  | 5110
4 | 2023-04-10 | 374506 | 35 | 37 | 34 | 38 | 33 | 36 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 23.1323 | 1724 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.21 | [5 empty] | 20535 | 9880 | 0 |  | 5655 |  |  | 5000
4 | 2023-04-11 | 364223 | 35 | 37 | 34 | 38 | 33 | 36 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 23.7381 | 1680 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.25 | [5 empty] | 16071 | 7080 | 0 |  | 4101 |  |  | 4890
4 | 2023-04-12 | 360252 | 34.8 | 36 | 34 | 38 | 33 | 35 | 33 | 37 | 32 | [27 empty] | 22.6591 | 1760 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.55 | [5 empty] | 18596 | 6890 | 0 |  | 6356 |  |  | 5350
4 | 2023-04-13 | 350551 | 34.3 | 34 | 34 | 38 | 33 | 33 | 33 | 37 | 32 | 7.2 | 7.24 | 7.26 | 7.21 | 7.22 | 7.25 | 7.24 |  |  | 217.5 | 206.3 | 144.3 | 210.1 | 190.6 | 286.1 | 267.5 |  |  | 6053.3 | 6240 | 6520 | 6110 | 5840 | 5490 | 6120 |  |  | 23.7381 | 1680 | 2.4417 | 1.8357 | 75.1833 | 24.8167 | 1920 | 1.96 | 1.16 | 59.1837 | 40.8163 | 52.1381 | 79.63 | [5 empty] | 15613 | 5810 | 0 |  | 5133 |  |  | 4670
4 | 2023-04-14 | 389425 | 33.8 | 33 | 33 | 38 | 33 | 32 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 23.5976 | 1690 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 16554 | 7920 | 0 |  | 3634 |  |  | 5000
4 | 2023-04-15 | 435229 | 33.8 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 23.3216 | 1710 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 18024 | 9860 | 0 |  | 3044 |  |  | 5120
4 | 2023-04-16 | 355769 | 33.8 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 24.6173 | 1620 |  |  |  |  | 1920 | [11 empty] | 16671 | 9720 | 0 |  | 1871 |  |  | 5080
4 | 2023-04-17 | 358363 | 34 | 35 | 33 | 37 | 33 | 34 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 24.5567 | 1624 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 76.13 | [5 empty] | 19085 | 11850 | 0 |  | 2115 |  |  | 5120
4 | 2023-04-18 | 359515 | 34.3 | 36 | 33 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 25.0188 | 1594 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.05 | [5 empty] | 18299 | 11760 | 0 |  | 1649 |  |  | 4890
4 | 2023-04-19 | 358448 | 34.3 | 36 | 33 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 25.2405 | 1580 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.12 | [5 empty] | 19598 | 11790 | 0 |  | 2628 |  |  | 5180
4 | 2023-04-20 | 367241 | 34.3 | 35 | 33 | 38 | 33 | 34 | 32 | 37 | 32 | 7.2 | 7.25 | 7.27 | 7.26 | 7.21 | 7.17 | 7.2 |  |  | 388 | 336.4 | 312.7 | 345.9 | 394.4 | 354.4 | 584.4 |  |  | 4053.3 | 5110 | 4290 | 3240 | 4880 | 4010 | 2790 |  |  | 26.2368 | 1520 | 2.3712 | 1.7212 | 72.5882 | 27.4118 | 1920 | 1.97 | 1.06 | 53.8071 | 46.1929 | 56.0117 | 78 | [5 empty] | 17418 | 11890 | 0 |  | 438 |  |  | 5090
4 | 2023-04-21 | 356964 | 34.3 | 34 | 33 | 39 | 33 | 33 | 32 | 38 | 32 | [27 empty] | 23.5976 | 1690 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 78.55 | [5 empty] | 18907 | 11900 | 0 |  | 2117 |  |  | 4890
4 | 2023-04-22 | 332599 | 34.5 | 35 | 33 | 39 | 33 | 34 | 32 | 38 | 32 | [27 empty] | 20.5567 | 1940 |  |  |  |  | 2150 | [11 empty] | 18827 | 11350 | 0 |  | 2467 |  |  | 5010
4 | 2023-04-23 | 323274 | 34.3 | 35 | 33 | 38 | 33 | 34 | 32 | 37 | 32 | [27 empty] | 20.5567 | 1940 |  |  |  |  | 2150 | [11 empty] | 17106 | 9700 | 0 |  | 2336 |  |  | 5070
4 | 2023-04-24 | 327633 | 34 | 35 | 33 | 37 | 33 | 34 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 22.7886 | 1750 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 78.57 | [5 empty] | 18114 | 11610 | 0 |  | 1444 |  |  | 5060
4 | 2023-04-25 | 420838 | 33.8 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | 36 | 32 | [27 empty] | 22.8016 | 1749 |  |  |  |  | 2230 | [5 empty] | 78.16 | [5 empty] | 18432 | 11700 | 0 |  | 1642 |  |  | 5090
4 | 2023-04-26 | 426498 | 33.5 | 34 | 33 | 37 | 32 | 33 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 26.516 | 1504 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.81 | [5 empty] | 16909 | 8490 | 0 |  | 3439 |  |  | 4980
4 | 2023-04-27 | 382065 | 33.8 | 35 | 33 | 37 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | 7.1 | 7.15 | 7.18 | 7.09 | 7.08 | 7.14 | 7.2 |  |  | 336.3 | 358.7 | 314.6 | 293.4 | 380.8 | 318.1 | 352 |  |  | 6556.7 | 6680 | 6710 | 6650 | 6710 | 6250 | 6340 |  |  | 24.1697 | 1650 | 2.286 | 1.7757 | 77.6764 | 22.3236 | 2220 | 2.06 | 1.28 | 62.1359 | 37.8641 | 52.8381 | 76.29 | 61.46 | 31.45 | 0.0004 |  |  | 15182 | 6720 | 0 |  | 3422 |  |  | 5040
4 | 2023-04-28 | 363280 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 15818 | 9400 | 0 |  | 1438 |  |  | 4980
4 | 2023-04-29 | 444743 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 22.5311 | 1770 |  |  |  |  | 2400 | [11 empty] | 19167 | 11840 | 0 |  | 2347 |  |  | 4980
4 | 2023-04-30 | 380238 | 33.8 | 35 | 33 | 37 | 32 | 34 | 32 | 36 | 31 | [27 empty] | 24.925 | 1600 |  |  |  |  | 2180 | [11 empty] | 15145 | 6980 | 0 |  | 3128 |  |  | 5037
4 월 최대 |  | 514928 | 36.3 | 37 | 35 | 41 | 35 | 36 | 34 | 40 | 34 | 7.3 | 7.4 | 7.27 | 7.26 | 7.23 | 7.26 | 7.29 | 0 | 0 | 388 | 358.7 | 314.6 | 345.9 | 446.8 | 399.3 | 584.4 | 0 | 0 | 6556.7 | 6680 | 6710 | 6650 | 6710 | 6250 | 6340 | 0 | 0 | 26.516 | 1940 | 3.3001 | 2.4102 | 77.6764 | 27.4118 | 2400 | 2.53 | 1.36 | 62.1359 | 46.2451 | 57.0848 | 79.63 | 61.46 | 31.45 | 0.0004 | 0 | 0 | 22188 | 12250 | 0 | 0 | 6356 | 0 | 0 | 5350
4 월 최소 |  | 323274 | 33.5 | 33 | 33 | 37 | 32 | 32 | 32 | 36 | 31 | 7.1 | 7.15 | 7.18 | 7.09 | 7.08 | 7.14 | 7.2 | 0 | 0 | 217.5 | 206.3 | 89.5 | 203.5 | 190.6 | 286.1 | 267.5 | 0 | 0 | 4053.3 | 4110 | 4270 | 3240 | 4880 | 4010 | 2790 | 0 | 0 | 20.5567 | 1504 | 2.286 | 1.7212 | 72.5882 | 22.3236 | 1920 | 1.96 | 1.06 | 53.7549 | 37.8641 | 52.1381 | 76.1 | 61.46 | 31.45 | 0.0004 | 0 | 0 | 15145 | 5810 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 4670
4 월 평균 |  | 381838.2333 | 34.68 | 35.2667 | 33.5667 | 38.5333 | 33.2333 | 34.2667 | 32.5667 | 37.5333 | 32.2333 | 7.2 | 7.26 | 7.2325 | 7.1975 | 7.185 | 7.205 | 7.2325 |  |  | 312.6 | 306.925 | 215.275 | 263.225 | 353.15 | 339.475 | 397.5 |  |  | 5425.4 | 5535 | 5447.5 | 5317.5 | 5660 | 5387.5 | 5205 |  |  | 23.5541 | 1698.5667 | 2.5997 | 1.9357 | 74.6208 | 25.3792 | 2011.6667 | 2.13 | 1.215 | 57.2204 | 42.7796 | 54.5182 | 77.9685 | 61.46 | 31.45 | 0.0004 |  |  | 18350.1667 | 9858.3333 | 0 |  | 3462.9333 |  |  | 5028.9
4 월 합계 |  | 11455147 | [37 empty] | 50957 |  |  |  |  | 60350 | [10 empty] | 0 | 550505 | 295750 | 0 | 0 | 103888 | 0 | 0 | 150867
5 | 2023-05-01 | 353680 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 26.0654 | 1530 |  |  |  |  | 2180 | [11 empty] | 15393 | 8730 | 0 |  | 1533 |  |  | 5130
5 | 2023-05-02 | 359367 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 22.5311 | 1770 |  |  |  |  | 2330 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 13739 | 7610 | 0 |  | 1379 |  |  | 4750
5 | 2023-05-03 | 354828 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 22.2793 | 1790 |  |  |  |  | 2300 | [5 empty] | 78.24 | [5 empty] | 15954 | 9300 | 0 |  | 1464 |  |  | 5190
5 | 2023-05-04 | 353185 | 33.5 | 34 | 32 | 38 | 32 | 33 | 31 | 37 | 31 | 7.2 | 7.33 | 7.24 | 7.15 | 7.15 | 7.14 | 7.26 |  |  | 109.2 | 85.8 | 124.6 | 104 | 93.9 | 104.8 | 142.2 |  |  | 5266.7 | 5460 | 5710 | 4980 | 4520 | 5510 | 5420 |  |  | 23.7381 | 1680 | 1.9229 | 1.4474 | 75.2714 | 24.7286 | 2290 | 1.8 | 1.05 | 58.3333 | 41.6667 | 54.0065 | 78.16 | [5 empty] | 18530 | 11300 | 0 |  | 2140 |  |  | 5090
5 | 2023-05-05 | 524731 | 33.8 | 35 | 32 | 38 | 32 | 34 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 21.7923 | 1830 |  |  |  |  | 2430 | [11 empty] | 12983 | 5790 | 0 |  | 2163 |  |  | 5030
5 | 2023-05-06 | 558959 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 22.1556 | 1800 |  |  |  |  | 2430 | [11 empty] | 18355 | 11900 | 0 |  | 1265 |  |  | 5190
5 | 2023-05-07 | 521252 | 33.3 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | 35 | 31 | [27 empty] | 24.4663 | 1630 |  |  |  |  | 2300 | [11 empty] | 17030 | 11830 | 0 |  | 400 |  |  | 4800
5 | 2023-05-08 | 497046 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 26.7651 | 1490 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.26 | [5 empty] | 14501 | 7370 | 0 |  | 2111 |  |  | 5020
5 | 2023-05-09 | 489289 | 33.3 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | 35 | 31 | [27 empty] | 22.9195 | 1740 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.16 | [5 empty] | 14951 | 7890 | 0 |  | 1921 |  |  | 5140
5 | 2023-05-10 | 462319 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 24.1697 | 1650 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.68 | [5 empty] | 16072 | 9930 | 0 |  | 1112 |  |  | 5030
5 | 2023-05-11 | 416445 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | 7.1 | 7.35 | 7.26 | 7.02 | 7.01 | 7.01 | 6.99 |  |  | 185 | 135 | 185.7 | 191 | 156.7 | 235.6 | 205.7 |  |  | 4075 | 4410 | 4700 | 3650 | 3210 | 4060 | 4420 |  |  | 23.0787 | 1728 | 2.4435 | 1.7967 | 73.5319 | 26.4681 | 2080 | 2.07 | 1.17 | 56.5217 | 43.4783 | 53.2061 | 79.88 | [5 empty] | 18912 | 11410 | 0 |  | 2172 |  |  | 5330
5 | 2023-05-12 | 408943 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 20.7708 | 1920 |  |  |  |  | 2420 | [5 empty] | 79.85 | 60.26 | 30.14 | 0.0004 |  |  | 14024 | 6540 | 0 |  | 2344 |  |  | 5140
5 | 2023-05-13 | 452226 | 32.8 | 34 | 32 | 36 | 31 | 33 | 31 | 35 | 30 | [27 empty] | 23.3216 | 1710 |  |  |  |  | 2130 | [11 empty] | 16951 | 10030 | 0 |  | 1901 |  |  | 5020
5 | 2023-05-14 | 391941 | 33 | 35 | 32 | 36 | 31 | 34 | 31 | 35 | 30 | [27 empty] | 26.0654 | 1530 |  |  |  |  | 1940 | [11 empty] | 16904 | 11370 | 0 |  | 444 |  |  | 5090
5 | 2023-05-15 | 380961 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 24.925 | 1600 |  |  |  |  | 2130 | [5 empty] | 79.36 | [5 empty] | 18588 | 11420 | 0 |  | 2158 |  |  | 5010
5 | 2023-05-16 | 388586 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 21.7923 | 1830 |  |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 79.85 | [5 empty] | 15990 | 7680 | 0 |  | 3210 |  |  | 5100
5 | 2023-05-17 | 383328 | 33.3 | 34 | 32 | 37 | 32 | 33 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 21.3262 | 1870 |  |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 79.21 | [5 empty] | 12494 | 5240 | 0 |  | 1974 |  |  | 5280
5 | 2023-05-18 | 434002 | 33 | 33 | 32 | 37 | 32 | 32 | 31 | 36 | 31 | 7.2 | 7.27 | 7.26 | 7.15 | 7.11 | 7.12 | 7.05 |  |  | 205.3 | 211.6 | 176.9 | 194.7 | 233.1 | 275.3 | 140.1 |  |  | 3988.3 | 4240 | 4510 | 3580 | 3250 | 4110 | 4240 |  |  | 21.5568 | 1850 | 2.1196 | 1.588 | 74.9184 | 25.0816 | 2400 | 1.81 | 1.02 | 56.3536 | 43.6464 | 56.7745 | 79.81 | [5 empty] | 17382 | 10230 | 0 |  | 1952 |  |  | 5200
5 | 2023-05-19 | 528127 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 22.0331 | 1810 |  |  |  |  | 2410 | [5 empty] | 79.88 | [5 empty] | 17864 | 10610 | 0 |  | 2164 |  |  | 5090
5 | 2023-05-20 | 444401 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 21.1005 | 1890 |  |  |  |  | 2410 | [11 empty] | 16165 | 5440 | 0 |  | 5625 |  |  | 5100
5 | 2023-05-21 | 413590 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 23.3216 | 1710 |  |  |  |  | 2350 | [11 empty] | 15809 | 6840 | 0 |  | 3749 |  |  | 5220
5 | 2023-05-22 | 401637 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 24.7702 | 1610 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 16301 | 8230 | 0 |  | 3121 |  |  | 4950
5 | 2023-05-23 | 393815 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 22.5311 | 1770 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 79.12 | [5 empty] | 17212 | 8130 | 0 |  | 3752 |  |  | 5330
5 | 2023-05-24 | 393930 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 22.7886 | 1750 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 79.86 | [5 empty] | 16274 | 8140 | 0 |  | 3184 |  |  | 4950
5 | 2023-05-25 | 382149 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | 7.2 | 7.19 | 7.18 | 7.2 | 7.15 | 7.21 | 7.14 |  |  | 171.7 | 190.5 | 215.2 | 115.6 | 149.1 | 185.8 | 173.8 |  |  | 3435 | 4400 | 2870 | 2800 | 3040 | 3260 | 4240 |  |  | 21.9121 | 1820 | 2.6008 | 1.9446 | 74.7703 | 25.2297 | 2240 | 1.74 | 1.01 | 58.046 | 41.954 | 53.3146 | 77.55 | [5 empty] | 18231 | 8140 | 0 |  | 4901 |  |  | 5190
5 | 2023-05-26 | 382154 | 34 | 36 | 32 | 38 | 32 | 35 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 20.4513 | 1950 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 78.01 | [5 empty] | 17392 | 8160 | 0 |  | 4092 |  |  | 5140
5 | 2023-05-27 | 359494 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 20 | 1994 |  |  |  |  | 2400 | [11 empty] | 18296 | 8180 | 0 |  | 4896 |  |  | 5220
5 | 2023-05-28 | 354947 | 33.5 | 34 | 32 | 38 | 32 | 33 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 19.4158 | 2054 |  |  |  |  | 2410 | [11 empty] | 17745 | 6820 | 0 |  | 5765 |  |  | 5160
5 | 2023-05-29 | 460550 | 33 | 33 | 32 | 37 | 32 | 32 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 18.8113 | 2120 |  |  |  |  | 2410 | [11 empty] | 16718 | 7710 | 0 |  | 3878 |  |  | 5130
5 | 2023-05-30 | 507888 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 19.0813 | 2090 |  |  |  |  | 2410 | [5 empty] | 77.05 | [5 empty] | 18346 | 8030 | 0 |  | 5226 |  |  | 5090
5 | 2023-05-31 | 499594 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 19.1731 | 2080 |  |  |  |  | 2410 | [5 empty] | 76.87 | [5 empty] | 19009 | 8050 | 0 |  | 5579 |  |  | 5380
5 월 최대 |  | 558959 | 34 | 36 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 37 | 31 | 7.2 | 7.35 | 7.26 | 7.2 | 7.15 | 7.21 | 7.26 | 0 | 0 | 205.3 | 211.6 | 215.2 | 194.7 | 233.1 | 275.3 | 205.7 | 0 | 0 | 5266.7 | 5460 | 5710 | 4980 | 4520 | 5510 | 5420 | 0 | 0 | 26.7651 | 2120 | 2.6008 | 1.9446 | 75.2714 | 26.4681 | 2430 | 2.07 | 1.17 | 58.3333 | 43.6464 | 56.7745 | 79.88 | 60.26 | 30.14 | 0.0004 | 0 | 0 | 19009 | 11900 | 0 | 0 | 5765 | 0 | 0 | 5380
5 월 최소 |  | 353185 | 32.8 | 33 | 32 | 36 | 31 | 32 | 31 | 35 | 30 | 7.1 | 7.19 | 7.18 | 7.02 | 7.01 | 7.01 | 6.99 | 0 | 0 | 109.2 | 85.8 | 124.6 | 104 | 93.9 | 104.8 | 140.1 | 0 | 0 | 3435 | 4240 | 2870 | 2800 | 3040 | 3260 | 4240 | 0 | 0 | 18.8113 | 1490 | 1.9229 | 1.4474 | 73.5319 | 24.7286 | 1920 | 1.74 | 1.01 | 56.3536 | 41.6667 | 53.2061 | 76.87 | 60.26 | 30.14 | 0.0004 | 0 | 0 | 12494 | 5240 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4750
5 월 평균 |  | 427527.871 | 33.4839 | 34.7742 | 32.0968 | 37.0968 | 31.9355 | 33.7742 | 31.0968 | 36.0968 | 30.9355 | 7.175 | 7.285 | 7.235 | 7.13 | 7.105 | 7.12 | 7.11 |  |  | 167.8 | 155.725 | 175.6 | 151.325 | 158.2 | 200.375 | 165.45 |  |  | 4191.25 | 4627.5 | 4447.5 | 3752.5 | 3505 | 4235 | 4580 |  |  | 22.4229 | 1793.4194 | 2.2717 | 1.6942 | 74.623 | 25.377 | 2268.7097 | 1.855 | 1.0625 | 57.3137 | 42.6863 | 54.3254 | 78.665 | 60.26 | 30.14 | 0.0004 |  |  | 16584.3548 | 8646.7742 | 0 |  | 2825 |  |  | 5112.5806
5 월 합계 |  | 13253364 | [37 empty] | 55596 |  |  |  |  | 70330 | [10 empty] | 0 | 514115 | 268050 | 0 | 0 | 87575 | 0 | 0 | 158490
6 | 2023-06-01 | 496089 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | 7 | 7 | 6.91 | 6.95 | 7.05 | 7 | 7.02 |  |  | 187.4 | 152.3 | 183.4 | 233.2 | 256.8 | 152.9 | 145.5 |  |  | 3678.3 | 3650 | 3320 | 3520 | 3440 | 4160 | 3980 |  |  | 19.1731 | 2080 | 2.5666 | 2.007 | 78.1962 | 21.8038 | 2410 | 1.8 | 1.1 | 61.1111 | 38.8889 | 56.183 | 76.1 | [5 empty] | 17479 | 8070 | 0 |  | 4349 |  |  | 5060
6 | 2023-06-02 | 516264 | 33.3 | 34 | 32 | 37 | 32 | 33 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 18.8113 | 2120 |  |  |  |  | 2410 | [5 empty] | 77.1 | [5 empty] | 16019 | 2760 | 0 |  | 8079 |  |  | 5180
6 | 2023-06-03 | 482274 | 33.3 | 33 | 32 | 38 | 32 | 32 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 19.8408 | 2010 |  |  |  |  | 2410 | [11 empty] | 14871 | 3280 | 0 |  | 6481 |  |  | 5110
6 | 2023-06-04 | 423050 | 33.8 | 35 | 32 | 38 | 32 | 34 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 20.7277 | 1924 |  |  |  |  | 2170 | [11 empty] | 18139 | 6980 | 0 |  | 5889 |  |  | 5270
6 | 2023-06-05 | 412122 | 33.8 | 35 | 32 | 38 | 32 | 34 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 20.0604 | 1988 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 78.97 | [5 empty] | 17865 | 6970 | 0 |  | 5825 |  |  | 5070
6 | 2023-06-06 | 406277 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 19.0813 | 2090 |  |  |  |  | 2310 | [11 empty] | 16478 | 6970 | 0 |  | 4368 |  |  | 5140
6 | 2023-06-07 | 393410 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 18.0452 | 2210 |  |  |  |  | 2380 | [5 empty] | 78.02 | [5 empty] | 17045 | 6970 | 0 |  | 4995 |  |  | 5080
6 | 2023-06-08 | 385430 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | 7 | 6.94 | 6.9 | 6.92 | 6.99 | 7 | 7.02 |  |  | 202.9 | 129.3 | 218.9 | 245.8 | 242.3 | 176.6 | 204.2 |  |  | 3291.7 | 3530 | 2910 | 3200 | 3420 | 3270 | 3420 |  |  | 18.5488 | 2150 | 2.0254 | 1.5274 | 75.4116 | 24.5884 | 2310 | 1.91 | 1.11 | 58.1152 | 41.8848 | 54.7598 | 79.64 | [5 empty] | 16500 | 6970 | 0 |  | 4550 |  |  | 4980
6 | 2023-06-09 | 381766 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 20.1414 | 1980 |  |  |  |  | 2320 | [5 empty] | 79.51 | 58.82 | 30.56 | 0.0003 |  |  | 16954 | 6980 | 0 |  | 4844 |  |  | 5130
6 | 2023-06-10 | 363106 | 34 | 35 | 33 | 38 | 32 | 34 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 19.1731 | 2080 |  |  |  |  | 2310 | [11 empty] | 15441 | 6990 | 0 |  | 3281 |  |  | 5170
6 | 2023-06-11 | 354303 | 34.3 | 36 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 37 | 31 | [27 empty] | 18.9005 | 2110 |  |  |  |  | 2310 | [11 empty] | 17678 | 11190 | 0 |  | 3238 |  |  | 3250
6 | 2023-06-12 | 356776 | 34.5 | 36 | 33 | 39 | 32 | 35 | 32 | 38 | 31 | [27 empty] | 19.1363 | 2084 |  |  |  |  | 2470 | [5 empty] | 79.09 | [5 empty] | 18361 | 8340 | 0 |  | 4821 |  |  | 5200
6 | 2023-06-13 | 372780 | 34.8 | 36 | 33 | 39 | 33 | 35 | 32 | 38 | 32 | [27 empty] | 19.7328 | 2021 |  |  |  |  | 2360 | [5 empty] | 79.15 | [5 empty] | 19155 | 8800 | 0 |  | 5235 |  |  | 5120
6 | 2023-06-14 | 368669 | 35.3 | 36 | 34 | 40 | 33 | 35 | 33 | 39 | 32 | [27 empty] | 18.723 | 2130 |  |  |  |  | 2440 | [5 empty] | 79.62 | [5 empty] | 19849 | 8780 | 0 |  | 5879 |  |  | 5190
6 | 2023-06-15 | 416380 | 36 | 36 | 35 | 41 | 34 | 35 | 34 | 40 | 33 | 7 | 7.04 | 6.92 | 6.96 | 6.94 | 6.92 | 7.02 |  |  | 306.8 | 256.4 | 336.2 | 243.9 | 367.2 | 289.6 | 347.2 |  |  | 3395 | 3310 | 3420 | 3270 | 3110 | 3520 | 3740 |  |  | 19.0813 | 2090 | 2.9928 | 2.137 | 71.4067 | 28.5933 | 2420 | 1.76 | 1.03 | 58.5227 | 41.4773 | 43.5011 | 76.86 | [5 empty] | 18479 | 8770 | 0 |  | 4749 |  |  | 4960
6 | 2023-06-16 | 372273 | 36 | 36 | 35 | 41 | 34 | 35 | 34 | 40 | 33 | [27 empty] | 19.0813 | 2090 |  |  |  |  | 2420 | [5 empty] | 78.21 | [5 empty] | 19658 | 8790 | 0 |  | 5798 |  |  | 5070
6 | 2023-06-17 | 347528 | 36.3 | 35 | 35 | 42 | 35 | 34 | 34 | 41 | 34 | [27 empty] | 19.549 | 2040 |  |  |  |  | 2430 | [11 empty] | 20394 | 6130 | 0 |  | 10484 |  |  | 3780
6 | 2023-06-18 | 342990 | 36.8 | 36 | 35 | 42 | 36 | 35 | 34 | 41 | 35 | [27 empty] | 18.9005 | 2110 |  |  |  |  | 2430 | [11 empty] | 15452 | 8130 | 0 |  | 6342 |  |  | 980
6 | 2023-06-19 | 362424 | 36.8 | 35 | 35 | 43 | 36 | 34 | 34 | 42 | 35 | [27 empty] | 18.723 | 2130 |  |  |  |  | 2430 | [5 empty] | 77.91 | [5 empty] | 18984 | 6650 | 0 |  | 7424 |  |  | 4910
6 | 2023-06-20 | 359743 | 37 | 35 | 36 | 43 | 36 | 34 | 35 | 42 | 35 | [27 empty] | 19.0449 | 2094 |  |  |  |  | 2450 | [5 empty] | 78.26 | [5 empty] | 15187 | 3690 | 0 |  | 8447 |  |  | 3050
6 | 2023-06-21 | 509271 | 37.3 | 36 | 36 | 43 | 36 | 35 | 35 | 42 | 35 | [27 empty] | 18.7759 | 2124 |  |  |  |  | 2450 | [5 empty] | 78.59 | [5 empty] | 15577 | 6590 | 0 |  | 8357 |  |  | 630
6 | 2023-06-22 | 404803 | 37 | 35 | 36 | 43 | 36 | 34 | 35 | 42 | 35 | 6.9 | 6.89 | 6.85 | 6.84 | 6.9 | 6.96 | 7.02 |  |  | 248.6 | 277.2 | 229.8 | 140.8 | 232.1 | 316.3 | 295.4 |  |  | 3698.3 | 4200 | 3510 | 3900 | 3290 | 3760 | 3530 |  |  | 21.1005 | 1890 | 2.6978 | 1.9339 | 71.6852 | 28.3148 | 2070 | 1.94 | 1.02 | 52.5773 | 47.4227 | 56.2078 | 78.82 | [5 empty] | 10915 | 1720 | 0 |  | 4665 |  |  | 4530
6 | 2023-06-23 | 381308 | 37 | 35 | 36 | 43 | 36 | 34 | 35 | 42 | 35 | [27 empty] | 23.5976 | 1690 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 78.92 | [5 empty] | 14280 | 4010 | 0 |  | 5160 |  |  | 5110
6 | 2023-06-24 | 350337 | 37 | 35 | 36 | 43 | 36 | 34 | 35 | 42 | 35 | [27 empty] | 24.7702 | 1610 |  |  |  |  | 1960 | [11 empty] | 11055 | 0 | 0 |  | 5755 |  |  | 5300
6 | 2023-06-25 | 363623 | 36.5 | 35 | 36 | 42 | 35 | 34 | 35 | 41 | 34 | [27 empty] | 25.5641 | 1560 |  |  |  |  | 1960 | [11 empty] | 8747 | 0 | 0 |  | 3307 |  |  | 5440
6 | 2023-06-26 | 525192 | 36 | 35 | 35 | 42 | 34 | 34 | 34 | 41 | 33 | [27 empty] | 24.4663 | 1630 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 11514 | 4410 | 0 |  | 1484 |  |  | 5620
6 | 2023-06-27 | 460005 | 36 | 35 | 35 | 42 | 34 | 34 | 34 | 41 | 33 | [27 empty] | 24.925 | 1600 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 78.77 | [5 empty] | 13096 | 7160 | 0 |  | 426 |  |  | 5510
6 | 2023-06-28 | 518840 | 36 | 35 | 35 | 42 | 34 | 34 | 34 | 41 | 33 | [27 empty] | 24.4663 | 1630 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 79.12 | [5 empty] | 9350 | 3260 | 0 |  | 430 |  |  | 5660
6 | 2023-06-29 | 490407 | 35.3 | 35 | 35 | 40 | 33 | 34 | 34 | 39 | 32 | 7 | 6.99 | 7.02 | 7 | 7.03 | 6.98 | 6.95 |  |  | 284.3 | 260.3 | 289.6 | 192.3 | 299.7 | 319.4 | 344.3 |  |  | 3415 | 3900 | 3560 | 2500 | 3220 | 3670 | 3640 |  |  | 24.6173 | 1620 | 2.0667 | 1.4721 | 71.2296 | 28.7704 | 1920 | 1.89 | 0.99 | 52.381 | 47.619 | 55.5699 | 79.41 | [5 empty] | 13269 | 7340 | 0 |  | 409 |  |  | 5520
6 | 2023-06-30 | 495410 | 35.3 | 35 | 35 | 40 | 33 | 34 | 34 | 39 | 32 | [27 empty] | 23.4588 | 1700 |  |  |  |  | 1900 | 1.9 |  | 0 | 100 |  | 78.79 | [5 empty] | 13515 | 7330 | 0 |  | 413 |  |  | 5772
6 월 최대 |  | 525192 | 37.3 | 36 | 36 | 43 | 36 | 35 | 35 | 42 | 35 | 7 | 7.04 | 7.02 | 7 | 7.05 | 7 | 7.02 | 0 | 0 | 306.8 | 277.2 | 336.2 | 245.8 | 367.2 | 319.4 | 347.2 | 0 | 0 | 3698.3 | 4200 | 3560 | 3900 | 3440 | 4160 | 3980 | 0 | 0 | 25.5641 | 2210 | 2.9928 | 2.137 | 78.1962 | 28.7704 | 2470 | 1.94 | 1.11 | 61.1111 | 100 | 56.2078 | 79.64 | 58.82 | 30.56 | 0.0003 | 0 | 0 | 20394 | 11190 | 0 | 0 | 10484 | 0 | 0 | 5772
6 월 최소 |  | 342990 | 33.3 | 33 | 32 | 37 | 32 | 32 | 31 | 36 | 31 | 6.9 | 6.89 | 6.85 | 6.84 | 6.9 | 6.92 | 6.95 | 0 | 0 | 187.4 | 129.3 | 183.4 | 140.8 | 232.1 | 152.9 | 145.5 | 0 | 0 | 3291.7 | 3310 | 2910 | 2500 | 3110 | 3270 | 3420 | 0 | 0 | 18.0452 | 1560 | 2.0254 | 1.4721 | 71.2296 | 21.8038 | 1890 | 1.76 | 0.99 | 0 | 38.8889 | 43.5011 | 76.1 | 58.82 | 30.56 | 0.0003 | 0 | 0 | 8747 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 630
6 월 평균 |  | 413761.6667 | 35.2967 | 35.1667 | 34.1333 | 40.2 | 33.6 | 34.1667 | 33.1333 | 39.2 | 32.6 | 6.98 | 6.972 | 6.92 | 6.934 | 6.982 | 6.972 | 7.006 |  |  | 246 | 215.1 | 251.58 | 211.2 | 279.62 | 250.96 | 267.32 |  |  | 3495.66 | 3718 | 3344 | 3278 | 3296 | 3676 | 3662 |  |  | 20.6739 | 1952.8333 | 2.4699 | 1.8155 | 73.5859 | 26.4141 | 2246.6667 | 1.8667 | 1.05 | 47.1179 | 52.8821 | 53.2443 | 78.5505 | 58.82 | 30.56 | 0.0003 |  |  | 15710.2 | 6134.3333 | 0 |  | 4849.4667 |  |  | 4726.4
6 월 합계 |  | 12412850 | [37 empty] | 58585 |  |  |  |  | 67400 | [10 empty] | 0 | 471306 | 184030 | 0 | 0 | 145484 | 0 | 0 | 141792
7 | 2023-07-01 | 485330 | 35.5 | 35 | 35 | 41 | 33 | 34 | 34 | 40 | 32 | [27 empty] | 24.0241 | 1660 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 12882 | 7350 | 0 |  | 432 |  |  | 5100
7 | 2023-07-02 | 436053 | 35.5 | 35 | 35 | 41 | 33 | 34 | 34 | 40 | 32 | [27 empty] | 24.3171 | 1640 |  |  |  |  | 1910 | [11 empty] | 10998 | 5900 | 0 |  | 438 |  |  | 4660
7 | 2023-07-03 | 421928 | 35.5 | 35 | 35 | 41 | 33 | 34 | 34 | 40 | 32 | [27 empty] | 23.052 | 1730 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 13433 | 7370 | 0 |  | 433 |  |  | 5630
7 | 2023-07-04 | 430555 | 35.8 | 36 | 35 | 41 | 33 | 35 | 34 | 40 | 32 | [27 empty] | 22.5311 | 1770 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 78.05 | [5 empty] | 12880 | 7350 | 0 |  | 420 |  |  | 5110
7 | 2023-07-05 | 537781 | 35.5 | 35 | 35 | 41 | 33 | 34 | 34 | 40 | 32 | [27 empty] | 22.2793 | 1790 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.92 | [5 empty] | 13623 | 7400 | 0 |  | 953 |  |  | 5270
7 | 2023-07-06 | 513072 | 36 | 36 | 35 | 42 | 33 | 35 | 34 | 41 | 32 | 7 | 6.97 | 6.95 | 6.92 | 7.06 | 7.02 | 7 |  |  | 127.1 | 69.5 | 55.5 | 264.6 | 116.5 | 164 | 92.3 |  |  | 3931.7 | 4390 | 4000 | 3930 | 3640 | 3700 | 3930 |  |  | 24.3171 | 1640 | 2.5723 | 1.9437 | 75.5634 | 24.4366 | 1840 | 1.69 | 1.04 | 61.5385 | 38.4615 | 48.2573 | 76.82 | [5 empty] | 13629 | 7360 | 0 |  | 969 |  |  | 5300
7 | 2023-07-07 | 509934 | 35.5 | 35 | 35 | 41 | 33 | 34 | 34 | 40 | 32 | [27 empty] | 21.7923 | 1830 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 77.96 | [5 empty] | 12959 | 7340 | 0 |  | 409 |  |  | 5210
7 | 2023-07-08 | 551540 | 35.3 | 35 | 35 | 40 | 33 | 34 | 34 | 39 | 32 | [27 empty] | 19.6453 | 2030 |  |  |  |  | 2410 | [11 empty] | 14815 | 7330 | 0 |  | 2345 |  |  | 5140
7 | 2023-07-09 | 529065 | 35.5 | 36 | 35 | 40 | 33 | 35 | 34 | 39 | 32 | [27 empty] | 19.94 | 2000 |  |  |  |  | 2390 | [11 empty] | 13928 | 7350 | 0 |  | 1368 |  |  | 5210
7 | 2023-07-10 | 522915 | 35.3 | 35 | 35 | 40 | 33 | 34 | 34 | 39 | 32 | [27 empty] | 18.9454 | 2105 |  |  |  |  | 2379 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 14390 | 7370 | 0 |  | 1770 |  |  | 5250
7 | 2023-07-11 | 525700 | 35.3 | 35 | 35 | 40 | 33 | 34 | 34 | 39 | 32 | [27 empty] | 18.5488 | 2150 |  |  |  |  | 2370 | [5 empty] | 79.25 | [5 empty] | 14872 | 7440 | 0 |  | 2502 |  |  | 4930
7 | 2023-07-12 | 578379 | 35 | 35 | 34 | 40 | 33 | 34 | 33 | 39 | 32 | [27 empty] | 19.1731 | 2080 |  |  |  |  | 2370 | [5 empty] | 79.05 | [5 empty] | 14126 | 7490 | 0 |  | 1236 |  |  | 5400
7 | 2023-07-13 | 540022 | 34.8 | 35 | 33 | 40 | 33 | 34 | 32 | 39 | 32 | 7 | 7 | 6.99 | 7.02 | 7.06 | 7.07 | 7.05 |  |  | 223.6 | 148 | 262 | 287.3 | 238.1 | 239.1 | 166.9 |  |  | 3525 | 3140 | 3540 | 3380 | 4030 | 3520 | 3540 |  |  | 18.5488 | 2150 | 2.6556 | 1.8108 | 68.187 | 31.813 | 2370 | 1.9 | 1 | 52.6316 | 47.3684 | 48.1605 | 76.21 | [5 empty] | 14265 | 7370 | 0 |  | 1715 |  |  | 5180
7 | 2023-07-14 | 518239 | 34.8 | 35 | 33 | 40 | 33 | 34 | 32 | 39 | 32 | [27 empty] | 18.2936 | 2180 |  |  |  |  | 2360 | [5 empty] | 77.26 | [5 empty] | 13066 | 7380 | 0 |  | 476 |  |  | 5210
7 | 2023-07-15 | 498883 | 34.5 | 34 | 33 | 40 | 33 | 33 | 32 | 39 | 32 | [27 empty] | 18.8113 | 2120 |  |  |  |  | 2390 | [11 empty] | 13002 | 7380 | 0 |  | 482 |  |  | 5140
7 | 2023-07-16 | 581056 | 34.5 | 35 | 33 | 40 | 32 | 34 | 32 | 39 | 31 | [27 empty] | 19.549 | 2040 |  |  |  |  | 2320 | [11 empty] | 12860 | 7400 | 0 |  | 450 |  |  | 5010
7 | 2023-07-17 | 538081 | 34.8 | 36 | 33 | 40 | 32 | 35 | 32 | 39 | 31 | [27 empty] | 20.3469 | 1960 |  |  |  |  | 2380 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 13076 | 7380 | 0 |  | 456 |  |  | 5240
7 | 2023-07-18 | 561210 | 34.8 | 35 | 34 | 40 | 32 | 34 | 33 | 39 | 31 | [27 empty] | 19.4537 | 2050 |  |  |  |  | 2380 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 13085 | 7390 | 0 |  | 415 |  |  | 5280
7 | 2023-07-19 | 553265 | 34.3 | 35 | 33 | 39 | 32 | 34 | 32 | 38 | 31 | [27 empty] | 23.4588 | 1700 |  |  |  |  | 2380 | [5 empty] | 78.96 | [5 empty] | 10500 | 5390 | 0 |  | 420 |  |  | 4690
7 | 2023-07-20 | 510000 | 34 | 34 | 33 | 39 | 32 | 33 | 32 | 38 | 31 | 7.2 | 7.17 | 7.22 | 7.19 | 7.15 | 7.1 | 7.08 |  |  | 202.7 | 224.9 | 277.3 | 85.3 | 230.6 | 148.6 | 249.2 |  |  | 3601.7 | 4100 | 3720 | 3440 | 3330 | 3230 | 3790 |  |  | 23.5976 | 1690 | 2.1854 | 1.647 | 75.3615 | 24.6385 | 2210 | 1.78 | 1.09 | 61.236 | 38.764 | 48.3535 | 77.74 | 57.29 | 29.89 | 0.0001 |  |  | 4790 | 0 | 0 |  | 500 |  |  | 4290
7 | 2023-07-21 | 489362 | 33.8 | 33 | 33 | 39 | 32 | 32 | 32 | 38 | 31 | [27 empty] | 22.6591 | 1760 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.21 | [5 empty] | 2601 | 1840 | 0 |  | 451 |  |  | 310
7 | 2023-07-22 | 478474 | 33.5 | 33 | 32 | 39 | 32 | 32 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 25.8961 | 1540 |  |  |  |  | 1900 | [11 empty] | 13065 | 7370 | 0 |  | 2105 |  |  | 3590
7 | 2023-07-23 | 474779 | 33.8 | 34 | 32 | 39 | 32 | 33 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 25.2405 | 1580 |  |  |  |  | 1870 | [11 empty] | 12076 | 6510 | 0 |  | 426 |  |  | 5140
7 | 2023-07-24 | 501092 | 33.8 | 34 | 32 | 39 | 32 | 33 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 26.2368 | 1520 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 79.06 | [5 empty] | 11731 | 6140 | 0 |  | 431 |  |  | 5160
7 | 2023-07-25 | 548327 | 33.8 | 34 | 32 | 39 | 32 | 33 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 25.729 | 1550 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 10758 | 5130 | 0 |  | 428 |  |  | 5200
7 | 2023-07-26 | 530322 | 34 | 34 | 32 | 40 | 32 | 33 | 31 | 39 | 31 | [27 empty] | 26.2368 | 1520 |  |  |  |  | 1708 | [5 empty] | 78.24 | [5 empty] | 10931 | 5740 | 0 |  | 441 |  |  | 4750
7 | 2023-07-27 | 525534 | 34.3 | 35 | 32 | 40 | 32 | 34 | 31 | 39 | 31 | 6.9 | 6.89 | 6.7 | 6.77 | 6.92 | 7 | 7.02 |  |  | 176.5 | 183.7 | 225.9 | 186.5 | 64.3 | 141.4 | 257.3 |  |  | 3646.7 | 4060 | 4340 | 4110 | 2920 | 3270 | 3180 |  |  | 45.8391 | 870 | 3.0355 | 2.1548 | 70.9874 | 29.0126 | 1900 | 2.44 | 1.42 | 58.1967 | 41.8033 | 43.1023 | 78.05 | [5 empty] | 11937 | 6000 | 0 |  | 447 |  |  | 5490
7 | 2023-07-28 | 493096 | 34 | 34 | 32 | 40 | 32 | 33 | 31 | 39 | 31 | [27 empty] | 43.3478 | 920 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7927 | 0 | 0 |  | 2407 |  |  | 5520
7 | 2023-07-29 | 470333 | 34.3 | 34 | 32 | 41 | 32 | 33 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 39.88 | 1000 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 5766 | 0 | 0 |  | 446 |  |  | 5320
7 | 2023-07-30 | 424111 | 34.3 | 34 | 32 | 41 | 32 | 33 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 34.6783 | 1150 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 8629 | 2790 | 0 |  | 439 |  |  | 5400
7 | 2023-07-31 | 424643 | 34 | 34 | 32 | 40 | 32 | 33 | 31 | 39 | 31 | [27 empty] | 41.9789 | 950 |  |  |  |  | 1420 | 2.56 |  | 0 | 100 |  | 77.59 | [5 empty] | 6045 | 340 | 0 |  | 446 |  |  | 5259
7 월 최대 |  | 581056 | 36 | 36 | 35 | 42 | 33 | 35 | 34 | 41 | 32 | 7.2 | 7.17 | 7.22 | 7.19 | 7.15 | 7.1 | 7.08 | 0 | 0 | 223.6 | 224.9 | 277.3 | 287.3 | 238.1 | 239.1 | 257.3 | 0 | 0 | 3931.7 | 4390 | 4340 | 4110 | 4030 | 3700 | 3930 | 0 | 0 | 45.8391 | 2180 | 3.0355 | 2.1548 | 75.5634 | 31.813 | 2410 | 2.56 | 1.42 | 61.5385 | 100 | 48.3535 | 79.25 | 57.29 | 29.89 | 0.0001 | 0 | 0 | 14872 | 7490 | 0 | 0 | 2502 | 0 | 0 | 5630
7 월 최소 |  | 421928 | 33.5 | 33 | 32 | 39 | 32 | 32 | 31 | 38 | 31 | 6.9 | 6.89 | 6.7 | 6.77 | 6.92 | 7 | 7 | 0 | 0 | 127.1 | 69.5 | 55.5 | 85.3 | 64.3 | 141.4 | 92.3 | 0 | 0 | 3525 | 3140 | 3540 | 3380 | 2920 | 3230 | 3180 | 0 | 0 | 18.2936 | 870 | 2.1854 | 1.647 | 68.187 | 24.4366 | 1390 | 1.69 | 1 | 0 | 38.4615 | 43.1023 | 76.21 | 57.29 | 29.89 | 0.0001 | 0 | 0 | 2601 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 310
7 월 평균 |  | 506551 | 34.7032 | 34.6774 | 33.4516 | 40.0968 | 32.4839 | 33.6774 | 32.4516 | 39.0968 | 31.4839 | 7.025 | 7.0075 | 6.965 | 6.975 | 7.0475 | 7.0475 | 7.0375 |  |  | 182.475 | 156.525 | 205.175 | 205.925 | 162.375 | 173.275 | 191.425 |  |  | 3676.275 | 3922.5 | 3900 | 3715 | 3480 | 3430 | 3610 |  |  | 25.108 | 1699.1935 | 2.6122 | 1.8891 | 72.5248 | 27.4752 | 2000.871 | 2.074 | 1.1375 | 46.7205 | 53.2795 | 46.9684 | 78.1657 | 57.29 | 29.89 | 0.0001 |  |  | 11569.1935 | 5761.2903 | 0 |  | 859.871 |  |  | 4948.0323
7 월 합계 |  | 15703081 | [37 empty] | 52675 |  |  |  |  | 62027 | [10 empty] | 0 | 358645 | 178600 | 0 | 0 | 26656 | 0 | 0 | 153389
8 | 2023-08-01 | 424327 | 33.8 | 33 | 32 | 40 | 32 | 32 | 31 | 39 | 31 | [27 empty] | 43 | 930 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 78.21 | [5 empty] | 8505 | 2770 | 0 |  | 445 |  |  | 5290
8 | 2023-08-02 | 418601 | 34 | 33 | 32 | 41 | 32 | 32 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 35 | 1140 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 77.55 | [5 empty] | 5775 | 0 | 0 |  | 445 |  |  | 5330
8 | 2023-08-03 | 399577 | 33.8 | 33 | 32 | 40 | 32 | 32 | 31 | 39 | 31 | 6.9 | 6.97 | 6.9 | 6.88 | 6.92 | 6.89 | 6.92 |  |  | 176.8 | 123.4 | 240.9 | 117.5 | 172 | 215.8 | 191.2 |  |  | 3901.7 | 4300 | 4270 | 3920 | 3590 | 3910 | 3420 |  |  | 34 | 1180 | 2.5758 | 1.8345 | 71.222 | 28.778 | 1440 | 2.38 | 1.41 | 59.2437 | 40.7563 | 41.2655 | 77.73 | [5 empty] | 9038 | 3790 | 0 |  | 448 |  |  | 4800
8 | 2023-08-04 | 390721 | 34 | 33 | 32 | 41 | 32 | 32 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 6285 | 280 | 0 |  | 445 |  |  | 5560
8 | 2023-08-05 | 387880 | 34 | 33 | 32 | 41 | 32 | 32 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 9614 | 3820 | 0 |  | 444 |  |  | 5350
8 | 2023-08-06 | 391262 | 34 | 33 | 32 | 41 | 32 | 32 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 5735 | 0 | 0 |  | 445 |  |  | 5290
8 | 2023-08-07 | 396746 | 34 | 33 | 32 | 41 | 32 | 32 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 77.05 | [5 empty] | 7133 | 1310 | 0 |  | 443 |  |  | 5380
8 | 2023-08-08 | 409934 | 34 | 33 | 32 | 41 | 32 | 32 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 24 | 1690 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 78.59 | [5 empty] | 6750 | 0 | 0 |  | 1490 |  |  | 5260
8 | 2023-08-09 | 488718 | 33.8 | 33 | 32 | 40 | 32 | 32 | 31 | 39 | 31 | [27 empty] | 19 | 2150 |  |  |  |  | 2390 | [5 empty] | 78.38 | [5 empty] | 5558 | 0 | 0 |  | 418 |  |  | 5140
8 | 2023-08-10 | 603160 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 1930 | [11 empty] | 5617 | 0 | 0 |  | 427 |  |  | 5190
8 | 2023-08-11 | 566766 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | 7 | 6.99 | 7.02 | 7.01 | 7.04 | 7.05 | 7.02 |  |  | 181.5 | 137.1 | 176.1 | 142.3 | 162.7 | 225.5 | 245.1 |  |  | 3608.3 | 3760 | 3380 | 3500 | 3940 | 3360 | 3710 |  |  | 23 | 1760 | 2.9828 | 1.9846 | 66.533 | 33.467 | 1810 | 2.1 | 1.12 | 53.3333 | 46.6667 | 42.5126 | 78.07 | [5 empty] | 5212 | 0 | 0 |  | 462 |  |  | 4750
8 | 2023-08-12 | 521259 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 23 | 1760 |  |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 7788 | 4140 | 0 |  | 448 |  |  | 3200
8 | 2023-08-13 | 475705 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1940 | [11 empty] | 7878 | 4430 | 0 |  | 458 |  |  | 2990
8 | 2023-08-14 | 462649 | 33 | 32 | 32 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 78.41 | [5 empty] | 7751 | 4120 | 0 |  | 441 |  |  | 3190
8 | 2023-08-15 | 476515 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 20 | 2040 |  |  |  |  | 2380 | [11 empty] | 7615 | 3970 | 0 |  | 445 |  |  | 3200
8 | 2023-08-16 | 461088 | 33.5 | 33 | 32 | 39 | 32 | 32 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 20 | 1990 |  |  |  |  | 2300 | [5 empty] | 77.84 | [5 empty] | 11303 | 8120 | 0 |  | 13 |  |  | 3170
8 | 2023-08-17 | 466419 | 33.5 | 33 | 32 | 39 | 32 | 32 | 31 | 38 | 31 | 7 | 6.96 | 6.92 | 6.96 | 7 | 7 | 6.98 |  |  | 157.4 | 120.8 | 147 | 172.6 | 168.9 | 143 | 191.8 |  |  | 3181.7 | 3210 | 3170 | 3230 | 3300 | 3230 | 2950 |  |  | 21 | 1920 | 3.1295 | 2.1803 | 69.6688 | 30.3312 | 2320 | 2.17 | 1.18 | 54.3779 | 45.6221 | 48.1082 | 77.24 | 57.46 | 27.21 | 0.0001 |  |  | 12010 | 8810 | 0 |  | 0 |  |  | 3200
8 | 2023-08-18 | 479013 | 33.8 | 34 | 32 | 39 | 32 | 33 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 21 | 1870 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 77.71 | [5 empty] | 10622 | 7420 | 0 |  | 2 |  |  | 3200
8 | 2023-08-19 | 512031 | 34 | 35 | 32 | 39 | 32 | 34 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 20 | 1950 |  |  |  |  | 1820 | [11 empty] | 10940 | 7410 | 0 |  | 0 |  |  | 3530
8 | 2023-08-20 | 490786 | 34.5 | 36 | 32 | 40 | 32 | 35 | 31 | 39 | 31 | [27 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1750 | [11 empty] | 14050 | 10650 | 0 |  | 0 |  |  | 3400
8 | 2023-08-21 | 469763 | 34.8 | 36 | 32 | 41 | 32 | 35 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 76.2 | [5 empty] | 8670 | 4900 | 0 |  | 0 |  |  | 3770
8 | 2023-08-22 | 467830 | 34.8 | 36 | 32 | 41 | 32 | 35 | 31 | 40 | 31 | [27 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11990 | 8070 | 0 |  | 0 |  |  | 3920
8 | 2023-08-23 | 459143 | 35.3 | 36 | 32 | 42 | 33 | 35 | 31 | 41 | 32 | [27 empty] | 21 | 1870 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 9540 | 5550 | 0 |  | 0 |  |  | 3990
8 | 2023-08-24 | 560639 | 35.5 | 36 | 33 | 42 | 33 | 35 | 32 | 41 | 32 | 7 | 7.01 | 7.02 | 7.08 | 7.04 | 7.01 | 7.05 |  |  | 193.3 | 173.9 | 192.2 | 204.4 | 170 | 196.6 | 222.5 |  |  | 2820 | 2820 | 2870 | 2710 | 2910 | 2770 | 2840 |  |  | 22 | 1780 | 2.8892 | 2.0048 | 69.3899 | 30.6101 | 2320 | 2.07 | 1.13 | 54.5894 | 45.4106 | 46.9703 | 77.47 | [5 empty] | 11870 | 8870 | 0 |  | 0 |  |  | 3000
8 | 2023-08-25 | 537829 | 35.8 | 36 | 34 | 42 | 33 | 35 | 33 | 41 | 32 | [27 empty] | 21 | 1900 |  |  |  |  | 2310 | [5 empty] | 78.15 | [5 empty] | 14580 | 11780 | 0 |  | 2800 |  |  | 0
8 | 2023-08-26 | 526484 | 36.3 | 36 | 34 | 43 | 34 | 35 | 33 | 42 | 33 | [27 empty] | 22 | 1820 |  |  |  |  | 2170 | [11 empty] | 10412 | 7450 | 0 |  | 2962 |  |  | 0
8 | 2023-08-27 | 499286 | 36.5 | 36 | 34 | 43 | 35 | 35 | 33 | 42 | 34 | [27 empty] | 21 | 1930 |  |  |  |  | 2310 | [11 empty] | 10418 | 7460 | 0 |  | 2958 |  |  | 0
8 | 2023-08-28 | 499220 | 36.5 | 36 | 34 | 43 | 35 | 35 | 33 | 42 | 34 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 77.75 | [5 empty] | 6908 | 3270 | 0 |  | 2968 |  |  | 670
8 | 2023-08-29 | 511938 | 36.3 | 35 | 35 | 43 | 34 | 34 | 34 | 42 | 33 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 77.59 | [5 empty] | 6564 | 0 | 0 |  | 2944 |  |  | 3620
8 | 2023-08-30 | 508559 | 36 | 35 | 35 | 42 | 34 | 34 | 34 | 41 | 33 | [27 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 78.96 | [5 empty] | 6336 | 0 | 0 |  | 1126 |  |  | 5210
8 | 2023-08-31 | 514617 | 35.8 | 34 | 35 | 42 | 34 | 33 | 34 | 41 | 33 | 6.9 | 6.88 | 6.78 | 6.82 | 6.95 | 6.89 | 6.87 |  |  | 130.5 | 198.1 | 121.5 | 105.6 | 173.8 | 91.7 | 92.1 |  |  | 3200 | 3640 | 3910 | 2990 | 2680 | 3120 | 2860 |  |  | 29 | 1370 | 2.4384 | 1.7427 | 71.4686 | 28.5314 | 1740 | 1.96 | 1.12 | 57.1429 | 42.8571 | 46.7713 | 75.86 | [5 empty] | 5489 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 5489
8 월 최대 |  | 603160 | 36.5 | 36 | 35 | 43 | 35 | 35 | 34 | 42 | 34 | 7 | 7.01 | 7.02 | 7.08 | 7.04 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 193.3 | 198.1 | 240.9 | 204.4 | 173.8 | 225.5 | 245.1 | 0 | 0 | 3901.7 | 4300 | 4270 | 3920 | 3940 | 3910 | 3710 | 0 | 0 | 43 | 2150 | 3.1295 | 2.1803 | 71.4686 | 33.467 | 2390 | 2.38 | 1.41 | 59.2437 | 46.6667 | 48.1082 | 78.96 | 57.46 | 27.21 | 0.0001 | 0 | 0 | 14580 | 11780 | 0 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 5560
8 월 최소 |  | 387880 | 33 | 32 | 32 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | 6.9 | 6.88 | 6.78 | 6.82 | 6.92 | 6.89 | 6.87 | 0 | 0 | 130.5 | 120.8 | 121.5 | 105.6 | 162.7 | 91.7 | 92.1 | 0 | 0 | 2820 | 2820 | 2870 | 2710 | 2680 | 2770 | 2840 | 0 | 0 | 19 | 930 | 2.4384 | 1.7427 | 66.533 | 28.5314 | 1400 | 1.96 | 1.12 | 53.3333 | 40.7563 | 41.2655 | 75.86 | 57.46 | 27.21 | 0.0001 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 476724.6774 | 34.4452 | 33.9355 | 32.5806 | 40.6129 | 32.5484 | 32.9355 | 31.5806 | 39.6129 | 31.5484 | 6.96 | 6.962 | 6.928 | 6.95 | 6.99 | 6.968 | 6.968 |  |  | 167.9 | 150.66 | 175.54 | 148.48 | 169.48 | 174.52 | 188.54 |  |  | 3342.34 | 3546 | 3520 | 3270 | 3284 | 3278 | 3156 |  |  | 25.5484 | 1626.129 | 2.8031 | 1.9494 | 69.6564 | 30.3436 | 1948.0645 | 2.136 | 1.192 | 55.7374 | 44.2626 | 45.1256 | 77.721 | 57.46 | 27.21 | 0.0001 |  |  | 8643.7419 | 4141.6129 | 0 |  | 757.3226 |  |  | 3744.8065
8 월 합계 |  | 14778465 | [37 empty] | 50410 |  |  |  |  | 60390 | [10 empty] | 0 | 267956 | 128390 | 0 | 0 | 23477 | 0 | 0 | 116089
9 | 2023-09-01 | 553088 | 35 | 34 | 34 | 41 | 33 | 33 | 33 | 40 | 32 | [27 empty] | 36 | 1120 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 78.26 | [5 empty] | 4880 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4880
9 | 2023-09-02 | 535964 | 34.3 | 33 | 33 | 40 | 33 | 32 | 32 | 39 | 32 | [27 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1850 | [11 empty] | 5992 | 0 | 0 |  | 2542 |  |  | 3450
9 | 2023-09-03 | 522734 | 34.3 | 33 | 33 | 40 | 33 | 32 | 32 | 39 | 32 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 2030 | [11 empty] | 5197 | 0 | 0 |  | 1137 |  |  | 4060
9 | 2023-09-04 | 532080 | 34.5 | 33 | 34 | 41 | 32 | 32 | 33 | 40 | 31 | [27 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1850 | [5 empty] | 78.95 | [5 empty] | 4370 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4370
9 | 2023-09-05 | 544769 | 34 | 32 | 34 | 40 | 32 | 31 | 33 | 39 | 31 | [27 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 78.93 | [5 empty] | 4400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4400
9 | 2023-09-06 | 537915 | 33.8 | 32 | 33 | 40 | 32 | 31 | 32 | 39 | 31 | [27 empty] | 32 | 1250 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 76.75 | [5 empty] | 4490 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4490
9 | 2023-09-07 | 514010 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | 7.1 | 7.1 | 7.05 | 7.06 | 7.04 | 7.09 | 7.1 |  |  | 120.2 | 121.3 | 88.8 | 55.4 | 185.8 | 169.7 | 100.4 |  |  | 2996.7 | 3260 | 3170 | 2980 | 2620 | 3090 | 2860 |  |  | 32 | 1250 | 2.52 | 1.78 | 70.6349 | 29.3651 | 1690 | 2.31 | 1.27 | 54.9784 | 45.0216 | 49.2329 | 78.05 | [5 empty] | 4290 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4290
9 | 2023-09-08 | 489432 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 78.65 | 57.37 | 28.11 | 0.0001 |  |  | 4370 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4370
9 | 2023-09-09 | 452351 | 33 | 32 | 32 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 22 | 1800 |  |  |  |  | 2030 | [11 empty] | 7520 | 3240 | 0 |  | 0 |  |  | 4280
9 | 2023-09-10 | 426705 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 23 | 1740 |  |  |  |  | 2110 | [11 empty] | 4255 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4255
9 | 2023-09-11 | 428146 | 33 | 32 | 32 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 24 | 1650 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 73.03 | [5 empty] | 7705 | 3450 | 0 |  | 0 |  |  | 4255
9 | 2023-09-12 | 447957 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 23 | 1740 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 78.41 | [5 empty] | 9420 | 6560 | 0 |  | 0 |  |  | 2860
9 | 2023-09-13 | 441847 | 33.3 | 32 | 32 | 39 | 32 | 31 | 31 | 38 | 31 | [27 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 5170 | 940 | 0 |  | 0 |  |  | 4230
9 | 2023-09-14 | 498302 | 33 | 32 | 32 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 34 | 1170 |  |  |  |  | 1350 | [11 empty] | 4420 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4420
9 | 2023-09-15 | 463438 | 33 | 32 | 32 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | 6.8 | 6.77 | 6.76 | 6.82 | 6.86 | 6.79 | 6.8 |  |  | 136.7 | 179.9 | 94.1 | 99.6 | 216.8 | 121.9 | 108 |  |  | 2951.7 | 3220 | 2860 | 2960 | 2880 | 2940 | 2850 |  |  | 24 | 1630 | 2.15 | 1.54 | 71.6279 | 28.3721 | 2100 | 2.37 | 1.34 | 56.5401 | 43.4599 | 48.468 | 78.73 | [5 empty] | 8020 | 3780 | 0 |  | 0 |  |  | 4240
9 | 2023-09-16 | 509253 | 33 | 32 | 32 | 38 | 32 | 31 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1800 | [11 empty] | 4370 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4370
9 | 2023-09-17 | 575212 | 32.8 | 32 | 32 | 38 | 31 | 31 | 31 | 37 | 30 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1840 | [11 empty] | 4230 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4230
9 | 2023-09-18 | 553506 | 32.8 | 32 | 32 | 38 | 31 | 31 | 31 | 37 | 30 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 76.24 | [5 empty] | 6980 | 2610 | 0 |  | 0 |  |  | 4370
9 | 2023-09-19 | 593073 | 32.8 | 32 | 32 | 38 | 31 | 31 | 31 | 37 | 30 | [27 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 4420 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4420
9 | 2023-09-20 | 570345 | 32 | 31 | 32 | 37 | 30 | 30 | 31 | 36 | 29 | [27 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 79.02 | [5 empty] | 3870 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3870
9 | 2023-09-21 | 588594 | 31.8 | 31 | 31 | 37 | 30 | 30 | 30 | 36 | 29 | 6.9 | 6.9 | 6.88 | 6.82 | 6.86 | 6.81 | 6.84 |  |  | 132.1 | 137.8 | 141 | 197.2 | 132.3 | 91.2 | 93.3 |  |  | 3401.7 | 3420 | 3390 | 3400 | 3040 | 3670 | 3490 |  |  | 22 | 1780 | 2.33 | 1.55 | 66.5236 | 33.4764 | 1920 | 2.15 | 1.22 | 56.7442 | 43.2558 | 33.9854 | 78.48 | [5 empty] | 6770 | 3180 | 0 |  | 0 |  |  | 3590
9 | 2023-09-22 | 565479 | 31.5 | 31 | 31 | 36 | 30 | 30 | 30 | 35 | 29 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 4250 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4250
9 | 2023-09-23 | 541748 | 31.5 | 31 | 31 | 36 | 30 | 30 | 30 | 35 | 29 | [27 empty] | 25 | 1580 |  |  |  |  | 1890 | [11 empty] | 6740 | 2890 | 0 |  | 0 |  |  | 3850
9 | 2023-09-24 | 507566 | 31.3 | 31 | 31 | 36 | 29 | 30 | 30 | 35 | 28 | [27 empty] | 22 | 1850 |  |  |  |  | 1790 | [11 empty] | 7940 | 4000 | 0 |  | 0 |  |  | 3940
9 | 2023-09-25 | 486104 | 31.5 | 31 | 31 | 36 | 30 | 30 | 30 | 35 | 29 | [27 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 78.41 | [5 empty] | 3820 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3820
9 | 2023-09-26 | 504882 | 31.3 | 31 | 31 | 36 | 29 | 30 | 30 | 35 | 28 | 6.8 | 6.75 | 6.9 | 6.84 | 6.88 | 6.84 | 6.87 |  |  | 129.6 | 54.2 | 164.7 | 140.8 | 144.5 | 137.1 | 136.4 |  |  | 2971.7 | 3030 | 3000 | 3180 | 2800 | 3020 | 2800 |  |  | 27 | 1500 | 2.44 | 1.7 | 69.6721 | 30.3279 | 1810 | 1.92 | 1.17 | 60.9375 | 39.0625 | 32.0941 | 79.59 | [5 empty] | 6652 | 3740 | 0 |  | 0 |  |  | 2912
9 | 2023-09-27 | 507023 | 31.3 | 31 | 31 | 36 | 29 | 30 | 30 | 35 | 28 | [27 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 78.63 | [5 empty] | 5000 | 2380 | 0 |  | 0 |  |  | 2620
9 | 2023-09-28 | 483509 | 31.3 | 31 | 31 | 36 | 29 | 30 | 30 | 35 | 28 | [27 empty] | 24 | 1660 |  |  |  |  | 1770 | [11 empty] | 8410 | 5830 | 0 |  | 0 |  |  | 2580
9 | 2023-09-29 | 452194 | 31.8 | 32 | 31 | 36 | 30 | 31 | 30 | 35 | 29 | [27 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 1890 | [11 empty] | 7080 | 4950 | 0 |  | 0 |  |  | 2130
9 | 2023-09-30 | 427326 | 31.8 | 32 | 31 | 36 | 30 | 31 | 30 | 35 | 29 | [27 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1890 | [11 empty] | 9330 | 7290 | 0 |  | 0 |  |  | 2040
9 월 최대 |  | 593073 | 35 | 34 | 34 | 41 | 33 | 33 | 33 | 40 | 32 | 7.1 | 7.1 | 7.05 | 7.06 | 7.04 | 7.09 | 7.1 | 0 | 0 | 136.7 | 179.9 | 164.7 | 197.2 | 216.8 | 169.7 | 136.4 | 0 | 0 | 3401.7 | 3420 | 3390 | 3400 | 3040 | 3670 | 3490 | 0 | 0 | 36 | 1850 | 2.52 | 1.78 | 71.6279 | 33.4764 | 2110 | 2.37 | 1.34 | 60.9375 | 45.0216 | 49.2329 | 79.59 | 57.37 | 28.11 | 0.0001 | 0 | 0 | 9420 | 7290 | 0 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 4880
9 월 최소 |  | 426705 | 31.3 | 31 | 31 | 36 | 29 | 30 | 30 | 35 | 28 | 6.8 | 6.75 | 6.76 | 6.82 | 6.86 | 6.79 | 6.8 | 0 | 0 | 120.2 | 54.2 | 88.8 | 55.4 | 132.3 | 91.2 | 93.3 | 0 | 0 | 2951.7 | 3030 | 2860 | 2960 | 2620 | 2940 | 2800 | 0 | 0 | 22 | 1120 | 2.15 | 1.54 | 66.5236 | 28.3721 | 1350 | 1.92 | 1.17 | 54.9784 | 39.0625 | 32.0941 | 73.03 | 57.37 | 28.11 | 0.0001 | 0 | 0 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040
9 월 평균 |  | 508485.0667 | 32.7633 | 31.8667 | 31.9667 | 37.9667 | 31.1333 | 30.8667 | 30.9667 | 36.9667 | 30.1333 | 6.9 | 6.88 | 6.8975 | 6.885 | 6.91 | 6.8825 | 6.9025 |  |  | 129.65 | 123.3 | 122.15 | 123.25 | 169.85 | 129.975 | 109.525 |  |  | 3080.45 | 3232.5 | 3105 | 3130 | 2835 | 3180 | 3000 |  |  | 26.9667 | 1498 | 2.36 | 1.6425 | 69.6146 | 30.3854 | 1820.3333 | 2.1875 | 1.25 | 57.3 | 42.7 | 40.9451 | 78.0228 | 57.37 | 28.11 | 0.0001 |  |  | 5812.0333 | 1828 | 0 |  | 122.6333 |  |  | 3861.4
9 월 합계 |  | 15254552 | [37 empty] | 44940 |  |  |  |  | 54610 | [10 empty] | 0 | 174361 | 54840 | 0 | 0 | 3679 | 0 | 0 | 115842
10 | 2023-10-01 | 416555 | 32 | 32 | 31 | 37 | 30 | 31 | 30 | 36 | 29 | [27 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 1770 | [11 empty] | 9310 | 7310 | 0 |  | 0 |  |  | 2000
10 | 2023-10-02 | 392522 | 32.3 | 33 | 31 | 37 | 30 | 32 | 30 | 36 | 29 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 1730 | [11 empty] | 8300 | 6970 | 0 |  | 0 |  |  | 1330
10 | 2023-10-03 | 383251 | 32.3 | 33 | 31 | 37 | 30 | 32 | 30 | 36 | 29 | [27 empty] | 24 | 1670 |  |  |  |  | 1760 | [11 empty] | 8090 | 7270 | 0 |  | 0 |  |  | 820
10 | 2023-10-04 | 410662 | 33 | 34 | 32 | 37 | 31 | 33 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 24 | 1680 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 79.04 | [5 empty] | 10900 | 9980 | 0 |  | 0 |  |  | 920
10 | 2023-10-05 | 416965 | 32.5 | 33 | 32 | 37 | 30 | 32 | 31 | 36 | 29 | 6.9 | 6.89 | 6.88 | 6.92 | 6.93 | 6.99 | 6.95 |  |  | 136.6 | 136.9 | 109.9 | 129.6 | 142.3 | 94.9 | 206.1 |  |  | 2993.3 | 2950 | 2960 | 3050 | 2840 | 3110 | 3050 |  |  | 23 | 1710 | 2.4 | 1.57 | 65.4167 | 34.5833 | 1800 | 2.33 | 1.25 | 53.6481 | 46.3519 | 38.8122 | 76.85 | [5 empty] | 2740 | 510 | 0 |  | 0 |  |  | 2230
10 | 2023-10-06 | 418035 | 32.5 | 33 | 32 | 37 | 30 | 32 | 31 | 36 | 29 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 80.78 | [5 empty] | 6150 | 6150 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-07 | 391321 | 32.5 | 33 | 32 | 37 | 30 | 32 | 31 | 36 | 29 | [27 empty] | 24 | 1690 |  |  |  |  | 1770 | [11 empty] | 2660 | 2660 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-08 | 371651 | 32 | 32 | 32 | 36 | 30 | 31 | 31 | 35 | 29 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1750 | [11 empty] | 5640 | 5640 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-09 | 364941 | 32.8 | 34 | 32 | 37 | 30 | 33 | 31 | 36 | 29 | [27 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1800 | [11 empty] | 11300 | 11300 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-10 | 382995 | 33 | 34 | 32 | 37 | 31 | 33 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 20 | 1950 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 76.58 | [5 empty] | 8770 | 8770 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-11 | 379859 | 33.3 | 35 | 32 | 37 | 31 | 34 | 31 | 36 | 30 | [27 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1610 | [11 empty] | 12880 | 12880 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-12 | 383186 | 33.8 | 36 | 32 | 37 | 32 | 35 | 31 | 36 | 31 | 6.9 | 7.09 | 6.94 | 6.95 | 6.92 | 6.92 | 6.86 |  |  | 124.5 | 180.9 | 111.4 | 150.9 | 101.5 | 87.5 | 114.9 |  |  | 2988.3 | 3660 | 2980 | 2880 | 2940 | 2610 | 2860 |  |  | 20 | 1970 | 2.29 | 1.68 | 73.3624 | 26.6376 | 2140 | 2.06 | 1.3 | 63.1068 | 36.8932 | 37.8916 | 79.41 | [5 empty] | 7990 | 7990 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-13 | 376574 | 33.5 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 19 | 2090 |  |  |  |  | 2230 | [5 empty] | 78.82 | [5 empty] | 10640 | 10640 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-14 | 365051 | 33.8 | 36 | 32 | 37 | 32 | 35 | 31 | 36 | 31 | [27 empty] | 20 | 2020 |  |  |  |  | 2300 | [11 empty] | 14930 | 14930 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-15 | 363760 | 33.8 | 35 | 32 | 38 | 32 | 34 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 18 | 2190 |  |  |  |  | 2270 | [11 empty] | 4230 | 4230 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-16 | 374746 | 33.8 | 35 | 32 | 38 | 32 | 34 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 19 | 2100 |  |  |  |  | 2350 | [5 empty] | 76.88 | 65.8 | 28.2 | 0.0003 |  |  | 14250 | 14250 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-17 | 380118 | 34 | 36 | 32 | 38 | 32 | 35 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 18 | 2170 |  |  |  |  | 2320 | [5 empty] | 81.58 | [5 empty] | 12300 | 12300 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-18 | 386956 | 34 | 36 | 32 | 38 | 32 | 35 | 31 | 37 | 31 | [27 empty] | 19 | 2070 |  |  |  |  | 2300 | [5 empty] | 79.14 | [5 empty] | 12620 | 12620 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-19 | 392300 | 33.5 | 37 | 33 | 34 | 32 | 36 | 32 | 33 | 31 | 6.9 | 6.92 | 6.88 | 6.72 | 6.89 | 6.86 | 6.88 |  |  | 165.9 | 155.9 | 227.3 | 252.9 | 160.8 | 74 | 124.7 |  |  | 2980 | 3520 | 2950 | 2810 | 3100 | 2800 | 2700 |  |  | 21 | 1910 | 2.18 | 1.53 | 70.1835 | 29.8165 | 2120 | 1.86 | 1.17 | 62.9032 | 37.0968 | 27.9625 | 79.04 | [5 empty] | 12270 | 12270 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-20 | 384560 | 34 | 38 | 33 | 35 | 32 | 37 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 22 | 1780 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 77.54 | [5 empty] | 15240 | 15240 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-21 | 366106 | 33.8 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 19 | 2050 |  |  |  |  | 2310 | [11 empty] | 10440 | 10440 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-22 | 348413 | 34 | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | [27 empty] | 20 | 1990 |  |  |  |  | 2210 | [11 empty] | 13320 | 13320 | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | 2023-10-23 | 356433 | 34 | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | [27 empty] | 19 | 2060 |  |  |  |  | 2260 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12430 | 11960 | 0 |  | 0 |  |  | 470
10 | 2023-10-24 | 373086 | 34 | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | [27 empty] | 19 | 2090 |  |  |  |  | 2270 | [5 empty] | 78.36 | [5 empty] | 12250 | 11280 | 0 |  | 0 |  |  | 970
10 | 2023-10-25 | 366016 | 34.3 | 38 | 34 | 35 | 32 | 37 | 33 | 34 | 31 | [27 empty] | 20 | 1980 |  |  |  |  | 2270 | [5 empty] | 78.81 | [5 empty] | 9770 | 8640 | 0 |  | 0 |  |  | 1130
10 | 2023-10-26 | 371091 | 34 | 37 | 34 | 35 | 32 | 36 | 33 | 34 | 31 | 6.9 | 6.96 | 6.92 | 6.82 | 6.97 | 6.88 | 6.88 |  |  | 175.9 | 145.8 | 208.8 | 167.4 | 191.1 | 162.1 | 180.2 |  |  | 2693.3 | 2780 | 2750 | 2520 | 2590 | 2750 | 2770 |  |  | 23 | 1730 | 2.14 | 1.72 | 80.3738 | 19.6262 | 1990 | 2.09 | 1.26 | 60.2871 | 39.7129 | 62.9308 | 77.53 | [5 empty] | 12860 | 11630 | 0 |  | 0 |  |  | 1230
10 | 2023-10-27 | 356298 | 34.5 | 38 | 35 | 35 | 32 | 37 | 34 | 34 | 31 | [27 empty] | 20 | 2030 |  |  |  |  | 2330 | [5 empty] | 78.31 | [5 empty] | 9060 | 7840 | 0 |  | 0 |  |  | 1220
10 | 2023-10-28 | 343669 | 34 | 37 | 34 | 35 | 32 | 36 | 33 | 34 | 31 | [27 empty] | 20 | 1990 |  |  |  |  | 2280 | [11 empty] | 14650 | 13400 | 0 |  | 0 |  |  | 1250
10 | 2023-10-29 | 335090 | 34 | 37 | 34 | 35 | 32 | 36 | 33 | 34 | 31 | [27 empty] | 19 | 2060 |  |  |  |  | 2320 | [11 empty] | 12500 | 11250 | 0 |  | 0 |  |  | 1250
10 | 2023-10-30 | 361130 | 34 | 37 | 34 | 35 | 32 | 36 | 33 | 34 | 31 | [27 empty] | 19 | 2050 |  |  |  |  | 2350 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 14380 | 13190 | 0 |  | 0 |  |  | 1190
10 | 2023-10-31 | 378751 | 34.3 | 38 | 34 | 35 | 32 | 37 | 33 | 34 | 31 | [27 empty] | 19 | 2070 |  |  |  |  | 2350 | [5 empty] | 78.15 | [5 empty] | 14908 | 13370 | 0 |  | 0 |  |  | 1538
10 월 최대 |  | 418035 | 34.5 | 38 | 35 | 38 | 33 | 37 | 34 | 37 | 32 | 6.9 | 7.09 | 6.94 | 6.95 | 6.97 | 6.99 | 6.95 | 0 | 0 | 175.9 | 180.9 | 227.3 | 252.9 | 191.1 | 162.1 | 206.1 | 0 | 0 | 2993.3 | 3660 | 2980 | 3050 | 3100 | 3110 | 3050 | 0 | 0 | 26 | 2190 | 2.4 | 1.72 | 80.3738 | 34.5833 | 2350 | 2.33 | 1.3 | 63.1068 | 46.3519 | 62.9308 | 81.58 | 65.8 | 28.2 | 0.0003 | 0 | 0 | 15240 | 15240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230
10 월 최소 |  | 335090 | 32 | 32 | 31 | 34 | 30 | 31 | 30 | 33 | 29 | 6.9 | 6.89 | 6.88 | 6.72 | 6.89 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | 124.5 | 136.9 | 109.9 | 129.6 | 101.5 | 74 | 114.9 | 0 | 0 | 2693.3 | 2780 | 2750 | 2520 | 2590 | 2610 | 2700 | 0 | 0 | 18 | 1530 | 2.14 | 1.53 | 65.4167 | 19.6262 | 1610 | 1.86 | 1.17 | 53.6481 | 36.8932 | 27.9625 | 76.58 | 65.8 | 28.2 | 0.0003 | 0 | 0 | 2660 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 377164.2258 | 33.4613 | 35.4839 | 32.5806 | 36.2258 | 31.4839 | 34.4839 | 31.5806 | 35.2258 | 30.4839 | 6.9 | 6.965 | 6.905 | 6.8525 | 6.9275 | 6.9125 | 6.8925 |  |  | 150.725 | 154.875 | 164.35 | 175.2 | 148.925 | 104.625 | 156.475 |  |  | 2913.725 | 3227.5 | 2910 | 2815 | 2867.5 | 2817.5 | 2845 |  |  | 21.3226 | 1888.7097 | 2.2525 | 1.625 | 72.3341 | 27.6659 | 2084.8387 | 2.085 | 1.245 | 59.9863 | 40.0137 | 41.8993 | 78.5567 | 65.8 | 28.2 | 0.0003 |  |  | 10573.4839 | 10007.4194 | 0 |  | 0 |  |  | 566.0645
10 월 합계 |  | 11692091 | [37 empty] | 58550 |  |  |  |  | 64630 | [10 empty] | 0 | 327778 | 310230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17548
11 | 2023-11-01 | 361953 | 34.5 | 38 | 34 | 35 | 33 | 37 | 33 | 34 | 32 | [27 empty] | 20 | 2040 |  |  |  |  | 2360 | [5 empty] | 78.92 | [5 empty] | 17220 | 15180 | 0 |  | 0 |  |  | 2040
11 | 2023-11-02 | 357695 | 34.5 | 38 | 34 | 35 | 33 | 37 | 33 | 34 | 32 | 6.9 | 6.94 | 6.88 | 6.81 | 6.89 | 6.85 | 6.82 |  |  | 133.1 | 134.6 | 116.5 | 206.7 | 122.9 | 144.8 | 73.1 |  |  | 3368.3 | 3000 | 4370 | 3200 | 3430 | 3110 | 3100 |  |  | 19 | 2050 | 2.85 | 2.06 | 72.2807 | 27.7193 | 2350 | 2.09 | 1.29 | 61.7225 | 38.2775 | 38.1614 | 79.2 | [5 empty] | 15050 | 13030 | 0 |  | 0 |  |  | 2020
11 | 2023-11-03 | 355208 | 35.3 | 39 | 35 | 36 | 33 | 38 | 34 | 35 | 32 | [27 empty] | 19 | 2050 |  |  |  |  | 2360 | [5 empty] | 79.02 | [5 empty] | 17283 | 15150 | 0 |  | 73 |  |  | 2060
11 | 2023-11-04 | 349128 | 35.3 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 33 | [27 empty] | 21 | 1920 |  |  |  |  | 2280 | [11 empty] | 14515 | 12380 | 0 |  | 85 |  |  | 2050
11 | 2023-11-05 | 320734 | 35.3 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 33 | [27 empty] | 21 | 1900 |  |  |  |  | 2360 | [11 empty] | 17950 | 15880 | 0 |  | 0 |  |  | 2070
11 | 2023-11-06 | 462286 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 77.63 | [5 empty] | 14230 | 12090 | 0 |  | 0 |  |  | 2140
11 | 2023-11-07 | 381199 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 79.35 | [5 empty] | 12901 | 10310 | 0 |  | 191 |  |  | 2400
11 | 2023-11-08 | 366543 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 26 | 1530 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 14019 | 11610 | 0 |  | 359 |  |  | 2050
11 | 2023-11-09 | 364816 | 35.8 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 7.1 | 7.13 | 7.14 | 7.12 | 7.11 | 7.05 | 7.07 |  |  | 132.3 | 99.5 | 151.6 | 235 | 64.8 | 40.9 | 201.8 |  |  | 2676.7 | 3110 | 2550 | 2520 | 2520 | 2820 | 2540 |  |  | 31 | 1300 | 3.23 | 2.33 | 72.1362 | 27.8638 | 1540 | 1.88 | 1.16 | 61.7021 | 38.2979 | 37.7682 | 80.54 | [5 empty] | 12899 | 10790 | 0 |  | 319 |  |  | 1790
11 | 2023-11-10 | 353079 | 35.8 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | [27 empty] | 29 | 1380 |  |  |  |  | 1850 | [5 empty] | 79.34 | 66.16 | 29.49 | 0.0001 |  |  | 10644 | 7200 | 0 |  | 334 |  |  | 3110
11 | 2023-11-11 | 331834 | 35.5 | 37 | 36 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | [27 empty] | 32 | 1260 |  |  |  |  | 1770 | [11 empty] | 15550 | 11710 | 0 |  | 0 |  |  | 3840
11 | 2023-11-12 | 327350 | 35.5 | 37 | 36 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | [27 empty] | 31 | 1280 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 12420 | 8620 | 0 |  | 0 |  |  | 3800
11 | 2023-11-13 | 329113 | 35.5 | 37 | 36 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | [27 empty] | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 78.63 | [5 empty] | 11280 | 8610 | 0 |  | 0 |  |  | 2670
11 | 2023-11-14 | 355587 | 35.3 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35 | 33 | [27 empty] | 32 | 1250 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 79.21 | [5 empty] | 11505 | 8630 | 0 |  | 75 |  |  | 2800
11 | 2023-11-15 | 353315 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | [27 empty] | 32 | 1250 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 78.92 | [5 empty] | 11910 | 8870 | 0 |  | 0 |  |  | 3040
11 | 2023-11-16 | 390375 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | 7.1 | 7 | 7.12 | 7.14 | 7.15 | 7.19 | 7.14 |  |  | 78.3 | 94 | 64.3 | 74.1 | 156 | 47.1 | 34.3 |  |  | 3746.7 | 3900 | 4050 | 3670 | 3620 | 3770 | 3470 |  |  | 29 | 1390 | 3.05 | 2.28 | 74.7541 | 25.2459 | 1890 | 1.98 | 1.25 | 63.1313 | 36.8687 | 42.1714 | 78.7 | [5 empty] | 15450 | 12700 | 0 |  | 0 |  |  | 2750
11 | 2023-11-17 | 392944 | 35 | 37 | 35 | 37 | 33 | 36 | 34 | 36 | 32 | [27 empty] | 24 | 1650 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 78.56 | [5 empty] | 13770 | 10750 | 0 |  | 0 |  |  | 3020
11 | 2023-11-18 | 342916 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | [27 empty] | 26 | 1520 |  |  |  |  | 2200 | [11 empty] | 17130 | 14350 | 0 |  | 0 |  |  | 2780
11 | 2023-11-19 | 330181 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | [27 empty] | 25 | 1600 |  |  |  |  | 2120 | [11 empty] | 15900 | 12810 | 0 |  | 0 |  |  | 3090
11 | 2023-11-20 | 336108 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | [27 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 2090 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 18840 | 15820 | 0 |  | 0 |  |  | 3020
11 | 2023-11-21 | 367636 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | [27 empty] | 23 | 1700 |  |  |  |  | 2210 | [5 empty] | 80.34 | [5 empty] | 19365 | 15830 | 0 |  | 135 |  |  | 3400
11 | 2023-11-22 | 369966 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | [27 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 78.49 | [5 empty] | 20618 | 15850 | 0 |  | 1638 |  |  | 3130
11 | 2023-11-23 | 364396 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 7.1 | 7.06 | 7.22 | 7.11 | 7.14 | 7.11 | 7.16 |  |  | 239.5 | 171.5 | 219.6 | 483.4 | 89.2 | 304.8 | 168.4 |  |  | 4180 | 4750 | 3880 | 4020 | 3730 | 3900 | 4800 |  |  | 25 | 1600 | 2.84 | 2.21 | 77.8169 | 22.1831 | 1920 | 2.02 | 1.29 | 63.8614 | 36.1386 | 49.625 | 79.2 | [5 empty] | 17241 | 11040 | 0 |  | 5431 |  |  | 770
11 | 2023-11-24 | 350805 | 35 | 38 | 35 | 35 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 59 | 680 |  |  |  |  | 820 | [11 empty] | 17169 | 9990 | 0 |  | 3489 |  |  | 3690
11 | 2023-11-25 | 331195 | 34.5 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 42 | 960 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 12892 | 10150 | 0 |  | 1752 |  |  | 990
11 | 2023-11-26 | 335260 | 34.8 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 38 | 1050 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 13280 | 10150 | 0 |  | 0 |  |  | 3130
11 | 2023-11-27 | 345727 | 34.8 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 35 | 1140 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 79.43 | [5 empty] | 17973 | 11960 | 0 |  | 2463 |  |  | 3550
11 | 2023-11-28 | 353728 | 34.8 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 33 | 1210 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 78.44 | [5 empty] | 13654 | 7140 | 0 |  | 3094 |  |  | 3420
11 | 2023-11-29 | 349329 | 34.5 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 34 | 32 | [27 empty] | 35 | 1140 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 78.96 | [5 empty] | 13440 | 7090 | 0 |  | 3140 |  |  | 3210
11 | 2023-11-30 | 345756 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 32 | 7 | 6.99 | 6.96 | 7.02 | 7.03 | 7.02 | 7.01 |  |  | 156.8 | 61.7 | 236.3 | 187.8 | 271.2 | 97 | 86.9 |  |  | 4205 | 4110 | 4360 | 4030 | 4100 | 4350 | 4280 |  |  | 36 | 1110 | 2.6 | 1.92 | 73.8462 | 26.1538 | 1670 | 1.91 | 1.18 | 61.7801 | 38.2199 | 42.7511 | 79 | [5 empty] | 11020 | 7030 | 0 |  | 1448 |  |  | 2542
11 월 최대 |  | 462286 | 36 | 39 | 36 | 37 | 35 | 38 | 35 | 36 | 34 | 7.1 | 7.13 | 7.22 | 7.14 | 7.15 | 7.19 | 7.16 | 0 | 0 | 239.5 | 171.5 | 236.3 | 483.4 | 271.2 | 304.8 | 201.8 | 0 | 0 | 4205 | 4750 | 4370 | 4030 | 4100 | 4350 | 4800 | 0 | 0 | 59 | 2050 | 3.23 | 2.33 | 77.8169 | 27.8638 | 2360 | 2.09 | 1.29 | 63.8614 | 38.2979 | 49.625 | 80.54 | 66.16 | 29.49 | 0.0001 | 0 | 0 | 20618 | 15880 | 0 | 0 | 5431 | 0 | 0 | 3840
11 월 최소 |  | 320734 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 32 | 6.9 | 6.94 | 6.88 | 6.81 | 6.89 | 6.85 | 6.82 | 0 | 0 | 78.3 | 61.7 | 64.3 | 74.1 | 64.8 | 40.9 | 34.3 | 0 | 0 | 2676.7 | 3000 | 2550 | 2520 | 2520 | 2820 | 2540 | 0 | 0 | 19 | 680 | 2.6 | 1.92 | 72.1362 | 22.1831 | 820 | 1.88 | 1.16 | 61.7021 | 36.1386 | 37.7682 | 77.63 | 66.16 | 29.49 | 0.0001 | 0 | 0 | 10644 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770
11 월 평균 |  | 355872.0667 | 35.0767 | 37.3333 | 35.1667 | 35.9667 | 33.7333 | 36.3333 | 34.1667 | 34.9667 | 32.7333 | 7.04 | 7.024 | 7.064 | 7.04 | 7.064 | 7.044 | 7.04 |  |  | 148 | 112.26 | 157.66 | 237.4 | 140.82 | 126.92 | 112.9 |  |  | 3635.34 | 3774 | 3842 | 3488 | 3480 | 3590 | 3638 |  |  | 29.2 | 1452.3333 | 2.914 | 2.16 | 74.1668 | 25.8332 | 1899.6667 | 1.976 | 1.234 | 62.4395 | 37.5605 | 42.0954 | 79.0514 | 66.16 | 29.49 | 0.0001 |  |  | 14903.9333 | 11424 | 0 |  | 800.8667 |  |  | 2679.0667
11 월 합계 |  | 10676162 | [37 empty] | 43570 |  |  |  |  | 56990 | [10 empty] | 0 | 447118 | 342720 | 0 | 0 | 24026 | 0 | 0 | 80372
12 | 2023-12-01 | 342677 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 29.985 | 1330 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 15110 | 12040 |  |  | 0 |  |  | 3070
12 | 2023-12-02 | 332527 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 29.985 | 1330 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 16500 | 13710 |  |  | 0 |  |  | 2790
12 | 2023-12-03 | 329969 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 23.8802 | 1670 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 18427 | 13380 |  |  | 1217 |  |  | 3830
12 | 2023-12-04 | 339305 | 33.8 | 37 | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | [18 empty] | 3743.3 | 4790 | 3350 | 3540 | 3580 | 3800 | 3400 |  |  | 32.6885 | 1220 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19151 | 15470 |  |  | 191 |  |  | 3490
12 | 2023-12-05 | 355877 | 34.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 34.9825 | 1140 |  |  |  |  | 990 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 14730 | 11440 |  |  | 0 |  |  | 3290
12 | 2023-12-06 | 366867 | 34.3 | 38 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | [27 empty] | 33.2333 | 1200 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12400 | 9060 |  |  | 0 |  |  | 3340
12 | 2023-12-07 | 375941 | 34 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36 | 33 | 33 | 32 | 7.1 | 7.15 | 7.1 | 7.09 | 7.13 | 7.12 | 7.12 |  |  | 250.1 | 140.3 | 313.5 | 359.5 | 433.6 | 171.7 | 82.1 | [11 empty] | 27.3151 | 1460 | 2.9007 | 2.1103 | 72.7509 | 27.2491 | 1490 | 1.92 | 1.03 | 53.6458 | 46.3542 | 56.6528 | 78.9 | [5 empty] | 16720 | 13380 |  |  | 0 |  |  | 3340
12 | 2023-12-08 | 354479 | 34.3 | 37 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 35.292 | 1130 |  |  |  |  | 1040 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 14070 | 10580 |  |  | 0 |  |  | 3490
12 | 2023-12-09 | 337616 | 34.3 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 2060 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 20371 | 14370 |  |  | 2451 |  |  | 3550
12 | 2023-12-10 | 325242 | 34.3 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 20.6632 | 1930 |  |  |  |  | 2040 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 15572 | 8810 |  |  | 3222 |  |  | 3540
12 | 2023-12-11 | 427998 | 33.8 | 36 | 33 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 | 33 | [18 empty] | 4575 | 5240 | 4490 | 4800 | 4010 | 4400 | 4510 |  |  | 23.3216 | 1710 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 20661 | 15880 |  |  | 1131 |  |  | 3650
12 | 2023-12-12 | 428850 | 34.3 | 37 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 19.8408 | 2010 |  |  |  |  | 2220 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 21018 | 15840 |  |  | 1728 |  |  | 3450
12 | 2023-12-13 | 382254 | 34.5 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 20.0402 | 1990 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 22494 | 15840 |  |  | 3094 |  |  | 3560
12 | 2023-12-14 | 409175 | 34.5 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | 6.9 | 6.95 | 6.94 | 6.94 | 6.91 | 6.9 | 6.93 |  |  | 140.8 | 77 | 275.3 | 188.7 | 59.9 | 184.9 | 58.8 | [11 empty] | 19.8408 | 2010 | 2.9822 | 2.2503 | 75.4567 | 24.5433 | 2210 | 2.1 | 1.31 | 62.381 | 37.619 | 46.0639 | 78.9 | [5 empty] | 22475 | 15850 |  |  | 3155 |  |  | 3470
12 | 2023-12-15 | 494926 | 34.8 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 23649 | 15840 |  |  | 4079 |  |  | 3730
12 | 2023-12-16 | 490723 | 34.8 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | [27 empty] | 23.052 | 1730 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 20377 | 15840 |  |  | 1507 |  |  | 3030
12 | 2023-12-17 | 408922 | 34.5 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 24.1697 | 1650 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 18620 | 15800 |  |  | 0 |  |  | 2820
12 | 2023-12-18 | 388813 | 34.5 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | [18 empty] | 4623.3 | 5140 | 4480 | 4320 | 4650 | 4950 | 4200 |  |  | 30.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1400 | [11 empty] | 18890 | 15810 |  |  | 0 |  |  | 3080
12 | 2023-12-19 | 389730 | 35 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 25.0818 | 1590 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 18900 | 15800 |  |  | 0 |  |  | 3100
12 | 2023-12-20 | 380364 | 34.8 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | [27 empty] | 20.1414 | 1980 |  |  |  |  | 2210 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 21513 | 15820 |  |  | 2553 |  |  | 3140
12 | 2023-12-21 | 378762 | 34.8 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 7 | 6.98 | 7 | 7.02 | 7.07 | 7.06 | 7.07 |  |  | 379.5 | 402.1 | 355.4 | 362.4 | 431.8 | 355 | 370 | [11 empty] | 20.3469 | 1960 | 2.723 | 2.0599 | 75.6492 | 24.3508 | 2170 | 2.07 | 1.23 | 59.4203 | 40.5797 | 52.8661 | 77.2 | 67.17 | 30.19 | 0 |  |  | 21646 | 15800 |  |  | 2886 |  |  | 2960
12 | 2023-12-22 | 367737 | 34.8 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | [27 empty] | 20.9895 | 1900 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 16840 | 11090 |  |  | 2890 |  |  | 2860
12 | 2023-12-23 | 360674 | 34.5 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 35 | 32 | [27 empty] | 18.8113 | 2120 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 16863 | 13130 |  |  | 763 |  |  | 2970
12 | 2023-12-24 | 341424 | 33.8 | 36 | 34 | 35 | 32 | 35 | 33 | 34 | 31 | [27 empty] | 21.3262 | 1870 |  |  |  |  | 2220 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 19844 | 15600 |  |  | 1054 |  |  | 3190
12 | 2023-12-25 | 350461 | 33.5 | 36 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 | [18 empty] | 4663.3 | 4610 | 5130 | 4860 | 4510 | 4360 | 4510 |  |  | 19.3592 | 2060 |  |  |  |  | 2230 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 16610 | 13510 |  |  | 0 |  |  | 3100
12 | 2023-12-26 | 354975 | 33.3 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 20.8796 | 1910 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 22299 | 15640 |  |  | 3449 |  |  | 3210
12 | 2023-12-27 | 364192 | 33.3 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 25.5641 | 1560 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 20108 | 15830 |  |  | 948 |  |  | 3330
12 | 2023-12-28 | 359609 | 33.3 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | 7.1 | 7.03 | 7.19 | 7.17 | 7.17 | 7.16 | 7.15 |  |  | 412 | 199 | 649.3 | 323.7 | 584.5 | 445.7 | 269.5 | [11 empty] | 27.1293 | 1470 | 3.0643 | 2.3914 | 78.042 | 21.958 | 1620 | 1.98 | 1.39 | 70.202 | 29.798 | 33.713 | 78.6 | 66.6 | 32.58 | 4 |  |  | 19120 | 15840 |  |  | 0 |  |  | 3280
12 | 2023-12-29 | 352581 | 33.3 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 25.5641 | 1560 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 18540 | 15200 | [5 empty] | 3340
12 | 2023-12-30 | 343471 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 26.2368 | 1520 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14790 | 11550 | [5 empty] | 3240
12 | 2023-12-31 | 340603 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 25.4013 | 1570 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14320 | 10970 | [5 empty] | 3350
12 월 최대 |  | 494926 | 35 | 38 | 35 | 36 | 35 | 37 | 34 | 35 | 34 | 7.1 | 7.15 | 7.19 | 7.17 | 7.17 | 7.16 | 7.15 | 0 | 0 | 412 | 402.1 | 649.3 | 362.4 | 584.5 | 445.7 | 370 | 0 | 0 | 4663.3 | 5240 | 5130 | 4860 | 4650 | 4950 | 4510 | 0 | 0 | 35.292 | 2120 | 3.0643 | 2.3914 | 78.042 | 27.2491 | 2230 | 2.1 | 1.39 | 70.202 | 46.3542 | 56.6528 | 80.5 | 67.17 | 32.58 | 4 | 0 | 0 | 23649 | 15880 | 0 | 0 | 4079 | 0 | 0 | 3830
12 월 최소 |  | 325242 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 6.9 | 6.95 | 6.94 | 6.94 | 6.91 | 6.9 | 6.93 | 0 | 0 | 140.8 | 77 | 275.3 | 188.7 | 59.9 | 171.7 | 58.8 | 0 | 0 | 3743.3 | 4610 | 3350 | 3540 | 3580 | 3800 | 3400 | 0 | 0 | 18.8113 | 1130 | 2.723 | 2.0599 | 72.7509 | 21.958 | 990 | 1.92 | 1.03 | 53.6458 | 29.798 | 33.713 | 77.2 | 66.6 | 30.19 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790
12 월 평균 |  | 373443.3548 | 34.1097 | 36.4516 | 33.7742 | 34.8387 | 33.2581 | 35.4516 | 32.7742 | 33.8387 | 32.2581 | 7.025 | 7.0275 | 7.0575 | 7.055 | 7.07 | 7.06 | 7.0675 |  |  | 295.6 | 204.6 | 398.375 | 308.575 | 377.45 | 289.325 | 195.1 |  |  | 4401.225 | 4945 | 4362.5 | 4380 | 4187.5 | 4377.5 | 4155 |  |  | 24.7886 | 1664.5161 | 2.9175 | 2.203 | 75.4747 | 24.5253 | 1819.6774 | 2.0175 | 1.24 | 61.4123 | 38.5877 | 47.3239 | 78.8267 | 66.885 | 31.385 | 2 |  |  | 18471.871 | 14023.2258 |  |  | 1297.0714 |  |  | 3277.0968
12 월 합계 |  | 11576744 | [37 empty] | 51600 |  |  |  |  | 56410 | [10 empty] | 0 | 572628 | 434720 | 0 | 0 | 36318 | 0 | 0 | 101590
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1
Note on BE6: 음식물을 투입하는 사업단·소 대상 작성 기입필요
Note on B17: 일자조정
Note on B80: 윤달(366일) 해당 시, 2. 29.일자 추가 지정필요

## 2024년
■ 강변공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성 | [58 empty] | 95084.1167
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 607811 | 40.5 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 7.3 | 7.31 | 7.9 | 7.35 | 7.32 | 7.6 | 7.36 | 0 | 0 | 333.9 | 303.8 | 342.1 | 366.3 | 424 | 384.8 | 401.8 | 0 | 0 | 6001.7 | 7050 | 6510 | 6120 | 6250 | 6160 | 6110 | 0 | 0 | 62 | 2140 | 5.68 | 4.31 | 77.809 | 40.8046 | 2400 | 3.18 | 1.8 | 66.6667 | 100 | 70.8552 | 85.55 | 66.94 | 34.8 | 0.0004 | 0 | 0 | 23966 | 15920 | 0 | 0 | 11178 | 0 | 0 | 4030
전체 최소값 |  | 318872 | 31.8 | 34 | 31 | 33 | 31 | 33 | 30 | 32 | 30 | 7 | 6.79 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 6.87 | 6.88 | 0 | 0 | 108 | 57.8 | 84 | 64.9 | 4.6 | 53.6 | 51 | 0 | 0 | 2240 | 2560 | 2560 | 2300 | 1990 | 1930 | 1900 | 0 | 0 | 18.6355 | 610 | 2.44 | 1.64 | 59.1954 | 22.191 | 450 | 1.22 | 0.7 | 0 | 33.3333 | 18.3242 | 70.58 | 64.25 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 5971 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 426887.2322 | 36.6749 | 37.8279 | 36.8579 | 37.8005 | 36.1066 | 36.8279 | 35.8579 | 36.806 | 35.1148 | 7.0723 | 7.0766 | 7.0783 | 7.0777 | 7.0699 | 7.0705 | 7.0623 |  |  | 177.706 | 164.842 | 187.684 | 190.668 | 184.514 | 164.272 | 174.188 |  |  | 4184.67 | 4399.8 | 4164 | 4130.4 | 4036.8 | 4220.4 | 4156.6 |  |  | 28.9653 | 1413.5246 | 3.9625 | 2.7952 | 70.4274 | 29.5726 | 1708.1421 | 2.4873 | 1.3575 | 52.9766 | 47.0234 | 48.0821 | 77.4008 | 65.92 | 31.82 | 0.0001375 |  |  | 15587.5601 | 8140.6011 | 0 |  | 6999.2213 |  |  | 2731.2
총 합계(연누계) |  | 156240727 | [37 empty] | 517350 |  |  |  |  | 625180 | [10 empty] | 0 | 5705047 | 2979460 | 0 | 0 | 2556060 | 0 | 0 | 163872
총 합계(일평균) |  | 426887.2322 | [37 empty] | 1413.5246 |  |  |  |  | 1708.1421 | [11 empty] | 15587.5601 | 8140.6011 | 0 |  | 6999.2213 |  |  | 2731.2
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2024-01-01 | 327581 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 24 | 1570 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 22143 | 15840 | 0 |  | 2973 |  |  | 3330
1 | 2024-01-02 | 334844 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 24 | 1570 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 79.55 | [5 empty] | 22254 | 15830 | 0 |  | 3114 |  |  | 3310
1 | 2024-01-03 | 349807 | 33.3 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | 34 | 31 | [9 empty] | 333.9 | 185.4 | 342.1 | 269.7 | 424 | 380.2 | 401.8 |  |  | 4590 | 5100 | 4410 | 4330 | 4500 | 4410 | 4790 |  |  | 26 | 1420 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 79.46 | [5 empty] | 22698 | 15730 | 0 |  | 3568 |  |  | 3400
1 | 2024-01-04 | 348154 | 33.8 | 36 | 33 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | [27 empty] | 25 | 1500 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 77.27 | [5 empty] | 21899 | 15840 | 0 |  | 3089 |  |  | 2970
1 | 2024-01-05 | 349279 | 34.3 | 37 | 33 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 | 32 | 7 | 6.86 | 6.97 | 7.07 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | [20 empty] | 24 | 1580 | 3.56 | 2.77 | 77.809 | 22.191 | 1580 | 1.87 | 1.16 | 62.0321 | 37.9679 | 53.4042 | 77.57 | [5 empty] | 22715 | 15860 | 0 |  | 3495 |  |  | 3360
1 | 2024-01-06 | 335888 | 34 | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | [27 empty] | 24 | 1580 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78.47 | [5 empty] | 23158 | 15130 | 0 |  | 4648 |  |  | 3380
1 | 2024-01-07 | 319455 | 33.8 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 25 | 1480 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 77.27 | [5 empty] | 16568 | 9210 | 0 |  | 4238 |  |  | 3120
1 | 2024-01-08 | 345798 | 33.8 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 22 | 1680 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 77.38 | [5 empty] | 17759 | 13940 | 0 |  | 819 |  |  | 3000
1 | 2024-01-09 | 358655 | 33.8 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | [9 empty] | 170.7 | 176 | 246 | 223 | 93 | 87 | 199 |  |  | 4876.7 | 4500 | 4790 | 4940 | 5050 | 4690 | 5290 |  |  | 21 | 1780 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 77.43 | [5 empty] | 23966 | 15830 | 0 |  | 5026 |  |  | 3110
1 | 2024-01-10 | 388099 | 33.8 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 20 | 1890 |  |  |  |  | 1970 | [5 empty] | 77.83 | [5 empty] | 21998 | 15840 | 0 |  | 3258 |  |  | 2900
1 | 2024-01-11 | 350648 | 33.8 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | [27 empty] | 20 | 1860 | 3.51 | 2.65 | 75.4986 | 24.5014 | 1970 | 1.44 | 0.96 | 66.6667 | 33.3333 | 35.0943 | 76.23 | [5 empty] | 22599 | 15860 | 0 |  | 3129 |  |  | 3610
1 | 2024-01-12 | 345721 | 33.8 | 37 | 33 | 35 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | 7 | 6.79 | 6.92 | 7.02 | 7.08 | 7.11 | 7.17 | [20 empty] | 22 | 1740 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 77.13 | [5 empty] | 22062 | 15850 | 0 |  | 3092 |  |  | 3120
1 | 2024-01-13 | 327665 | 34 | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | [27 empty] | 20 | 1910 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 75.53 | [5 empty] | 23113 | 15850 | 0 |  | 4043 |  |  | 3220
1 | 2024-01-14 | 330793 | 33.8 | 37 | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | [27 empty] | 21 | 1800 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.44 | [5 empty] | 22451 | 15870 | 0 |  | 3151 |  |  | 3430
1 | 2024-01-15 | 340620 | 33.8 | 37 | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | [27 empty] | 21 | 1760 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 77.63 | [5 empty] | 22187 | 15880 | 0 |  | 3067 |  |  | 3240
1 | 2024-01-16 | 338008 | 33.8 | 37 | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | [9 empty] | 130.7 | 57.8 | 201.3 | 195.3 | 4.6 | 146.7 | 178.3 |  |  | 4991.7 | 5500 | 5100 | 4850 | 4690 | 4840 | 4970 |  |  | 20 | 1840 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 77.48 | [5 empty] | 23308 | 15880 | 0 |  | 4328 |  |  | 3100
1 | 2024-01-17 | 335830 | 33.8 | 37 | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 33 | 32 | [27 empty] | 23 | 1630 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 77.55 | [5 empty] | 23866 | 15870 | 0 |  | 4716 |  |  | 3280
1 | 2024-01-18 | 395665 | 34.3 | 37 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 27 | 1410 | 3.7 | 2.74 | 74.0541 | 25.9459 | 1440 | 2.47 | 1.49 | 60.3239 | 39.6761 | 46.7302 | 77.85 | [5 empty] | 22617 | 15910 | 0 |  | 3277 |  |  | 3430
1 | 2024-01-19 | 387629 | 34 | 37 | 33 | 34 | 34 | 36 | 32 | 33 | 33 | 7.2 | 6.94 | 7.16 | 7.21 | 7.29 | 7.33 | 7.32 | [20 empty] | 26 | 1470 |  |  |  |  | 1410 | [5 empty] | 77.32 | [5 empty] | 22239 | 15920 | 0 |  | 3149 |  |  | 3170
1 | 2024-01-20 | 422815 | 34.3 | 37 | 34 | 34 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 28 | 1330 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 78.66 | [5 empty] | 22971 | 15920 | 0 |  | 3711 |  |  | 3340
1 | 2024-01-21 | 436712 | 34.5 | 38 | 34 | 34 | 34 | 37 | 33 | 33 | 33 | [27 empty] | 28 | 1350 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 75.25 | [5 empty] | 21128 | 15900 | 0 |  | 1858 |  |  | 3370
1 | 2024-01-22 | 377957 | 35 | 39 | 34 | 35 | 34 | 38 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 28 | 1340 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 76.64 | [5 empty] | 23863 | 15890 | 0 |  | 4733 |  |  | 3240
1 | 2024-01-23 | 368101 | 34.8 | 38 | 34 | 35 | 34 | 37 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 28 | 1360 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 77.21 | [5 empty] | 17197 | 12020 | 0 |  | 2307 |  |  | 2870
1 | 2024-01-24 | 359411 | 34.5 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | [27 empty] | 27 | 1390 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 77.33 | [5 empty] | 21134 | 15820 | 0 |  | 2484 |  |  | 2830
1 | 2024-01-25 | 361667 | 35 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | 35 | 34 | [27 empty] | 27 | 1380 | 4.17 | 3.11 | 74.5803 | 25.4197 | 1470 | 1.34 | 0.88 | 65.6716 | 34.3284 | 34.7966 | 78.6 | [5 empty] | 20418 | 14430 | 0 |  | 4068 |  |  | 1920
1 | 2024-01-26 | 348647 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 7.3 | 7.21 | 7.24 | 7.35 | 7.32 | 7.4 | 7.36 | [20 empty] | 27 | 1400 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 76.95 | [5 empty] | 21324 | 14840 | 0 |  | 5284 |  |  | 1200
1 | 2024-01-27 | 337171 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | [27 empty] | 27 | 1390 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 77.23 | [5 empty] | 21466 | 12810 | 0 |  | 5426 |  |  | 3230
1 | 2024-01-28 | 319883 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | [27 empty] | 27 | 1370 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 77.54 | [5 empty] | 20296 | 12830 | 0 |  | 4246 |  |  | 3220
1 | 2024-01-29 | 334915 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | [9 empty] | 155.8 | 68.8 | 183.5 | 142.5 | 231 | 53.6 | 255.4 |  |  | 5336.7 | 6780 | 5090 | 4750 | 4420 | 5380 | 5600 |  |  | 26 | 1430 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 76.94 | [5 empty] | 21221 | 12820 | 0 |  | 5171 |  |  | 3230
1 | 2024-01-30 | 344335 | 34.8 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 33 | 36 | 33 | [27 empty] | 28 | 1350 |  |  |  |  | 1410 | [5 empty] | 77.96 | [5 empty] | 23533 | 14550 | 0 |  | 5603 |  |  | 3380
1 | 2024-01-31 | 353593 | 34.8 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 33 | 36 | 33 | [27 empty] | 28 | 1350 |  |  |  |  | 1370 | [5 empty] | 75.06 | 65.03 | 34.8 | 0 |  |  | 20568 | 11530 | 0 |  | 5640 |  |  | 3398
1 월 최대 |  | 436712 | 35.3 | 39 | 34 | 37 | 35 | 38 | 33 | 36 | 34 | 7.3 | 7.21 | 7.24 | 7.35 | 7.32 | 7.4 | 7.36 | 0 | 0 | 333.9 | 185.4 | 342.1 | 269.7 | 424 | 380.2 | 401.8 | 0 | 0 | 5336.7 | 6780 | 5100 | 4940 | 5050 | 5380 | 5600 | 0 | 0 | 28 | 1910 | 4.17 | 3.11 | 77.809 | 25.9459 | 1970 | 2.47 | 1.49 | 66.6667 | 39.6761 | 53.4042 | 79.8 | 65.03 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 23966 | 15920 | 0 | 0 | 5640 | 0 | 0 | 3610
1 월 최소 |  | 319455 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 7 | 6.79 | 6.92 | 7.02 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 0 | 0 | 130.7 | 57.8 | 183.5 | 142.5 | 4.6 | 53.6 | 178.3 | 0 | 0 | 4590 | 4500 | 4410 | 4330 | 4420 | 4410 | 4790 | 0 | 0 | 20 | 1330 | 3.51 | 2.65 | 74.0541 | 22.191 | 1370 | 1.34 | 0.88 | 60.3239 | 33.3333 | 34.7966 | 75.06 | 65.03 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 16568 | 9210 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 1200
1 월 평균 |  | 354043.4194 | 34.1935 | 36.7742 | 33.4194 | 35.1935 | 33.2581 | 35.7742 | 32.4194 | 34.1935 | 32.2581 | 7.125 | 6.95 | 7.0725 | 7.1625 | 7.2 | 7.24 | 7.245 |  |  | 197.775 | 122 | 243.225 | 207.625 | 188.15 | 166.875 | 258.625 |  |  | 4948.775 | 5470 | 4847.5 | 4717.5 | 4665 | 4830 | 5162.5 |  |  | 24.6452 | 1545.4839 | 3.735 | 2.8175 | 75.4855 | 24.5145 | 1628.0645 | 1.78 | 1.1225 | 63.6736 | 36.3264 | 42.5063 | 77.5019 | 65.03 | 34.8 | 0 |  |  | 21765.129 | 14880.6452 | 0 |  | 3764.871 |  |  | 3119.6129
1 월 합계 |  | 10975346 | [37 empty] | 47910 |  |  |  |  | 50470 | [10 empty] | 0 | 674719 | 461300 | 0 | 0 | 116711 | 0 | 0 | 96708
2 | 2024-02-01 | 351233 | 34.8 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.09 | 7.1 | [20 empty] | 27 | 1400 | 4.28 | 3.21 | 75 | 25 | 1440 | 1.32 | 0.81 | 61.3636 | 38.6364 | 47.0588 | 77.48 | [5 empty] | 20964 | 14400 | 0 |  | 3364 |  |  | 3200
2 | 2024-02-02 | 336134 | 34.8 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.01 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.08 | 7.11 | [20 empty] | 31 | 1200 |  |  |  |  | 1090 | [5 empty] | 77.48 | [5 empty] | 23422 | 15860 | 0 |  | 4202 |  |  | 3360
2 | 2024-02-03 | 335607 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.09 | 7.06 | 7.13 | 7.16 | [20 empty] | 27 | 1370 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 76.83 | [5 empty] | 23217 | 15850 | 0 |  | 4377 |  |  | 2990
2 | 2024-02-04 | 346240 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.13 | 7.14 | 7.09 | 7.12 | [20 empty] | 27 | 1390 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 76.77 | [5 empty] | 20163 | 11890 | 0 |  | 4853 |  |  | 3420
2 | 2024-02-05 | 472377 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | 7.13 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | [20 empty] | 27 | 1410 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 76.86 | [5 empty] | 23249 | 15890 | 0 |  | 3799 |  |  | 3560
2 | 2024-02-06 | 381403 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 6.98 | 7.13 | 7.13 | 7.15 | 7.09 | 7.15 |  |  | 137.7 | 70.7 | 99.1 | 158.9 | 245.9 | 124.5 | 127.3 |  |  | 5661.7 | 6730 | 5360 | 5400 | 5780 | 5110 | 5590 |  |  | 29 | 1320 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 76.13 | [5 empty] | 22899 | 15850 | 0 |  | 3879 |  |  | 3170
2 | 2024-02-07 | 370290 | 35.8 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.12 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | [20 empty] | 26 | 1440 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 76.71 | [5 empty] | 22395 | 15850 | 0 |  | 3185 |  |  | 3360
2 | 2024-02-08 | 374122 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.12 | 7.02 | 7.12 | [20 empty] | 31 | 1230 | 4.71 | 3.61 | 76.6454 | 23.3546 | 1210 | 2.34 | 1.47 | 62.8205 | 37.1795 | 48.5147 | 76.24 | [5 empty] | 23770 | 15860 | 0 |  | 4680 |  |  | 3230
2 | 2024-02-09 | 356748 | 35.8 | 37 | 35 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 34 | 7.1 | 7.09 | 7.12 | 7.09 | 7.08 | 7.12 | 7.13 | [20 empty] | 32 | 1190 |  |  |  |  | 1210 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 16747 | 8050 | 0 |  | 5527 |  |  | 3170
2 | 2024-02-10 | 338124 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 7.1 | 7.09 | 7.12 | 7.13 | 7.09 | 7.15 | 7.17 | [20 empty] | 35 | 1070 |  |  |  |  | 940 | [5 empty] | 70.58 | [5 empty] | 15855 | 7070 | 0 |  | 5525 |  |  | 3260
2 | 2024-02-11 | 323325 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | 7.12 | 7.13 | 7.16 | [20 empty] | 35 | 1080 |  |  |  |  | 1060 | [5 empty] | 74.77 | [5 empty] | 21271 | 12540 | 0 |  | 5551 |  |  | 3180
2 | 2024-02-12 | 318872 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | 7.13 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | [20 empty] | 43 | 870 |  |  |  |  | 710 | [5 empty] | 75.64 | [5 empty] | 17698 | 8790 | 0 |  | 5588 |  |  | 3320
2 | 2024-02-13 | 323306 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.09 | 7.11 | 7.06 | 7.15 |  |  | 143.6 | 174.7 | 84 | 177.2 | 222.7 | 90.9 | 112 |  |  | 5633.3 | 7050 | 6510 | 4610 | 3360 | 6160 | 6110 |  |  | 55 | 690 |  |  |  |  | 450 | [5 empty] | 75.74 | [5 empty] | 17878 | 11080 | 0 |  | 3368 |  |  | 3430
2 | 2024-02-14 | 366786 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | 7.12 | 6.98 | 7.09 | 7.02 | [20 empty] | 62 | 610 |  |  |  |  | 680 | [5 empty] | 74.56 | [5 empty] | 16713 | 9510 | 0 |  | 3403 |  |  | 3800
2 | 2024-02-15 | 386670 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | 7.06 | 7.12 | [20 empty] | 46 | 820 | 5.6 | 4.31 | 76.9643 | 23.0357 | 1030 | 2.64 | 1.63 | 61.7424 | 38.2576 | 51.6965 | 76.04 | [5 empty] | 18384 | 11270 | 0 |  | 3244 |  |  | 3870
2 | 2024-02-16 | 344480 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.08 | 7.12 | 7.09 | 7.12 | 7.07 | 7.06 | [20 empty] | 35 | 1060 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 76.95 | 65.88 | 33.29 | 0.0003 |  |  | 18411 | 9570 | 0 |  | 5321 |  |  | 3520
2 | 2024-02-17 | 331567 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.18 | 7.09 | 7.11 | 7.15 | 7.09 | 7.12 | [20 empty] | 36 | 1040 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 76.47 | [5 empty] | 17148 | 6780 | 0 |  | 6708 |  |  | 3660
2 | 2024-02-18 | 323632 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 7.11 | 7.09 | [20 empty] | 32 | 1170 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 76.08 | [5 empty] | 16453 | 7070 | 0 |  | 5743 |  |  | 3640
2 | 2024-02-19 | 551448 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.05 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.08 | 7.13 | [20 empty] | 33 | 1140 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 76.08 | [5 empty] | 18854 | 7190 | 0 |  | 7634 |  |  | 4030
2 | 2024-02-20 | 507108 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | 7.09 |  |  | 153.1 | 238.2 | 97.1 | 182.2 | 82.2 | 191.2 | 127.5 |  |  | 4033.3 | 3460 | 4320 | 4160 | 4280 | 4130 | 3850 |  |  | 31 | 1220 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 76.42 | [5 empty] | 15232 | 7210 | 0 |  | 6028 |  |  | 1994
2 | 2024-02-21 | 461341 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | 7.12 | 7.14 | [20 empty] | 35 | 1060 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 76.51 | [5 empty] | 23152 | 15520 | 0 |  | 7632 |  |  | 0
2 | 2024-02-22 | 418462 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 7.1 | 7.09 | 7.06 | 7.12 | 7.12 | 7.15 | 7.02 | [20 empty] | 32 | 1170 | 5.25 | 3.94 | 75.0476 | 24.9524 | 1410 | 2.77 | 1.62 | 58.4838 | 41.5162 | 53.1627 | 75.36 | [5 empty] | 19730 | 11970 | 0 |  | 7760 |  |  | 0
2 | 2024-02-23 | 415867 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.09 | 7.08 | 7.12 | 7.09 | [20 empty] | 34 | 1110 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 75.88 | [5 empty] | 20428 | 12800 | 0 |  | 7628 |  |  | 0
2 | 2024-02-24 | 383455 | 35 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | 35 | 34 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | 7.11 | 7.09 | 7.18 | 7.12 | [20 empty] | 34 | 1100 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 76.86 | [5 empty] | 20866 | 13140 | 0 |  | 7726 |  |  | 0
2 | 2024-02-25 | 406772 | 35.8 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.08 | 7.06 | 7.12 | 6.98 | [20 empty] | 34 | 1110 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 76.43 | [5 empty] | 18035 | 10260 | 0 |  | 7775 |  |  | 0
2 | 2024-02-26 | 385460 | 36 | 38 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.09 | 7.08 | 7.12 | 7.01 | [20 empty] | 31 | 1210 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 76.21 | [5 empty] | 16899 | 8360 | 0 |  | 8539 |  |  | 0
2 | 2024-02-27 | 375893 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.09 | 7.12 | 7.07 | 7.12 | 7.09 | 7.08 | [20 empty] | 33 | 1130 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 75.87 | [5 empty] | 18108 | 8610 | 0 |  | 9498 |  |  | 0
2 | 2024-02-28 | 390673 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.07 | 7.12 | 7.09 | 7.05 |  |  | 155 | 104.8 | 256.9 | 131.4 | 217.8 | 167.9 | 51 |  |  | 3756.7 | 3760 | 3170 | 3850 | 3160 | 4240 | 4360 |  |  | 37 | 1020 | 4.4 | 3.37 | 76.5909 | 23.4091 | 1390 | 3.1 | 1.8 | 58.0645 | 41.9355 | 57.6809 | 76.36 | [5 empty] | 15926 | 7150 | 0 |  | 8776 |  |  | 0
2 | 2024-02-29 | 406425 | 36.3 | 38 | 35 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 35 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.09 | 7.07 | 7.06 | [20 empty] | 30 | 1270 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 76.18 | [5 empty] | 18444 | 8340 | 0 |  | 10104 |  |  | 0
2 월 최대 |  | 551448 | 36.3 | 38 | 35 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 35 | 7.1 | 7.18 | 7.13 | 7.15 | 7.15 | 7.18 | 7.17 | 0 | 0 | 155 | 238.2 | 256.9 | 182.2 | 245.9 | 191.2 | 127.5 | 0 | 0 | 5661.7 | 7050 | 6510 | 5400 | 5780 | 6160 | 6110 | 0 | 0 | 62 | 1440 | 5.6 | 4.31 | 76.9643 | 25 | 1590 | 3.1 | 1.8 | 62.8205 | 41.9355 | 57.6809 | 77.58 | 65.88 | 33.29 | 0.0003 | 0 | 0 | 23770 | 15890 | 0 | 0 | 10104 | 0 | 0 | 4030
2 월 최소 |  | 318872 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 7.1 | 6.98 | 7.06 | 7.07 | 6.98 | 7.02 | 6.98 | 0 | 0 | 137.7 | 70.7 | 84 | 131.4 | 82.2 | 90.9 | 51 | 0 | 0 | 3756.7 | 3460 | 3170 | 3850 | 3160 | 4130 | 3850 | 0 | 0 | 26 | 610 | 4.28 | 3.21 | 75 | 23.0357 | 450 | 1.32 | 0.81 | 58.0645 | 37.1795 | 47.0588 | 70.58 | 65.88 | 33.29 | 0.0003 | 0 | 0 | 15232 | 6780 | 0 | 0 | 3185 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 382200.6897 | 35.3172 | 37.0345 | 34.6207 | 37 | 34.5172 | 36.0345 | 33.6207 | 36 | 33.5172 | 7.1 | 7.0962 | 7.1028 | 7.1041 | 7.0983 | 7.1021 | 7.1014 |  |  | 147.35 | 147.1 | 134.275 | 162.425 | 192.15 | 143.625 | 104.45 |  |  | 4771.25 | 5250 | 4840 | 4505 | 4145 | 4910 | 4977.5 |  |  | 34.4828 | 1134.4828 | 4.848 | 3.688 | 76.0496 | 23.9504 | 1262.069 | 2.434 | 1.466 | 60.495 | 39.505 | 51.6227 | 76.1059 | 65.88 | 33.29 | 0.0003 |  |  | 19390.0345 | 11163.1034 | 0 |  | 5910.931 |  |  | 2316
2 월 합계 |  | 11083820 | [37 empty] | 32900 |  |  |  |  | 36600 | [10 empty] | 0 | 562311 | 323730 | 0 | 0 | 171417 | 0 | 0 | 67164
3 | 2024-03-01 | 399300 | 36.3 | 38 | 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 34 | 7.1 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.02 | 7.01 | 6.98 | [20 empty] | 25.0818 | 1590 |  |  |  |  | 1980 | [5 empty] | 75.02 | [5 empty] | 16228 | 8610 |  |  | 7618
3 | 2024-03-02 | 359060 | 35.8 | 37 | 35 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 34 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.09 | 7.12 | [20 empty] | 26.9459 | 1480 |  |  |  |  | 1970 | [5 empty] | 77.01 | [5 empty] | 18063 | 8590 |  |  | 9473
3 | 2024-03-03 | 357059 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.1 | 7.12 | [20 empty] | 33.2333 | 1200 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 77.12 | [5 empty] | 16444 | 8630 |  |  | 7814
3 | 2024-03-04 | 357645 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.07 | 7.05 | 7.11 | 7.09 | [20 empty] | 27.8881 | 1430 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 78.21 | [5 empty] | 16535 | 8650 |  |  | 7885
3 | 2024-03-05 | 430880 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.07 | 7.12 | 7.09 | 6.98 | [20 empty] | 32.1613 | 1240 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 77.36 | [5 empty] | 17939 | 8650 |  |  | 9289
3 | 2024-03-06 | 392556 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.12 | 7.08 | 7.09 | 7.11 |  |  | 176.8 | 121.4 | 274.1 | 243.8 | 158.1 | 164 | 99.5 |  |  | 3435 | 3560 | 3220 | 3130 | 3060 | 3560 | 4080 |  |  | 31.6508 | 1260 | 4.27 | 3.3 | 77.2834 | 22.7166 | 1380 | 2.1 | 1.2 | 57.1429 | 42.8571 | 60.8081 | 78.24 | 65.1 | 33.55 | 1e-05 |  |  | 18052 | 8660 |  |  | 9392
3 | 2024-03-07 | 376827 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.14 | 7.1 | 7.08 | 7.13 | [20 empty] | 30.9147 | 1290 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 77.96 | [5 empty] | 17384 | 8650 |  |  | 8734
3 | 2024-03-08 | 366705 | 35.8 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | [20 empty] | 27.3151 | 1460 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 16363 | 8640 |  |  | 7723
3 | 2024-03-09 | 363041 | 35.8 | 39 | 35 | 37 | 34 | 38 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.13 | 7.11 | 7.03 | 7.01 | 7.05 | 6.99 | [20 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 75.89 | [5 empty] | 17826 | 8620 |  |  | 9206
3 | 2024-03-10 | 341217 | 35.5 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.08 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | [20 empty] | 25.0818 | 1590 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.52 | [5 empty] | 18721 | 10880 |  |  | 7841
3 | 2024-03-11 | 363199 | 35.5 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 7.05 | 7.12 | 7.16 | 7.06 | [20 empty] | 25.8961 | 1540 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 77.41 | [5 empty] | 17248 | 7780 |  |  | 9468
3 | 2024-03-12 | 404531 | 35.5 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.07 | 7.04 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | [20 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 77.64 | [5 empty] | 16117 | 7060 |  |  | 9057
3 | 2024-03-13 | 397582 | 35.5 | 38 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.18 | 7.12 | 7.08 | 6.99 |  |  | 262.4 | 209.2 | 327.1 | 310 | 190.7 | 384.8 | 152.3 |  |  | 3063.3 | 2680 | 3160 | 3440 | 3050 | 3160 | 2890 |  |  | 25.5641 | 1560 | 4.34 | 3.3 | 76.0369 | 23.9631 | 1860 | 1.22 | 0.7 | 57.377 | 42.623 | 57.5758 | 78.91 | [5 empty] | 17525 | 7060 |  |  | 10465
3 | 2024-03-14 | 366259 | 33.5 | 36 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | 7.13 | 7.09 | 7.07 | [20 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 19058 | 7880 |  |  | 11178
3 | 2024-03-15 | 360969 | 33.5 | 36 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 7.1 | 7.07 | 7.13 | 7.12 | 7.11 | 7.09 | 7.1 | [20 empty] | 30.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1210 | [5 empty] | 78.24 | [5 empty] | 17405 | 7220 |  |  | 10185
3 | 2024-03-16 | 337549 | 35.8 | 39 | 35 | 36 | 35 | 38 | 34 | 35 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.09 | 7.08 | 7.16 | 7.12 | [20 empty] | 25.0818 | 1590 |  |  |  |  | 1970 | [5 empty] | 78.28 | [5 empty] | 19784 | 8690 |  |  | 11094
3 | 2024-03-17 | 337119 | 35.8 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 7.11 | [20 empty] | 26.0654 | 1530 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.08 | [5 empty] | 18133 | 8720 |  |  | 9413
3 | 2024-03-18 | 342126 | 35.8 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.13 | [20 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.21 | [5 empty] | 19542 | 11210 |  |  | 8332
3 | 2024-03-19 | 347451 | 36.3 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | [20 empty] | 30.6769 | 1300 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 19817 | 11730 |  |  | 8087
3 | 2024-03-20 | 344582 | 36.3 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 7.08 | 6.98 |  |  | 235.2 | 232.5 | 295.2 | 301.8 | 269.5 | 203 | 109.3 |  |  | 2798.3 | 2560 | 2940 | 3160 | 2450 | 2660 | 3020 |  |  | 31.6508 | 1260 | 3.52 | 2.2 | 62.5 | 37.5 | 1570 | 3.18 | 1.76 | 55.3459 | 44.6541 | 25.6338 | 77.37 | [5 empty] | 19327 | 11290 |  |  | 8037
3 | 2024-03-21 | 348806 | 36.5 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | 7.08 | 7.1 | 7.12 | 7.05 | [20 empty] | 33.7966 | 1180 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 77.84 | [5 empty] | 19911 | 11810 |  |  | 8101
3 | 2024-03-22 | 355605 | 37.3 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.07 | [20 empty] | 33.2333 | 1200 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 20226 | 11650 |  |  | 8576
3 | 2024-03-23 | 417433 | 37.3 | 39 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.121 | 7.09 | 7.07 | 7.08 | 6.98 | [20 empty] | 33.2333 | 1200 |  |  |  |  | 1220 | [5 empty] | 78.41 | [5 empty] | 21452 | 12520 |  |  | 8932
3 | 2024-03-24 | 346034 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | 7.08 | 7.07 | [20 empty] | 39.4851 | 1010 |  |  |  |  | 1070 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 18375 | 9950 |  |  | 8425
3 | 2024-03-25 | 392053 | 37.5 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 7.1 | [20 empty] | 34.9825 | 1140 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 15361 | 7340 |  |  | 8021
3 | 2024-03-26 | 475844 | 37.3 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.12 | 7.07 | 7.13 | 7.04 | [20 empty] | 26.0654 | 1530 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 20810 | 13100 |  |  | 7710
3 | 2024-03-27 | 391070 | 37.5 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 36 | 38 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.09 | 7.08 | 7.12 |  |  | 132.5 | 217.1 | 118.2 | 98.2 | 136 | 116.3 | 109.3 |  |  | 5270 | 5120 | 4800 | 5610 | 5300 | 5440 | 5350 |  |  | 23.4588 | 1700 | 3.5 | 2.6 | 74.2857 | 25.7143 | 2000 | 2.7 | 1.39 | 51.4815 | 48.5185 | 63.2707 | 77.51 | [5 empty] | 20432 | 12500 |  |  | 7932
3 | 2024-03-28 | 472237 | 37.5 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 36 | 38 | 36 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.09 | [20 empty] | 24.6173 | 1620 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 77.86 | [5 empty] | 20405 | 12430 |  |  | 7975
3 | 2024-03-29 | 564085 | 37.8 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 39 | 37 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.09 | 6.99 | [20 empty] | 25.2405 | 1580 |  |  |  |  | 1960 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 20474 | 12420 |  |  | 8054
3 | 2024-03-30 | 493515 | 37 | 37 | 37 | 39 | 37 | 36 | 36 | 38 | 36 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.12 | 7.09 | 7.12 | 6.99 | [20 empty] | 25.4013 | 1570 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 74.07 | [5 empty] | 13963 | 5790 |  |  | 8173
3 | 2024-03-31 | 425092 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 7.2 | 7.11 | 7.9 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.05 | [20 empty] | 24.925 | 1600 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 75.68 | [5 empty] | 13910 | 5790 |  |  | 8120
3 월 최대 |  | 564085 | 37.8 | 39 | 37 | 40 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 7.2 | 7.13 | 7.9 | 7.18 | 7.13 | 7.16 | 7.15 | 0 | 0 | 262.4 | 232.5 | 327.1 | 310 | 269.5 | 384.8 | 152.3 | 0 | 0 | 5270 | 5120 | 4800 | 5610 | 5300 | 5440 | 5350 | 0 | 0 | 39.4851 | 1700 | 4.34 | 3.3 | 77.2834 | 37.5 | 2000 | 3.18 | 1.76 | 57.377 | 48.5185 | 63.2707 | 78.91 | 65.1 | 33.55 | 1e-05 | 0 | 0 | 21452 | 13100 | 0 | 0 | 11178 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 337119 | 33.5 | 36 | 33 | 34 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 7.1 | 7.07 | 7.07 | 7.03 | 7.01 | 7.01 | 6.98 | 0 | 0 | 132.5 | 121.4 | 118.2 | 98.2 | 136 | 116.3 | 99.5 | 0 | 0 | 2798.3 | 2560 | 2940 | 3130 | 2450 | 2660 | 2890 | 0 | 0 | 23.4588 | 1010 | 3.5 | 2.2 | 62.5 | 22.7166 | 1070 | 1.22 | 0.7 | 51.4815 | 42.623 | 25.6338 | 74.07 | 65.1 | 33.55 | 1e-05 | 0 | 0 | 13910 | 5790 | 0 | 0 | 7618 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 387981.6452 | 36.0839 | 37.8065 | 35.6452 | 37.3548 | 35.3871 | 36.8065 | 34.6452 | 36.4194 | 34.3871 | 7.1032 | 7.1013 | 7.122 | 7.091 | 7.0881 | 7.0994 | 7.069 |  |  | 201.725 | 195.05 | 253.65 | 238.45 | 188.575 | 217.025 | 117.6 |  |  | 3641.65 | 3480 | 3530 | 3835 | 3465 | 3705 | 3835 |  |  | 28.5646 | 1419.6774 | 3.9075 | 2.85 | 72.5265 | 27.4735 | 1739.6774 | 2.3 | 1.2625 | 55.3368 | 44.6632 | 51.8221 | 77.3813 | 65.1 | 33.55 | 1e-05 |  |  | 18155.8065 | 9436.129 |  |  | 8719.6774
3 월 합계 |  | 12027431 | [37 empty] | 44010 |  |  |  |  | 53930 | [10 empty] | 0 | 562830 | 292520 | 0 | 0 | 270310 | 0 | 0 | 0
4 | 2024-04-01 | 410902 | 36.5 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.12 | 7.08 | 7.01 | 7.03 | 6.98 | [20 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 14029 | 5810 |  |  | 8219
4 | 2024-04-02 | 405788 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.08 | 7.07 | 7.08 | 7.04 | [20 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 76.3 | [5 empty] | 14097 | 5800 |  |  | 8297
4 | 2024-04-03 | 550212 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.21 | 7.12 | 7.19 | 7.15 | 7.11 | 7.08 |  |  | 141.9 | 104.1 | 85.9 | 151.4 | 182.2 | 116 | 211.5 |  |  | 5085 | 4660 | 4910 | 5260 | 5170 | 5330 | 5180 |  |  | 27 | 1490 | 4.37 | 3.15 | 72.0824 | 27.9176 | 1860 | 2.11 | 1.24 | 58.7678 | 41.2322 | 44.7984 | 77.4 | [5 empty] | 18293 | 10230 |  |  | 8063
4 | 2024-04-04 | 521428 | 35 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 7.1 | 7.31 | 7.13 | 7.08 | 7.07 | 7.08 | 7.04 | [20 empty] | 31 | 1280 |  |  |  |  | 1110 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 16802 | 9840 |  |  | 6962
4 | 2024-04-05 | 472554 | 34.8 | 36 | 34 | 37 | 34 | 35 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.21 | 7.12 | 7.13 | 7.09 | 7.07 | 7.1 | [20 empty] | 34 | 1180 |  |  |  |  | 1970 | [5 empty] | 76.6 | [5 empty] | 21038 | 12870 |  |  | 8168
4 | 2024-04-06 | 480822 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.13 | 7.12 | 7.11 | [20 empty] | 26 | 1510 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 78.25 | [5 empty] | 23329 | 15020 |  |  | 8309
4 | 2024-04-07 | 435254 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | 7.09 | 7.13 | 7.12 | 7.1 | [20 empty] | 25 | 1570 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 75.9 | [5 empty] | 19602 | 11170 |  |  | 8432
4 | 2024-04-08 | 443258 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.16 | 7.12 | 7.13 | 7.17 | [20 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 22465 | 14100 |  |  | 8365
4 | 2024-04-09 | 425653 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.14 | 7.08 | [20 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 76.8 | 65.97 | 31.12 | 4e-05 |  |  | 20464 | 12350 |  |  | 8114
4 | 2024-04-10 | 398688 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | 7.1 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.12 | [20 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 79.28 | [5 empty] | 21412 | 13090 |  |  | 8322
4 | 2024-04-11 | 402283 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | 7.1 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.16 | 7.21 | 7.04 |  |  | 148.2 | 211.9 | 132.4 | 127 | 135.7 | 120.4 | 161.6 |  |  | 4991.7 | 4720 | 4860 | 5100 | 5110 | 5180 | 4980 |  |  | 25 | 1570 | 3.45 | 2.6 | 75.3623 | 24.6377 | 1930 | 2.91 | 1.46 | 50.1718 | 49.8282 | 67.0822 | 78.21 | [5 empty] | 18755 | 10370 |  |  | 8385
4 | 2024-04-12 | 396124 | 34.8 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 35 | 32 | 7.1 | 7.09 | 7.13 | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.14 | [20 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 23373 | 15150 |  |  | 8223
4 | 2024-04-13 | 382174 | 35 | 38 | 35 | 36 | 33 | 37 | 34 | 35 | 32 | 7.1 | 7.13 | 7.08 | 7.13 | 7.19 | 7.14 | 6.97 | [20 empty] | 26 | 1510 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 77.31 | [5 empty] | 19162 | 10700 |  |  | 8462
4 | 2024-04-14 | 363695 | 35 | 38 | 35 | 36 | 33 | 37 | 34 | 35 | 32 | 7.1 | 7.13 | 7.12 | 7.19 | 7.04 | 7.1 | 7.08 | [20 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 76.3 | [5 empty] | 21644 | 13040 |  |  | 8604
4 | 2024-04-15 | 429627 | 35.5 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 7.1 | 7.13 | 7.1 | 7.09 | 7.11 | 7.1 | 7.01 | [20 empty] | 25 | 1570 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 18220 | 9820 |  |  | 8400
4 | 2024-04-16 | 453316 | 35.5 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 7.1 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 7.09 | 7.13 | 7.07 | [20 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 22341 | 14010 |  |  | 8331
4 | 2024-04-17 | 422589 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.13 | 7.08 |  |  | 129.9 | 142.5 | 128.9 | 106.1 | 192.3 | 82.7 | 127.1 |  |  | 5251.7 | 5120 | 4960 | 5410 | 5220 | 5640 | 5160 |  |  | 25 | 1590 | 3.92 | 2.82 | 71.9388 | 28.0612 | 1850 | 2.72 | 1.44 | 52.9412 | 47.0588 | 56.117 | 74.26 | [5 empty] | 17156 | 8720 |  |  | 8436
4 | 2024-04-18 | 409589 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.08 | 7.07 | 6.91 | [20 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 75.2 | [5 empty] | 19458 | 11010 |  |  | 8448
4 | 2024-04-19 | 399892 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.01 | 7.13 | 7.15 | 7.1 | 7.09 | 7.12 | [20 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 74.6 | [5 empty] | 19528 | 11260 |  |  | 8268
4 | 2024-04-20 | 398705 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.08 | 7.13 | 7.07 | 7.05 | [20 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 78.32 | [5 empty] | 17117 | 8820 |  |  | 8297
4 | 2024-04-21 | 396174 | 35 | 36 | 34 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 7.1 | 7.13 | 7.07 | 7.08 | 7.14 | 7.02 | 7.05 | [20 empty] | 25 | 1590 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 77.51 | [5 empty] | 20334 | 11950 |  |  | 8384
4 | 2024-04-22 | 386219 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.07 | 7.12 | 7.13 | 7.07 | [20 empty] | 43 | 930 |  |  |  |  | 960 | [5 empty] | 77.62 | [5 empty] | 14101 | 5770 |  |  | 8331
4 | 2024-04-23 | 410878 | 35.3 | 37 | 34 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 7.1 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.115 | 7.08 | [20 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 14108 | 5770 |  |  | 8338
4 | 2024-04-24 | 439599 | 35 | 37 | 34 | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 7.08 | 7.09 | 7.1 |  |  | 108 | 122.8 | 159.4 | 100.6 | 81.5 | 118.1 | 65.3 |  |  | 6001.7 | 6100 | 5740 | 6120 | 6250 | 5950 | 5850 |  |  | 25 | 1570 | 3.51 | 2.44 | 69.5157 | 30.4843 | 1570 | 2.66 | 1.39 | 52.2556 | 47.7444 | 52.004 | 76.49 | [5 empty] | 14174 | 5760 |  |  | 8414
4 | 2024-04-25 | 402647 | 35 | 36 | 35 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 7.09 | 7.08 | 7.1 | 7.11 | [20 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 76.64 | [5 empty] | 14019 | 5770 |  |  | 8249
4 | 2024-04-26 | 387645 | 34.3 | 36 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 34 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.08 | 7.16 | 7.14 | 7.12 | [20 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 76.7 | [5 empty] | 17176 | 10100 |  |  | 7076
4 | 2024-04-27 | 374171 | 34.5 | 36 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 7.1 | 7.18 | 7.21 | 7.15 | 7.11 | 7.08 | 7.1 | [20 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 76.81 | [5 empty] | 20731 | 13250 |  |  | 7481
4 | 2024-04-28 | 350392 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 7.1 | 7.13 | 7.08 | 7.14 | 7.12 | 7.13 | 7.1 | [20 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.1 | [5 empty] | 18509 | 9830 |  |  | 8679
4 | 2024-04-29 | 466815 | 34.8 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 7.1 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.13 | 7.15 | 7.11 | [20 empty] | 25 | 1600 |  |  |  |  | 1820 | 2.6 |  | 0 | 100 |  | 76.9 | [5 empty] | 17593 | 9260 |  |  | 8333
4 | 2024-04-30 | 479299 | 34.5 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 34 | 33 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.07 | 7.12 | 7.13 | 7.1 | [20 empty] | 25 | 1620 |  |  |  |  | 1820 | 2.46 |  | 0 | 100 |  | 77.2 | [5 empty] | 14108 | 5850 |  |  | 8258
4 월 최대 |  | 550212 | 36.5 | 38 | 36 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 7.1 | 7.31 | 7.21 | 7.19 | 7.19 | 7.21 | 7.17 | 0 | 0 | 148.2 | 211.9 | 159.4 | 151.4 | 192.3 | 120.4 | 211.5 | 0 | 0 | 6001.7 | 6100 | 5740 | 6120 | 6250 | 5950 | 5850 | 0 | 0 | 43 | 1630 | 4.37 | 3.15 | 75.3623 | 30.4843 | 1970 | 2.91 | 1.46 | 58.7678 | 100 | 67.0822 | 79.28 | 65.97 | 31.12 | 4e-05 | 0 | 0 | 23373 | 15150 | 0 | 0 | 8679 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 350392 | 34.3 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 7.1 | 7.01 | 7.07 | 7.07 | 7.01 | 7.02 | 6.91 | 0 | 0 | 108 | 104.1 | 85.9 | 100.6 | 81.5 | 82.7 | 65.3 | 0 | 0 | 4991.7 | 4660 | 4860 | 5100 | 5110 | 5180 | 4980 | 0 | 0 | 24 | 930 | 3.45 | 2.44 | 69.5157 | 24.6377 | 960 | 2.11 | 1.24 | 0 | 41.2322 | 44.7984 | 74.26 | 65.97 | 31.12 | 4e-05 | 0 | 0 | 14019 | 5760 | 0 | 0 | 6962 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 423213.0667 | 35.1367 | 36.8333 | 34.7667 | 36.6 | 34.2333 | 35.8333 | 33.7667 | 35.6 | 33.2333 | 7.1 | 7.1233 | 7.1137 | 7.112 | 7.1117 | 7.1078 | 7.0743 |  |  | 132 | 145.325 | 126.65 | 121.275 | 147.925 | 109.3 | 141.375 |  |  | 5332.525 | 5150 | 5117.5 | 5472.5 | 5437.5 | 5525 | 5292.5 |  |  | 26.9667 | 1499.3333 | 3.8125 | 2.7525 | 72.2248 | 27.7752 | 1778.6667 | 2.5767 | 1.3825 | 35.6894 | 64.3106 | 55.0004 | 76.89 | 65.97 | 31.12 | 4e-05 |  |  | 18437.9333 | 10216.3333 |  |  | 8221.6
4 월 합계 |  | 12696392 | [37 empty] | 44980 |  |  |  |  | 53360 | [10 empty] | 0 | 553138 | 306490 | 0 | 0 | 246648 | 0 | 0 | 0
5 | 2024-05-01 | 433326 | 34.4 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 7.05 | 7.13 | 7.21 | 7.09 | [20 empty] | 24.7702 | 1610 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 76.7 | [5 empty] | 17146 | 8700 |  |  | 8446
5 | 2024-05-02 | 416314 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.13 | 7.15 | 7.14 |  |  | 156.4 | 177.9 | 220.5 | 64.9 | 111.5 | 137.8 | 225.6 |  |  | 5851.7 | 5960 | 5850 | 6050 | 6110 | 5780 | 5360 |  |  | 26.4106 | 1510 | 3.2577 | 2.3798 | 73.0505 | 26.9495 | 1800 | 2.48 | 1.3 | 52.4194 | 47.5806 | 59.3567 | 76.54 | 65.25 | 31 | 0.0004 |  |  | 14431 | 6440 |  |  | 7991
5 | 2024-05-03 | 395698 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.14 | 7.08 | 7.15 | 7.14 | [20 empty] | 24.925 | 1600 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 14403 | 5760 |  |  | 8643
5 | 2024-05-04 | 368161 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.07 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | [20 empty] | 27.3151 | 1460 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 76.4 | [5 empty] | 14597 | 5770 |  |  | 8827
5 | 2024-05-05 | 404571 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 7.1 | 7.12 | 7.15 | 7.13 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 27.6944 | 1440 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 77.3 | [5 empty] | 14429 | 5750 |  |  | 8679
5 | 2024-05-06 | 491950 | 34.3 | 36 | 34 | 36 | 33 | 35 | 33 | 35 | 32 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.12 | 7.08 | 7.08 | 7.07 | [20 empty] | 27.6944 | 1440 |  |  |  |  | 1940 | [5 empty] | 76.9 | [5 empty] | 14504 | 5770 |  |  | 8734
5 | 2024-05-07 | 542994 | 34 | 36 | 33 | 36 | 33 | 35 | 32 | 35 | 32 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.09 | 7.05 | 7.06 | 6.99 | [20 empty] | 27.1293 | 1470 |  |  |  |  | 1730 | 2.4 |  |  |  |  | 77.3 | [5 empty] | 14091 | 5730 |  |  | 8361
5 | 2024-05-08 | 534529 | 33.8 | 36 | 33 | 35 | 33 | 35 | 32 | 34 | 32 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.1 | 7.08 | 7.06 | 7.11 |  |  | 193.3 | 198.4 | 191 | 171.4 | 147.5 | 210.3 | 241.3 |  |  | 4103.3 | 4260 | 4110 | 3960 | 3850 | 4060 | 4380 |  |  | 27.6944 | 1440 | 3.6614 | 2.6011 | 71.0417 | 28.9583 | 1730 | 2.45 | 1.32 | 53.8776 | 46.1224 | 52.3836 | 77.33 | [5 empty] | 14941 | 7580 |  |  | 7361
5 | 2024-05-09 | 520518 | 34 | 37 | 33 | 35 | 33 | 36 | 32 | 34 | 32 | 7.1 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.12 | 7.11 | 7.11 | [20 empty] | 27.6944 | 1440 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 17922 | 12200 |  |  | 5722
5 | 2024-05-10 | 449655 | 31.8 | 34 | 31 | 33 | 31 | 33 | 30 | 32 | 30 | 7.1 | 7.13 | 7.12 | 7.11 | 7.07 | 7.05 | 7.06 | [20 empty] | 29.1095 | 1370 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 76.9 | [5 empty] | 20487 | 14570 |  |  | 5917
5 | 2024-05-11 | 431941 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 7.1 | 7.08 | 7.12 | 7.1 | 7.05 | 7.06 | 6.99 | [20 empty] | 27.5034 | 1450 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 21895 | 14590 |  |  | 7305
5 | 2024-05-12 | 507029 | 35.8 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 7.14 | [20 empty] | 28.4857 | 1400 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 20463 | 14590 |  |  | 5873
5 | 2024-05-13 | 454007 | 36.8 | 40 | 36 | 37 | 36 | 39 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.1 | 7.08 | 7.12 | 7.15 | [20 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 76.7 | [5 empty] | 18751 | 11050 |  |  | 7701
5 | 2024-05-14 | 430663 | 36.8 | 40 | 36 | 37 | 36 | 39 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 7.08 | 7.13 | 7.12 | 7.1 | [20 empty] | 27.8881 | 1430 | 3.2015 | 2.2754 | 71.0716 | 28.9284 | 1850 | 2.35 | 1.27 | 54.0426 | 45.9574 | 52.1361 | 79.01 | [5 empty] | 15754 | 8750 |  |  | 7004
5 | 2024-05-15 | 416142 | 36.8 | 39 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | [20 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 15412 | 9500 |  |  | 5912
5 | 2024-05-16 | 407164 | 36.8 | 39 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.12 |  |  | 189.6 | 237.6 | 226.9 | 223.2 | 212 | 56.5 | 181.3 |  |  | 4098.3 | 3860 | 4360 | 4110 | 4020 | 4160 | 4080 |  |  | 27.1293 | 1470 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 16561 | 10610 |  |  | 5951
5 | 2024-05-17 | 399859 | 36.8 | 39 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.21 | 7.14 | 7.1 | [20 empty] | 27.6944 | 1440 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 15553 | 8770 |  |  | 6783
5 | 2024-05-18 | 365260 | 36.5 | 39 | 36 | 37 | 36 | 38 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | [20 empty] | 26.5867 | 1500 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 15046 | 8760 |  |  | 6286
5 | 2024-05-19 | 357841 | 36.5 | 39 | 36 | 37 | 36 | 38 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 26.4106 | 1510 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 14723 | 8770 |  |  | 5953
5 | 2024-05-20 | 357337 | 36.8 | 39 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 23.8802 | 1670 |  |  |  |  | 2080 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 16847 | 10870 |  |  | 5977
5 | 2024-05-21 | 380465 | 36.5 | 39 | 36 | 37 | 36 | 38 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.07 |  |  | 190.2 | 190.8 | 222.8 | 234.1 | 184.9 | 108.1 | 200.4 |  |  | 4055 | 4110 | 3940 | 3840 | 3940 | 4220 | 4280 |  |  | 20.9895 | 1900 | 2.826 | 2.02 | 71.4791 | 28.5209 | 2340 | 2.57 | 1.41 | 54.8638 | 45.1362 | 51.4997 | 77.74 | [5 empty] | 13371 | 7100 |  |  | 6271
5 | 2024-05-22 | 377633 | 36.3 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 7.1 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | [20 empty] | 21.9121 | 1820 |  |  |  |  | 2280 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 18764 | 11500 |  |  | 7264
5 | 2024-05-23 | 380669 | 36.8 | 39 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.08 | [20 empty] | 22.2793 | 1790 |  |  |  |  | 2220 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 17911 | 10180 |  |  | 7731
5 | 2024-05-24 | 373496 | 37 | 39 | 37 | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 7.1 | 7.11 | 7.1 | 7.13 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | [20 empty] | 21.6739 | 1840 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 77.1 | [5 empty] | 15015 | 7210 |  |  | 7805
5 | 2024-05-25 | 342633 | 36.5 | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.08 | 7.07 | 7.08 | 7.1 | [20 empty] | 21.7923 | 1830 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 13307 | 5790 |  |  | 7517
5 | 2024-05-26 | 340021 | 35.8 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 7.09 | 7.1 | [20 empty] | 19.4537 | 2050 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 17220 | 11830 |  |  | 5390
5 | 2024-05-27 | 411588 | 35.8 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 7.07 | 7.08 | 7.11 | [20 empty] | 24.6173 | 1620 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 19142 | 13090 |  |  | 6052
5 | 2024-05-28 | 370156 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.15 | 7.16 | 7.08 | 7.16 | 6.98 | 7.02 | [20 empty] | 20.1414 | 1980 |  |  |  |  | 2300 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 18042 | 11730 |  |  | 6312
5 | 2024-05-29 | 359500 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.08 |  |  | 168.4 | 151.8 | 236.5 | 289.4 | 107.6 | 115.3 | 109.9 |  |  | 4111.7 | 3840 | 4160 | 4280 | 4350 | 4660 | 3380 |  |  | 19.8408 | 2010 | 3.6028 | 2.5227 | 70.0195 | 29.9805 | 2330 | 2.49 | 1.32 | 53.012 | 46.988 | 51.6932 | 76.1 | [5 empty] | 17529 | 9580 |  |  | 7949
5 | 2024-05-30 | 351926 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 19.549 | 2040 |  |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 17774 | 9160 |  |  | 8614
5 | 2024-05-31 | 353119 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.1 | 7.13 | 7.12 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 18.6355 | 2140 |  |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 77.1 | [5 empty] | 14531 | 5820 |  |  | 8711
5 월 최대 |  | 542994 | 37 | 40 | 37 | 38 | 36 | 39 | 36 | 37 | 35 | 7.1 | 7.15 | 7.16 | 7.15 | 7.21 | 7.21 | 7.15 | 0 | 0 | 193.3 | 237.6 | 236.5 | 289.4 | 212 | 210.3 | 241.3 | 0 | 0 | 5851.7 | 5960 | 5850 | 6050 | 6110 | 5780 | 5360 | 0 | 0 | 29.1095 | 2140 | 3.6614 | 2.6011 | 73.0505 | 29.9805 | 2400 | 2.57 | 1.41 | 54.8638 | 47.5806 | 59.3567 | 79.01 | 65.25 | 31 | 0.0004 | 0 | 0 | 21895 | 14590 | 0 | 0 | 8827 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 340021 | 31.8 | 34 | 31 | 33 | 31 | 33 | 30 | 32 | 30 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 7.05 | 7.05 | 6.98 | 6.99 | 0 | 0 | 156.4 | 151.8 | 191 | 64.9 | 107.6 | 56.5 | 109.9 | 0 | 0 | 4055 | 3840 | 3940 | 3840 | 3850 | 4060 | 3380 | 0 | 0 | 18.6355 | 1370 | 2.826 | 2.02 | 70.0195 | 26.9495 | 1680 | 2.35 | 1.27 | 52.4194 | 45.1362 | 51.4997 | 76.1 | 65.25 | 31 | 0.0004 | 0 | 0 | 13307 | 5730 | 0 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 410521.4516 | 35.5355 | 37.3871 | 35.0968 | 36.7097 | 34.8065 | 36.3871 | 34.0968 | 35.7097 | 33.9032 | 7.1 | 7.1097 | 7.1126 | 7.1058 | 7.101 | 7.1003 | 7.0984 |  |  | 179.58 | 191.3 | 219.54 | 196.6 | 152.7 | 125.6 | 191.7 |  |  | 4444 | 4406 | 4484 | 4448 | 4454 | 4576 | 4296 |  |  | 24.8297 | 1635.1613 | 3.3099 | 2.3598 | 71.3325 | 28.6675 | 1983.5484 | 2.4567 | 1.324 | 53.6431 | 46.3569 | 53.4138 | 77.4361 | 65.25 | 31 | 0.0004 |  |  | 16469.7419 | 9274.8387 |  |  | 7194.9032
5 월 합계 |  | 12726165 | [37 empty] | 50690 |  |  |  |  | 61490 | [10 empty] | 0 | 510562 | 287520 | 0 | 0 | 223042 | 0 | 0 | 0
6 | 2024-06-01 | 332482 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.13 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | 7.05 | [20 empty] | 18.9905 | 2100 |  |  |  |  | 2390 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 18149 | 9410 |  |  | 8739
6 | 2024-06-02 | 320184 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | [20 empty] | 19.0813 | 2090 |  |  |  |  | 2380 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 12910 | 5820 |  |  | 7090
6 | 2024-06-03 | 335222 | 35.5 | 37 | 35 | 37 | 35 | 36 | 34 | 36 | 34 | 7.1 | 7.09 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.12 | 6.98 | [20 empty] | 20.2437 | 1970 |  |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 17469 | 9750 |  |  | 7719
6 | 2024-06-04 | 349201 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 7.1 | 7.02 | 7.03 | 7.05 | [20 empty] | 19.7426 | 2020 |  |  |  |  | 2310 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 14327 | 7640 |  |  | 6687
6 | 2024-06-05 | 350932 | 35.3 | 37 | 35 | 37 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.13 | 7.01 | 7.09 | 6.88 |  |  | 164.3 | 187.9 | 223.4 | 279 | 99.1 | 119.5 | 76.8 |  |  | 4135 | 3790 | 4220 | 4300 | 4230 | 4160 | 4110 |  |  | 21.5568 | 1850 | 3.512 | 2.3793 | 67.7476 | 32.2524 | 2220 | 2.51 | 1.3 | 51.7928 | 48.2072 | 48.8524 | 76.8 | [5 empty] | 17363 | 10310 |  |  | 7053
6 | 2024-06-06 | 347792 | 36 | 37 | 36 | 38 | 35 | 36 | 35 | 37 | 34 | 7.1 | 7.1 | 7.09 | 7.08 | 7.11 | 7.12 | 7.08 | [20 empty] | 21.7923 | 1830 |  |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 15952 | 8600 |  |  | 7352
6 | 2024-06-07 | 348820 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.1 | 6.98 | 7.11 | 6.99 | [20 empty] | 20.5567 | 1940 |  |  |  |  | 2260 | [5 empty] | 77.3 | [5 empty] | 15769 | 7320 |  |  | 8449
6 | 2024-06-08 | 388051 | 36.5 | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.12 | 7.08 | 7.09 | 7.01 | [20 empty] | 20.7708 | 1920 |  |  |  |  | 2260 | [5 empty] | 76.4 | [5 empty] | 15460 | 7300 |  |  | 8160
6 | 2024-06-09 | 464553 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.13 | 6.99 | 7.02 | 7.03 | [20 empty] | 21.6739 | 1840 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 75.2 | [5 empty] | 14589 | 7310 |  |  | 7279
6 | 2024-06-10 | 380242 | 36.3 | 37 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.09 | 7.1 | 7.11 | [20 empty] | 21.4409 | 1860 |  |  |  |  | 2210 | [5 empty] | 75.4 | [5 empty] | 16178 | 7330 |  |  | 8848
6 | 2024-06-11 | 382822 | 36.5 | 38 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 35 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.09 | 7.12 | 7.09 | 7.04 | [20 empty] | 21.4409 | 1860 |  |  |  |  | 2220 | [5 empty] | 76.2 | [5 empty] | 16148 | 7340 |  |  | 8808
6 | 2024-06-12 | 372190 | 36.8 | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.05 | 7.01 | 6.99 |  |  | 173.7 | 196.9 | 272.1 | 290.9 | 104.1 | 99.2 | 78.8 |  |  | 4400 | 3640 | 4500 | 4600 | 4200 | 4680 | 4780 |  |  | 22.4045 | 1780 | 4.572 | 3.5046 | 76.6521 | 23.3479 | 2130 | 2.72 | 1.33 | 48.8971 | 51.1029 | 70.8552 | 73.2 | [5 empty] | 16078 | 8220 |  |  | 7858
6 | 2024-06-13 | 367645 | 37.5 | 38 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.11 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | [20 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 75.3 | [5 empty] | 16902 | 8830 |  |  | 8072
6 | 2024-06-14 | 365317 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 7.15 | 7.04 | 7.03 | 7.05 | [20 empty] | 21.6739 | 1840 |  |  |  |  | 2210 | [5 empty] | 74.8 | [5 empty] | 17687 | 8840 |  |  | 8847
6 | 2024-06-15 | 356259 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 7.1 | 7.15 | 7.14 | 7.16 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | [20 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 2230 | [5 empty] | 78.59 | [5 empty] | 16166 | 8690 |  |  | 7476
6 | 2024-06-16 | 408240 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.09 | 7.12 | 7.09 | 7.04 | [20 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 78.71 | [5 empty] | 15229 | 7370 |  |  | 7859
6 | 2024-06-17 | 374909 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 21.5568 | 1850 |  |  |  |  | 1850 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 15110 | 7350 |  |  | 7760
6 | 2024-06-18 | 362981 | 37.8 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 7.1 | 7.19 | 7.14 | 7.13 | 7.05 | 7.07 | 6.98 | [20 empty] | 24.1697 | 1650 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 14414 | 7400 |  |  | 7014
6 | 2024-06-19 | 367708 | 37.8 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.21 | 7.18 | 7.1 | 7.02 |  |  | 176.4 | 212.5 | 189.6 | 89.7 | 110.8 | 206 | 250 |  |  | 4075 | 4200 | 3460 | 3890 | 4100 | 4500 | 4300 |  |  | 22.7886 | 1750 | 3.2099 | 2.1749 | 67.7538 | 32.2462 | 2100 | 2.47 | 1.32 | 53.4413 | 46.5587 | 45.3712 | 75.6 | 65.52 | 31.1 | 0.0004 |  |  | 16134 | 7390 |  |  | 8744
6 | 2024-06-20 | 349971 | 37.5 | 38 | 39 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.03 | 7.02 | 7.11 | [20 empty] | 22.6591 | 1760 |  |  |  |  | 2200 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 14581 | 6700 |  |  | 7881
6 | 2024-06-21 | 355149 | 37.8 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.16 | 7.11 | 7.13 | 7.1 | [20 empty] | 21.4409 | 1860 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 13595 | 5820 |  |  | 7775
6 | 2024-06-22 | 413069 | 37.8 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 7 | 7.08 | 7.06 | 7.04 | 6.98 | 6.97 | 7 | [20 empty] | 22.1556 | 1800 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 13510 | 5790 |  |  | 7720
6 | 2024-06-23 | 411524 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 7.02 | 7.03 | 6.99 | 7 | 7.01 | [20 empty] | 21.9121 | 1820 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 14479 | 6700 |  |  | 7779
6 | 2024-06-24 | 383847 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 7.06 | 7.08 | 6.99 | 6.98 | 6.97 | [20 empty] | 21.7923 | 1830 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 75.56 | [5 empty] | 15095 | 7330 |  |  | 7765
6 | 2024-06-25 | 377714 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.06 | 7.09 | 7.07 | 6.99 | [20 empty] | 21.9121 | 1820 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 75.56 | [5 empty] | 14908 | 7160 |  |  | 7748
6 | 2024-06-26 | 365465 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.01 | 7.03 | 7.01 | 6.98 | 7 | 6.99 | [20 empty] | 21.1005 | 1890 | 3.1989 | 2.1601 | 67.5268 | 32.4732 | 2190 | 2.52 | 1.32 | 52.381 | 47.619 | 47.1016 | 76.69 | [5 empty] | 12917 | 5800 |  |  | 7117
6 | 2024-06-27 | 356102 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.99 | 6.98 | 7.01 | 7.05 | 7.04 | 7.03 | [20 empty] | 22.6591 | 1760 |  |  |  |  | 2080 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 14368 | 5770 |  |  | 8598
6 | 2024-06-28 | 376727 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.11 | 7.08 | 7.05 | 6.99 | 7 | 7.02 | [20 empty] | 21.9121 | 1820 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 77.1 | [5 empty] | 13487 | 5800 |  |  | 7687
6 | 2024-06-29 | 393355 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.01 | 7 | 6.99 | [20 empty] | 22.0331 | 1810 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 76.89 | [5 empty] | 13099 | 5790 |  |  | 7309
6 | 2024-06-30 | 452393 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 6.98 | 6.99 | 7.01 | [20 empty] | 26.9459 | 1480 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 77.21 | [5 empty] | 16114 | 8830 |  |  | 7284
6 월 최대 |  | 464553 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 7.1 | 7.19 | 7.15 | 7.21 | 7.18 | 7.13 | 7.13 | 0 | 0 | 176.4 | 212.5 | 272.1 | 290.9 | 110.8 | 206 | 250 | 0 | 0 | 4400 | 4200 | 4500 | 4600 | 4230 | 4680 | 4780 | 0 | 0 | 26.9459 | 2100 | 4.572 | 3.5046 | 76.6521 | 32.4732 | 2390 | 2.72 | 1.33 | 53.4413 | 51.1029 | 70.8552 | 78.71 | 65.52 | 31.1 | 0.0004 | 0 | 0 | 18149 | 10310 | 0 | 0 | 8848 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 320184 | 35.3 | 36 | 35 | 37 | 34 | 35 | 34 | 36 | 33 | 7 | 6.99 | 6.98 | 7.01 | 6.98 | 6.97 | 6.88 | 0 | 0 | 164.3 | 187.9 | 189.6 | 89.7 | 99.1 | 99.2 | 76.8 | 0 | 0 | 4075 | 3640 | 3460 | 3890 | 4100 | 4160 | 4110 | 0 | 0 | 18.9905 | 1480 | 3.1989 | 2.1601 | 67.5268 | 23.3479 | 1850 | 2.47 | 1.3 | 48.8971 | 46.5587 | 45.3712 | 73.2 | 65.52 | 31.1 | 0.0004 | 0 | 0 | 12910 | 5770 | 0 | 0 | 6687 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 373695.5333 | 36.88 | 37.4667 | 37.2 | 38.3333 | 36.4 | 36.4667 | 36.2 | 37.3333 | 35.4 | 7.0733 | 7.0993 | 7.1003 | 7.1023 | 7.0467 | 7.055 | 7.0293 |  |  | 171.4667 | 199.1 | 228.3667 | 219.8667 | 104.6667 | 141.5667 | 135.2 |  |  | 4203.3333 | 3876.6667 | 4060 | 4263.3333 | 4176.6667 | 4446.6667 | 4396.6667 |  |  | 21.7026 | 1845 | 3.6232 | 2.5547 | 69.9201 | 30.0799 | 2179 | 2.555 | 1.3175 | 51.628 | 48.372 | 53.0451 | 76.4303 | 65.52 | 31.1 | 0.0004 |  |  | 15272.9 | 7457 |  |  | 7815.9
6 월 합계 |  | 11210866 | [37 empty] | 55350 |  |  |  |  | 65370 | [10 empty] | 0 | 458187 | 223710 | 0 | 0 | 234477 | 0 | 0 | 0
7 | 2024-07-01 | 436634 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.02 | 7.05 | 7.01 | 7 | 7.03 | 6.98 | [20 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 76.9 | [5 empty] | 11868 | 5820 |  |  | 6048
7 | 2024-07-02 | 504096 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.02 | 7.05 | 7.02 | 7.06 | 7.01 | 7 | [20 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 13676 | 6890 |  |  | 6786
7 | 2024-07-03 | 464444 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.98 | 7.01 | 6.99 | 7.03 | 7.05 | 7 | [20 empty] | 28 | 1410 | 3.93 | 2.86 | 72.7735 | 27.2265 | 1810 | 2.44 | 1.37 | 56.1475 | 43.8525 | 52.0979 | 76.62 | [5 empty] | 13301 | 7330 |  |  | 5971
7 | 2024-07-04 | 447998 | 35.8 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 7 | 6.98 | 7 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 7.03 |  |  | 125.2 | 113.7 | 179.4 | 113.7 | 121.4 | 110.7 | 112.2 |  |  | 3983.3 | 4300 | 4100 | 4400 | 3800 | 3600 | 3700 |  |  | 25 | 1610 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.13 | [5 empty] | 14751 | 7370 |  |  | 7381
7 | 2024-07-05 | 454444 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.98 | 7.02 | 6.97 | 7.02 | 7.05 | 7.01 | [20 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 81.69 | [5 empty] | 14080 | 6260 |  |  | 7820
7 | 2024-07-06 | 400410 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 7.06 | 7.01 | 6.99 | 7.03 | 6.97 | [20 empty] | 23 | 1770 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 78.23 | [5 empty] | 9840 | 930 |  |  | 8910
7 | 2024-07-07 | 383545 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.12 | 7.08 | 7.1 | 6.98 | 7.02 | 6.95 | [20 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 78.79 | [5 empty] | 10327 | 1480 |  |  | 8847
7 | 2024-07-08 | 388713 | 36.5 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 7 | 7.05 | 7.03 | 6.99 | 6.98 | 7.02 | 7.05 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 74.7 | [5 empty] | 6738 | 690 |  |  | 6048
7 | 2024-07-09 | 408887 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7.05 | 7.09 | 7.04 | 7.03 | 7.08 | [20 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12794 | 6750 |  |  | 6044
7 | 2024-07-10 | 506348 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 6.95 | 6.99 | 7.01 | [20 empty] | 30 | 1330 | 3.57 | 2.37 | 66.3866 | 33.6134 | 1680 | 2.38 | 1.37 | 57.563 | 42.437 | 31.3197 | 77.75 | [5 empty] | 11144 | 5140 |  |  | 6004
7 | 2024-07-11 | 510282 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 6.98 | 6.94 | 7.01 |  |  | 204.8 | 146 | 189.8 | 324.9 | 282.1 | 96.2 | 189.6 |  |  | 4433.3 | 5600 | 4100 | 4000 | 4400 | 4300 | 4200 |  |  | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 76.65 | [5 empty] | 11930 | 5920 |  |  | 6010
7 | 2024-07-12 | 498690 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.91 | 6.95 | 7.01 | 7.03 | 6.99 | 6.98 | [20 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 77.35 | [5 empty] | 12724 | 5140 |  |  | 7584
7 | 2024-07-13 | 372564 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.08 | 7.06 | 7.09 | 7.11 | 7.09 | 7.12 | [20 empty] | 25 | 1600 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 78.94 | [5 empty] | 13440 | 7340 |  |  | 6100
7 | 2024-07-14 | 496119 | 37.5 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 36 | 38 | 36 | 7 | 7.03 | 7.05 | 7.06 | 7.01 | 7 | 7.05 | [20 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1890 | [5 empty] | 78.82 | [5 empty] | 13384 | 7340 |  |  | 6044
7 | 2024-07-15 | 519083 | 38.3 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 7 | 7.11 | 7.09 | 7.13 | 6.85 | 6.91 | 7.02 | [20 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 77.3 | [5 empty] | 13474 | 7350 |  |  | 6124
7 | 2024-07-16 | 533844 | 38.5 | 40 | 39 | 40 | 37 | 39 | 38 | 39 | 36 | 7 | 6.99 | 6.98 | 7.1 | 7.04 | 7.05 | 7.02 | [20 empty] | 25 | 1600 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 13402 | 7320 |  |  | 6082
7 | 2024-07-17 | 543616 | 38.8 | 40 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 7 | 7.01 | 7.03 | 6.98 | 7.03 | 6.98 | 6.97 | [20 empty] | 23 | 1750 | 2.71 | 2 | 73.8007 | 26.1993 | 2170 | 2.25 | 1.25 | 55.5556 | 44.4444 | 55.625 | 77.97 | [5 empty] | 12532 | 2980 |  |  | 9552
7 | 2024-07-18 | 502130 | 38.3 | 39 | 39 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 7 | 6.98 | 6.95 | 7.03 | 6.91 | 7.05 | 7.02 |  |  | 268.7 | 284.7 | 255.8 | 242.9 | 285.2 | 279.6 | 263.8 |  |  | 3683.3 | 3300 | 4300 | 3800 | 3200 | 3900 | 3600 |  |  | 24 | 1680 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 75.12 | [5 empty] | 8999 | 0 |  |  | 8999
7 | 2024-07-19 | 488852 | 38 | 38 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | 7 | 7.12 | 7.05 | 7.06 | 6.98 | 6.97 | 6.88 | [20 empty] | 24 | 1640 |  |  |  |  | 2160 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 8476 | 1670 |  |  | 6806
7 | 2024-07-20 | 458541 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 7.12 | 7.05 | 7.15 | [20 empty] | 24 | 1690 |  |  |  |  | 2060 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 15040 | 8840 |  |  | 6200
7 | 2024-07-21 | 427203 | 38.8 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 7 | 6.88 | 7.02 | 7.01 | 7.12 | 7.08 | 7.09 | [20 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 2060 | [5 empty] | 79.89 | [5 empty] | 15133 | 8860 |  |  | 6273
7 | 2024-07-22 | 419275 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 7 | 7.02 | 7.05 | 7.02 | 6.99 | 6.98 | 7.01 | [20 empty] | 24 | 1630 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 14491 | 6780 |  |  | 7711
7 | 2024-07-23 | 433988 | 39.8 | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 7 | 7.05 | 7.02 | 7.02 | 6.98 | 6.97 | 7.02 | [20 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 2070 | [5 empty] | 76.8 | [5 empty] | 15003 | 6620 |  |  | 8383
7 | 2024-07-24 | 603525 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.98 | 7.02 | 7.05 | 6.95 | 7.03 | 7.05 | [20 empty] | 26 | 1510 | 3.86 | 2.6 | 67.3575 | 32.6425 | 1900 | 2.63 | 1.29 | 49.0494 | 50.9506 | 53.3467 | 76.29 | 66.88 | 30.89 | 0 |  |  | 13190 | 4930 |  |  | 8260
7 | 2024-07-25 | 557484 | 39.3 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | 7.12 | 6.98 | 7.05 | 6.99 |  |  | 300 | 215.6 | 259.6 | 279.8 | 391.9 | 313.3 | 340 |  |  | 3395 | 3900 | 3240 | 3430 | 3080 | 3630 | 3090 |  |  | 25 | 1570 |  |  |  |  | 2130 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 14648 | 6040 |  |  | 8608
7 | 2024-07-26 | 559638 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 7.08 | 7.12 | 7.15 | 7.09 | [20 empty] | 32 | 1240 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 77.52 | [5 empty] | 15247 | 6600 |  |  | 8647
7 | 2024-07-27 | 504215 | 38.8 | 38 | 40 | 40 | 39 | 37 | 39 | 39 | 38 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.1 | 7.11 | 7.1 | 7.09 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 78.72 | [5 empty] | 11220 | 2050 |  |  | 9170
7 | 2024-07-28 | 444471 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 7 | 7.05 | 7.06 | 7.07 | 7.05 | 6.98 | 6.95 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 11414 | 2100 |  |  | 9314
7 | 2024-07-29 | 440819 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.12 | 7.08 | 7.07 | 7.1 | [20 empty] | 39 | 1020 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 10111 | 960 |  |  | 9151
7 | 2024-07-30 | 442201 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.09 | [20 empty] | 38 | 1060 |  |  |  |  | 1330 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12786 | 3370 |  |  | 9416
7 | 2024-07-31 | 429705 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7 | 7.05 | 7.06 | 7.02 | 7.05 | 7 | 7.03 | [20 empty] | 38 | 1060 | 3.7 | 2.53 | 68.3784 | 31.6216 | 1340 | 2.72 | 1.36 | 50 | 50 | 53.7549 | 77 | [5 empty] | 8603 | 530 |  |  | 8073
7 월 최대 |  | 603525 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.13 | 7.12 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 300 | 284.7 | 259.6 | 324.9 | 391.9 | 313.3 | 340 | 0 | 0 | 4433.3 | 5600 | 4300 | 4400 | 4400 | 4300 | 4200 | 0 | 0 | 39 | 1770 | 3.93 | 2.86 | 73.8007 | 33.6134 | 2180 | 2.72 | 1.37 | 57.563 | 50.9506 | 55.625 | 81.69 | 66.88 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 15247 | 8860 | 0 | 0 | 9552 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 372564 | 35.8 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 7 | 6.88 | 6.95 | 6.97 | 6.85 | 6.91 | 6.88 | 0 | 0 | 125.2 | 113.7 | 179.4 | 113.7 | 121.4 | 96.2 | 112.2 | 0 | 0 | 3395 | 3300 | 3240 | 3430 | 3080 | 3600 | 3090 | 0 | 0 | 23 | 1020 | 2.71 | 2 | 66.3866 | 26.1993 | 1330 | 2.25 | 1.25 | 49.0494 | 42.437 | 31.3197 | 74.7 | 66.88 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 6738 | 0 | 0 | 0 | 5971 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 470379.4839 | 37.8484 | 38.1935 | 38.2581 | 39.2581 | 37.5806 | 37.1935 | 37.2581 | 38.2581 | 36.5806 | 7.0258 | 7.0371 | 7.0448 | 7.0503 | 7.0216 | 7.0274 | 7.0261 |  |  | 224.675 | 190 | 221.15 | 240.325 | 270.15 | 199.95 | 226.4 |  |  | 3873.725 | 4275 | 3935 | 3907.5 | 3620 | 3857.5 | 3647.5 |  |  | 28.2581 | 1438.7097 | 3.554 | 2.472 | 69.7393 | 30.2607 | 1841.6129 | 2.484 | 1.328 | 53.6631 | 46.3369 | 49.2289 | 77.7477 | 66.88 | 30.89 | 0 |  |  | 12379.5484 | 4883.871 |  |  | 7495.6774
7 월 합계 |  | 14581764 | [37 empty] | 44600 |  |  |  |  | 57090 | [10 empty] | 0 | 383766 | 151400 | 0 | 0 | 232366 | 0 | 0 | 0
8 | 2024-08-01 | 403406 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.21 | 7.08 | 7.09 | 7.11 |  |  | 241.4 | 290.3 | 288.4 | 302.6 | 295.4 | 170.9 | 100.5 |  |  | 3565 | 3860 | 3540 | 3140 | 3520 | 3720 | 3610 |  |  | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 76.51 | [5 empty] | 9029 | 0 |  |  | 9029
8 | 2024-08-02 | 388887 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.1 | 7.07 | [20 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 76.1 | [5 empty] | 13572 | 4170 |  |  | 9402
8 | 2024-08-03 | 382285 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.05 | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.06 | 7.02 | [20 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 78.82 | [5 empty] | 9452 | 0 |  |  | 9452
8 | 2024-08-04 | 374236 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7 | 7.08 | 7.05 | 7.06 | 7.04 | 6.99 | 7.02 | [20 empty] | 31 | 1270 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 77.99 | [5 empty] | 9476 | 0 |  |  | 9476
8 | 2024-08-05 | 383983 | 37.5 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | 36 | 7 | 7.05 | 6.98 | 7.01 | 7.04 | 7.02 | 7.03 | [20 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 78.26 | [5 empty] | 8196 | 0 |  |  | 8196
8 | 2024-08-06 | 399444 | 37.3 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 7 | 7.08 | 7.05 | 6.98 | 7.02 | 7.05 | 6.94 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 74.74 | [5 empty] | 10138 | 2060 |  |  | 8078
8 | 2024-08-07 | 389916 | 37.8 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 7.1 | 7.05 | 7.04 | 7.02 | 7.12 | 7.1 | 7.07 | [20 empty] | 29 | 1370 | 3.74 | 2.51 | 67.1123 | 32.8877 | 1810 | 2.55 | 1.23 | 48.2353 | 51.7647 | 54.3372 | 78.34 | [5 empty] | 8741 | 0 |  |  | 8741
8 | 2024-08-08 | 398259 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7 | 6.92 | 6.97 | 7.01 | 7.01 | 6.99 | 7.05 |  |  | 254 | 128.4 | 205 | 366.3 | 277.7 | 252.2 | 294.6 |  |  | 3628.3 | 4600 | 3680 | 3400 | 3280 | 3420 | 3390 |  |  | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.11 | [5 empty] | 7620 | 0 |  |  | 7620
8 | 2024-08-09 | 402268 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 7 | 7.12 | 7.06 | 7.1 | 6.98 | 6.97 | 7.01 | [20 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 77.08 | [5 empty] | 7708 | 0 |  |  | 7708
8 | 2024-08-10 | 381747 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.1 | 7.12 | 7.12 | 7.15 | 7.09 | 7.07 | 7.06 | [20 empty] | 31 | 1290 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 7667 | 0 |  |  | 7667
8 | 2024-08-11 | 364775 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7 | 6.98 | 6.91 | 6.8 | 7.1 | 7.04 | 7.02 | [20 empty] | 32 | 1230 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 78.16 | [5 empty] | 7056 | 0 |  |  | 7056
8 | 2024-08-12 | 370736 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.05 | [20 empty] | 35 | 1130 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 76.66 | [5 empty] | 6936 | 0 |  |  | 6936
8 | 2024-08-13 | 374707 | 37.5 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 7.1 | 7.05 | 7.04 | 7.07 | 7.12 | 7.08 | 7.1 |  |  | 305.2 | 303.8 | 296.5 | 250.1 | 308.7 | 345.8 | 326.1 |  |  | 3383.3 | 3480 | 3230 | 3490 | 3360 | 3300 | 3440 |  |  | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 76.64 | [5 empty] | 6374 | 0 |  |  | 6374
8 | 2024-08-14 | 363918 | 37.8 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 7 | 7.02 | 7.03 | 7.05 | 7.01 | 6.98 | 6.95 | [20 empty] | 30 | 1320 | 2.44 | 1.64 | 67.2131 | 32.7869 | 1690 | 2.27 | 1.2 | 52.8634 | 47.1366 | 45.2929 | 77.92 | 66.94 | 30.93 | 0 |  |  | 7287 | 2070 |  |  | 5217
8 | 2024-08-15 | 350759 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 6.98 | 6.97 | 6.99 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 76.92 | [5 empty] | 15758 | 12100 |  |  | 3658
8 | 2024-08-16 | 376596 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7.1 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.1 | 7.12 | 7.09 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 77.88 | [5 empty] | 11868 | 4130 |  |  | 7738
8 | 2024-08-17 | 329428 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7 | 6.98 | 6.97 | 7.01 | 6.97 | 7.02 | 7.03 | [20 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 77.06 | [5 empty] | 7527 | 0 |  |  | 7527
8 | 2024-08-18 | 356999 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7.1 | 7.13 | 7.12 | 7.08 | 7.06 | 7.04 | 7.03 | [20 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 76.64 | [5 empty] | 9320 | 3000 |  |  | 6320
8 | 2024-08-19 | 392703 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7 | 7.13 | 7.11 | 7.09 | 6.89 | 6.97 | 6.99 | [20 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 78.14 | [5 empty] | 8118 | 950 |  |  | 7168
8 | 2024-08-20 | 527489 | 38.5 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 7.1 | 7.12 | 7.15 | 7.1 | 7.08 | 7.13 | 7.08 | [20 empty] | 32 | 1240 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 77.98 | [5 empty] | 7788 | 1010 |  |  | 6778
8 | 2024-08-21 | 545194 | 38.8 | 38 | 39 | 41 | 39 | 37 | 38 | 40 | 38 | 7 | 7.13 | 7.11 | 7.09 | 6.89 | 6.97 | 6.99 | [20 empty] | 37 | 1070 | 4.83 | 3.35 | 69.3582 | 30.6418 | 1390 | 2.69 | 1.31 | 48.6989 | 51.3011 | 58.0619 | 78.58 | [5 empty] | 8745 | 1690 |  |  | 7055
8 | 2024-08-22 | 452937 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 6.98 | 6.97 | 7.02 | 7.13 | 7.1 | 7.15 |  |  | 148.9 | 128.9 | 129.4 | 182.2 | 136.4 | 175.4 | 141.1 |  |  | 3506.7 | 3600 | 3620 | 2810 | 3700 | 3610 | 3700 |  |  | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 77.25 | [5 empty] | 6623 | 330 |  |  | 6293
8 | 2024-08-23 | 426144 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.98 | 6.97 | 7.02 | 7.05 | 6.87 | 7.12 | [20 empty] | 32 | 1250 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 77.31 | [5 empty] | 7183 | 0 |  |  | 7183
8 | 2024-08-24 | 387873 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 6.98 | 7.02 | [20 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 76.61 | [5 empty] | 7285 | 0 |  |  | 7285
8 | 2024-08-25 | 355646 | 38.8 | 38 | 40 | 40 | 39 | 37 | 39 | 39 | 38 | 7 | 6.91 | 7.01 | 6.99 | 7.03 | 7.01 | 6.98 | [20 empty] | 29 | 1380 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 78.75 | [5 empty] | 6066 | 0 |  |  | 6066
8 | 2024-08-26 | 363977 | 38.8 | 38 | 40 | 40 | 39 | 37 | 39 | 39 | 38 | 7.1 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 6.99 | 6.98 | 7.05 | [20 empty] | 31 | 1280 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 78.39 | [5 empty] | 10208 | 2880 |  |  | 7328
8 | 2024-08-27 | 369325 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.98 | 7.1 | 6.97 | 7.05 | 7.03 | 7.07 | [20 empty] | 49 | 810 |  |  |  |  | 960 | [5 empty] | 75.49 | [5 empty] | 6011 | 0 |  |  | 6011
8 | 2024-08-28 | 410260 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 6.98 | 6.97 | 7.02 | [20 empty] | 36 | 1120 | 3.57 | 2.46 | 68.9076 | 31.0924 | 1470 | 2.11 | 1.25 | 59.2417 | 40.7583 | 34.4158 | 78.47 | [5 empty] | 7453 | 1450 |  |  | 6003
8 | 2024-08-29 | 497020 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.97 | 6.94 | 6.88 | 7.01 | 7.05 | 6.98 |  |  | 264.3 | 288.6 | 287.1 | 297.3 | 363 | 161.9 | 188.1 |  |  | 3350 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3600 | 2800 |  |  | 36 | 1100 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 76.7 | [5 empty] | 7968 | 2540 |  |  | 5428
8 | 2024-08-30 | 491380 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.13 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.12 | 7.14 | [20 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 77.28 | [5 empty] | 7718 | 580 |  |  | 7138
8 | 2024-08-31 | 472976 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.08 | 7.15 | 7.05 | [20 empty] | 28 | 1440 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 7721 | 0 |  |  | 7721
8 월 최대 |  | 545194 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.21 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 0 | 0 | 305.2 | 303.8 | 296.5 | 366.3 | 363 | 345.8 | 326.1 | 0 | 0 | 3628.3 | 4600 | 3680 | 3490 | 3700 | 3720 | 3700 | 0 | 0 | 49 | 1540 | 4.83 | 3.35 | 69.3582 | 32.8877 | 2120 | 2.69 | 1.31 | 59.2417 | 51.7647 | 58.0619 | 78.9 | 66.94 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 15758 | 12100 | 0 | 0 | 9476 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 329428 | 37.3 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 7 | 6.91 | 6.91 | 6.8 | 6.89 | 6.87 | 6.94 | 0 | 0 | 148.9 | 128.4 | 129.4 | 182.2 | 136.4 | 161.9 | 100.5 | 0 | 0 | 3350 | 3480 | 3230 | 2810 | 3280 | 3300 | 2800 | 0 | 0 | 26 | 810 | 2.44 | 1.64 | 67.1123 | 30.6418 | 960 | 2.11 | 1.2 | 48.2353 | 40.7583 | 34.4158 | 74.74 | 66.94 | 30.93 | 0 | 0 | 0 | 6011 | 0 | 0 | 0 | 3658 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 402750.7419 | 38.2613 | 37.5161 | 39.129 | 39.9032 | 38.4516 | 36.5161 | 38.129 | 38.9032 | 37.4516 | 7.0548 | 7.0619 | 7.0661 | 7.0639 | 7.0458 | 7.0352 | 7.0413 |  |  | 242.76 | 228 | 241.28 | 279.7 | 276.24 | 221.24 | 210.08 |  |  | 3486.66 | 3808 | 3514 | 3248 | 3432 | 3530 | 3388 |  |  | 31.1935 | 1293.2258 | 3.645 | 2.49 | 68.1478 | 31.8522 | 1648.0645 | 2.405 | 1.2475 | 52.2598 | 47.7402 | 48.0269 | 77.4284 | 66.94 | 30.93 | 0 |  |  | 8471.3548 | 1256.7742 |  |  | 7214.5806
8 월 합계 |  | 12485273 | [37 empty] | 40090 |  |  |  |  | 51090 | [10 empty] | 0 | 262612 | 38960 | 0 | 0 | 223652 | 0 | 0 | 0
9 | 2024-09-01 | 453961 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 39 | 1020 |  |  |  |  | 1240 | [5 empty] | 78.59 | [5 empty] | 7112 | 0 |  |  | 7112
9 | 2024-09-02 | 459030 | 37.3 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | 7 | 6.98 | 6.99 | 6.88 | 7.12 | 7.15 | 7.08 | [20 empty] | 38 | 1060 |  |  |  |  | 1350 | [5 empty] | 78.62 | [5 empty] | 5971 | 0 |  |  | 5971
9 | 2024-09-03 | 471363 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.87 | 6.94 | 7.02 | 7.01 | 6.98 | 7.15 | [20 empty] | 32 | 1240 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 78.86 | [5 empty] | 10389 | 4570 |  |  | 5819
9 | 2024-09-04 | 478910 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7 | 7.08 | 7.02 | 7.05 | 6.98 | 6.88 | 6.99 | [20 empty] | 35 | 1130 | 3.75 | 2.78 | 74.1333 | 25.8667 | 1330 | 2.49 | 1.3 | 52.2088 | 47.7912 | 61.8826 | 77.7 | [5 empty] | 8048 | 0 |  |  | 8048
9 | 2024-09-05 | 469711 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.12 | 7.15 | 7.1 | 7.05 | 7.07 | 7.09 |  |  | 182.4 | 131.1 | 176.6 | 243.7 | 161.8 | 183.6 | 197.3 |  |  | 4065 | 4330 | 4320 | 3950 | 4130 | 3730 | 3930 |  |  | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 79.01 | [5 empty] | 7069 | 980 |  |  | 6089
9 | 2024-09-06 | 465072 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.98 | 6.99 | 7.01 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1830 | [5 empty] | 78.55 | [5 empty] | 11776 | 5710 |  |  | 6066
9 | 2024-09-07 | 451965 | 39.3 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | 7.13 | 7.15 | 7.12 | [20 empty] | 26 | 1540 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 78.15 | [5 empty] | 11416 | 5330 |  |  | 6086
9 | 2024-09-08 | 440054 | 39.3 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.05 | 7.06 | 7.12 | [20 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 79.64 | [5 empty] | 10293 | 4200 |  |  | 6093
9 | 2024-09-09 | 457346 | 39.3 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.99 | 6.89 | 7.03 | 7.01 | 7.05 | 6.98 | [20 empty] | 25 | 1580 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.71 | [5 empty] | 12505 | 5080 |  |  | 7425
9 | 2024-09-10 | 465513 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.13 | 7.1 | 7.11 | 7.05 | 7.04 | 7.06 | [20 empty] | 25 | 1600 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 77.54 | [5 empty] | 9639 | 0 |  |  | 9639
9 | 2024-09-11 | 510109 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.06 | 7.09 | 7.04 | 7.06 | 7.05 | 7.11 | [20 empty] | 27 | 1500 | 3.57 | 2.25 | 63.0252 | 36.9748 | 1920 | 2.48 | 1.34 | 54.0323 | 45.9677 | 31.0409 | 78.4 | [5 empty] | 7347 | 0 |  |  | 7347
9 | 2024-09-12 | 490990 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7 | 7.05 | 7.06 | 7.11 | 7.05 | 7.06 |  |  | 190.2 | 181.9 | 142.1 | 175.8 | 232.4 | 261.6 | 147.1 |  |  | 3980 | 4220 | 4000 | 3590 | 3880 | 4080 | 4110 |  |  | 25 | 1600 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 77.94 | [5 empty] | 11569 | 2500 |  |  | 9069
9 | 2024-09-13 | 465678 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.04 | 7.05 | 7.18 | 7.12 | [20 empty] | 27 | 1500 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 78.64 | [5 empty] | 10289 | 2330 |  |  | 7959
9 | 2024-09-14 | 459236 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7 | 7.13 | 7.15 | 7.08 | 6.89 | 6.97 | 7.04 | [20 empty] | 26 | 1510 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 78.63 | [5 empty] | 8640 | 0 |  |  | 8640
9 | 2024-09-15 | 456181 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7 | 7.06 | 7.07 | 7.04 | 7.01 | 7.03 | 6.99 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 78.95 | [5 empty] | 8538 | 0 |  |  | 8538
9 | 2024-09-16 | 461348 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | 7.13 | 7.06 | 7.04 | 7.08 | [20 empty] | 27 | 1470 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 78.85 | [5 empty] | 8509 | 0 |  |  | 8509
9 | 2024-09-17 | 443056 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.16 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 78.67 | [5 empty] | 11420 | 2800 |  |  | 8620
9 | 2024-09-18 | 445937 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.97 | 6.95 | 7.01 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | [20 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 78.87 | [5 empty] | 8603 | 0 |  |  | 8603
9 | 2024-09-19 | 445516 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.15 | 7.14 | 7.16 | 7 | 7.04 | 7.05 |  |  | 189.7 | 172 | 184.1 | 130.3 | 143.5 | 237.7 | 270.7 |  |  | 4176.7 | 4500 | 4230 | 4320 | 4130 | 3830 | 4050 |  |  | 32 | 1260 | 3.79 | 2.45 | 64.6438 | 35.3562 | 1460 | 2.68 | 1.43 | 53.3582 | 46.6418 | 37.4302 | 79.07 | [5 empty] | 10373 | 2650 |  |  | 7723
9 | 2024-09-20 | 499489 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7 | 7.06 | 7.07 | 7.06 | 7.01 | 7.02 | 6.99 | [20 empty] | 31 | 1270 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 78.97 | [5 empty] | 7985 | 0 |  |  | 7985
9 | 2024-09-21 | 607811 | 39.3 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.05 | 7.06 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | [20 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 78.09 | [5 empty] | 7194 | 0 |  |  | 7194
9 | 2024-09-22 | 562436 | 39 | 38 | 40 | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.06 | 7.11 | 7.05 | 7.06 | 7.01 | 7.03 | [20 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 78.89 | [5 empty] | 6760 | 970 |  |  | 5790
9 | 2024-09-23 | 556248 | 38.5 | 38 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 7 | 6.98 | 6.97 | 7.03 | 7.06 | 7.07 | 7.05 | [20 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 78.02 | [5 empty] | 9130 | 3330 |  |  | 5800
9 | 2024-09-24 | 564641 | 38 | 37 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 39 | 37 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.05 | 7.15 | 7.16 | 7.11 | [20 empty] | 32 | 1250 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 9123 | 8920 |  |  | 203
9 | 2024-09-25 | 549797 | 38.3 | 37 | 40 | 40 | 38 | 36 | 39 | 39 | 37 | 7 | 6.95 | 6.99 | 7.01 | 6.99 | 6.89 | 6.99 | [20 empty] | 31 | 1300 | 3.42 | 2.15 | 62.8655 | 37.1345 | 1680 | 2.73 | 1.46 | 53.4799 | 46.5201 | 32.093 | 77.67 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 |  |  | 18501 | 15060 |  |  | 3441
9 | 2024-09-26 | 545548 | 38.5 | 38 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 7.1 | 7.13 | 7.08 | 7.04 | 7.06 | 7.07 | 7.13 |  |  | 130 | 108.5 | 141.2 | 112.5 | 135.3 | 119.8 | 162.9 |  |  | 4026.7 | 4350 | 3920 | 4740 | 3490 | 3880 | 3780 |  |  | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 78.63 | [5 empty] | 10010 | 4410 |  |  | 5600
9 | 2024-09-27 | 514660 | 38.5 | 38 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 7.1 | 7 | 7.01 | 7.05 | 7.11 | 7.13 | 7.09 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 78.56 | [5 empty] | 12105 | 6520 |  |  | 5585
9 | 2024-09-28 | 494458 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 7 | 6.93 | 6.95 | 7.02 | 7.03 | 7.07 | 7.06 | [20 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1660 | [5 empty] | 78.35 | [5 empty] | 8954 | 2230 |  |  | 6724
9 | 2024-09-29 | 475483 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 7 | 7.03 | 7.05 | 7 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | [20 empty] | 30 | 1330 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 78.16 | [5 empty] | 9702 | 4170 |  |  | 5532
9 | 2024-09-30 | 482569 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 38 | 7 | 6.97 | 6.91 | 6.99 | 7.02 | 6.94 | 6.98 | [20 empty] | 31 | 1280 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 79.21 | [5 empty] | 12171 | 6620 |  |  | 5551
9 월 최대 |  | 607811 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.15 | 7.18 | 7.16 | 0 | 0 | 190.2 | 181.9 | 184.1 | 243.7 | 232.4 | 261.6 | 270.7 | 0 | 0 | 4176.7 | 4500 | 4320 | 4740 | 4130 | 4080 | 4110 | 0 | 0 | 39 | 1600 | 3.79 | 2.78 | 74.1333 | 37.1345 | 1920 | 2.73 | 1.46 | 54.0323 | 47.7912 | 61.8826 | 79.64 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 | 0 | 0 | 18501 | 15060 | 0 | 0 | 9639 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 440054 | 37.3 | 37 | 38 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | 7 | 6.87 | 6.89 | 6.88 | 6.89 | 6.88 | 6.98 | 0 | 0 | 130 | 108.5 | 141.2 | 112.5 | 135.3 | 119.8 | 147.1 | 0 | 0 | 3980 | 4220 | 3920 | 3590 | 3490 | 3730 | 3780 | 0 | 0 | 25 | 1020 | 3.42 | 2.15 | 62.8655 | 25.8667 | 1240 | 2.48 | 1.3 | 52.2088 | 45.9677 | 31.0409 | 77.54 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 | 0 | 0 | 5971 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 488137.2 | 39.06 | 38.8667 | 39.9 | 40.6667 | 38.7667 | 37.8667 | 38.9 | 39.6667 | 37.7667 | 7.0533 | 7.0453 | 7.051 | 7.0493 | 7.0497 | 7.0523 | 7.0707 |  |  | 173.075 | 148.375 | 161 | 165.575 | 168.25 | 200.675 | 194.5 |  |  | 4062.1 | 4350 | 4117.5 | 4150 | 3907.5 | 3880 | 3967.5 |  |  | 29.5 | 1369.3333 | 3.6325 | 2.4075 | 66.167 | 33.833 | 1711.3333 | 2.595 | 1.3825 | 53.2698 | 46.7302 | 40.6117 | 78.5613 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 |  |  | 9704.7 | 2946 |  |  | 6758.7
9 월 합계 |  | 14644116 | [37 empty] | 41080 |  |  |  |  | 51340 | [10 empty] | 0 | 291141 | 88380 | 0 | 0 | 202761 | 0 | 0 | 0
10 | 2024-10-01 | 493593 | 39.3 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.99 | 6.98 | 6.99 | 6.98 | 6.97 | 7.01 | [20 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 78.87 | [5 empty] | 11131 | 5580 |  |  | 5551
10 | 2024-10-02 | 482803 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.02 | 7.03 | 7.02 | 7.15 | 7.15 | 7.05 |  |  | 129.4 | 127.4 | 106.4 | 125.8 | 154.3 | 117.2 | 145.2 |  |  | 3460 | 3590 | 3480 | 3120 | 3460 | 3430 | 3680 |  |  | 30 | 1330 | 5.68 | 3.46 | 60.9155 | 39.0845 | 1680 | 2.83 | 1.4 | 49.47 | 50.53 | 37.1842 | 78.66 | [5 empty] | 11799 | 6290 |  |  | 5509
10 | 2024-10-03 | 471734 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.05 | 7.11 | 7.03 | 7.12 | 7.12 | 7.13 | [20 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 79.19 | [5 empty] | 10285 | 4890 |  |  | 5395
10 | 2024-10-04 | 487456 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 6.98 | 7.14 | 7.1 | 7.04 | [20 empty] | 31 | 1280 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 77.61 | [5 empty] | 12781 | 7290 |  |  | 5491
10 | 2024-10-05 | 453217 | 39.8 | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.15 | 7.04 | 7.01 | 7.01 | 7.06 | 7.13 | [20 empty] | 31 | 1270 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 79.14 | [5 empty] | 12942 | 7290 |  |  | 5652
10 | 2024-10-06 | 468298 | 40.3 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 7 | 6.97 | 6.98 | 7.13 | 7.05 | 7 | 7.02 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 79.19 | [5 empty] | 12802 | 7290 |  |  | 5512
10 | 2024-10-07 | 488646 | 40.3 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 7 | 6.98 | 6.99 | 7.03 | 7.05 | 7.04 | 7.01 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 78.33 | [5 empty] | 13782 | 6190 |  |  | 7592
10 | 2024-10-08 | 495610 | 40.5 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | [20 empty] | 32 | 1230 | 5.22 | 3.09 | 59.1954 | 40.8046 | 1350 | 2.6 | 1.41 | 54.2308 | 45.7692 | 18.3242 | 77.75 | 66.76 | 30.67 | 0.0001 |  |  | 10313 | 3310 |  |  | 7003
10 | 2024-10-09 | 458216 | 39.8 | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.05 | 7.06 | 7.07 | 7.05 | 7.04 | 7.05 | [20 empty] | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 79.93 | [5 empty] | 9857 | 4490 |  |  | 5367
10 | 2024-10-10 | 478080 | 39.8 | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 | 39 | 40 | 38 | 7.1 | 7.13 | 7.05 | 7.1 | 7.11 | 7.05 | 7.01 |  |  | 126.7 | 122.3 | 112.7 | 99.5 | 109.5 | 141.7 | 174.5 |  |  | 3691.7 | 3660 | 3560 | 3590 | 3770 | 3970 | 3600 |  |  | 39 | 1030 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 77.76 | [5 empty] | 13342 | 7930 |  |  | 5412
10 | 2024-10-11 | 475912 | 39.5 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 7 | 6.98 | 7.06 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | 7.05 | [20 empty] | 56 | 710 |  |  |  |  | 810 | [5 empty] | 85.55 | [5 empty] | 7902 | 0 |  |  | 7902
10 | 2024-10-12 | 450590 | 39.3 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 7 | 7.05 | 7.01 | 7.03 | 7.02 | 7.07 | 7.06 | [20 empty] | 60 | 670 |  |  |  |  | 860 | [5 empty] | 82.43 | [5 empty] | 5981 | 0 |  |  | 5981
10 | 2024-10-13 | 451297 | 39.3 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 7.1 | 7.01 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | 7.11 | 7.14 | [20 empty] | 58 | 690 |  |  |  |  | 970 | [5 empty] | 82.06 | [5 empty] | 10077 | 4040 |  |  | 6037
10 | 2024-10-14 | 469009 | 38.8 | 39 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 37 | 7.1 | 6.98 | 7.03 | 7.04 | 7.11 | 7.13 | 7.08 | [20 empty] | 48 | 830 |  |  |  |  | 1180 | [5 empty] | 82.13 | [5 empty] | 6007 | 0 |  |  | 6007
10 | 2024-10-15 | 577528 | 38.3 | 38 | 39 | 40 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 7 | 6.97 | 6.99 | 7.05 | 7.08 | 7.05 | 7.01 | [20 empty] | 39 | 1030 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 77.46 | [5 empty] | 7207 | 1200 |  |  | 6007
10 | 2024-10-16 | 539494 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 7 | 7.03 | 6.7 | 7.06 | 7.09 | 7.08 | 7.06 | [20 empty] | 32 | 1250 | 3.26 | 1.99 | 61.0429 | 38.9571 | 1560 | 2.6 | 1.38 | 53.0769 | 46.9231 | 27.8112 | 77.11 | [5 empty] | 12454 | 6330 |  |  | 6124
10 | 2024-10-17 | 508867 | 37.8 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 7.1 | 7.11 | 7.03 | 7.13 | 7.15 | 7.14 | 7.11 |  |  | 134.6 | 114.8 | 114.2 | 128.4 | 157.4 | 155.6 | 137.2 |  |  | 2240 | 2760 | 2560 | 2300 | 1990 | 1930 | 1900 |  |  | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 77.53 | [5 empty] | 8876 | 0 |  |  | 8876
10 | 2024-10-18 | 505803 | 37.3 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.14 | 7.11 | 7.12 | 7.11 | 7.08 | 7.07 | [20 empty] | 35 | 1140 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 76.15 | [5 empty] | 7486 | 0 |  |  | 7486
10 | 2024-10-19 | 544512 | 37.3 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 36 | 7 | 6.97 | 7.05 | 7.01 | 7.02 | 7 | 7.13 | [20 empty] | 30 | 1320 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 77.81 | [5 empty] | 12388 | 6500 |  |  | 5888
10 | 2024-10-20 | 492348 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 7 | 6.88 | 6.97 | 6.98 | 7.03 | 6.97 | 6.99 | [20 empty] | 36 | 1110 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 77.09 | [5 empty] | 11828 | 6000 |  |  | 5828
10 | 2024-10-21 | 465429 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 7 | 7.12 | 7.1 | 7.04 | 6.97 | 7.03 | 7.01 | [20 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 78.13 | [5 empty] | 12750 | 6830 |  |  | 5920
10 | 2024-10-22 | 595245 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.1 | 7.05 | 7.04 | 7.05 | 7.04 | [20 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 78.59 | [5 empty] | 16258 | 8000 |  |  | 8258
10 | 2024-10-23 | 591039 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 7.01 | 7.07 | 7.01 | 7 | 7.05 | [20 empty] | 31 | 1280 | 3.57 | 2.36 | 66.1064 | 33.8936 | 1690 | 2.64 | 1.38 | 52.2727 | 47.7273 | 43.8458 | 76.18 | [5 empty] | 10837 | 2170 |  |  | 8667
10 | 2024-10-24 | 559001 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.06 | 6.99 | 7.04 | 7.05 | 7.01 | 6.91 |  |  | 126.3 | 118.6 | 107.6 | 109.6 | 139.4 | 141.5 | 141 |  |  | 3843.3 | 4170 | 3810 | 3870 | 3340 | 3880 | 3990 |  |  | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 77.32 | [5 empty] | 11844 | 3200 |  |  | 8644
10 | 2024-10-25 | 542723 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.07 | 6.97 | 6.95 | 6.97 | 7.023 | 6.97 | [20 empty] | 36 | 1100 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 76.98 | [5 empty] | 8748 | 0 |  |  | 8748
10 | 2024-10-26 | 503452 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 7.06 | 7.05 | 6.98 | 6.95 | 6.94 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 77.83 | [5 empty] | 8739 | 0 |  |  | 8739
10 | 2024-10-27 | 488293 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.07 | 7.01 | 7.06 | 7.01 | 7.05 | [20 empty] | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1810 | [5 empty] | 77.51 | [5 empty] | 8636 | 0 |  |  | 8636
10 | 2024-10-28 | 512521 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.12 | 7.05 | 7.04 | 6.97 | 7.02 | 7.06 | [20 empty] | 29 | 1370 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 75.8 | [5 empty] | 13734 | 7240 |  |  | 6494
10 | 2024-10-29 | 515399 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 7.01 | 7.01 | 6.99 | 7.05 | 7.01 | [20 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 13227 | 7260 |  |  | 5967
10 | 2024-10-30 | 485115 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.06 | 6.99 | 7.15 | 7.02 | 7.15 | 7.03 | [20 empty] | 30 | 1330 | 3.73 | 2.45 | 65.6836 | 34.3164 | 1800 | 2.69 | 1.42 | 52.7881 | 47.2119 | 41.5844 | 78.03 | [5 empty] | 13714 | 7240 |  |  | 6474
10 | 2024-10-31 | 462135 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.11 | 7.03 | 7.01 | 7.05 |  |  | 151.6 | 152.4 | 191.4 | 176 | 149.5 | 140.2 | 99.8 |  |  | 3765 | 4410 | 3760 | 3580 | 3590 | 3940 | 3310 |  |  | 30 | 1340 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 75.47 | [5 empty] | 15802 | 9670 |  |  | 6132
10 월 최대 |  | 595245 | 40.5 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 7.1 | 7.15 | 7.13 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.14 | 0 | 0 | 151.6 | 152.4 | 191.4 | 176 | 157.4 | 155.6 | 174.5 | 0 | 0 | 3843.3 | 4410 | 3810 | 3870 | 3770 | 3970 | 3990 | 0 | 0 | 60 | 1370 | 5.68 | 3.46 | 66.1064 | 40.8046 | 1820 | 2.83 | 1.42 | 54.2308 | 50.53 | 43.8458 | 85.55 | 66.76 | 30.67 | 0.0001 | 0 | 0 | 16258 | 9670 | 0 | 0 | 8876 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 450590 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.88 | 6.7 | 6.95 | 6.97 | 6.95 | 6.91 | 0 | 0 | 126.3 | 114.8 | 106.4 | 99.5 | 109.5 | 117.2 | 99.8 | 0 | 0 | 2240 | 2760 | 2560 | 2300 | 1990 | 1930 | 1900 | 0 | 0 | 29 | 670 | 3.26 | 1.99 | 59.1954 | 33.8936 | 810 | 2.6 | 1.38 | 49.47 | 45.7692 | 18.3242 | 75.47 | 66.76 | 30.67 | 0.0001 | 0 | 0 | 5981 | 0 | 0 | 0 | 5367 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 500431.129 | 38.2935 | 38.7097 | 38.9032 | 39.3548 | 38.0645 | 37.7097 | 37.9032 | 38.3548 | 37.0645 | 7.0484 | 7.0519 | 7.0303 | 7.0487 | 7.0506 | 7.0527 | 7.0448 |  |  | 133.72 | 127.1 | 126.46 | 127.86 | 142.02 | 139.24 | 139.54 |  |  | 3400 | 3718 | 3434 | 3292 | 3230 | 3430 | 3296 |  |  | 34.9677 | 1189.3548 | 4.292 | 2.67 | 62.5888 | 37.4112 | 1542.2581 | 2.672 | 1.398 | 52.3677 | 47.6323 | 33.75 | 78.4642 | 66.76 | 30.67 | 0.0001 |  |  | 11081.5806 | 4394.5161 |  |  | 6687.0645
10 월 합계 |  | 15513365 | [37 empty] | 36870 |  |  |  |  | 47810 | [10 empty] | 0 | 343529 | 136230 | 0 | 0 | 207299 | 0 | 0 | 0
11 | 2024-11-01 | 564975 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.08 | 7.04 | 7.06 | 7.07 | 7.13 | [20 empty] | 28 | 1400 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 77.2 | [5 empty] | 13940 | 7900 |  |  | 6040
11 | 2024-11-02 | 594534 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7 | 7.01 | 7.05 | 7.11 | 7.13 | 7.09 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 16705 | 10680 |  |  | 6025
11 | 2024-11-03 | 547287 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.93 | 6.95 | 7.02 | 7.03 | 7.07 | 7.06 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 77.91 | [5 empty] | 18406 | 12410 |  |  | 5996
11 | 2024-11-04 | 541026 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.08 | 7.05 | 7.04 | 7.05 | 7.05 | [20 empty] | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 76.16 | [5 empty] | 15784 | 9750 |  |  | 6034
11 | 2024-11-05 | 565889 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7.09 | 7.07 | 7.06 | 7.04 | 7.03 | [20 empty] | 27 | 1460 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 76.31 | [5 empty] | 18939 | 12970 |  |  | 5969
11 | 2024-11-06 | 560629 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.98 | 6.99 | 6.95 | 7.05 | 7.11 | 7.1 | [20 empty] | 29 | 1360 | 3.78 | 2.58 | 68.254 | 31.746 | 1830 | 2.57 | 1.37 | 53.3074 | 46.6926 | 46.8992 | 77.27 | [5 empty] | 18745 | 12900 |  |  | 5845
11 | 2024-11-07 | 541776 | 37.3 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 7 | 7.11 | 7.05 | 7.01 | 7.02 | 7.05 | 7.04 |  |  | 140.4 | 114.1 | 122.2 | 133 | 102.5 | 117.1 | 253.6 |  |  | 4095 | 4420 | 4430 | 4190 | 4080 | 4110 | 3340 |  |  | 30 | 1350 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 77.11 | [5 empty] | 18837 | 12900 |  |  | 5937
11 | 2024-11-08 | 514879 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7 | 7.08 | 7.03 | 7.02 | 7.04 | 7.03 | 7.05 | [20 empty] | 28 | 1440 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 77.48 | [5 empty] | 16258 | 9400 |  |  | 6858
11 | 2024-11-09 | 479867 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.12 | 7.08 | 7.09 | 7.11 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1850 | [5 empty] | 76.17 | [5 empty] | 19590 | 11250 |  |  | 8340
11 | 2024-11-10 | 492754 | 37.8 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 7.13 | 7.11 | 7.13 | 7.12 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 77.14 | [5 empty] | 12625 | 3870 |  |  | 8755
11 | 2024-11-11 | 501930 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7.1 | 7.15 | 7.14 | 7.11 | 7.1 | 7.08 | 7.13 | [20 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 75.47 | [5 empty] | 17768 | 10640 |  |  | 7128
11 | 2024-11-12 | 492126 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.08 | 7.06 | 7.15 | [20 empty] | 33 | 1210 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 75.59 | [5 empty] | 15241 | 9300 |  |  | 5941
11 | 2024-11-13 | 496780 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7.1 | 7.07 | 7.08 | 7.08 | 7.09 | 7.07 | 7.09 | [20 empty] | 29 | 1370 | 4.28 | 2.96 | 69.1589 | 30.8411 | 1830 | 2.58 | 1.39 | 53.876 | 46.124 | 47.9105 | 76.9 | [5 empty] | 19719 | 12550 |  |  | 7169
11 | 2024-11-14 | 491247 | 37.8 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.09 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.05 | 7.07 |  |  | 186.8 | 212.7 | 183.9 | 185 | 178 | 157.5 | 203.6 |  |  | 3906.7 | 4050 | 4010 | 3860 | 3840 | 3770 | 3910 |  |  | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 78.03 | [5 empty] | 19111 | 12950 |  |  | 6161
11 | 2024-11-15 | 470373 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | 7.07 | 7.06 | 7.06 | [20 empty] | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 76.2 | [5 empty] | 20179 | 12950 |  |  | 7229
11 | 2024-11-16 | 472210 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 7.13 | 7.11 | 7.08 | 7.09 | [20 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 77.51 | [5 empty] | 19147 | 12990 |  |  | 6157
11 | 2024-11-17 | 451907 | 38.3 | 40 | 40 | 38 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | 7.1 | 7.15 | 7.14 | 7.1 | 7.08 | 7.04 | 7.11 | [20 empty] | 27 | 1490 |  |  |  |  | 1850 | [5 empty] | 77.19 | [5 empty] | 21161 | 12910 |  |  | 8251
11 | 2024-11-18 | 476830 | 38.3 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.11 | 6.89 | 7.01 | 7.05 | 7.13 | [20 empty] | 28 | 1430 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 76.98 | [5 empty] | 16117 | 7880 |  |  | 8237
11 | 2024-11-19 | 455430 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.12 | 7.05 | 7.07 | 7.15 | [20 empty] | 29 | 1390 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 76.88 | [5 empty] | 20337 | 12840 |  |  | 7497
11 | 2024-11-20 | 478796 | 38.3 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.05 | 7.15 | 6.92 | 7.07 | 7.15 | 7.01 | [20 empty] | 30 | 1340 | 4.7 | 3.13 | 66.5957 | 33.4043 | 1590 | 2.7 | 1.49 | 55.1852 | 44.8148 | 38.233 | 77.51 | [5 empty] | 18688 | 12840 |  |  | 5848
11 | 2024-11-21 | 468557 | 38.3 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.01 | 7.1 | 7.1 | 6.97 | 7.16 | 7.05 |  |  | 181.6 | 172.8 | 184.5 | 187.1 | 162.8 | 177.7 | 204.4 |  |  | 3953.3 | 4220 | 4050 | 3980 | 3740 | 3880 | 3850 |  |  | 33 | 1220 |  |  |  |  | 1360 | [5 empty] | 77.95 | [5 empty] | 20780 | 12510 |  |  | 8270
11 | 2024-11-22 | 492566 | 38.3 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.06 | 7.08 | 7.05 | 7.13 | 7.01 | 7.13 | [20 empty] | 30 | 1310 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 76.42 | [5 empty] | 16152 | 7630 |  |  | 8522
11 | 2024-11-23 | 455788 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.08 | 7.07 | 7.04 | 7.15 | 7.05 | 7.12 | [20 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 16727 | 10860 |  |  | 5867
11 | 2024-11-24 | 460952 | 37.8 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.11 | 6.99 | 7.08 | 7.15 | 6.97 | [20 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 76.87 | [5 empty] | 18654 | 12760 |  |  | 5894
11 | 2024-11-25 | 484344 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.13 | 7.13 | 6.97 | 7.11 | 7.05 | 6.91 | [20 empty] | 31 | 1280 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 77.09 | [5 empty] | 20496 | 12790 |  |  | 7706
11 | 2024-11-26 | 545726 | 38.3 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.15 | 7.15 | 7.05 | 7.13 | 7.01 | 7.05 | [20 empty] | 31 | 1290 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 78.67 | [5 empty] | 17125 | 8670 |  |  | 8455
11 | 2024-11-27 | 505759 | 38 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 7.1 | 7.21 | 7.05 | 7.07 | 7.15 | 7.06 | 7.02 | [20 empty] | 36 | 1120 | 5.08 | 3.66 | 72.0472 | 27.9528 | 1190 | 2.71 | 1.48 | 54.6125 | 45.3875 | 53.3165 | 70.71 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 |  |  | 15236 | 5540 |  |  | 9696
11 | 2024-11-28 | 461706 | 37.8 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 37 | 36 | 7 | 7.05 | 6.99 | 6.97 | 7.16 | 6.97 | 7.03 |  |  | 133.5 | 75.7 | 90.5 | 181.8 | 193 | 138 | 122 |  |  | 3696.7 | 5320 | 3620 | 3230 | 3090 | 3520 | 3400 |  |  | 37 | 1090 |  |  |  |  | 1270 | [5 empty] | 78.69 | [5 empty] | 13484 | 3500 |  |  | 9984
11 | 2024-11-29 | 452458 | 37.5 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7 | 6.97 | 7.02 | 7.15 | 7.17 | 6.98 | 6.92 | [20 empty] | 38 | 1050 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 77.05 | [5 empty] | 12052 | 4450 |  |  | 7602
11 | 2024-11-30 | 432476 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 7.1 | 7.12 | 7.05 | 7.11 | 7.21 | 7.05 | 7.11 | [20 empty] | 36 | 1110 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 77.52 | [5 empty] | 13188 | 5530 |  |  | 7658
11 월 최대 |  | 594534 | 38.3 | 41 | 40 | 38 | 37 | 40 | 39 | 37 | 36 | 7.1 | 7.21 | 7.15 | 7.15 | 7.21 | 7.16 | 7.15 | 0 | 0 | 186.8 | 212.7 | 184.5 | 187.1 | 193 | 177.7 | 253.6 | 0 | 0 | 4095 | 5320 | 4430 | 4190 | 4080 | 4110 | 3910 | 0 | 0 | 38 | 1490 | 5.08 | 3.66 | 72.0472 | 33.4043 | 1950 | 2.71 | 1.49 | 55.1852 | 46.6926 | 53.3165 | 78.69 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 | 0 | 0 | 21161 | 12990 | 0 | 0 | 9984 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 432476 | 36.8 | 37 | 37 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 36 | 7 | 6.93 | 6.95 | 6.89 | 6.97 | 6.97 | 6.91 | 0 | 0 | 133.5 | 75.7 | 90.5 | 133 | 102.5 | 117.1 | 122 | 0 | 0 | 3696.7 | 4050 | 3620 | 3230 | 3090 | 3520 | 3340 | 0 | 0 | 27 | 1050 | 3.78 | 2.58 | 66.5957 | 27.9528 | 1190 | 2.57 | 1.37 | 53.3074 | 44.8148 | 38.233 | 70.71 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 | 0 | 0 | 12052 | 3500 | 0 | 0 | 5845 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 498385.9 | 37.62 | 39.1333 | 38.2333 | 38 | 37 | 38.1333 | 37.2333 | 37 | 36 | 7.08 | 7.089 | 7.0813 | 7.0527 | 7.0863 | 7.0657 | 7.0693 |  |  | 160.575 | 143.825 | 145.275 | 171.725 | 159.075 | 147.575 | 195.9 |  |  | 3912.925 | 4502.5 | 4027.5 | 3815 | 3687.5 | 3820 | 3625 |  |  | 30.4333 | 1323.6667 | 4.46 | 3.0825 | 69.014 | 30.986 | 1681 | 2.64 | 1.4325 | 54.2453 | 45.7547 | 46.5898 | 76.876 | 66.73 | 30.67 | 0.0001 |  |  | 17373.0333 | 10204 |  |  | 7169.0333
11 월 합계 |  | 14951577 | [37 empty] | 39710 |  |  |  |  | 50430 | [10 empty] | 0 | 521191 | 306120 | 0 | 0 | 215071 | 0 | 0 | 0
12 | 2024-12-01 | 462479 | 36.5 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 7.1 | 7.12 | 7.05 | 7.13 | 7.14 | 7.11 | 7.12 | [20 empty] | 33 | 1200 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 77.03 | [5 empty] | 13200 | 5460 |  |  | 7740
12 | 2024-12-02 | 466146 | 36.3 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 7 | 6.97 | 6.99 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.01 | [20 empty] | 32 | 1230 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 76.79 | [5 empty] | 17247 | 9410 |  |  | 7837
12 | 2024-12-03 | 483071 | 36.3 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 7 | 6.98 | 7.01 | 7.05 | 7.01 | 7.05 | 7.05 | [20 empty] | 34 | 1170 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 77.07 | [5 empty] | 15595 | 7970 |  |  | 7625
12 | 2024-12-04 | 461241 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 7 | 7.11 | 7.03 | 6.97 | 6.99 | 7.07 | 7.12 | [20 empty] | 34 | 1170 | 4.69 | 3.37 | 71.855 | 28.145 | 1270 | 2.77 | 1.49 | 53.7906 | 46.2094 | 54.4047 | 77.15 | 64.25 | 33.15 | 0.0002 |  |  | 18538 | 10910 |  |  | 7628
12 | 2024-12-05 | 447225 | 36.3 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 7.1 | 7.15 | 7.05 | 6.98 | 7.02 | 7 | 7.11 |  |  | 121.8 | 109.9 | 122.3 | 103.4 | 116.5 | 137 | 141.4 |  |  | 3865 | 3890 | 3670 | 3690 | 4210 | 3840 | 3890 |  |  | 34 | 1170 |  |  |  |  | 1330 | [5 empty] | 77.26 | [5 empty] | 13328 | 5750 |  |  | 7578
12 | 2024-12-06 | 454873 | 36.3 | 38 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 34 | 7 | 7.02 | 6.97 | 7.07 | 7.04 | 6.97 | 7.01 | [20 empty] | 36 | 1100 |  |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 76.45 | [5 empty] | 13056 | 5440 |  |  | 7616
12 | 2024-12-07 | 428424 | 35.8 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 34 | 7 | 7.03 | 6.95 | 7.09 | 7.06 | 7.12 | 6.98 | [20 empty] | 34 | 1190 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 76.66 | [5 empty] | 16933 | 9390 |  |  | 7543
12 | 2024-12-08 | 424615 | 35.8 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 34 | 34 | 7 | 6.97 | 7.04 | 7.04 | 7.11 | 7.1 | 6.95 | [20 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 76.73 | [5 empty] | 15708 | 8220 |  |  | 7488
12 | 2024-12-09 | 428641 | 35.5 | 38 | 37 | 35 | 34 | 37 | 36 | 34 | 33 | 7.1 | 6.99 | 6.95 | 7.11 | 7.13 | 7.12 | 7.02 | [20 empty] | 36 | 1100 |  |  |  |  | 1260 | [5 empty] | 78.79 | [5 empty] | 14608 | 7290 |  |  | 7318
12 | 2024-12-10 | 441824 | 35.5 | 38 | 37 | 35 | 34 | 37 | 36 | 34 | 33 | 7.1 | 7.01 | 7.02 | 7.12 | 7.15 | 7.15 | 7.03 | [20 empty] | 39 | 1010 |  |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 77.23 | [5 empty] | 16248 | 8540 |  |  | 7708
12 | 2024-12-11 | 453555 | 35.5 | 38 | 37 | 35 | 34 | 37 | 36 | 34 | 33 | 7.1 | 7.03 | 7.03 | 7.13 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | [20 empty] | 36 | 1110 | 5.27 | 3.78 | 71.7268 | 28.2732 | 1170 | 2.87 | 1.53 | 53.3101 | 46.6899 | 54.9929 | 76.98 | [5 empty] | 15247 | 8740 |  |  | 6507
12 | 2024-12-12 | 437139 | 35.5 | 38 | 37 | 35 | 34 | 37 | 36 | 34 | 33 | 7.1 | 7.05 | 7.05 | 7.15 | 6.98 | 6.97 | 7.12 |  |  | 128.8 | 98.4 | 123.4 | 111.2 | 137.5 | 163.5 | 139 |  |  | 4356.7 | 4500 | 4320 | 4260 | 4350 | 4360 | 4350 |  |  | 39 | 1010 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 76.54 | [5 empty] | 17596 | 12490 |  |  | 5106
12 | 2024-12-13 | 425002 | 35.3 | 38 | 37 | 34 | 34 | 37 | 36 | 33 | 33 | 7.1 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 6.97 | 6.98 | 7.05 | [20 empty] | 35 | 1130 |  |  |  |  | 1350 | [5 empty] | 76.84 | [5 empty] | 20575 | 15790 |  |  | 4785
12 | 2024-12-14 | 420873 | 35.8 | 39 | 37 | 35 | 34 | 38 | 36 | 34 | 33 | 7 | 6.97 | 7.13 | 7.08 | 6.94 | 7.01 | 7.11 | [20 empty] | 34 | 1160 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 77.55 | [5 empty] | 22407 | 15800 |  |  | 6607
12 | 2024-12-15 | 413275 | 36.8 | 41 | 38 | 35 | 35 | 40 | 37 | 34 | 34 | 7.1 | 7.03 | 7.15 | 7.05 | 7.1 | 7.02 | 6.98 | [20 empty] | 38 | 1060 |  |  |  |  | 1320 | [5 empty] | 77.86 | [5 empty] | 21602 | 15860 |  |  | 5742
12 | 2024-12-16 | 422248 | 36.8 | 41 | 38 | 35 | 35 | 40 | 37 | 34 | 34 | 7 | 7.12 | 7.12 | 7.02 | 6.96 | 6.97 | 7.01 | [20 empty] | 37 | 1090 |  |  |  |  | 1330 | [5 empty] | 79.66 | [5 empty] | 21299 | 13610 |  |  | 7689
12 | 2024-12-17 | 429764 | 36.3 | 40 | 37 | 35 | 35 | 39 | 36 | 34 | 34 | 7.1 | 7.15 | 7.11 | 7.06 | 7.12 | 7.01 | 7.02 | [20 empty] | 37 | 1080 |  |  |  |  | 1290 | [5 empty] | 77.82 | [5 empty] | 18051 | 9770 |  |  | 8281
12 | 2024-12-18 | 429124 | 36.5 | 41 | 37 | 35 | 35 | 40 | 36 | 34 | 34 | 7.1 | 7 | 7.08 | 7.11 | 7.15 | 7.03 | 7.04 | [20 empty] | 31 | 1300 | 4.95 | 3.59 | 72.5253 | 27.4747 | 1430 | 2.76 | 1.55 | 56.1594 | 43.8406 | 51.4722 | 77.37 | [5 empty] | 16865 | 8700 |  |  | 8165
12 | 2024-12-19 | 439003 | 36.3 | 40 | 37 | 35 | 35 | 39 | 36 | 34 | 34 | 7 | 7.05 | 6.97 | 7.12 | 6.97 | 6.94 | 6.91 |  |  | 191.5 | 163.7 | 187.5 | 177 | 305.9 | 150.5 | 164.5 |  |  | 5220 | 5900 | 4890 | 4970 | 5110 | 5330 | 5120 |  |  | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 78.78 | [5 empty] | 23246 | 15000 |  |  | 8246
12 | 2024-12-20 | 416974 | 36.5 | 41 | 37 | 35 | 35 | 40 | 36 | 34 | 34 | 7 | 6.97 | 6.95 | 7.02 | 7.11 | 7 | 7.11 | [20 empty] | 25 | 1600 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 77.42 | [5 empty] | 17741 | 9430 |  |  | 8311
12 | 2024-12-21 | 418117 | 36 | 39 | 37 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 | 34 | 7.1 | 7.04 | 7.02 | 7.05 | 7.12 | 7.01 | 7.13 | [20 empty] | 27 | 1480 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 78.33 | [5 empty] | 20924 | 13920 |  |  | 7004
12 | 2024-12-22 | 412243 | 35.8 | 38 | 37 | 35 | 35 | 37 | 36 | 34 | 34 | 7 | 7.02 | 7.05 | 6.97 | 6.91 | 7.05 | 6.94 | [20 empty] | 26 | 1560 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 22492 | 15820 |  |  | 6672
12 | 2024-12-23 | 411200 | 35.5 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 7 | 7.05 | 7.02 | 7.07 | 7.09 | 7.02 | 6.99 | [20 empty] | 28 | 1420 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 79.58 | [5 empty] | 22057 | 15820 |  |  | 6237
12 | 2024-12-24 | 421376 | 35.5 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 7 | 6.95 | 6.97 | 7.02 | 7.11 | 7.03 | 7.02 | [20 empty] | 28 | 1450 | 4.2 | 3.08 | 73.3333 | 26.6667 | 1720 | 2.8 | 1.57 | 56.0714 | 43.9286 | 53.5846 | 80.01 | [5 empty] | 22513 | 15820 |  |  | 6693
12 | 2024-12-25 | 414314 | 35.5 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 7.1 | 7.15 | 7.13 | 7.1 | 7.15 | 7.04 | 7.05 | [20 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 78.88 | [5 empty] | 21568 | 14700 |  |  | 6868
12 | 2024-12-26 | 413309 | 35.5 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 7.1 | 7.1 | 7.15 | 7.11 | 7.16 | 7.02 | 7.07 |  |  | 199.8 | 174.1 | 188.6 | 231.8 | 239.9 | 167.4 | 196.9 |  |  | 4356.7 | 4500 | 4320 | 4260 | 4350 | 4360 | 4350 |  |  | 28 | 1410 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 77.17 | [5 empty] | 20524 | 13320 |  |  | 7204
12 | 2024-12-27 | 427529 | 35.5 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 7.1 | 7.11 | 7.12 | 7.1 | 7.08 | 7.05 | 7.01 | [20 empty] | 26 | 1550 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 18932 | 10850 |  |  | 8082
12 | 2024-12-28 | 412784 | 35.3 | 37 | 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | 33 | 34 | 7.1 | 7.17 | 6.99 | 7.02 | 7.01 | 7.07 | 7.05 | [20 empty] | 31 | 1300 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 76.68 | [5 empty] | 20321 | 13660 |  |  | 6661
12 | 2024-12-29 | 397466 | 35 | 37 | 37 | 34 | 34 | 36 | 36 | 33 | 33 | 7.1 | 7.01 | 7.05 | 7.07 | 6.99 | 7.6 | 6.97 | [20 empty] | 29 | 1360 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 78.13 | [5 empty] | 19525 | 13900 |  |  | 5625
12 | 2024-12-30 | 402902 | 35 | 37 | 37 | 34 | 34 | 36 | 36 | 33 | 33 | 7 | 7.02 | 6.94 | 7.03 | 7.05 | 7.11 | 7.02 | [20 empty] | 28 | 1450 |  |  |  |  | 1700 | [5 empty] | 80.52 | [5 empty] | 21600 | 15860 |  |  | 5740
12 | 2024-12-31 | 427876 | 35 | 37 | 37 | 34 | 34 | 36 | 36 | 33 | 33 | 7 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 6.95 | 7.04 | 7.11 | [20 empty] | 28 | 1410 | 3.62 | 2.56 | 70.7182 | 29.2818 | 1710 | 2.84 | 1.64 | 57.7465 | 42.2535 | 43.4115 | 80.25 | [5 empty] | 21515 | 15860 |  |  | 5655
12 월 최대 |  | 483071 | 36.8 | 41 | 38 | 37 | 36 | 40 | 37 | 36 | 35 | 7.1 | 7.17 | 7.15 | 7.15 | 7.16 | 7.6 | 7.13 | 0 | 0 | 199.8 | 174.1 | 188.6 | 231.8 | 305.9 | 167.4 | 196.9 | 0 | 0 | 5220 | 5900 | 4890 | 4970 | 5110 | 5330 | 5120 | 0 | 0 | 39 | 1600 | 5.27 | 3.78 | 73.3333 | 29.2818 | 1770 | 2.87 | 1.64 | 57.7465 | 46.6899 | 54.9929 | 80.52 | 64.25 | 33.15 | 0.0002 | 0 | 0 | 23246 | 15860 | 0 | 0 | 8311 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 397466 | 35 | 37 | 37 | 34 | 34 | 36 | 36 | 33 | 33 | 7 | 6.95 | 6.94 | 6.97 | 6.91 | 6.94 | 6.91 | 0 | 0 | 121.8 | 98.4 | 122.3 | 103.4 | 116.5 | 137 | 139 | 0 | 0 | 3865 | 3890 | 3670 | 3690 | 4210 | 3840 | 3890 | 0 | 0 | 25 | 1010 | 3.62 | 2.56 | 70.7182 | 26.6667 | 1170 | 2.76 | 1.49 | 53.3101 | 42.2535 | 43.4115 | 76.45 | 64.25 | 33.15 | 0.0002 | 0 | 0 | 13056 | 5440 | 0 | 0 | 4785 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 430471.3548 | 35.8452 | 38.1935 | 37.0645 | 35.2581 | 34.7742 | 37.1935 | 36.0645 | 34.2581 | 33.7742 | 7.0516 | 7.0465 | 7.0394 | 7.0652 | 7.0548 | 7.0577 | 7.0394 |  |  | 160.475 | 136.525 | 155.45 | 155.85 | 199.95 | 154.6 | 160.45 |  |  | 4449.6 | 4697.5 | 4300 | 4295 | 4505 | 4472.5 | 4427.5 |  |  | 32.1613 | 1263.2258 | 4.546 | 3.276 | 72.0317 | 27.9683 | 1490.3226 | 2.808 | 1.556 | 55.4156 | 44.5844 | 51.5732 | 77.8755 | 64.25 | 33.15 | 0.0002 |  |  | 18743.9032 | 11712.9032 |  |  | 7031
12 월 합계 |  | 13344612 | [37 empty] | 39160 |  |  |  |  | 46200 | [10 empty] | 0 | 581061 | 363100 | 0 | 0 | 217961 | 0 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1
Note on BE6: 음식물을 투입하는 사업단·소 대상 작성 기입필요
Note on B17: 일자조정
Note on B80: 윤달(366일) 해당 시, 2. 29.일자 추가 지정필요