## 2023
■ 녹산공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음폐수 투입량 ( 톤/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 129492 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.13 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 240.1 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680 | 13160 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 500 | 11.43 | 9.99 | 87.4016 | 33.6557 | 732 | 3.31 | 2.1 | 65.6051 | 100 | 76.8449 | 84.7 | 68.03 | 38.49 | 16.03 | 3.46 | 143.6 | 16764 | 2733 | 11904 | 0 | 0 | 12057 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 55600 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.23 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 82.7 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770 | 7270 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.1 | 66.3443 | 12.5984 | 4 | 0.73 | 1.29 | 0 | 34.3949 | 28.4425 | 78.3 | 38.86 | 24.66 | 0 | 0.03 | 32.07 | 4479 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 87334.4329 | 36.9956 | #1: 37.4438; #2: 36.5474 | 7.7815 | 7.8041 | 7.6715 | [6 empty] | 153.9348 | 143.7217 | 179.7824 | [6 empty] | 9393.4783 | 9706.9565 | 8724.7059 | [6 empty] | 31.811 | 342.3808 | 5.5584 | 4.1674 | 75.046 | 24.954 | 351.4301 | 2.884 | 1.802 | 26.7927 | 73.2073 | 47.192 | 80.9834 | 62.221 | 34.4352 | 3.0226 | 1.602 | 103.0993 | 9929.3776 | 1428.4218 | 346.7375 |  |  | 8154.2183
총 합계(연누계) |  | 31877068 | [37 empty] | 124700 |  |  |  |  | 127813 | [10 empty] | 31239.08 | 3358169 | 482181 | 117544 | 0 | 0 | 2758444 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 87334.4329 | [37 empty] | 342.3808 |  |  |  |  | 351.4301 | [10 empty] | 103.0993 | 9196.8825 | 1428.4218 | 346.7375 |  |  | 8154.2183
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음폐수 투입량 ( 톤/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2023-01-01 | 89828 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 43 | 249 |  |  |  |  | 126 | [6 empty] | 65.35
1 | 2023-01-02 | 89100 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 37 | 284 |  |  |  |  | 411 | 2.51 |  |  |  |  | 80.11 | 64.46
1 | 2023-01-03 | 93500 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 35 | 305 |  |  |  |  | 179 | 2.68 |  |  |  |  | 80.15 | 62.25
1 | 2023-01-04 | 107400 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 45 | 237 |  |  |  |  | 188 | 2.04 |  |  |  |  | 80.15 | 62.54
1 | 2023-01-05 | 105000 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 38 | 282 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 80.09 | 62.34
1 | 2023-01-06 | 99500 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 38 | 278 | 6.13 |  |  |  | 88 | 2.3 |  |  |  |  | 80.32 | 61.35
1 | 2023-01-07 | 86450 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 54 | 198 |  |  |  |  | 389 | [6 empty] | 61.01
1 | 2023-01-08 | 84650 | 38 | #1: 39; #2: 37 | [27 empty] | 46 | 231 |  |  |  |  | 380 | [6 empty] | 61.91
1 | 2023-01-09 | 87326 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | [27 empty] | 52 | 202 |  |  |  |  | 5 | 2.46 |  |  |  |  | 80.12 | 61.88
1 | 2023-01-10 | 91900 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | [27 empty] | 84 | 126 |  |  |  |  | 4 | 1.24 |  |  |  |  | 80.08 | 61.3
1 | 2023-01-11 | 103900 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | [27 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 31 | 0.73 |  |  |  |  | 80.15 | 59.88
1 | 2023-01-12 | 88419 | 38 | #1: 38; #2: 38 | [27 empty] | 38 | 279 |  |  |  |  | 394 | 2.12 |  |  |  |  | 79.7 | 61.01 |  |  |  | 130.47
1 | 2023-01-13 | 102432 | 38 | #1: 38; #2: 38 | [27 empty] | 31 | 340 | 4.07 |  |  |  | 341 | 2.23 |  |  |  |  | 80.93 | 61.27 |  |  |  | 109.45
1 | 2023-01-14 | 92958 | 38 | #1: 38; #2: 38 | [27 empty] | 26 | 406 |  |  |  |  | 496 | [6 empty] | 62.63 |  |  |  | 108.27
1 | 2023-01-15 | 92000 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 29 | 366 |  |  |  |  | 242 | [6 empty] | 63.17 |  |  |  | 107.59
1 | 2023-01-16 | 90000 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 30 | 348 |  |  |  |  | 72 | 2.45 |  |  |  |  | 80.88 | 63.62 |  |  |  | 111.63
1 | 2023-01-17 | 93700 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 31 | 337 |  |  |  |  | 447 | 2.1 |  |  |  |  | 80.71 | 63.66 |  |  |  | 110.05
1 | 2023-01-18 | 91516 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 33 | 319 |  |  |  |  | 323 | 2.52 |  |  |  |  | 80.85 | 62.98 |  |  |  | 109.98
1 | 2023-01-19 | 111800 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 35 | 307 | 9.27 |  |  |  | 207 | 2.49 |  |  |  |  | 81.26 | 62.45 |  |  |  | 83.21
1 | 2023-01-20 | 96400 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 30 | 354 |  |  |  |  | 324 | 2.43 |  |  |  |  | 82.05 | 62.43 |  |  |  | 81.07
1 | 2023-01-21 | 94800 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 34 | 309 |  |  |  |  | 303 | [6 empty] | 63.33 |  |  |  | 76.1
1 | 2023-01-22 | 99300 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 30 | 357 |  |  |  |  | 341 | [6 empty] | 62.81
1 | 2023-01-23 | 104900 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 34 | 309 |  |  |  |  | 513 | [6 empty] | 61.82 |  |  |  | 82.86
1 | 2023-01-24 | 100900 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 32 | 332 |  |  |  |  | 207 | [6 empty] | 62.14 |  |  |  | 82.1
1 | 2023-01-25 | 105000 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 35 | 302 |  |  |  |  | 305 | 2.36 |  |  |  |  | 82.91 | 38.86 |  |  |  | 83.64
1 | 2023-01-26 | 119000 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 35 | 303 | 11.43 | 9.99 | 87.4016 | 12.5984 | 512 | 2.45 | 1.51 | 61.6327 | 38.3673 | 76.8449 | 82.5 | 61.32 |  |  |  | 80.09
1 | 2023-01-27 | 112100 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 32 | 335 |  |  |  |  | 215 | [5 empty] | 81.2 | 60.86 |  |  |  | 83.57 | 8868 | 2550 | 0 |  |  | 6318
1 | 2023-01-28 | 111900 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 32 | 336 |  |  |  |  | 194 | [6 empty] | 61.43 |  |  |  | 79.52 | 9561 | 2556 | 0 |  |  | 7005
1 | 2023-01-29 | 114900 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 30 | 351 |  |  |  |  | 116 | [6 empty] | 64.24 |  |  |  |  | 6491 | 2563 | 0 |  |  | 3928
1 | 2023-01-30 | 101100 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 41 | 259 |  |  |  |  | 169 | [5 empty] | 80.7 | 62.82 |  |  |  | 82.32 | 9750 | 2535 | 0 |  |  | 7215
1 | 2023-01-31 | 118230 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 29 | 364 |  |  |  |  | 438 | [6 empty] | 62.22 |  |  |  | 76.68 | 9587 | 2604 | 0 |  |  | 6983
1 월 최대 |  | 119000 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 406 | 11.43 | 9.99 | 87.4016 | 12.5984 | 513 | 2.68 | 1.51 | 61.6327 | 38.3673 | 76.8449 | 82.91 | 65.35 | 0 | 0 | 0 | 130.47 | 9750 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 7215 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 84650 | 36 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 9.99 | 87.4016 | 12.5984 | 4 | 0.73 | 1.51 | 61.6327 | 38.3673 | 76.8449 | 79.7 | 38.86 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 6491 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 3928 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 99351.9032 | 37.1935 | #1: 37.6774; #2: 36.7097 | [27 empty] | 36.0968 | 290.4839 | 7.725 | 9.99 | 87.4016 | 12.5984 | 256.9032 | 2.1944 | 1.51 | 61.6327 | 38.3673 | 76.8449 | 80.7821 | 61.5916 |  |  |  | 93.2556 | 8851.4 | 2561.6 | 0 |  |  | 6289.8
1 월 합계 |  | 3079909 | [37 empty] | 9005 |  |  |  |  | 7964 | [10 empty] | 1678.6 | 44257 | 12808 | 0 | 0 | 0 | 31449 | 0 | 0
2 | 2023-02-01 | 88830 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 33 | 323 |  |  |  |  | 228 | 2.24 |  |  |  |  | 82.42 | 61.05 |  |  |  | 83.62 | 9686 | 2535 | 0 |  |  | 7151
2 | 2023-02-02 | 87186 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 31 | 340 | 7.39 | 5.55 | 75.1015 | 24.8985 | 423 | 2.2 | 1.37 | 62.2727 | 37.7273 | 45.2773 | 81.9 | 62.85 |  |  |  | 83.31 | 9664 | 2588 | 0 |  |  | 7076
2 | 2023-02-03 | 86097 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 29 | 363 |  |  |  |  | 392 | 2.22 |  |  |  |  | 82.14 | 62.39 |  |  |  | 83.65 | 9236 | 2515 | 0 |  |  | 6721
2 | 2023-02-04 | 83236 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 31 | 345 |  |  |  |  | 278 | [6 empty] | 61.78 |  |  |  | 82.1 | 8631 | 2588 | 0 |  |  | 6043
2 | 2023-02-05 | 81227 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 27 | 389 |  |  |  |  | 356 | [6 empty] | 63.75 |  |  |  |  | 6032 | 2548 | 0 |  |  | 3484
2 | 2023-02-06 | 86165 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 34 | 314 |  |  |  |  | 169 | 2.34 |  |  |  |  | 81.23 | 62.31 |  |  |  | 84.77 | 9866 | 2571 | 0 |  |  | 7295
2 | 2023-02-07 | 88823 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 39 | 269 |  |  |  |  | 250 | 2.29 |  |  |  |  | 80.73 | 61.86 |  |  |  | 81.36 | 9652 | 2462 | 108 |  |  | 7082
2 | 2023-02-08 | 89997 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 31 | 344 |  |  |  |  | 243 | 2.23 |  |  |  |  | 82.27 | 61.93 |  |  |  | 82.32 | 9841 | 2579 | 0 |  |  | 7262
2 | 2023-02-09 | 99120 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 34 | 316 | 10.39 | 8.58 | 82.5794 | 17.4206 | 301 | 2.05 | 1.29 | 62.9268 | 37.0732 | 64.193 | 81.78 | 62.59 |  |  |  | 85.3 | 9574 | 2521 | 0 |  |  | 7053
2 | 2023-02-10 | 90700 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 36 | 291 |  |  |  |  | 238 | 2.04 |  |  |  |  | 83.16 | 62.29 |  |  |  | 86.43 | 9995 | 2586 | 0 |  |  | 7409
2 | 2023-02-11 | 85031 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 31 | 337 |  |  |  |  | 492 | [6 empty] | 62.01 |  |  |  | 82.3 | 9410 | 2509 | 0 |  |  | 6901
2 | 2023-02-12 | 80000 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 29 | 362 |  |  |  |  | 467 | [6 empty] | 62.32 |  |  |  |  | 6708 | 2535 | 0 |  |  | 4173
2 | 2023-02-13 | 80871 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 37 | 290 |  |  |  |  | 268 | 2.55 |  |  |  |  | 81.3 | 61.66 |  |  |  | 81.43 | 9559 | 2518 | 0 |  |  | 7041
2 | 2023-02-14 | 86306 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 33 | 323 |  |  |  |  | 297 | 2.62 |  |  |  |  | 81.84 | 61.59 |  |  |  | 84.4 | 10197 | 2542 | 0 |  |  | 7655
2 | 2023-02-15 | 87751 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 34 | 312 | 4.22 | 3.21 | 76.0664 | 23.9336 | 198 | 2.41 | 1.56 | 64.7303 | 35.2697 | 42.254 | 82.22 | 61.92 |  |  |  | 82.98 | 10158 | 2542 | 0 |  |  | 7616
2 | 2023-02-16 | 83252 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 38 | 276 |  |  |  |  | 183 | 2.16 |  |  |  |  | 82.63 | 61.92 |  |  |  | 82.75 | 9540 | 2497 | 0 |  |  | 7043
2 | 2023-02-17 | 83900 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 33 | 319 |  |  |  |  | 305 | 2.09 |  |  |  |  | 83.8 | 62.39 |  |  |  | 80.23 | 9597 | 2499 | 0 |  |  | 7098
2 | 2023-02-18 | 82700 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 35 | 306 |  |  |  |  | 290 | [6 empty] | 61.81 |  |  |  | 80.46 | 9714 | 2291 | 0 |  |  | 7423
2 | 2023-02-19 | 76528 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 32 | 330 |  |  |  |  | 326 | [6 empty] | 61.24 |  |  |  |  | 4479 | 2415 | 0 |  |  | 2064
2 | 2023-02-20 | 84016 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 40 | 265 |  |  |  |  | 310 | 2.05 |  |  |  |  | 83 | 61.88 |  |  |  | 81 | 9972 | 2467 | 0 |  |  | 7505
2 | 2023-02-21 | 81250 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 38 | 282 |  |  |  |  | 290 | 2.24 |  |  |  |  | 81.6 | 61.87 |  |  |  | 81.17 | 9872 | 2322 | 264 |  |  | 7286
2 | 2023-02-22 | 82595 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 35 | 300 |  |  |  |  | 224 | 2.26 |  |  |  |  | 82.2 | 61.9 |  |  |  | 80.49 | 10008 | 2545 | 132 |  |  | 7331
2 | 2023-02-23 | 83954 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.78 | [25 empty] | 42 | 252 |  |  |  |  | 288 | 2.5 |  |  |  |  | 84.7 | 62.06 |  |  |  | 74.26 | 10018 | 2168 | 0 |  |  | 7850
2 | 2023-02-24 | 86363 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 38 | 276 | 5.81 | 4.66 | 80.2065 | 19.7935 | 437 | 2.31 | 1.48 | 64.0693 | 35.9307 | 55.9957 | 82.1 | 62.27 |  |  |  | 82.27 | 9030 | 1466 | 0 |  |  | 7564
2 | 2023-02-25 | 79600 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 33 | 323 |  |  |  |  | 274 | [6 empty] | 63.03 |  |  |  | 73.27 | 9035 | 1436 | 0 |  |  | 7599
2 | 2023-02-26 | 80092 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 33 | 318 |  |  |  |  | 319 | [6 empty] | 64.16 |  |  |  |  | 7285 | 1679 | 0 |  |  | 5606
2 | 2023-02-27 | 82344 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.77 | [25 empty] | 35 | 306 |  |  |  |  | 341 | 2.86 |  |  |  |  | 82.4 | 62.75 |  |  |  | 111.65 | 10950 | 2187 | 0 |  |  | 8763
2 | 2023-02-28 | 79600 | 36.5 | #1: 36; #2: 37 | 7.8 | 7.78 | [25 empty] | 40 | 262 |  |  |  |  | 340 | 2.9 |  |  |  |  | 81.9 | 62.12 |  |  |  | 101.54 | 9292 | 2358 | 0 |  |  | 6934
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 99120 | 37.5 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 389 | 10.39 | 8.58 | 82.5794 | 24.8985 | 492 | 2.9 | 1.56 | 64.7303 | 37.7273 | 64.193 | 84.7 | 64.16 | 0 | 0 | 0 | 111.65 | 10950 | 2588 | 264 | 0 | 0 | 8763 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 76528 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 252 | 4.22 | 3.21 | 75.1015 | 17.4206 | 169 | 2.04 | 1.29 | 62.2727 | 35.2697 | 42.254 | 80.73 | 61.05 | 0 | 0 | 0 | 73.27 | 4479 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 84554.7857 | 36.7857 | #1: 37.1071; #2: 36.4643 | 7.8 | 7.7933 | [25 empty] | 34.3214 | 311.8929 | 6.9525 | 5.5 | 78.4884 | 21.5116 | 304.5357 | 2.328 | 1.425 | 63.4998 | 36.5002 | 51.93 | 82.266 | 62.2036 |  |  |  | 83.8775 | 9178.6071 | 2373.8929 | 18 |  |  | 6786.7143
2 월 합계 |  | 2367534 | [37 empty] | 8733 |  |  |  |  | 8527 | [10 empty] | 2013.06 | 257001 | 66469 | 504 | 0 | 0 | 190028 | 0 | 0
3 | 2023-03-01 | 79873 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 43 | 244 |  |  |  |  | 254 | [6 empty] | 62.42 |  |  |  | 134.48 | 9330 | 1964 | 0 |  |  | 7366
3 | 2023-03-02 | 83798 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 40 | 263 | 6.31 | 5.18 | 82.0919 | 17.9081 | 216 | 2.86 | 1.82 | 63.6364 | 36.3636 | 61.8243 | 82.1 | 61.87 |  |  |  | 83.61 | 11380 | 2419 | 0 |  |  | 8961
3 | 2023-03-03 | 84577 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 36 | 292 |  |  |  |  | 322 | 2.93 |  |  |  |  | 82.4 | 63.88 |  |  |  | 104.92 | 10784 | 1285 | 444 |  |  | 9055
3 | 2023-03-04 | 77500 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 33 | 326 |  |  |  |  | 337 | [6 empty] | 63.17 |  |  |  | 103.85 | 10574 | 1189 | 0 |  |  | 9385
3 | 2023-03-05 | 75227 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 39 | 275 |  |  |  |  | 238 | [6 empty] | 63.9 |  |  |  |  | 6820 | 1771 | 0 |  |  | 5049
3 | 2023-03-06 | 81400 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 31 | 343 |  |  |  |  | 275 | 3 |  |  |  |  | 82.6 | 62.83 |  |  |  | 111.98 | 10791 | 1865 | 0 |  |  | 8926
3 | 2023-03-07 | 81000 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 27 | 387 |  |  |  |  | 287 | 3 |  |  |  |  | 82.9 | 61.84 |  |  |  | 111.92 | 11229 | 1690 | 0 |  |  | 9539
3 | 2023-03-08 | 82600 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 28 | 375 |  |  |  |  | 333 | 3.01 |  |  |  |  | 84.1 | 62.55 |  |  |  | 131.12 | 11022 | 1397 | 0 |  |  | 9625
3 | 2023-03-09 | 82100 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.79 | [25 empty] | 27 | 386 | 5.6 | 4.5 | 80.3571 | 19.6429 | 350 | 3 | 1.93 | 64.3333 | 35.6667 | 55.9086 | 82.9 | 62.77 |  |  |  | 84.66 | 10682 | 1099 | 0 |  |  | 9583
3 | 2023-03-10 | 82110 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 33 | 323 |  |  |  |  | 240 | 3.02 |  |  |  |  | 82.2 | 62.54 |  |  |  | 84.77 | 10792 | 1748 | 0 |  |  | 9044
3 | 2023-03-11 | 82184 | 35 | #1: 35; #2: 35 | [27 empty] | 31 | 344 |  |  |  |  | 310 | [6 empty] | 62.28 |  |  |  | 110.78 | 10746 | 1747 | 0 |  |  | 8999
3 | 2023-03-12 | 76240 | 35 | #1: 35; #2: 35 | [27 empty] | 33 | 318 |  |  |  |  | 415 | [6 empty] | 62.44 |  |  |  |  | 6945 | 1760 | 0 |  |  | 5185
3 | 2023-03-13 | 78836 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 27 | 393 |  |  |  |  | 274 | 3.01 |  |  |  |  | 82.1 | 62.63 |  |  |  | 111.8 | 10790 | 1936 | 0 |  |  | 8854
3 | 2023-03-14 | 84454 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.75 | [25 empty] | 28 | 378 |  |  |  |  | 464 | 3.15 |  |  |  |  | 82.1 | 62.15 |  |  |  | 109.02 | 11608 | 2169 | 0 |  |  | 9439
3 | 2023-03-15 | 82400 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.7 | 7.73 | [25 empty] | 27 | 399 |  |  |  |  | 350 | 3.15 |  |  |  |  | 82 | 61.86 |  |  |  | 108.53 | 11558 | 2063 | 0 |  |  | 9495
3 | 2023-03-16 | 82300 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.77 | [25 empty] | 35 | 307 | 5.97 | 4.29 | 71.8593 | 28.1407 | 401 | 3.11 | 2.01 | 64.6302 | 35.3698 | 28.4425 | 82.2 | 62.32 |  |  |  | 82 | 10367 | 1930 | 0 |  |  | 8437
3 | 2023-03-17 | 80300 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.7 | 7.74 | [25 empty] | 28 | 383 |  |  |  |  | 425 | 3.18 |  |  |  |  | 81 | 62.3 |  |  |  | 83.64 | 8662 | 1440 | 0 |  |  | 7222
3 | 2023-03-18 | 74800 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | [27 empty] | 31 | 344 |  |  |  |  | 299 | [6 empty] | 62.64 |  |  |  | 102.29 | 10430 | 2105 | 0 |  |  | 8325
3 | 2023-03-19 | 71350 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | [27 empty] | 29 | 367 |  |  |  |  | 479 | [6 empty] | 62.65 |  |  |  |  | 6592 | 1877 | 0 |  |  | 4715
3 | 2023-03-20 | 79000 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.7 | 7.68 | [25 empty] | 25 | 422 |  |  |  |  | 325 | 3.18 |  |  |  |  | 81.9 | 64.92 |  |  |  | 109.2 | 11113 | 1959 | 0 |  |  | 9154
3 | 2023-03-21 | 80100 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 27 | 393 |  |  |  |  | 292 | 3.17 |  |  |  |  | 82.1 | 64.08 |  |  |  | 105.32 | 11242 | 2210 | 0 |  |  | 9032
3 | 2023-03-22 | 82800 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.7 | 7.71 | [25 empty] | 25 | 425 |  |  |  |  | 419 | 3.23 |  |  |  |  | 82.2 | 63.75 |  |  |  | 104.04 | 10999 | 2232 | 0 |  |  | 8767
3 | 2023-03-23 | 94600 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.78 | [25 empty] | 35 | 303 |  |  |  |  | 475 | 3.21 |  |  |  |  | 81.8 | 64.27 |  |  |  | 74.49 | 10092 | 1947 | 0 |  |  | 8145
3 | 2023-03-24 | 85800 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.8 | 7.75 | [25 empty] | 27 | 392 |  |  |  |  | 529 | 3.14 | 2.06 | 65.6051 | 34.3949 |  | 82.3 | 63.87 |  |  |  | 83.35 | 10105 | 1440 | 0 |  |  | 8665
3 | 2023-03-25 | 78300 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | [27 empty] | 25 | 420 |  |  |  |  | 342 | [6 empty] | 63.82 |  |  |  | 77.82 | 10380 | 1876 | 0 |  |  | 8504
3 | 2023-03-26 | 74992 | 35 | #1: 35; #2: 35 | [27 empty] | 26 | 407 |  |  |  |  | 503 | [6 empty] | 63.1 |  |  |  |  | 7066 | 1903 | 0 |  |  | 5163
3 | 2023-03-27 | 79212 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | [25 empty] | 24 | 440 |  |  |  |  | 386 | 3.25 |  |  |  |  | 81.2 | 65.21 |  |  |  | 113.55 | 11207 | 1830 | 0 |  |  | 9377
3 | 2023-03-28 | 83556 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.79 | [25 empty] | 35 | 305 |  |  |  |  | 312 | 3.22 |  |  |  |  | 81.7 | 60.96 |  |  |  | 107.93 | 9412 | 1513 | 2016 |  |  | 5883
3 | 2023-03-29 | 81768 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.77 | [25 empty] | 37 | 289 |  |  |  |  | 497 | 3.15 |  |  |  |  | 81.3 | 61.93 |  |  |  |  | 7301 | 1536 | 2808 |  |  | 2957
3 | 2023-03-30 | 82785 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.7 | 7.71 | [25 empty] | 26 | 415 |  |  |  |  | 426 | 3.2 |  |  |  |  | 81.6 | 63.72 |  |  |  | 116.1 | 10680 | 1262 | 0 |  |  | 9418
3 | 2023-03-31 | 77700 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.8 | 7.79 | [25 empty] | 24 | 438 |  |  |  |  | 311 | 3.18 | 2.07 |  |  |  | 81.7 | 63.71 |  |  |  | 113.23 | 11228 | 1202 | 228 |  |  | 9798
3 월 최대 |  | 94600 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 440 | 6.31 | 5.18 | 82.0919 | 28.1407 | 529 | 3.25 | 2.07 | 65.6051 | 36.3636 | 61.8243 | 84.1 | 65.21 | 0 | 0 | 0 | 134.48 | 11608 | 2419 | 2808 | 0 | 0 | 9798 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 71350 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 244 | 5.6 | 4.29 | 71.8593 | 17.9081 | 216 | 2.86 | 1.82 | 63.6364 | 34.3949 | 28.4425 | 81 | 60.96 | 0 | 0 | 0 | 74.49 | 6592 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 2957 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 80763.2903 | 35.7903 | #1: 36.0645; #2: 35.5161 | 7.7727 | 7.7732 | [25 empty] | 30.3871 | 357.9355 | 5.96 | 4.6567 | 78.1028 | 21.8972 | 357.6129 | 3.1068 | 1.978 | 64.5513 | 35.4487 | 48.7251 | 82.1091 | 62.98 |  |  |  | 102.4769 | 10062.1613 | 1753.6774 | 177.2903 |  |  | 8131.1935
3 월 합계 |  | 2503662 | [37 empty] | 11096 |  |  |  |  | 11086 | [10 empty] | 2664.4 | 311927 | 54364 | 5496 | 0 | 0 | 252067 | 0 | 0
4 | 2023-04-01 | 77481 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | [27 empty] | 25 | 423 |  |  |  |  | 335 | [6 empty] | 63.98 |  |  |  | 82.89 | 10427 | 1694 | 0 |  |  | 8733
4 | 2023-04-02 | 75366 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | [27 empty] | 29 | 371 |  |  |  |  | 435 | [6 empty] | 63.39 |  |  |  |  | 7034 | 1487 | 0 |  |  | 5547
4 | 2023-04-03 | 76835 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.9 | 7.85 | [25 empty] | 27 | 386 |  |  |  |  | 415 | 3.26 |  |  |  |  | 81.7 | 64.91 |  |  |  | 126.61 | 10910 | 1610 | 0 |  |  | 9300
4 | 2023-04-04 | 81359 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.8 | 7.78 | [25 empty] | 27 | 387 |  |  |  |  | 370 | 3.28 |  |  |  |  | 82 | 63.32 |  |  |  | 123.84 | 11017 | 1500 | 0 |  |  | 9517
4 | 2023-04-05 | 87200 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.2 | 7.23 | [25 empty] | 26 | 407 |  |  |  |  | 303 | 3.28 |  |  |  |  | 82.02 | 64.87 |  |  |  | 124.65 | 11499 | 1641 | 0 |  |  | 9858
4 | 2023-04-06 | 82800 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | [25 empty] | 23 | 464 |  |  |  |  | 301 | 3.25 |  |  |  |  | 82.3 | 64.44 |  |  |  | 122.39 | 11899 | 1641 | 0 |  |  | 10258
4 | 2023-04-07 | 84100 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.8 | 7.75 | [25 empty] | 24 | 440 | 5 | 3.91 | 78.2 | 21.8 | 637 | 3.21 | 2.1 | 65.4206 | 34.5794 | 47.2593 | 82.2 | 64.29 |  |  |  | 121.56 | 11785 | 1708 | 0 |  |  | 10077
4 | 2023-04-08 | 82757 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | [27 empty] | 27 | 388 |  |  |  |  | 331 | [6 empty] | 63.79 |  |  |  | 102.73 | 11060 | 1697 | 0 |  |  | 9363
4 | 2023-04-09 | 76950 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | [27 empty] | 29 | 365 |  |  |  |  | 386 | [6 empty] | 62.7 |  |  |  |  | 7618 | 1698 | 0 |  |  | 5920
4 | 2023-04-10 | 79050 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.8 | 7.84 | [25 empty] | 28 | 379 |  |  |  |  | 317 | 3.31 |  |  |  |  | 81.1 | 64.19 |  |  |  | 123.12 | 11407 | 1687 | 0 |  |  | 9720
4 | 2023-04-11 | 79000 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.4 | 7.4 | [25 empty] | 27 | 395 |  |  |  |  | 410 | 3.24 |  |  |  |  | 82.4 | 63.32 |  |  |  | 122.62 | 11036 | 1640 | 0 |  |  | 9396
4 | 2023-04-12 | 80300 | 35.5 | #1: 36; #2: 35 | 7.7 | 7.71 | [25 empty] | 26 | 412 |  |  |  |  | 509 | 3.24 |  |  |  |  | 82 | 61.85 |  |  |  | 123.57 | 11626 | 1608 | 264 |  |  | 9754
4 | 2023-04-13 | 79500 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.76 | [25 empty] | 29 | 369 | 4.7 | 3.64 | 77.4468 | 22.5532 | 271 | 3.19 | 2.08 | 65.2038 | 34.7962 | 45.4311 | 82.5 | 62.04 |  |  |  | 124.29 | 12386 | 1675 | 0 |  |  | 10711
4 | 2023-04-14 | 80150 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 30 | 359 |  |  |  |  | 345 | 3.29 |  |  |  |  | 81.5 | 61.73 |  |  |  | 122.83 | 11526 | 1697 | 0 |  |  | 9829
4 | 2023-04-15 | 83033 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 37 | 289 |  |  |  |  | 314 | [6 empty] | 61.63 |  |  |  | 115.11 | 11331 | 1739 | 0 |  |  | 9592
4 | 2023-04-16 | 76000 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 56 | 188 |  |  |  |  | 320 | [6 empty] | 61.34 |  |  |  |  | 6028 | 1817 | 0 |  |  | 4211
4 | 2023-04-17 | 85000 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 37 | 283 |  |  |  |  | 354 | 3.22 |  |  |  |  | 81.71 | 62.62 |  |  |  | 123.59 | 8986 | 1681 | 0 |  |  | 7305
4 | 2023-04-18 | 84592 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.77 | [25 empty] | 36 | 294 |  |  |  |  | 442 | 3.26 |  |  |  |  | 81.5 | 61.14 |  |  |  | 115.95 | 11529 | 1696 | 0 |  |  | 9833
4 | 2023-04-19 | 84214 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.7 | 7.69 | [25 empty] | 28 | 380 |  |  |  |  | 429 | 3.2 |  |  |  |  | 81.9 | 61.37 |  |  |  | 111.3 | 10722 | 1351 | 0 |  |  | 9371
4 | 2023-04-20 | 85679 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 29 | 369 |  |  |  |  | 531 | 3.13 | 2.01 | 64.2173 | 35.7827 |  | 81.9 | 61.8 |  |  |  | 108.52 | 11247 | 1374 | 696 |  |  | 9177
4 | 2023-04-21 | 81899 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 8.1 | 8.13 | [25 empty] | 30 | 348 |  |  |  |  | 308 | 3.14 |  |  |  |  | 80.8 | 62.46 |  |  |  | 108.75 | 11129 | 1473 | 0 |  |  | 9656
4 | 2023-04-22 | 79706 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 25 | 429 |  |  |  |  | 583 | [6 empty] | 62.77 |  |  |  | 109.38 | 10805 | 1373 | 0 |  |  | 9432
4 | 2023-04-23 | 75764 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 28 | 375 |  |  |  |  | 468 | [6 empty] | 62.91 |  |  |  |  | 6008 | 1407 | 0 |  |  | 4601
4 | 2023-04-24 | 80785 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.7 | 7.71 | [25 empty] | 27 | 392 |  |  |  |  | 424 | 3.07 |  |  |  |  | 81.2 | 63.28 |  |  |  | 114.2 | 10505 | 1396 | 0 |  |  | 9109
4 | 2023-04-25 | 89616 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 27 | 400 |  |  |  |  | 342 | 3.09 |  |  |  |  | 81.3 | 62.13 |  |  |  | 112.71 | 10910 | 1334 | 0 |  |  | 9576
4 | 2023-04-26 | 88342 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 27 | 400 | 4.32 |  |  |  | 365 | 3.12 |  |  |  |  | 81 | 61.37 |  |  |  | 112.61 | 10354 | 1457 | 0 |  |  | 8897
4 | 2023-04-27 | 83611 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.4 | 7.36 | [25 empty] | 27 | 388 | 4.22 | 3.24 | 76.7773 | 23.2227 | 354 | 3.02 | 1.91 | 63.245 | 36.755 | 47.9535 | 80.9 | 61.66 |  |  |  | 110.71 | 9709 | 1460 | 0 |  |  | 8249
4 | 2023-04-28 | 83663 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 28 | 376 |  |  |  |  | 244 | 2.98 |  |  |  |  | 81.8 | 62.64 |  |  |  | 111 | 11111 | 1409 | 228 |  |  | 9474
4 | 2023-04-29 | 82666 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 32 | 331 |  |  |  |  | 400 | [6 empty] | 61.94 |  |  |  | 103.26 | 11085 | 1433 | 0 |  |  | 9652
4 | 2023-04-30 | 78000 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 35 | 304 |  |  |  |  | 210 | [6 empty] | 61.36 |  |  |  |  | 5929 | 1509 | 0 |  |  | 4420
4 월 최대 |  | 89616 | 37 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 464 | 5 | 3.91 | 78.2 | 23.2227 | 637 | 3.31 | 2.1 | 65.4206 | 36.755 | 47.9535 | 82.5 | 64.91 | 0 | 0 | 0 | 126.61 | 12386 | 1817 | 696 | 0 | 0 | 10711 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 75366 | 35.5 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 188 | 4.22 | 3.24 | 76.7773 | 21.8 | 210 | 2.98 | 1.91 | 63.245 | 34.5794 | 45.4311 | 80.8 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | 5929 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 81513.9333 | 36.2667 | #1: 37.0333; #2: 35.5 | 7.73 | 7.7275 | [25 empty] | 29.5333 | 369.7 | 4.56 | 3.5967 | 77.4747 | 22.5253 | 381.7667 | 3.189 | 2.025 | 64.5217 | 35.4783 | 46.8813 | 81.6865 | 62.708 |  |  |  | 115.1276 | 10287.2667 | 1563.0667 | 39.6 |  |  | 8684.6
4 월 합계 |  | 2445418 | [37 empty] | 11091 |  |  |  |  | 11453 | [10 empty] | 2878.19 | 308618 | 46892 | 1188 | 0 | 0 | 260538 | 0 | 0
5 | 2023-05-01 | 80500 | 37 | #1: 38; #2: 36 | [27 empty] | 29 | 369 |  |  |  |  | 256 | [6 empty] | 61.87 |  |  |  | 104.45 | 10062 | 1527 | 0 |  |  | 8535
5 | 2023-05-02 | 77830 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.6 | 7.64 | [25 empty] | 32 | 335 |  |  |  |  | 238 | 2.57 |  |  |  |  | 81 | 62.78 |  |  |  | 105.91 | 10363 | 1316 | 0 |  |  | 9047
5 | 2023-05-03 | 81910 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 30 | 348 |  |  |  |  | 445 | 2.5 |  |  |  |  | 81.4 | 62.62 |  |  |  | 103.26 | 10055 | 1204 | 0 |  |  | 8851
5 | 2023-05-04 | 78835 | 36.5 | #1: 38; #2: 35 | 7.9 | 7.85 | [25 empty] | 26 | 408 | 4.1 | 3.14 | 76.5854 | 23.4146 | 347 | 2.8 | 1.75 | 62.5 | 37.5 | 49.0446 | 81.3 | 62.26 |  |  |  | 97.35 | 10464 | 1186 | 0 |  |  | 9278
5 | 2023-05-05 | 98918 | 36.5 | #1: 38; #2: 35 | [27 empty] | 24 | 444 |  |  |  |  | 335 | [6 empty] | 63.04 |  |  |  | 106.79 | 10317 | 1241 | 0 |  |  | 9076
5 | 2023-05-06 | 111073 | 36.5 | #1: 38; #2: 35 | [27 empty] | 27 | 392 |  |  |  |  | 397 | [6 empty] | 62.47 |  |  |  | 103.48 | 10577 | 1282 | 264 |  |  | 9031
5 | 2023-05-07 | 96201 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 35 | 304 |  |  |  |  | 307 | [6 empty] | 63.71 |  |  |  |  | 5674 | 1263 | 0 |  |  | 4411
5 | 2023-05-08 | 96308 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 25 | 427 |  |  |  |  | 384 | 3.03 |  |  |  |  | 80.9 | 63.49 |  |  |  | 108.08 | 9789 | 1257 | 0 |  |  | 8532
5 | 2023-05-09 | 91900 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 25 | 424 |  |  |  |  | 416 | 2.83 |  |  |  |  | 80.3 | 63.52 |  |  |  | 107.11 | 10847 | 1283 | 0 |  |  | 9564
5 | 2023-05-10 | 91859 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.7 | 7.68 | [25 empty] | 26 | 415 |  |  |  |  | 323 | 3.01 |  |  |  |  | 80.6 | 63.43 |  |  |  | 107.56 | 10892 | 1262 | 264 |  |  | 9366
5 | 2023-05-11 | 87700 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.79 | [25 empty] | 27 | 396 | 4.46 | 3.41 | 76.4574 | 23.5426 | 389 | 2.98 | 1.87 | 62.7517 | 37.2483 | 48.1255 | 81.3 | 62.81 |  |  |  | 82.76 | 9812 | 1199 | 0 |  |  | 8613
5 | 2023-05-12 | 87107 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.9 | 7.88 | [25 empty] | 25 | 422 |  |  |  |  | 438 | 3.07 |  |  |  |  | 80.9 | 62.35 |  |  |  | 107.02 | 10375 | 1258 | 0 |  |  | 9117
5 | 2023-05-13 | 84586 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 27 | 391 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 62.6 |  |  |  | 104.25 | 10449 | 1293 | 0 |  |  | 9156
5 | 2023-05-14 | 80700 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 36 | 291 |  |  |  |  | 386 | [6 empty] | 61.78 |  |  |  |  | 5716 | 1293 | 0 |  |  | 4423
5 | 2023-05-15 | 87381 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.9 | 7.85 | [25 empty] | 33 | 318 |  |  |  |  | 527 | 3.07 |  |  |  |  | 80.2 | 62.61 |  |  |  | 107.57 | 10051 | 1258 | 0 |  |  | 8793
5 | 2023-05-16 | 86218 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.3 | 7.25 | [25 empty] | 32 | 332 |  |  |  |  | 367 | 3.04 |  |  |  |  | 80.3 | 62.64 |  |  |  | 107.22 | 10178 | 1254 | 340 |  |  | 8584
5 | 2023-05-17 | 89400 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.6 | 7.63 | [25 empty] | 28 | 385 |  |  |  |  | 237 | 3.04 |  |  |  |  | 81.1 | 62.73 |  |  |  | 133.11 | 11056 | 1280 | 300 |  |  | 9476
5 | 2023-05-18 | 97800 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 27 | 398 | 4.93 | 3.74 | 75.8621 | 24.1379 | 309 | 3.04 | 1.97 | 64.8026 | 35.1974 | 41.4189 | 80.9 | 62.19 |  |  |  | 131.48 | 11165 | 1275 | 0 |  |  | 9890
5 | 2023-05-19 | 104800 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.6 | 7.64 | [25 empty] | 25 | 425 |  |  |  |  | 442 | 2.95 |  |  |  |  | 81.1 | 62.14 |  |  |  | 129.38 | 11373 | 1201 | 0 |  |  | 10172
5 | 2023-05-20 | 87550 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 26 | 415 |  |  |  |  | 271 | [6 empty] | 62.44 |  |  |  | 131.23 | 11108 | 1266 | 0 |  |  | 9842
5 | 2023-05-21 | 92950 | 36 | #1: 37; #2: 35 | [27 empty] | 33 | 326 |  |  |  |  | 357 | [6 empty] | 62.22 |  |  |  |  | 7273 | 1299 | 0 |  |  | 5974
5 | 2023-05-22 | 86940 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 29 | 365 |  |  |  |  | 478 | 2.98 |  |  |  |  | 80.9 | 62.15 |  |  |  | 131.35 | 10949 | 1296 | 0 |  |  | 9653
5 | 2023-05-23 | 89870 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.84 | [25 empty] | 27 | 399 |  |  |  |  | 412 | 3.01 |  |  |  |  | 79.8 | 61.28 |  |  |  | 133.21 | 11676 | 1248 | 0 |  |  | 10428
5 | 2023-05-24 | 85360 | 36 | #1: 37; #2: 35 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 27 | 392 | 4.63 | 3.48 | 75.162 | 24.838 | 249 | 2.91 | 1.83 | 62.8866 | 37.1134 | 44.0054 | 81.1 | 61.72 |  |  |  | 133.24 | 11364 | 1267 | 0 |  |  | 10097
5 | 2023-05-25 | 85100 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.78 | [25 empty] | 32 | 329 |  |  |  |  | 334 | 3.03 |  |  |  |  | 81.2 | 61.25 |  |  |  | 132.66 | 10887 | 1293 | 0 |  |  | 9594
5 | 2023-05-26 | 78540 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.79 | [25 empty] | 30 | 350 |  |  |  |  | 425 | 2.98 |  |  |  |  | 81.1 | 60.82 |  |  |  | 133.64 | 11111 | 1246 | 456 |  |  | 9409
5 | 2023-05-27 | 76310 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 30 | 348 |  |  |  |  | 358 | [6 empty] | 61.18 |  |  |  | 130.48 | 10453 | 1079 | 0 |  |  | 9374
5 | 2023-05-28 | 72350 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 35 | 306 |  |  |  |  | 311 | [6 empty] | 59.41 |  |  |  |  | 6772 | 1225 | 0 |  |  | 5547
5 | 2023-05-29 | 88690 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 30 | 353 |  |  |  |  | 218 | [6 empty] | 61.56 |  |  |  | 132.82 | 10535 | 1268 | 0 |  |  | 9267
5 | 2023-05-30 | 96966 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.3 | 7.34 | [25 empty] | 34 | 308 |  |  |  |  | 372 | 3.09 |  |  |  |  | 80.6 | 61.13 |  |  |  | 131.55 | 10966 | 1193 | 0 |  |  | 9773
5 | 2023-05-31 | 91834 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 32 | 333 | 5.34 | 4.07 | 76.2172 | 23.7828 | 304 | 3.09 | 1.96 | 63.4304 | 36.5696 | 45.8764 | 81 | 61.51 |  |  |  | 130.96 | 11179 | 1219 | 0 |  |  | 9960
5 월 최대 |  | 111073 | 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 444 | 5.34 | 4.07 | 76.5854 | 24.838 | 527 | 3.09 | 1.97 | 64.8026 | 37.5 | 49.0446 | 81.4 | 63.71 | 0 | 0 | 0 | 133.64 | 11676 | 1527 | 456 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 72350 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 291 | 4.1 | 3.14 | 75.162 | 23.4146 | 200 | 2.5 | 1.75 | 62.5 | 35.1974 | 41.4189 | 79.8 | 59.41 | 0 | 0 | 0 | 82.76 | 5674 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 4411 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 88499.5484 | 36.2581 | [8 empty] | 7.73 | 7.7305 | [25 empty] | 29.1613 | 369.2903 | 4.692 | 3.568 | 76.0568 | 23.9432 | 349.4194 | 2.951 | 1.876 | 63.2743 | 36.7257 | 45.6942 | 80.85 | 62.1842 |  |  |  | 117.3304 | 10112.5161 | 1259.0645 | 52.3871 |  |  | 8801.0645
5 월 합계 |  | 2743486 | [37 empty] | 11448 |  |  |  |  | 10832 | [10 empty] | 3167.92 | 313488 | 39031 | 1624 | 0 | 0 | 272833 | 0 | 0
6 | 2023-06-01 | 87810 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.77 | [25 empty] | 28 | 380 |  |  |  |  | 297 | 3.06 |  |  |  |  | 81.5 | 61.41 |  |  |  | 107.37 | 10580 | 998 | 0 |  |  | 9582
6 | 2023-06-02 | 98507 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.7 | 7.72 | [25 empty] | 30 | 356 |  |  |  |  | 400 | 3.11 |  |  |  |  | 81.7 | 61.64 |  |  |  | 108.62 | 10150 | 548 | 0 |  |  | 9602
6 | 2023-06-03 | 87000 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 30 | 355 |  |  |  |  | 418 | [6 empty] | 61.25 |  |  |  | 107.87 | 10012 | 519 | 660 |  |  | 8833
6 | 2023-06-04 | 79434 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | [27 empty] | 34 | 316 |  |  |  |  | 417 | [6 empty] | 59.87 |  |  |  |  | 6474 | 565 | 0 |  |  | 5909
6 | 2023-06-05 | 86753 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 30 | 355 |  |  |  |  | 375 | 3.09 |  |  |  |  | 81.7 | 62.28 |  |  |  | 133.05 | 10888 | 478 | 708 |  |  | 9702
6 | 2023-06-06 | 83441 | 36 | #1: 36; #2: 36 | [27 empty] | 31 | 345 |  |  |  |  | 284 | [6 empty] | 62.19 |  |  |  | 108.35 | 11270 | 581 | 588 |  |  | 10101
6 | 2023-06-07 | 89793 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 32 | 335 |  |  |  |  | 453 | 3.06 |  |  |  |  | 81.3 | 62.33 |  |  |  | 132.52 | 11461 | 587 | 708 |  |  | 10166
6 | 2023-06-08 | 89508 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 31 | 344 | 5.27 | 3.81 | 72.296 | 27.704 | 462 | [5 empty] | 80.7 | 62.57 |  |  |  | 108.7 | 11885 | 448 | 780 |  |  | 10657
6 | 2023-06-09 | 88783 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.79 | [25 empty] | 29 | 363 |  |  |  |  | 483 | 3.15 |  |  |  |  | 81.3 | 63.11 |  |  |  | 133.4 | 11247 | 499 | 432 |  |  | 10316
6 | 2023-06-10 | 83508 | 36 | #1: 36; #2: 36 | [27 empty] | 32 | 336 |  |  |  |  | 335 | [6 empty] | 61.92 |  |  |  | 104.7 | 10508 | 638 | 0 |  |  | 9870
6 | 2023-06-11 | 78822 | 36 | #1: 36; #2: 36 | [27 empty] | 35 | 302 |  |  |  |  | 412 | [6 empty] | 63.8 |  |  |  |  | 6232 | 495 | 0 |  |  | 5737
6 | 2023-06-12 | 84899 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.78 | [25 empty] | 28 | 381 |  |  |  |  | 386 | 3.17 |  |  |  |  | 83.1 | 64.07 |  |  |  | 108.01 | 10547 | 454 | 0 |  |  | 10093
6 | 2023-06-13 | 87634 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 28 | 372 |  |  |  |  | 461 | 3.16 |  |  |  |  | 81.1 | 63.74 |  |  |  | 107.96 | 10331 | 501 | 0 |  |  | 9830
6 | 2023-06-14 | 85800 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 27 | 396 |  |  |  |  | 396 | 3.15 |  |  |  |  | 81 | 63.52 |  |  |  | 107.77 | 9664 | 671 | 0 |  |  | 8993
6 | 2023-06-15 | 85500 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.9 | 7.89 | [25 empty] | 29 | 371 | 5.17 | 3.43 | 66.3443 | 33.6557 | 513 | [5 empty] | 80.6 | 62.53 |  |  |  | 108.43 | 9898 | 1040 | 0 |  |  | 8858
6 | 2023-06-16 | 86778 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 25 | 426 |  |  |  |  | 373 | 3.15 |  |  |  |  | 80.2 | 63.25 |  |  |  | 109.25 | 10880 | 1307 | 0 |  |  | 9573
6 | 2023-06-17 | 78824 | 36 | #1: 36; #2: 36 | [27 empty] | 25 | 424 |  |  |  |  | 349 | [6 empty] | 62.98 |  |  |  | 108.19 | 9634 | 1670 | 0 |  |  | 7964
6 | 2023-06-18 | 75863 | 36 | #1: 36; #2: 36 | [27 empty] | 30 | 356 |  |  |  |  | 417 | [6 empty] | 63.59 |  |  |  |  | 6761 | 1535 | 0 |  |  | 5226
6 | 2023-06-19 | 82856 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.9 | 7.88 | [25 empty] | 38 | 276 |  |  |  |  | 342 | 3.2 |  |  |  |  | 79.9 | 62.65 |  |  |  | 106.98 | 10570 | 1489 | 0 |  |  | 9081
6 | 2023-06-20 | 85463 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 31 | 340 |  |  |  |  | 509 | 3.13 |  |  |  |  | 80.8 | 61.31 |  |  |  | 108.13 | 9219 | 1527 | 0 |  |  | 7692
6 | 2023-06-21 | 96800 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.84 | [25 empty] | 31 | 342 |  |  |  |  | 348 | 3.13 |  |  |  |  | 80.4 | 62.28 |  |  |  | 108.72 | 10070 | 1425 | 0 |  |  | 8645
6 | 2023-06-22 | 89832 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.85 | [25 empty] | 31 | 344 | 4.13 | 3.1 | 75.0605 | 24.9395 | 289 | 3.21 | 2.01 | 62.6168 | 37.3832 | 44.3468 | 80.6 | 62.21 |  |  |  | 107.85 | 9195 | 736 | 0 |  |  | 8459
6 | 2023-06-23 | 91401 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.88 | [25 empty] | 33 | 324 |  |  |  |  | 461 | 3.16 |  |  |  |  | 81.5 | 61.9 |  |  |  | 108.11 | 9519 | 87 | 0 |  |  | 9432
6 | 2023-06-24 | 86748 | 37 | #1: 37; #2: 37 | [27 empty] | 33 | 317 |  |  |  |  | 409 | [6 empty] | 62.1 |  |  |  | 106.46 | 9066 | 201 | 0 |  |  | 8865
6 | 2023-06-25 | 91800 | 36 | #1: 36; #2: 36 | [27 empty] | 33 | 320 |  |  |  |  | 400 | [6 empty] | 60.79 |  |  |  |  | 5521 | 270 | 0 |  |  | 5251
6 | 2023-06-26 | 99717 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.9 | 7.88 | [25 empty] | 29 | 362 |  |  |  |  | 387 | 3.1 |  |  |  |  | 80.8 | 62.4 |  |  |  | 109.15 | 8540 | 246 | 0 |  |  | 8294
6 | 2023-06-27 | 95754 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 29 | 366 |  |  |  |  | 451 | 3.17 |  |  |  |  | 81.3 | 62.88 |  |  |  | 108.44 | 9886 | 244 | 0 |  |  | 9642
6 | 2023-06-28 | 110364 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.8 | 7.75 | [25 empty] | 29 | 368 | 4.24 | 3.2 | 75.4717 | 24.5283 | 338 | 3.19 | 2.01 | 63.0094 | 36.9906 | 44.6398 | 80.4 | 62.55 |  |  |  | 108.54 | 9387 | 190 | 0 |  |  | 9197
6 | 2023-06-29 | 96662 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.5 | 7.47 | [25 empty] | 30 | 353 |  |  |  |  | 259 | 3.11 |  |  |  |  | 81.2 | 62.57 |  |  |  | 109.17 | 10171 | 641 | 0 |  |  | 9530
6 | 2023-06-30 | 98303 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.6 | 7.6 | [25 empty] | 30 | 359 |  |  |  |  | 355 | 3.01 |  |  |  |  | 80.9 | 63.03 |  |  |  | 108.19 | 9992 | 824 | 0 |  |  | 9168
6 월 최대 |  | 110364 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 426 | 5.27 | 3.81 | 75.4717 | 33.6557 | 513 | 3.21 | 2.01 | 63.0094 | 37.3832 | 44.6398 | 83.1 | 64.07 | 0 | 0 | 0 | 133.4 | 11885 | 1670 | 780 | 0 | 0 | 10657 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 75863 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 276 | 4.13 | 3.1 | 66.3443 | 24.5283 | 259 | 3.01 | 2.01 | 62.6168 | 36.9906 | 44.3468 | 79.9 | 59.87 | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 5521 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5226 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 88811.9 | 36.0167 | #1: 36.0333; #2: 36 | 7.7952 | 7.7929 | [25 empty] | 30.3667 | 352.8 | 4.7025 | 3.385 | 72.2931 | 27.7069 | 392.6333 | 3.1321 | 2.01 | 62.8131 | 37.1869 | 44.4933 | 81.0476 | 62.424 |  |  |  | 110.9204 | 9651.9333 | 713.8 | 129.2 |  |  | 8808.9333
6 월 합계 |  | 2664357 | [37 empty] | 10584 |  |  |  |  | 11779 | [10 empty] | 2883.93 | 289558 | 21414 | 3876 | 0 | 0 | 264268 | 0 | 0
7 | 2023-07-01 | 93483 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | [27 empty] | 32 | 335 |  |  |  |  | 319 | [6 empty] | 62.31 |  |  |  | 47.5 | 6792 | 503 | 0 |  |  | 6289
7 | 2023-07-02 | 92700 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | [27 empty] | 34 | 308 |  |  |  |  | 503 | [6 empty] | 62.05 |  |  |  |  | 5075 | 791 | 0 |  |  | 4284
7 | 2023-07-03 | 93401 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.66 | [25 empty] | 34 | 316 |  |  |  |  | 395 | 3.06 |  |  |  |  | 81.4 | 61.21 |  |  |  | 98.73 | 9023 | 742 | 0 |  |  | 8281
7 | 2023-07-04 | 95799 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | [25 empty] | 35 | 306 |  |  |  |  | 209 | 3.29 |  |  |  |  | 81.6 | 61.32 |  |  |  | 74.61 | 8394 | 712 | 0 |  |  | 7682
7 | 2023-07-05 | 111286 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.69 | [25 empty] | 32 | 332 |  |  |  |  | 443 | 3.09 |  |  |  |  | 81 | 62.38 |  |  |  | 74.85 | 8631 | 729 | 0 |  |  | 7902
7 | 2023-07-06 | 101740 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.8 | 7.83 | [25 empty] | 33 | 325 | 4.8 | 3.59 | 74.7917 | 25.2083 | 377 | 3.04 | 1.89 | 62.1711 | 37.8289 | 44.607 | 81.6 | 61.27 |  |  |  | 74.56 | 8682 | 691 | 0 |  |  | 7991
7 | 2023-07-07 | 107796 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.9 | 7.85 | [25 empty] | 33 | 320 |  |  |  |  | 219 | 3.1 |  |  |  |  | 81 | 63.35 |  |  |  | 74.58 | 9095 | 924 | 0 |  |  | 8171
7 | 2023-07-08 | 107784 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | [27 empty] | 33 | 318 |  |  |  |  | 330 | [6 empty] | 62.07 |  |  |  | 73.94 | 8607 | 721 | 0 |  |  | 7886
7 | 2023-07-09 | 92560 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | [27 empty] | 35 | 305 |  |  |  |  | 425 | [6 empty] | 63.12 |  |  |  |  | 5655 | 598 | 0 |  |  | 5057
7 | 2023-07-10 | 92600 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.8 | 7.84 | [25 empty] | 32 | 327 |  |  |  |  | 408 | 3.07 |  |  |  |  | 79.7 | 61.43 |  |  |  | 75.22 | 8685 | 578 | 0 |  |  | 8107
7 | 2023-07-11 | 101930 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 26 | 407 |  |  |  |  | 400 | 3.11 |  |  |  |  | 80.2 | 61.35 |  |  |  | 75 | 8957 | 523 | 0 |  |  | 8434
7 | 2023-07-12 | 126626 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | [25 empty] | 26 | 406 | 5.05 | 3.75 | 74.2574 | 25.7426 | 213 | 3.11 | 1.97 | 63.3441 | 36.6559 | 40.0936 | 81.2 | 63.33 |  |  |  | 99.73 | 11464 | 604 | 360 |  |  | 10500
7 | 2023-07-13 | 109887 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.8 | 7.78 | [25 empty] | 28 | 384 |  |  |  |  | 464 | 3.14 |  |  |  |  | 80.9 | 62.14 |  |  |  | 75.4 | 11577 | 605 | 0 |  |  | 10972
7 | 2023-07-14 | 105270 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 27 | 397 |  |  |  |  | 646 | 3.11 |  |  |  |  | 80.9 | 61.96 |  |  |  | 98.94 | 12829 | 1210 | 912 |  |  | 10707
7 | 2023-07-15 | 99044 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | [27 empty] | 32 | 332 |  |  |  |  | 443 | [6 empty] | 62.38 |  |  |  | 74.86 | 11050 | 1590 | 0 |  |  | 9460
7 | 2023-07-16 | 123619 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | [27 empty] | 29 | 360 |  |  |  |  | 379 | [6 empty] | 63.01 |  |  |  |  | 7468 | 1465 | 0 |  |  | 6003
7 | 2023-07-17 | 128127 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.9 | 7.88 | [25 empty] | 29 | 367 |  |  |  |  | 202 | 3.19 |  |  |  |  | 80.9 | 59.95 |  |  |  | 98.85 | 16764 | 1336 | 9893 |  |  | 5535
7 | 2023-07-18 | 122422 | 36 | #1: 36; #2: 36 | 7.9 | 7.9 | [7 empty] | 100 | 100 | [7 empty] | 10940 | 10940 | [7 empty] | 30 | 354 |  |  |  |  | 496 | 3.16 |  |  |  |  | 80.6 | 61.61 |  |  |  | 74.89 | 12391 | 1666 | 6228 |  |  | 4497
7 | 2023-07-19 | 129492 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.6 | 7.64 | [25 empty] | 24 | 433 | 5.27 | 3.58 | 67.9317 | 32.0683 | 260 | [5 empty] | 80.7 | 62.92 |  |  |  | 98.85 | 11897 | 1627 | 0 |  |  | 10270
7 | 2023-07-20 | 113174 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.6 | 7.64 | [25 empty] | 28 | 380 |  |  |  |  | 240 | 3.02 |  |  |  |  | 81.1 | 62.45 |  |  |  | 74.25 | 11295 | 1719 | 0 |  |  | 9576
7 | 2023-07-21 | 111054 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.81 | [25 empty] | 30 | 359 |  |  |  |  | 316 | 2.95 |  |  |  |  | 81 | 62.16 |  |  |  | 99.08 | 12499 | 1752 | 0 |  |  | 10747
7 | 2023-07-22 | 96187 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 29 | 362 |  |  |  |  | 445 | [6 empty] | 62.52 |  |  |  | 73.52 | 10946 | 1756 | 0 |  |  | 9190
7 | 2023-07-23 | 90502 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 31 | 337 |  |  |  |  | 538 | [6 empty] | 62.21 |  |  |  |  | 6276 | 1743 | 0 |  |  | 4533
7 | 2023-07-24 | 99169 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.9 | 7.86 | [25 empty] | 27 | 388 |  |  |  |  | 461 | 2.96 |  |  |  |  | 80.5 | 61.1 |  |  |  | 99.23 | 10736 | 1359 | 8244 |  |  | 1133
7 | 2023-07-25 | 99334 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | [7 empty] | 95.1 | 95.1 | [7 empty] | 11200 | 11200 | [7 empty] | 28 | 385 |  |  |  |  | 140 | 3.03 |  |  |  |  | 80.9 | 59.85 |  |  |  | 75.46 | 12949 | 871 | 6636 |  |  | 5442
7 | 2023-07-26 | 94166 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.77 | [25 empty] | 28 | 375 | 4.9 | 3.67 | 74.898 | 25.102 | 354 | 2.96 | 1.84 | 62.1622 | 37.8378 | 44.9397 | 80.5 | 61.37 |  |  |  | 75.74 | 12993 | 707 | 1008 |  |  | 11278
7 | 2023-07-27 | 92547 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.75 | [25 empty] | 30 | 350 |  |  |  |  | 382 | 3.01 |  |  |  |  | 80.4 | 63.02 |  |  |  | 75 | 13859 | 1019 | 1908 |  |  | 10932
7 | 2023-07-28 | 87700 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | [25 empty] | 31 | 346 |  |  |  |  | 265 | 2.95 |  |  |  |  | 80.3 | 62.36 |  |  |  | 75.12 | 10556 | 1484 | 3348 |  |  | 5724
7 | 2023-07-29 | 82680 | 38 | #1: 39; #2: 37 | [27 empty] | 31 | 343 |  |  |  |  | 258 | [6 empty] | 64.27 |  |  |  | 74.98 | 12724 | 820 | 11904 |  |  | 0
7 | 2023-07-30 | 75344 | 38 | #1: 39; #2: 37 | [27 empty] | 55 | 193 |  |  |  |  | 298 | [6 empty] | 65.85 |  |  |  |  | 7206 | 1069 | 5404 |  |  | 733
7 | 2023-07-31 | 81698 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.9 | 7.89 | [25 empty] | 34 | 312 |  |  |  |  | 260 | 2.98 |  |  |  |  | 80.2 | 61.24 |  |  |  | 109.07 | 11222 | 865 | 0 |  |  | 10357
7 월 최대 |  | 129492 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 433 | 5.27 | 3.75 | 74.898 | 32.0683 | 646 | 3.29 | 1.97 | 63.3441 | 37.8378 | 44.9397 | 81.6 | 65.85 | 0 | 0 | 0 | 109.07 | 16764 | 1756 | 11904 | 0 | 0 | 11278 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 75344 | 35.5 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10940 | 10940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 193 | 4.8 | 3.58 | 67.9317 | 25.102 | 140 | 2.95 | 1.84 | 62.1622 | 36.6559 | 40.0936 | 79.7 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 5075 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 101907.129 | 36.4194 | #1: 36.4194; #2: 36.4194 | 7.7905 | 7.7871 | [7 empty] | 97.55 | 97.55 | [7 empty] | 11070 | 11070 | [7 empty] | 31.1613 | 347.1613 | 5.005 | 3.6475 | 72.9697 | 27.0303 | 357.6774 | 3.0665 | 1.9 | 62.5591 | 37.4409 | 43.2134 | 80.7905 | 62.1794 |  |  |  | 81.6138 | 10203.129 | 1057.3871 | 1801.4516 |  |  | 7344.2903
7 월 합계 |  | 3159121 | [37 empty] | 10762 |  |  |  |  | 11088 | [10 empty] | 2121.96 | 316297 | 32779 | 55845 | 0 | 0 | 227673 | 0 | 0
8 | 2023-08-01 | 81340 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.9 | 7.91 | [25 empty] | 30 | 350 |  |  |  |  | 215 | 2.9 |  |  |  |  | 80.2 | 59.88 | 34.94 | 11.08 | 2.1 | 107.94 | 12687 | 785 | 4944 |  |  | 6958
8 | 2023-08-02 | 82316 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.9 | 7.93 | [25 empty] | 35 | 304 |  |  |  |  | 338 | 2.87 |  |  |  |  | 80.8 | 60.03 | 34.44 | 11.97 | 2.15 | 109.01 | 13274 | 1362 | 8028 |  |  | 3884
8 | 2023-08-03 | 86651 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 8 | 7.97 | [25 empty] | 31 | 338 | 4.66 | 3.34 | 71.6738 | 28.3262 | 286 | 2.97 | 1.84 | 61.9529 | 38.0471 | 35.6473 | 79.7 | 59.71 | 34.88 | 8.13 | 2.13 | 107.35 | 13205 | 1148 | 0 |  |  | 12057
8 | 2023-08-04 | 90400 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.9 | 7.93 | [7 empty] | 129 | 129 | [7 empty] | 9520 | 9520 | [7 empty] | 40 | 266 |  |  |  |  | 194 | 2.9 |  |  |  |  | 80.1 | 60.6 | 34.71 | 12.47 | 1.96 | 107.08 | 13600 | 1009 | 1488 |  |  | 11103
8 | 2023-08-05 | 88600 | 38 | #1: 39; #2: 37 | [27 empty] | 28 | 384 |  |  |  |  | 417 | [6 empty] | 61.48 | 33.68 | 11.03 | 1.92 | 108.61 | 13110 | 1293 | 1296 |  |  | 10521
8 | 2023-08-06 | 84600 | 38 | #1: 39; #2: 37 | [27 empty] | 42 | 253 |  |  |  |  | 371 | [6 empty] | 61.17 | 26.55 | 5.42 | 3.31 |  | 8866 | 1169 | 0 |  |  | 7697
8 | 2023-08-07 | 86900 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 8 | 8.01 | [25 empty] | 34 | 313 |  |  |  |  | 354 | 2.79 |  |  |  |  | 80.4 | 59.9 | 32.52 | 15.63 | 2.55 | 107.37 | 11918 | 797 | 111 |  |  | 11010
8 | 2023-08-08 | 86360 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 8 | 8 | [25 empty] | 32 | 331 |  |  |  |  | 282 | 2.69 |  |  |  |  | 79.8 | 60.16 | 35.4 | 12.31 | 1.96 | 109.08 | 12387 | 535 | 36 |  |  | 11816
8 | 2023-08-09 | 94400 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 8 | 7.98 | [25 empty] | 36 | 298 | 4.81 | 3.62 | 75.2599 | 24.7401 | 239 | 2.72 | 1.65 | 60.6618 | 39.3382 | 49.3081 | 80.2 | 61.31 | 34.04 | 8.24 | 1.96 | 109.15 | 12625 | 562 | 1752 |  |  | 10311
8 | 2023-08-10 | 108489 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 8 | 8.02 | [25 empty] | 39 | 275 |  |  |  |  | 231 | 2.65 |  |  |  |  | 79.7 | 60.38 | 31.34 | 3.3 | 2.62 | 106.31 | 9775 | 204 | 216 |  |  | 9355
8 | 2023-08-11 | 115694 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 8 | 7.95 | [7 empty] | 119.3 | 119.3 | [7 empty] | 10300 | 10300 | [7 empty] | 33 | 325 |  |  |  |  | 251 | 2.71 |  |  |  |  | 81.4 | 61.88 | 34.23 | 13.05 | 1.78 | 109.54 | 13041 | 992 | 912 |  |  | 11137
8 | 2023-08-12 | 96472 | 38 | #1: 39; #2: 37 | [27 empty] | 31 | 346 |  |  |  |  | 451 | [6 empty] | 61.89 | 33.9 | 7.44 | 1.89 | 103.4 | 12398 | 685 | 684 |  |  | 11029
8 | 2023-08-13 | 89100 | 38 | #1: 39; #2: 37 | [27 empty] | 40 | 265 |  |  |  |  | 480 | [6 empty] | 63.62 | 31.69 | 2.82 | 1.87 |  | 6336 | 357 | 0 |  |  | 5979
8 | 2023-08-14 | 91700 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 8 | 7.97 | [25 empty] | 34 | 309 |  |  |  |  | 375 | 2.92 |  |  |  |  | 78.9 | 62.02 | 36.52 | 12.16 | 1.03 | 107.17 | 10134 | 927 | 0 |  |  | 9207
8 | 2023-08-15 | 93600 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 36 | 291 |  |  |  |  | 477 | [6 empty] | 60.79 | 36.17 | 6.71 | 1.61 | 107.64 | 10951 | 974 | 288 |  |  | 9689
8 | 2023-08-16 | 91980 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 8 | 7.95 | [25 empty] | 37 | 286 | 4.77 | 3.52 | 73.7945 | 26.2055 | 277 | 3.02 | 1.86 | 61.5894 | 38.4106 | 43.0594 | 80.5 | 60.13 | 32.99 | 8.33 | 2.44 | 105.37 | 12272 | 967 | 48 |  |  | 11257
8 | 2023-08-17 | 95561 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 8 | 7.97 | [7 empty] | 111.5 | 111.5 | [7 empty] | 9810 | 9810 | [7 empty] | 38 | 282 |  |  |  |  | 271 | 3.04 |  |  |  |  | 79.9 | 59.79 | 32.42 | 5.21 | 2.65 | 81.81 | 10282 | 271 | 0 |  |  | 10011
8 | 2023-08-18 | 95487 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | [25 empty] | 40 | 268 |  |  |  |  | 330 | 3.2 |  |  |  |  | 80.9 | 60.99 | 32.44 | 5.58 | 2.31 | 103.65 | 11054 | 413 | 0 |  |  | 10641
8 | 2023-08-19 | 91846 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 37 | 286 |  |  |  |  | 295 | [6 empty] | 61.66 | 33.36 | 4.5 | 1.99 | 106.82 | 9922 | 555 | 0 |  |  | 9367
8 | 2023-08-20 | 86566 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | [27 empty] | 44 | 243 |  |  |  |  | 241 | [6 empty] | 66.6 | 28.92 | 4.27 | 1.68 |  | 5591 | 301 | 0 |  |  | 5290
8 | 2023-08-21 | 89158 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.86 | [25 empty] | 40 | 265 |  |  |  |  | 323 | 3 |  |  |  |  | 81.2 | 61.5 | 34.99 | 5.89 | 1.76 | 108.58 | 11169 | 1060 | 0 |  |  | 10109
8 | 2023-08-22 | 92672 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | [7 empty] | 163.2 | 163.2 | [7 empty] | 8750 | 8750 | [7 empty] | 41 | 261 |  |  |  |  | 365 | 2.94 |  |  |  |  | 80.4 | 60.21 | 33.7 | 5.98 | 2.31 | 106.58 | 10749 | 899 | 0 |  |  | 9850
8 | 2023-08-23 | 93897 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8.1 | 8.07 | [25 empty] | 41 | 261 | 4.73 | 3.43 | 72.5159 | 27.4841 | 351 | 2.96 | 1.8 | 60.8108 | 39.1892 | 41.1883 | 80.1 | 60.43 | 33.63 | 6.51 | 2.26 | 107.77 | 10521 | 892 | 0 |  |  | 9629
8 | 2023-08-24 | 115230 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.91 | [25 empty] | 33 | 324 |  |  |  |  | 307 | 3.1 |  |  |  |  | 79.9 | 60.75 | 33.47 | 7.11 | 2.25 | 106.99 | 11132 | 792 | 0 |  |  | 10340
8 | 2023-08-25 | 107427 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 25 | 422 |  |  |  |  | 324 | 3.02 |  |  |  |  | 80.2 | 59.39 | 36.29 | 8.63 | 2 | 120.39 | 11667 | 778 | 0 |  |  | 10889
8 | 2023-08-26 | 90380 | 38 | #1: 38; #2: 38 | [27 empty] | 27 | 398 |  |  |  |  | 269 | [6 empty] | 63.61 | 32.5 | 8.82 | 1.74 | 94.79 | 14187 | 1297 | 2280 |  |  | 10610
8 | 2023-08-27 | 85000 | 38 | #1: 38; #2: 38 | [27 empty] | 30 | 356 |  |  |  |  | 265 | [6 empty] | 61.96 | 28.22 | 4.35 | 2.95 |  | 7990 | 820 | 0 |  |  | 7170
8 | 2023-08-28 | 91750 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.74 | [25 empty] | 28 | 381 |  |  |  |  | 409 | 3.23 |  |  |  |  | 81.2 | 61.96 | 34.87 | 8.52 | 1.65 | 109.18 | 11968 | 1083 | 0 |  |  | 10885
8 | 2023-08-29 | 94284 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.73 | [25 empty] | 31 | 338 |  |  |  |  | 316 | 2.97 |  |  |  |  | 80.8 | 62.05 | 34.96 | 8.17 | 1.59 | 107.22 | 12332 | 944 | 288 |  |  | 11100
8 | 2023-08-30 | 102125 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.82 | [25 empty] | 33 | 325 | 5.33 | 3.88 | 72.7955 | 27.2045 | 294 | 3.19 | 1.89 | 59.2476 | 40.7524 | 45.6681 | 80.3 | 61.6 | 33.95 | 5.52 | 1.96 | 106.74 | 12255 | 841 | 300 |  |  | 11114
8 | 2023-08-31 | 95278 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | [25 empty] | 33 | 321 |  |  |  |  | 335 | 3.2 |  |  |  |  | 79.7 | 61.34 | 34.02 | 7.61 | 1.99 | 107.98 | 13220 | 1049 | 1104 |  |  | 11067
8 월 최대 |  | 115694 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 422 | 5.33 | 3.88 | 75.2599 | 28.3262 | 480 | 3.23 | 1.89 | 61.9529 | 40.7524 | 49.3081 | 81.4 | 66.6 | 36.52 | 15.63 | 3.31 | 120.39 | 14187 | 1362 | 8028 | 0 | 0 | 12057 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 81340 | 37.5 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 243 | 4.66 | 3.34 | 71.6738 | 24.7401 | 194 | 2.65 | 1.65 | 59.2476 | 38.0471 | 35.6473 | 78.9 | 59.39 | 26.55 | 2.82 | 1.03 | 81.81 | 5591 | 204 | 0 | 0 | 0 | 3884 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 93395.5806 | 37.9355 | #1: 38.4516; #2: 37.4194 | 7.9182 | 7.9155 | [7 empty] | 130.75 | 130.75 | [7 empty] | 9595 | 9595 | [7 empty] | 34.8065 | 311.7742 | 4.86 | 3.558 | 73.2079 | 26.7921 | 320.4194 | 2.9541 | 1.808 | 60.8525 | 39.1475 | 42.9742 | 80.2864 | 61.2513 | 33.411 | 7.96 | 2.0765 | 106.4267 | 11310.2581 | 831 | 766.9355 |  |  | 9712.3226
8 월 합계 |  | 2895263 | [37 empty] | 9665 |  |  |  |  | 9933 | [10 empty] | 2873.52 | 350618 | 25761 | 23775 | 0 | 0 | 301082 | 0 | 0
9 | 2023-09-01 | 113296 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 31 | 339 |  |  |  |  | 243 | 3.14 |  | 0 | 100 |  | 81.2 | 60.05 | 35.27 | 7.17 | 2.08 | 125.28 | 13399 | 978 | 1272 |  |  | 11149
9 | 2023-09-02 | 124081 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 34 | 308 |  |  |  |  | 242 | [6 empty] | 61.71 | 32.79 | 5.83 | 2.17 | 90.65 | 12474 | 905 | 816 |  |  | 10753
9 | 2023-09-03 | 104665 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 54 | 197 |  |  |  |  | 298 | [6 empty] | 62.79 | 24.66 | 2.68 | 3.46 |  | 7517 | 360 | 0 |  |  | 7157
9 | 2023-09-04 | 104130 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 36 | 294 |  |  |  |  | 302 | 3.28 |  | 0 | 100 |  | 80.5 | 61.45 | 34.99 | 4.84 | 1.8 | 105.28 | 10509 | 364 | 0 |  |  | 10145
9 | 2023-09-05 | 107663 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 283 |  |  |  |  | 380 | 3.14 |  | 0 | 100 |  | 79.1 | 62.29 | 34.35 | 6.07 | 1.7 | 105.88 | 11707 | 1195 | 0 |  |  | 10512
9 | 2023-09-06 | 101400 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 39 | 271 |  |  |  |  | 232 | 3.05 |  | 0 | 100 |  | 80.5 | 60.78 | 33.82 | 4.79 | 2.19 | 105.78 | 11514 | 1191 | 0 |  |  | 10323
9 | 2023-09-07 | 93068 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 42 | 252 | 6.53 | 4.9 | 75.0383 | 24.9617 | 233 | 3 | 1.81 | 60.3333 | 39.6667 | 49.4032 | 80.3 | 61.61 | 34.38 | 3.9 | 1.91 | 106.43 | 11454 | 719 | 0 |  |  | 10735
9 | 2023-09-08 | 92386 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 161.6 | 192.3 | 130.9 | [6 empty] | 12680 | 13160 | 12200 | [6 empty] | 40 | 265 |  |  |  |  | 296 | [5 empty] | 80 | 60.79 | 33.21 | 4.55 | 2.32 | 106.95 | 11907 | 718 | 0 |  |  | 11189
9 | 2023-09-09 | 90000 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 40 | 267 |  |  |  |  | 300 | [6 empty] | 60.5 | 34.29 | 4.75 | 2.2 | 105.86 | 11765 | 526 | 0 |  |  | 11239
9 | 2023-09-10 | 85600 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 53 | 201 |  |  |  |  | 205 | [6 empty] | 62.8 | 25.4 | 2.36 | 3.32 |  | 6864 | 303 | 0 |  |  | 6561
9 | 2023-09-11 | 90800 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 288 |  |  |  |  | 185 | [5 empty] | 79.3 | 61.33 | 34.91 | 4.67 | 1.82 | 108.99 | 8911 | 1021 | 0 |  |  | 7890
9 | 2023-09-12 | 90510 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 36 | 298 |  |  |  |  | 387 | [5 empty] | 79 | 61.7 | 36.33 | 3.83 | 1.34 | 109.74 | 12850 | 997 | 840 |  |  | 11013
9 | 2023-09-13 | 93127 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 31 | 340 | 6.36 | 4.74 | 74.5283 | 25.4717 | 309 | 3.16 | 1.9 | 60.1266 | 39.8734 | 48.4629 | 78.9 | 64.03 | 33.08 | 2.88 | 1.55 | 83.41 | 13182 | 980 | 1608 |  |  | 10594
9 | 2023-09-14 | 94200 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 320 |  |  |  |  | 252 | [5 empty] | 78.8 | 62.16 | 34.87 | 3.84 | 1.62 | 109.44 | 11370 | 942 | 12 |  |  | 10416
9 | 2023-09-15 | 94800 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 124.3 | 133.1 | 115.5 | [6 empty] | 11460 | 12020 | 10900 | [6 empty] | 30 | 355 |  |  |  |  | 429 | 3.14 |  | 0 | 100 |  | 79 | 60.3 | 36.22 | 3.55 | 1.82 | 99.76 | 11461 | 752 | 0 |  |  | 10709
9 | 2023-09-16 | 98718 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 36 | 293 |  |  |  |  | 333 | [6 empty] | 62.71 | 33.78 | 3.02 | 1.75 | 82.57 | 10258 | 714 | 2688 |  |  | 6856
9 | 2023-09-17 | 118558 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 287 |  |  |  |  | 304 | [6 empty] | 64.48 | 29.67 | 2.13 | 2.12 |  | 5941 | 397 | 0 |  |  | 5544
9 | 2023-09-18 | 112763 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 30 | 350 |  |  |  |  | 239 | 3.18 |  | 0 | 100 |  | 78.9 | 62.78 | 34.42 | 2.31 | 1.5 | 109.7 | 10782 | 917 | 1632 |  |  | 8233
9 | 2023-09-19 | 105146 | 38.4 | #1: 39; #2: 37.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 29 | 360 | 6.29 | 4.74 | 75.3577 | 24.6423 | 256 | 3.24 | 1.95 | 60.1852 | 39.8148 | 50.5691 | 80 | 61.9 | 35.31 | 2.54 | 1.55 | 108.48 | 11483 | 1543 | 1224 |  |  | 8716
9 | 2023-09-20 | 106096 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 29 | 370 |  |  |  |  | 364 | 3.23 |  | 0 | 100 |  | 78.3 | 62.12 | 34.7 | 2.47 | 1.62 | 110.44 | 10599 | 934 | 0 |  |  | 9665
9 | 2023-09-21 | 118485 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 379 |  |  |  |  | 267 | 3.26 |  | 0 | 100 |  | 79.7 | 62.18 | 34.16 | 2.3 | 1.75 | 110.4 | 10908 | 856 | 0 |  |  | 10052
9 | 2023-09-22 | 111022 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 149.9 | 142.7 | 157 | [6 empty] | 10755 | 10950 | 10560 | [6 empty] | 29 | 367 |  |  |  |  | 219 | 3.08 |  | 0 | 100 |  | 80.1 | 62.28 | 34.75 | 1.83 | 1.67 | 109.35 | 11862 | 1073 | 528 |  |  | 10261
9 | 2023-09-23 | 96161 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 34 | 313 |  |  |  |  | 330 | [6 empty] | 61.26 | 34.11 | 1.84 | 2.07 | 82.76 | 9919 | 545 | 0 |  |  | 9374
9 | 2023-09-24 | 94333 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 35 | 304 |  |  |  |  | 533 | [6 empty] | 65.22 | 28.23 | 1.3 | 2.31 |  | 6360 | 136 | 0 |  |  | 6224
9 | 2023-09-25 | 94593 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 32 | 327 |  |  |  |  | 304 | 3.05 |  | 0 | 100 |  | 79.4 | 62.3 | 35.05 | 1.92 | 1.64 | 109.49 | 9780 | 1039 | 0 |  |  | 8741
9 | 2023-09-26 | 93235 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 134.5 | 122.3 | 146.6 | [6 empty] | 10970 | 11680 | 10260 | [6 empty] | 31 | 345 | 5.61 | 4.19 | 74.6881 | 25.3119 | 294 | 3.03 | 1.87 | 61.7162 | 38.2838 | 45.3666 | 79.7 | 59.12 | 37.11 | 1.93 | 1.86 | 109.38 | 10544 | 727 | 0 |  |  | 9817
9 | 2023-09-27 | 92443 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 318 |  |  |  |  | 311 | 3.05 |  | 0 | 100 |  | 79.2 | 63.12 | 35.28 | 2.33 | 1.11 | 110.47 | 11391 | 1363 | 0 |  |  | 10028
9 | 2023-09-28 | 85613 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 284 |  |  |  |  | 366 | [6 empty] | 63.26 | 34.79 | 2.36 | 1.13 | 111.31 | 10760 | 960 | 0 |  |  | 9800
9 | 2023-09-29 | 74707 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 36 | 295 |  |  |  |  | 307 | [6 empty] | 63.95 | 34.5 | 2.3 | 1 | 82.17 | 11176 | 816 | 0 |  |  | 10360
9 | 2023-09-30 | 73466 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 317 |  |  |  |  | 248 | [6 empty] | 65.24 | 32.31 | 2.04 | 1.27 | 82.73 | 10134 | 1412 | 0 |  |  | 8722
9 월 최대 |  | 124081 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 192.3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12680 | 13160 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 379 | 6.53 | 4.9 | 75.3577 | 25.4717 | 533 | 3.28 | 1.95 | 61.7162 | 100 | 50.5691 | 81.2 | 65.24 | 37.11 | 7.17 | 3.46 | 125.28 | 13399 | 1543 | 2688 | 0 | 0 | 11239 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 73466 | 37.5 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 122.3 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10755 | 10950 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 197 | 5.61 | 4.19 | 74.5283 | 24.6423 | 185 | 3 | 1.81 | 0 | 38.2838 | 45.3666 | 78.3 | 59.12 | 24.66 | 1.3 | 1 | 82.17 | 5941 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5544 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 98502.1667 | 38.1133 | #1: 38.6667; #2: 37.56 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 142.575 | 147.6 | 137.5 | [6 empty] | 11466.25 | 11952.5 | 10980 | [6 empty] | 35.4 | 306.2333 | 6.1975 | 4.6425 | 74.9031 | 25.0969 | 298.9333 | 3.1353 | 1.8825 | 16.1574 | 83.8426 | 48.4505 | 79.5737 | 62.207 | 33.558 | 3.2777 | 1.855 | 103.1808 | 10626.0333 | 846.1 | 354 |  |  | 9425.9333
9 월 합계 |  | 2955065 | [37 empty] | 9187 |  |  |  |  | 8968 | [10 empty] | 2682.7 | 318781 | 25383 | 10620 | 0 | 0 | 282778 | 0 | 0
10 | 2023-10-01 | 71535 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 55 | 194 |  |  |  |  | 348 | [6 empty] | 62.66 | 29.07 | 1.2 | 2.71 |  | 4936 | 142 | 0 |  |  | 4794
10 | 2023-10-02 | 79723 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 43 | 249 |  |  |  |  | 436 | [6 empty] | 61.96 | 34 | 1.6 | 1.92 | 58.48 | 7102 | 229 | 0 |  |  | 6873
10 | 2023-10-03 | 80335 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 41 | 260 |  |  |  |  | 294 | [6 empty] | 62.27 | 34.52 | 1.33 | 1.78 | 32.07 | 7534 | 1043 | 0 |  |  | 6491
10 | 2023-10-04 | 84532 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 41 | 257 |  |  |  |  | 312 | 3.02 |  | 0 | 100 |  | 79.6 | 62.5 | 34.65 | 1.82 | 1.65 | 58.46 | 8020 | 821 | 36 |  |  | 7163
10 | 2023-10-05 | 84215 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 44 | 243 | 5.98 | 4.32 | 72.2408 | 27.7592 | 429 | 3.25 | 1.93 | 59.3846 | 40.6154 | 43.8166 | 79.4 | 61.03 | 34.57 | 1.79 | 1.99 | 59.78 | 6884 | 880 | 12 |  |  | 5992
10 | 2023-10-06 | 78250 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 144.4 | 107.7 | 181 | [6 empty] | 10105 | 10550 | 9660 | [6 empty] | 44 | 241 |  |  |  |  | 271 | 2.96 |  | 0 | 100 |  | 79 | 62.04 | 36.66 | 1.9 | 1.21 | 60.75 | 8007 | 1401 | 0 |  |  | 6606
10 | 2023-10-07 | 75000 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 42 | 253 |  |  |  |  | 114 | [6 empty] | 60.37 | 38.49 | 1.71 | 1.37 | 57.95 | 7062 | 1156 | 0 |  |  | 5906
10 | 2023-10-08 | 73800 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 43 | 247 |  |  |  |  | 415 | [6 empty] | 63.93 | 32.96 | 1.06 | 1.71 |  | 5377 | 1274 | 0 |  |  | 4103
10 | 2023-10-09 | 73059 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 36 | 291 |  |  |  |  | 255 | [6 empty] | 61.91 | 36.82 | 2.43 | 1.12 | 133.85 | 10869 | 973 | 0 |  |  | 9896
10 | 2023-10-10 | 77380 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 285 |  |  |  |  | 376 | 3.01 |  | 0 | 100 |  | 78.7 | 61.7 | 36.61 | 2.19 | 1.21 | 110.31 | 9742 | 1315 | 0 |  |  | 8427
10 | 2023-10-11 | 74800 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 35 | 299 | 7.08 | 5.09 | 71.8927 | 28.1073 | 336 | 2.98 | 1.77 | 59.396 | 40.604 | 42.8096 | 80.5 | 61.78 | 35.21 | 2.46 | 1.56 | 134.97 | 11321 | 1469 | 0 |  |  | 9852
10 | 2023-10-12 | 78505 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 319 |  |  |  |  | 335 | 2.96 |  | 0 | 100 |  | 79.3 | 62.28 | 34.91 | 2.19 | 1.51 | 110.91 | 10723 | 1195 | 6900 |  |  | 2628
10 | 2023-10-13 | 72850 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 145.3 | 129.6 | 161 | [6 empty] | 10290 | 10710 | 9870 | [6 empty] | 31 | 339 |  |  |  |  | 269 | 3.08 |  | 0 | 100 |  | 80.5 | 62.19 | 35.28 | 2.27 | 1.39 | 136.01 | 12233 | 1409 | 4044 |  |  | 6780
10 | 2023-10-14 | 81719 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 40 | 266 |  |  |  |  | 354 | [6 empty] | 61.32 | 35.47 | 2.05 | 1.59 | 124.74 | 11844 | 1545 | 0 |  |  | 10299
10 | 2023-10-15 | 69800 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 35 | 305 |  |  |  |  | 278 | [6 empty] | 63.89 | 30.74 | 1.27 | 2 |  | 6795 | 1041 | 0 |  |  | 5754
10 | 2023-10-16 | 74000 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 34 | 313 |  |  |  |  | 288 | 3.05 |  | 0 | 100 |  | 79.3 | 62.25 | 33.87 | 2.02 | 1.84 | 94.18 | 9111 | 1653 | 0 |  |  | 7458
10 | 2023-10-17 | 75200 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 319 |  |  |  |  | 449 | 3.15 |  | 0 | 100 |  | 80.3 | 61.4 | 35.24 | 1.96 | 1.71 | 133.99 | 9991 | 1690 | 0 |  |  | 8301
10 | 2023-10-18 | 75600 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 30 | 352 | 5.49 | 4.01 | 73.0419 | 26.9581 | 398 | 3 | 1.76 | 58.6667 | 41.3333 | 47.6148 | 80 | 62.35 | 35.37 | 1.92 | 1.34 | 134.57 | 10300 | 885 | 0 |  |  | 9415
10 | 2023-10-19 | 71700 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 218.9 | 206.7 | 231.1 | [6 empty] | 6770 | 7270 | 6270 | [6 empty] | 32 | 334 |  |  |  |  | 264 | 3.11 |  | 0 | 100 |  | 80 | 61.77 | 35.06 | 1.28 | 1.56 | 109.05 | 10747 | 934 | 0 |  |  | 9813
10 | 2023-10-20 | 68600 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 31 | 340 |  |  |  |  | 359 | 2.96 |  | 0 | 100 |  | 79.9 | 61.68 | 35.36 | 1.66 | 1.52 | 143.6 | 10089 | 541 | 0 |  |  | 9548
10 | 2023-10-21 | 70200 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 285 |  |  |  |  | 429 | [6 empty] | 61.76 | 34.55 | 1.15 | 1.73 | 98.47 | 9453 | 1398 | 0 |  |  | 8055
10 | 2023-10-22 | 67500 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 318 |  |  |  |  | 340 | [6 empty] | 61.08 | 28.88 | 0.78 | 3.13 |  | 5085 | 642 | 0 |  |  | 4443
10 | 2023-10-23 | 74000 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 469 |  |  |  |  | 348 | 3.01 |  | 0 | 100 |  | 80.7 | 60.59 | 34.34 | 2.35 | 2.16 | 135.5 | 9584 | 1290 | 0 |  |  | 8294
10 | 2023-10-24 | 73250 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 21 | 500 | 5.26 | 3.9 | 74.1445 | 25.8555 | 434 | 2.95 | 1.73 | 58.6441 | 41.3559 | 50.5507 | 78.7 | 60.85 | 36.58 | 1.36 | 1.54 | 109.53 | 10850 | 1579 | 0 |  |  | 9271
10 | 2023-10-25 | 83638 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 427 |  |  |  |  | 305 | 2.92 |  | 0 | 100 |  | 79.9 | 63.35 | 34.02 | 2.14 | 1.39 | 106.06 | 10903 | 1292 | 0 |  |  | 9611
10 | 2023-10-26 | 87165 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [6 empty] | 220.2 | 240.1 | 200.3 | [6 empty] | 7155 | 7350 | 6960 | [6 empty] | 27 | 398 |  |  |  |  | 365 | 2.87 |  | 0 | 100 |  | 79.8 | 62.79 | 34.36 | 1.2 | 1.41 | 86.32 | 9229 | 1518 | 0 |  |  | 7711
10 | 2023-10-27 | 83140 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 412 |  |  |  |  | 266 | 2.91 |  | 0 | 100 |  | 79.3 | 60.8 | 36.78 | 1.89 | 1.3 | 134.12 | 11119 | 1394 | 0 |  |  | 9725
10 | 2023-10-28 | 79796 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 27 | 386 |  |  |  |  | 304 | [6 empty] | 62.65 | 34.37 | 1.84 | 1.42 | 98.26 | 12144 | 1358 | 0 |  |  | 10786
10 | 2023-10-29 | 76427 | 37 | #1: 38; #2: 36 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 30 | 359 |  |  |  |  | 565 | [6 empty] | 65.18 | 28.12 | 1.26 | 2.15 |  | 6866 | 1567 | 0 |  |  | 5299
10 | 2023-10-30 | 83348 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 415 |  |  |  |  | 337 | 2.85 |  | 0 | 100 |  | 80.8 | 63.72 | 35.63 | 2.54 | 0.77 | 121.65 | 10719 | 1513 | 0 |  |  | 9206
10 | 2023-10-31 | 81453 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 407 |  |  |  |  | 286 | 2.86 |  | 0 | 100 |  | 79.6 | 64.58 | 34.39 | 1.27 | 0.84 | 109.77 | 10343 | 1451 | 60 |  |  | 8832
10 월 최대 |  | 87165 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 240.1 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10290 | 10710 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 500 | 7.08 | 5.09 | 74.1445 | 28.1073 | 565 | 3.25 | 1.93 | 59.396 | 100 | 50.5507 | 80.8 | 65.18 | 38.49 | 2.54 | 3.13 | 143.6 | 12233 | 1690 | 6900 | 0 | 0 | 10786 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 67500 | 37 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 107.7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6770 | 7270 | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 194 | 5.26 | 3.9 | 71.8927 | 25.8555 | 114 | 2.85 | 1.73 | 0 | 40.604 | 42.8096 | 78.7 | 60.37 | 28.12 | 0.78 | 0.77 | 32.07 | 4936 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 76790.9677 | 37.7742 | #1: 38.3548; #2: 37.1935 | 7.7774 | 7.8097 | 7.6774 | [6 empty] | 182.2 | 171.025 | 193.35 | [6 empty] | 8580 | 8970 | 8190 | [6 empty] | 34.2258 | 325.2258 | 5.9525 | 4.33 | 72.83 | 27.17 | 340.6129 | 2.9947 | 1.7975 | 12.4259 | 87.5741 | 46.1979 | 79.7526 | 62.2139 | 34.4155 | 1.7384 | 1.63 | 103.5904 | 9192.9677 | 1180.5806 | 356.5161 |  |  | 7655.871
10 월 합계 |  | 2380520 | [37 empty] | 10082 |  |  |  |  | 10559 | [10 empty] | 2693.35 | 284982 | 36598 | 11052 | 0 | 0 | 237332 | 0 | 0
11 | 2023-11-01 | 83892 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 27 | 398 |  |  |  |  | 259 | 2.8 |  | 0 | 100 |  | 79.5 | 62.85 | 35.5 | 1.7 | 1.1 | 133.49 | 10165 | 1560 | 0 |  |  | 8605
11 | 2023-11-02 | 84738 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [6 empty] | 133.9 | 110 | 157.8 | [6 empty] | 9780 | 9840 | 9720 | [6 empty] | 27 | 395 |  |  |  |  | 335 | 2.79 |  | 0 | 100 |  | 80.9 | 61.84 | 35.35 | 2.22 | 1.55 | 124.64 | 10057 | 1739 | 0 |  |  | 8318
11 | 2023-11-03 | 81544 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 426 | 5.72 | 4.2 | 73.4266 | 26.5734 | 484 | 2.8 | 1.69 | 60.3571 | 39.6429 | 44.8992 | 81.2 | 61.58 | 36.04 | 1.94 | 1.41 | 117.62 | 9574 | 1633 | 24 |  |  | 7917
11 | 2023-11-04 | 79580 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 27 | 392 |  |  |  |  | 292 | [5 empty] | 81.2 | 61.55 | 35.11 | 2.08 | 1.61 | 121.58 | 9328 | 1614 | 0 |  |  | 7714
11 | 2023-11-05 | 71248 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 28 | 374 |  |  |  |  | 377 | [5 empty] | 81.1 | 60.46 | 34.76 | 1.47 | 2.02 |  | 6164 | 1870 | 0 |  |  | 4294
11 | 2023-11-06 | 95189 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 32 | 328 |  |  |  |  | 341 | 2.76 |  | 0 | 100 |  | 81.1 | 61.72 | 36.27 | 2.35 | 1.27 | 121.25 | 8747 | 1609 | 0 |  |  | 7138
11 | 2023-11-07 | 86644 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 35 | 300 |  |  |  |  | 291 | 2.74 |  | 0 | 100 |  | 81.8 | 60.86 | 35.97 | 0.69 | 1.64 | 111.31 | 8993 | 1517 | 0 |  |  | 7476
11 | 2023-11-08 | 80784 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 33 | 324 |  |  |  |  | 437 | 2.84 |  | 0 | 100 |  | 81 | 60.35 | 36.19 | 1.33 | 1.75 | 135.54 | 10232 | 1691 | 2592 |  |  | 5949
11 | 2023-11-09 | 75470 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 28 | 375 | 5.59 | 3.93 | 70.3041 | 29.6959 | 459 | 2.76 | 1.63 | 59.058 | 40.942 | 39.0709 | 80.5 | 61.25 | 35.75 | 1.05 | 1.59 | 111.33 | 9267 | 1732 | 0 |  |  | 7535
11 | 2023-11-10 | 77614 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [6 empty] | 104.6 | 82.7 | 126.4 | [6 empty] | 9310 | 9270 | 9350 | [6 empty] | 31 | 346 |  |  |  |  | 209 | 2.7 |  | 0 | 100 |  | 80.6 | 60.87 | 36.77 | 1.64 | 1.5 | 134.39 | 10031 | 1630 | 0 |  |  | 8401
11 | 2023-11-11 | 71804 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 29 | 364 |  |  |  |  | 503 | [5 empty] | 81.2 | 60.49 | 36.58 | 1.17 | 1.64 | 108.85 | 8404 | 1707 | 0 |  |  | 6697
11 | 2023-11-12 | 67800 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 27 | 392 |  |  |  |  | 519 | [5 empty] | 81.1 | 58.54 | 34.68 | 0.53 | 2.59 |  | 5467 | 1896 | 0 |  |  | 3571
11 | 2023-11-13 | 73763 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 33 | 326 |  |  |  |  | 459 | 2.74 |  | 0 | 100 |  | 81.1 | 59.74 | 35.94 | 0.51 | 1.88 | 109.04 | 9088 | 1719 | 0 |  |  | 7369
11 | 2023-11-14 | 73641 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 34 | 316 |  |  |  |  | 443 | 2.75 |  | 0 | 100 |  | 81.1 | 61.13 | 32.33 | 0.42 | 2.38 | 108.12 | 8924 | 1468 | 0 |  |  | 7456
11 | 2023-11-15 | 78427 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [6 empty] | 144.6 | 101.3 | 187.8 | [6 empty] | 8565 | 9280 | 7850 | [6 empty] | 29 | 368 |  |  |  |  | 471 | 2.76 |  | 0 | 100 |  | 80.8 | 60.41 | 34.08 | 0.42 | 2.18 | 108.73 | 8261 | 1444 | 0 |  |  | 6817
11 | 2023-11-16 | 81265 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 467 |  |  |  |  | 402 | 2.79 |  | 0 | 100 |  | 81.3 | 61.47 | 35.82 | 0.6 | 1.57 | 108.41 | 9870 | 1491 | 0 |  |  | 8379
11 | 2023-11-17 | 78291 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 433 | 4.48 | 3.42 | 76.3393 | 23.6607 | 359 | 2.79 | 1.65 | 59.1398 | 40.8602 | 55.14 | 81.4 | 60.34 | 36.01 | 1.12 | 1.73 | 109.83 | 10145 | 2182 | 0 |  |  | 7963
11 | 2023-11-18 | 70236 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 445 |  |  |  |  | 381 | [5 empty] | 81.2 | 61.73 | 34.21 | 0.62 | 1.82 | 109.78 | 8829 | 2497 | 0 |  |  | 6332
11 | 2023-11-19 | 69593 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 28 | 385 |  |  |  |  | 732 | [5 empty] | 81.1 | 61.53 | 33.78 | 0.49 | 2.02 |  | 5763 | 1958 | 0 |  |  | 3805
11 | 2023-11-20 | 77438 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 438 |  |  |  |  | 288 | 2.86 |  | 0 | 100 |  | 81.1 | 61.5 | 35.97 | 1 | 1.44 | 108.15 | 9212 | 1703 | 0 |  |  | 7509
11 | 2023-11-21 | 75952 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 438 |  |  |  |  | 509 | 2.95 |  | 0 | 100 |  | 81.2 | 61.73 | 34.35 | 0.62 | 1.83 | 109.69 | 9909 | 2123 | 0 |  |  | 7786
11 | 2023-11-22 | 82416 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 438 |  |  |  |  | 468 | 2.88 |  | 0 | 100 |  | 81.3 | 61.22 | 35.84 | 0.8 | 1.61 | 110.51 | 10689 | 2010 | 0 |  |  | 8679
11 | 2023-11-23 | 78306 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 27 | 397 |  |  |  |  | 414 | 2.83 |  | 0 | 100 |  | 81.4 | 63.04 | 34.66 | 1.01 | 1.27 | 108.24 | 9071 | 1819 | 0 |  |  | 7252
11 | 2023-11-24 | 80819 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [6 empty] | 157.2 | 136.5 | 177.8 | [6 empty] | 8405 | 8690 | 8120 | [6 empty] | 25 | 428 | 5.85 | 4.24 | 72.4786 | 27.5214 | 407 | 2.79 | 1.7 | 60.9319 | 39.0681 | 40.7781 | 81.5 | 61.81 | 35.99 | 0.82 | 1.4 | 110.9 | 10169 | 1873 | 0 |  |  | 8296
11 | 2023-11-25 | 80955 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 435 |  |  |  |  | 690 | [5 empty] | 81.2 | 61.95 | 36.07 | 1.41 | 1.38 | 106.81 | 9720 | 1928 | 0 |  |  | 7792
11 | 2023-11-26 | 67826 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 30 | 358 |  |  |  |  | 515 | [5 empty] | 81.1 | 63.15 | 33.83 | 0.35 | 1.64 |  | 5898 | 1784 | 0 |  |  | 4114
11 | 2023-11-27 | 76421 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 411 |  |  |  |  | 440 | 2.85 |  | 0 | 100 |  | 81.7 | 61.21 | 36.87 | 0.64 | 1.36 | 77.04 | 8605 | 2169 | 0 |  |  | 6436
11 | 2023-11-28 | 80275 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 434 |  |  |  |  | 473 | 2.49 |  | 0 | 100 |  | 81.3 | 61.01 | 35.88 | 0.5 | 1.63 | 76.47 | 9563 | 1928 | 0 |  |  | 7635
11 | 2023-11-29 | 75000 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 414 |  |  |  |  | 607 | 2.81 |  | 0 | 100 |  | 81.9 | 62.44 | 34.05 | 0.75 | 1.66 | 76.41 | 9491 | 1956 | 0 |  |  | 7535
11 | 2023-11-30 | 77850 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 428 |  |  |  |  | 545 | 2.78 |  | 0 | 100 |  | 81.6 | 62.08 | 35.51 | 1.24 | 1.43 | 75.62 | 8696 | 1962 | 0 |  |  | 6734
11 월 최대 |  | 95189 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 136.5 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9780 | 9840 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 467 | 5.85 | 4.24 | 76.3393 | 29.6959 | 732 | 2.95 | 1.7 | 60.9319 | 100 | 55.14 | 81.9 | 63.15 | 36.87 | 2.35 | 2.59 | 135.54 | 10689 | 2497 | 2592 | 0 | 0 | 8679 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 67800 | 37.5 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 82.7 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8405 | 8690 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 300 | 4.48 | 3.42 | 70.3041 | 23.6607 | 209 | 2.49 | 1.63 | 0 | 39.0681 | 39.0709 | 79.5 | 58.54 | 32.33 | 0.35 | 1.1 | 75.62 | 5467 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 3571 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 77826.0333 | 37.9 | #1: 38.6333; #2: 37.1667 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [6 empty] | 135.075 | 107.625 | 162.45 | [6 empty] | 9015 | 9270 | 8760 | [6 empty] | 27.4333 | 392.4333 | 5.41 | 3.9475 | 73.1372 | 26.8628 | 436.9667 | 2.7845 | 1.6675 | 10.8858 | 89.1142 | 44.9721 | 81.15 | 61.3283 | 35.3387 | 1.0497 | 1.6633 | 108.9904 | 8944.4 | 1807.0667 | 87.2 |  |  | 7050.1333
11 월 합계 |  | 2334781 | [37 empty] | 11773 |  |  |  |  | 13109 | [10 empty] | 2833.75 | 268332 | 54212 | 2616 | 0 | 0 | 211504 | 0 | 0
12 | 2023-12-01 | 75900 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | [6 empty] | 153.3 | 142.1 | 164.4 | [6 empty] | 8685 | 9060 | 8310 | [6 empty] | 25 | 419 | 5.66 | 4.2 | 74.2049 | 25.7951 | 607 | 2.75 | 1.68 | 61.0909 | 38.9091 | 45.4206 | 81.5 | 62.83 | 34.97 | 0.69 | 1.26 | 76.77 | 9512 | 2401 | 0 |  |  | 7111
12 | 2023-12-02 | 59232 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 418 |  |  |  |  | 709 | [6 empty] | 61.7 | 35.87 | 0.58 | 1.36 | 75.83 | 7946 | 2115 | 0 |  |  | 5831
12 | 2023-12-03 | 55600 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 464 |  |  |  |  | 296 | [6 empty] | 64.78 | 31.36 | 0.68 | 1.61 |  | 7516 | 1973 | 0 |  |  | 5543
12 | 2023-12-04 | 70400 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 437 |  |  |  |  | 257 | 2.85 |  | 0 | 100 |  | 81.5 | 59.88 | 38.09 | 0.64 | 1.39 | 109.43 | 10243 | 1914 | 0 |  |  | 8329
12 | 2023-12-05 | 79414 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 428 |  |  |  |  | 297 | 2.78 |  | 0 | 100 |  | 80.5 | 60.48 | 36.61 | 0.61 | 1.41 | 109.67 | 11969 | 2427 | 0 |  |  | 9542
12 | 2023-12-06 | 69970 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 29 | 360 |  |  |  |  | 655 | 2.77 |  | 0 | 100 |  | 81 | 63.1 | 36.06 | 16.03 | 0.84 | 108.22 | 10315 | 1604 | 0 |  |  | 8711
12 | 2023-12-07 | 74768 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | [6 empty] | 182.2 | 162.8 | 201.5 | [6 empty] | 7440 | 7850 | 7030 | [6 empty] | 25 | 432 |  |  |  |  | 465 | 2.71 |  | 0 | 100 |  | 81.5 | 61.58 | 36.25 | 0.53 | 1.31 | 109.14 | 10634 | 1908 | 0 |  |  | 8726
12 | 2023-12-08 | 76115 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 28 | 378 | 5.39 | 3.98 | 73.8404 | 26.1596 | 327 | 2.73 | 1.65 | 60.4396 | 39.5604 | 45.8752 | 80.5 | 61.66 | 36.69 | 0.64 | 1.17 | 108.46 | 11322 | 2279 | 0 |  |  | 9043
12 | 2023-12-09 | 72497 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 420 |  |  |  |  | 497 | [6 empty] | 61.88 | 35.31 | 1.03 | 1.48 | 106.94 | 11826 | 2396 | 0 |  |  | 9430
12 | 2023-12-10 | 69004 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 438 |  |  |  |  | 637 | [6 empty] | 64.21 | 29.82 | 1.04 | 2.09 |  | 9184 | 2054 | 0 |  |  | 7130
12 | 2023-12-11 | 82566 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 414 |  |  |  |  | 328 | 2.7 |  | 0 | 100 |  | 81.8 | 61.74 | 35.5 | 0 | 1.67 | 110.15 | 9880 | 1608 | 0 |  |  | 8272
12 | 2023-12-12 | 77210 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | [24 empty] | 29 | 361 |  |  |  |  | 349 | 2.68 |  | 0 | 100 |  | 80.7 | 61.74 | 35.5 | 0 | 1.67 | 109.57 | 10209 | 2339 | 0 |  |  | 7870
12 | 2023-12-13 | 77647 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.72 | [24 empty] | 36 | 291 |  |  |  |  | 454 | 2.68 |  | 0 | 100 |  | 80.2 | 64.78 | 34.7 | 0 | 0.92 | 109.47 | 11064 | 2317 | 0 |  |  | 8747
12 | 2023-12-14 | 82196 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | [24 empty] | 32 | 333 | 6.08 | 4.22 | 69.4079 | 30.5921 | 387 | 2.63 | 1.59 | 60.4563 | 39.5437 | 32.6148 | 81.2 | 61.9 | 37.2 | 0 | 1.3 | 108.62 | 9850 | 2434 | 0 |  |  | 7416
12 | 2023-12-15 | 94101 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [6 empty] | 155.4 | 143.6 | 167.1 | [6 empty] | 9205 | 9340 | 9070 | [6 empty] | 29 | 360 |  |  |  |  | 348 | 2.56 |  | 0 | 100 |  | 81 | 64.82 | 33.08 | 0.42 | 1.4 | 109.13 | 9975 | 1959 | 0 |  |  | 8016
12 | 2023-12-16 | 87852 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 31 | 337 |  |  |  |  | 329 | [6 empty] | 62.57 | 34.73 | 0.72 | 1.39 | 106.69 | 9015 | 2079 | 0 |  |  | 6936
12 | 2023-12-17 | 74668 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 35 | 305 |  |  |  |  | 348 | [6 empty] | 61.72 | 36.69 | 0.97 | 1.14 |  | 6287 | 2244 | 0 |  |  | 4043
12 | 2023-12-18 | 77901 | 38.5 | #1: 39; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 31 | 342 |  |  |  |  | 341 | 2.62 |  | 0 | 100 |  | 81.8 | 62.74 | 36.31 | 0.45 | 0.79 | 109.91 | 9889 | 2429 | 948 |  |  | 6512
12 | 2023-12-19 | 80100 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 30 | 355 |  |  |  |  | 319 | 2.66 |  | 0 | 100 |  | 80.8 | 64.01 | 36.35 | 0.51 | 0.04 | 108.02 | 9944 | 2436 | 0 |  |  | 7508
12 | 2023-12-20 | 77208 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | [24 empty] | 27 | 393 |  |  |  |  | 374 | 2.61 |  | 0 | 100 |  | 81.3 | 64.25 | 36.11 | 0.48 | 0.03 | 106.72 | 10520 | 2538 | 0 |  |  | 7982
12 | 2023-12-21 | 81800 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | [6 empty] | 249.6 | 215.9 | 283.2 | [6 empty] | 7030 | 8000 | 6060 | [6 empty] | 25 | 429 |  |  |  |  | 559 | 2.62 |  | 0 | 100 |  | 81.7 | 64.77 | 35.6 | 0.44 | 0.03 | 105.55 | 9502 | 2276 | 0 |  |  | 7226
12 | 2023-12-22 | 77866 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 27 | 400 | 4.04 | 3.14 | 77.7228 | 22.2772 | 278 | 2.64 | 1.58 | 59.8485 | 40.1515 | 57.2768 | 81.6 | 63.35 | 37.02 | 0.37 | 0.03 | 108.74 | 9563 | 2229 | 0 |  |  | 7334
12 | 2023-12-23 | 74350 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 28 | 384 |  |  |  |  | 438 | [6 empty] | 64.49 | 35.88 | 0.38 | 0.03 | 108.65 | 10178 | 2497 | 0 |  |  | 7681
12 | 2023-12-24 | 72400 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 30 | 349 |  |  |  |  | 664 | [6 empty] | 67.12 | 33.25 | 0.4 | 0.03 |  | 7210 | 2212 | 0 |  |  | 4998
12 | 2023-12-25 | 72400 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 29 | 360 |  |  |  |  | 387 | [6 empty] | 63.13 | 37.23 | 0.61 | 0.03 | 108.1 | 10812 | 2144 | 0 |  |  | 8668
12 | 2023-12-26 | 72020 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 319 |  |  |  |  | 273 | 2.76 |  | 0 | 100 |  | 81 | 64.59 | 35.78 | 0.58 | 0.03 | 106.53 | 9831 | 2137 | 0 |  |  | 7694
12 | 2023-12-27 | 80708 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 285 |  |  |  |  | 300 | 2.71 |  | 0 | 100 |  | 81.5 | 64 | 36.36 | 0.48 | 0.04 | 106.82 | 9784 | 2733 | 0 |  |  | 7051
12 | 2023-12-28 | 78928 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [6 empty] | 242.5 | 218.1 | 266.9 | [6 empty] | 6925 | 7720 | 6130 | [6 empty] | 31 | 341 | 5.09 | 3.97 | 77.9961 | 22.0039 | 419 | 2.73 | 1.66 | 60.8059 | 39.1941 | 56.2325 | 81.8 | 65.14 | 35.23 | 0.69 | 0.04 | 107.52 | 10052 | 2198 | 0 |  |  | 7854
12 | 2023-12-29 | 83259 | 38 | #1: 39; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [24 empty] | 31 | 344 |  |  |  |  | 354 | 2.7 |  | 0 | 100 |  | 82 | 64.97 | 35.39 | 0.59 | 0.04 | 108.04 | 10334 | 2464 | 0 |  |  | 7870
12 | 2023-12-30 | 73470 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [24 empty] | 28 | 378 |  |  |  |  | 519 | [6 empty] | 62.56 | 37.8 | 0.71 | 0.04 | 105.01 | 9944 | 2126 | 0 |  |  | 7818
12 | 2023-12-31 | 66402 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | [24 empty] | 39 | 269 |  |  |  |  | 459 | [6 empty] | 68.03 | 32.33 | 0.72 | 0.04 |  | 7890 | 2054 | 0 |  |  | 5836
12 월 최대 |  | 94101 | 38.5 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | 218.1 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9205 | 9340 | 9070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 464 | 6.08 | 4.22 | 77.9961 | 30.5921 | 709 | 2.85 | 1.68 | 61.0909 | 100 | 57.2768 | 82 | 68.03 | 38.09 | 16.03 | 2.09 | 110.15 | 11969 | 2733 | 948 | 0 | 0 | 9542 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 55600 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 142.1 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6925 | 7720 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 269 | 4.04 | 3.14 | 69.4079 | 22.0039 | 257 | 2.56 | 1.58 | 0 | 38.9091 | 32.6148 | 80.2 | 59.88 | 29.82 | 0 | 0.03 | 75.83 | 6287 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 4043 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 75740.3871 | 37.4839 | #1: 37.6774; #2: 37.2903 | 7.8032 | 7.8677 | 7.7071 | [6 empty] | 196.6 | 176.5 | 216.62 | [6 empty] | 7857 | 8394 | 7320 | [6 empty] | 28.9355 | 372.3548 | 5.252 | 3.902 | 74.6344 | 25.3656 | 418.5161 | 2.6945 | 1.632 | 15.1321 | 84.8679 | 47.484 | 81.245 | 63.3716 | 35.4539 | 1.0319 | 0.79516 | 105.6808 | 9748.3871 | 2210.4516 | 30.5806 |  |  | 7507.3548
12 월 합계 |  | 2347952 | [37 empty] | 11543 |  |  |  |  | 12974 | [10 empty] | 2747.7 | 302200 | 68524 | 948 | 0 | 0 | 232728 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1
Note on BE6: 음식물을 투입하는 사업단·소 대상 작성 기입필요
Note on B17: 일자조정
Note on B80: 윤달(366일) 해당 시, 2. 29.일자 추가 지정필요

## 2024
■ 녹산공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음폐수 투입량 ( 톤/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 118772 | 39 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 733 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030 | 9490 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 559 | 7.44 | 5.66 | 83.7278 | 44.8276 | 799 | 6 | 2.78 | 68.4211 | 100 | 71.4976 | 83.6 | 69.27 | 40.05 | 45.76 | 9.16 | 152.3 | 14463 | 2227 | 4644 | 0 | 0 | 11178 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 59817 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4960 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 201 | 2.9 | 1.6 | 55.1724 | 16.2722 | 84 | 2.37 | 1.35 | 0 | 31.5789 | 10.0856 | 75.65 | 55.99 | 19.65 | 0.1 | 0.03 | 0 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0
전체 평균 |  | 83896.582 | 36.4066 | #1: 35.9658; #2: 36.8426 | 7.618 | 7.6096 | 7.5997 | [6 empty] | 263.322 | 261.658 | 264.968 | [6 empty] | 7607.4 | 7891.6 | 7323.2 | [6 empty] | 28.4952 | 384.2896 | 4.8302 | 3.6818 | 75.4925 | 24.5075 | 411.276 | 3.0128 | 1.8078 | 37.4312 | 61.6947 | 47.4683 | 79.9723 | 63.6146 | 34.7757 | 1.8375 | 1.8766 | 103.956 | 9831.9918 | 235.765 | 633.4399 |  |  | 8962.7869
총 합계(연누계) |  | 30706149 | [37 empty] | 140650 |  |  |  |  | 150527 | [10 empty] | 35137.14 | 3598509 | 86290 | 231839 | 0 | 0 | 3271701 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 83896.582 | [37 empty] | 384.2896 |  |  |  |  | 411.276 | [10 empty] | 103.956 | 9831.9918 | 235.765 | 633.4399 |  |  | 8962.7869
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음폐수 투입량 ( 톤/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2024-01-01 | 65470 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 43 | 248 |  |  |  |  | 421 | [5 empty] | 81 | 64.26 | 36.1 | 0.74 | 0.04 | 125.53 | 9216 | 2227 | 0 |  |  | 6989
1 | 2024-01-02 | 69300 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 36 | 297 |  |  |  |  | 382 | 2.77 |  |  |  |  | 81.9 | 64.43 | 35.93 | 0.68 | 0.04 | 122.2 | 9748 | 1736 | 0 |  |  | 8012
1 | 2024-01-03 | 70570 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 331 |  |  |  |  | 392 | 2.76 |  |  |  |  | 81.5 | 64.3 | 36.06 | 0.61 | 0.04 | 121.99 | 10400 | 2139 | 0 |  |  | 8261
1 | 2024-01-04 | 65563 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 335 | 5.51 | 4.13 |  |  | 422 | 2.8 | 1.71 |  |  |  | 81.9 | 63.87 | 36.5 | 0.71 | 0.04 | 123 | 10288 | 2156 | 0 |  |  | 8132
1 | 2024-01-05 | 70050 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 223 | 191.3 | 254.7 | [6 empty] | 7140 | 7880 | 6400 | [6 empty] | 32 | 333 |  |  |  |  | 354 | 2.75 |  |  |  |  | 81.8 | 64.78 | 35.58 | 0.69 | 0.04 | 94.45 | 9795 | 1668 | 0 |  |  | 8127
1 | 2024-01-06 | 68740 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 335 |  |  |  |  | 558 | [5 empty] | 81.5 | 64.99 | 35.37 | 0.7 | 0.04 | 95.13 | 10249 | 2221 | 0 |  |  | 8028
1 | 2024-01-07 | 65630 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 33 | 318 |  |  |  |  | 435 | [5 empty] | 81.6 | 65.96 | 34.4 | 0.42 | 0.04 |  | 5824 | 1589 | 0 |  |  | 4235
1 | 2024-01-08 | 68050 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 31 | 337 |  |  |  |  | 338 | 2.81 |  |  |  |  | 81.7 | 63.78 | 36.59 | 0.38 | 0.03 | 95.95 | 9718 | 1850 | 0 |  |  | 7868
1 | 2024-01-09 | 73230 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 335 |  |  |  |  | 362 | 2.83 |  |  |  |  | 81.9 | 63.38 | 36.99 | 0.75 | 0.03 | 121.99 | 9259 | 2172 | 0 |  |  | 7087
1 | 2024-01-10 | 74700 | 37 | #1: 36; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | [24 empty] | 30 | 357 |  |  |  |  | 375 | 2.85 |  |  |  |  | 81.4 | 64.08 | 36.29 | 1.61 | 0.04 | 123.46 | 10870 | 1450 | 720 |  |  | 8700
1 | 2024-01-11 | 74120 | 37 | #1: 36; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 31 | 344 |  |  |  |  | 394 | 2.84 |  |  |  |  | 82 | 64.1 | 36.26 | 2.1 | 0.04 | 120.94 | 10669 | 2136 | 0 |  |  | 8533
1 | 2024-01-12 | 75470 | 37 | #1: 36; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 215 | 202 | 228 | [6 empty] | 7780 | 8250 | 7310 | [6 empty] | 32 | 329 | 5.34 | 4.1 |  |  | 332 | 2.78 | 1.72 |  |  |  | 81.8 | 64.39 | 35.97 | 2.05 | 0.04 | 123.28 | 9881 | 1969 | 0 |  |  | 7912
1 | 2024-01-13 | 72240 | 37 | #1: 36; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 336 |  |  |  |  | 315 | [5 empty] | 81.5 | 64.39 | 35.98 | 2.19 | 0.04 | 120.42 | 10405 | 1596 | 0 |  |  | 8809
1 | 2024-01-14 | 71420 | 37 | #1: 36; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 35 | 307 |  |  |  |  | 329 | [5 empty] | 81.9 | 66.12 | 34.24 | 1.8 | 0.04 |  | 8495 | 1956 | 0 |  |  | 6539
1 | 2024-01-15 | 74340 | 36.5 | #1: 36; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 31 | 347 |  |  |  |  | 367 | 2.83 |  |  |  |  | 82 | 63.76 | 36.38 | 3.11 | 0.04 | 121.07 | 9783 | 1701 | 0 |  |  | 8082
1 | 2024-01-16 | 67670 | 36.5 | #1: 36; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 31 | 338 |  |  |  |  | 366 | 2.83 |  |  |  |  | 81.2 | 62.21 | 37.02 | 1.24 | 0.04 | 121.18 | 10528 | 1892 | 0 |  |  | 8636
1 | 2024-01-17 | 73360 | 36.5 | #1: 36; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 193.1 | 179.2 | 207 | [6 empty] | 8055 | 8160 | 7950 | [6 empty] | 29 | 360 |  |  |  |  | 322 | 2.84 |  |  |  |  | 82.5 | 62.28 | 36.97 | 0.97 | 0.22 | 121.41 | 11528 | 2176 | 0 |  |  | 9352
1 | 2024-01-18 | 77090 | 36.5 | #1: 36; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 28 | 376 |  |  |  |  | 450 | 2.84 |  |  |  |  | 81.1 | 61.36 | 37.71 | 1.71 | 0.8 | 119.51 | 11411 | 1524 | 0 |  |  | 9887
1 | 2024-01-19 | 77480 | 36 | #1: 35; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 29 | 365 | 5.22 | 4.27 |  |  | 357 | 2.85 | 1.8 |  |  |  | 81.3 | 61.91 | 36.61 | 2.14 | 1.12 | 93.84 | 11661 | 1857 | 0 |  |  | 9804
1 | 2024-01-20 | 74700 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 330 |  |  |  |  | 84 | [5 empty] | 81 | 60.99 | 37.22 | 0.79 | 1.22 | 92.36 | 9971 | 1522 | 0 |  |  | 8449
1 | 2024-01-21 | 74320 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 49 | 216 |  |  |  |  | 196 | [5 empty] | 81.4 | 59.74 | 34.88 | 1.26 | 1.93 |  | 7200 | 1652 | 0 |  |  | 5548
1 | 2024-01-22 | 76160 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 34 | 310 |  |  |  |  | 470 | 2.9 |  |  |  |  | 81.4 | 59.29 | 36.68 | 0.74 | 1.78 | 101.99 | 9729 | 1564 | 0 |  |  | 8165
1 | 2024-01-23 | 77140 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 35 | 301 |  |  |  |  | 266 | 2.93 |  |  |  |  | 81.7 | 60.3 | 37.03 | 0.58 | 1.48 | 122.44 | 10136 | 1490 | 0 |  |  | 8646
1 | 2024-01-24 | 77890 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 444 | 417.9 | 470 | [6 empty] | 7680 | 7840 | 7520 | [6 empty] | 37 | 290 |  |  |  |  | 398 | 2.91 |  |  |  |  | 81.9 | 60.89 | 36.52 | 0.58 | 1.49 | 121.83 | 9914 | 1582 | 0 |  |  | 8332
1 | 2024-01-25 | 77700 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 36 | 294 | 4.85 | 3.97 |  |  | 333 | 2.87 | 1.83 |  |  |  | 81.9 | 62.09 | 37.02 | 0.64 | 1.14 | 94.19 | 10036 | 1544 | 0 |  |  | 8492
1 | 2024-01-26 | 76420 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 287 |  |  |  |  | 419 | 2.95 |  | 0 | 100 |  | 81.9 | 61.47 | 37.73 | 0.55 | 1.09 | 123.89 | 10859 | 1506 | 0 |  |  | 9353
1 | 2024-01-27 | 73410 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 37 | 289 |  |  |  |  | 480 | [5 empty] | 81.7 | 60.75 | 38.11 | 0.51 | 1.17 | 151.61 | 9581 | 1449 | 0 |  |  | 8132
1 | 2024-01-28 | 70670 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 45 | 235 |  |  |  |  | 281 | [5 empty] | 81.4 | 60.65 | 36.38 | 0.66 | 1.74 |  | 6774 | 1425 | 0 |  |  | 5349
1 | 2024-01-29 | 74600 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 40 | 265 |  |  |  |  | 260 | 2.91 |  | 0 |  |  | 82.1 | 61.4 | 36.79 | 0.62 | 1.35 | 134.02 | 10391 | 1450 | 0 |  |  | 8941
1 | 2024-01-30 | 76360 | 34 | #1: 34; #2: 34 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 48 | 219 |  |  |  |  | 341 | 2.93 |  | 0 |  |  | 82 | 60.43 | 34.56 | 0.51 | 2.16 |  | 6985 | 1301 | 0 |  |  | 5684
1 | 2024-01-31 | 76400 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 20 | 520 | 5.75 | 4.58 | 79.6522 | 20.3478 | 376 | 2.99 | 1.92 | 64.214 |  |  | 81.6 | 59.03 | 33.54 | 0.51 | 2.42 |  | 4153 | 148 | 2988 |  |  | 1017
1 월 최대 |  | 77890 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 417.9 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055 | 8250 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 520 | 5.75 | 4.58 | 79.6522 | 20.3478 | 558 | 2.99 | 1.92 | 64.214 | 100 | 0 | 82.5 | 66.12 | 38.11 | 3.11 | 2.42 | 151.61 | 11661 | 2227 | 2988 | 0 | 0 | 9887 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 65470 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 179.2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 7840 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 216 | 4.85 | 3.97 | 79.6522 | 20.3478 | 84 | 2.75 | 1.71 | 0 | 100 | 0 | 81 | 59.03 | 33.54 | 0.38 | 0.03 | 92.36 | 4153 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 72911.7097 | 36.2742 | #1: 35.7742; #2: 36.7742 | 7.8484 | 7.8484 | 7.8452 | [6 empty] | 268.775 | 247.6 | 289.925 | [6 empty] | 7663.75 | 8032.5 | 7295 | [6 empty] | 34.2258 | 318.8387 | 5.334 | 4.21 | 79.6522 | 20.3478 | 360.4839 | 2.8532 | 1.796 | 16.0535 | 100 |  | 81.6613 | 62.6252 | 36.239 | 1.05 | 0.70097 | 116.3072 | 9530.871 | 1698.3226 | 119.6129 |  |  | 7712.9355
1 월 합계 |  | 2260263 | [37 empty] | 9884 |  |  |  |  | 11175 | [10 empty] | 2907.68 | 295457 | 52648 | 3708 | 0 | 0 | 239101 | 0 | 0
2 | 2024-02-01 | 79700 | 33.5 | #1: 33; #2: 34 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 38 | 277 |  |  |  |  | 450 | 2.93 |  |  |  |  | 80.5 | 62.49 | 36.17 | 1.46 | 1.67 | 136.07 | 9683 | 1305 | 1644 |  |  | 6734
2 | 2024-02-02 | 79200 | 33.5 | #1: 33; #2: 34 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 417.3 | 450 | 384.6 | [6 empty] | 7965 | 8500 | 7430 | [6 empty] | 38 | 276 |  |  |  |  | 440 | 2.94 |  | 0 | 100 |  | 82 | 62.49 | 36.9 | 1.16 | 1.56 | 133.96 | 12263 | 1255 | 0 |  |  | 11008
2 | 2024-02-03 | 75100 | 33 | #1: 33; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 32 | 336 |  |  |  |  | 301 | [5 empty] | 81.8 | 62.9 | 37.14 | 0.84 | 1.44 | 139.32 | 10259 | 1210 | 420 |  |  | 8629
2 | 2024-02-04 | 72700 | 33 | #1: 33; #2: 33 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 51 | 206 |  |  |  |  | 329 | [5 empty] | 81.5 | 61.32 | 33.23 | 0.84 | 2.31 |  | 7003 | 1298 | 0 |  |  | 5705
2 | 2024-02-05 | 87500 | 33 | #1: 33; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 44 | 243 |  |  |  |  | 387 | 3.03 |  |  |  |  | 81.8 | 63.71 | 35.43 | 0.65 | 1.75 | 122.77 | 10131 | 1320 | 0 |  |  | 8811
2 | 2024-02-06 | 81200 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 441.1 | 418.2 | 463.9 | [6 empty] | 8340 | 9430 | 7250 | [6 empty] | 36 | 294 |  |  |  |  | 352 | 3.06 |  |  |  |  | 81.6 | 63.03 | 35.29 | 0.82 | 2.05 | 65.53 | 8529 | 1271 | 0 |  |  | 7258
2 | 2024-02-07 | 80600 | 32 | #1: 32; #2: 32 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 422 | 5.09 | 4.12 | 80.943 | 19.057 | 232 | 3.09 | 2.02 |  |  |  | 81.8 | 61.75 | 36.85 | 0.65 | 1.56 | 134.12 | 11407 | 1162 | 1140 |  |  | 9105
2 | 2024-02-08 | 79205 | 32 | #1: 32; #2: 32 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 431 |  |  |  |  | 245 | 3.22 |  |  |  |  | 81.9 | 61.52 | 37.28 | 0.63 | 1.5 | 126.67 | 12201 | 1376 | 0 |  |  | 10825
2 | 2024-02-09 | 73655 | 31.5 | #1: 31; #2: 32 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 422 |  |  |  |  | 227 | [5 empty] | 81.4 | 62.29 | 36.53 | 0.78 | 1.58 | 122.23 | 9789 | 1289 | 0 |  |  | 8500
2 | 2024-02-10 | 61923 | 31.5 | #1: 31; #2: 32 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26 | 404 |  |  |  |  | 377 | [5 empty] | 81.5 | 61.88 | 32.4 | 0.63 | 2.39 |  | 7164 | 1301 | 0 |  |  | 5863
2 | 2024-02-11 | 67122 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 29 | 362 |  |  |  |  | 185 | [5 empty] | 81.8 | 61.74 | 31.61 | 0.54 | 2.6 |  | 7395 | 1216 | 0 |  |  | 6179
2 | 2024-02-12 | 70967 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 469 |  |  |  |  | 394 | [5 empty] | 81.8 | 62.87 | 35.75 | 0.52 | 1.78 | 124.09 | 11116 | 1290 | 0 |  |  | 9826
2 | 2024-02-13 | 77445 | 30 | #1: 30; #2: 30 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 468 |  |  |  |  | 240 | 3.35 |  |  |  |  | 81.5 | 63.32 | 36.3 | 0.64 | 1.82 | 120.7 | 9537 | 1251 | 0 |  |  | 8286
2 | 2024-02-14 | 78652 | 30 | #1: 30; #2: 30 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 457 |  |  |  |  | 294 | 3.7 |  |  |  |  | 81 | 63.2 | 31.71 | 0.1 | 3.33 | 124.12 | 11886 | 774 | 732 |  |  | 10380
2 | 2024-02-15 | 80650 | 30 | #1: 30; #2: 30 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 424.4 | 411.5 | 437.2 | [6 empty] | 8380 | 9100 | 7660 | [6 empty] | 23 | 457 | 6.56 | 4.95 | 75.4573 | 24.5427 | 303 | 3.55 | 2.26 | 63.662 | 36.338 | 43.0178 | 81.2 | 63.31 | 23.97 | 44.59 | 8.11 | 123.41 | 12573 | 0 | 1536 |  |  | 11037
2 | 2024-02-16 | 80989 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 426 |  |  |  |  | 310 | 3.8 |  |  |  |  | 81.1 | 64.37 | 36.71 | 0.17 | 1.12 | 124.58 | 12775 | 154 | 2748 |  |  | 9873
2 | 2024-02-17 | 76625 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 22 | 485 |  |  |  |  | 432 | [5 empty] | 81.3 | 64.24 | 36.33 | 0.67 | 1.14 | 122.85 | 12914 | 0 | 2088 |  |  | 10826
2 | 2024-02-18 | 75455 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 30 | 358 |  |  |  |  | 485 | [5 empty] | 81.4 | 64.33 | 33.76 | 0.45 | 1.67 |  | 7288 | 0 | 0 |  |  | 7288
2 | 2024-02-19 | 108493 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 28 | 378 |  |  |  |  | 386 | 3.24 |  | 0 | 100 |  | 82.1 | 61.39 | 37.26 | 1.54 | 1.17 | 125.68 | 12319 | 0 | 2076 |  |  | 10243
2 | 2024-02-20 | 93205 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 392.8 | 374.3 | 411.3 | [6 empty] | 7945 | 8540 | 7350 | [6 empty] | 26 | 408 |  |  |  |  | 309 | 3.17 |  |  |  |  | 82.3 | 63.43 | 36.35 | 1.2 | 1.25 | 124.59 | 11574 | 0 | 1260 |  |  | 10314
2 | 2024-02-21 | 89163 | 30.5 | #1: 30; #2: 31 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 405 |  |  |  |  | 290 | 3.22 |  |  |  |  | 81.2 | 63.43 | 36.63 | 0.87 | 1.24 | 123.74 | 11301 | 0 | 648 |  |  | 10653
2 | 2024-02-22 | 84300 | 31.5 | #1: 31; #2: 32 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 404 | 4.67 | 3.71 | 79.4433 | 20.5567 | 313 | 4.48 | 2.78 |  |  |  | 81 | 62.95 | 36.98 | 0.55 | 1.26 | 126.9 | 11107 | 0 | 564 |  |  | 10543
2 | 2024-02-23 | 83800 | 31.5 | #1: 31; #2: 32 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 404 |  |  |  |  | 699 | 3.32 |  |  |  |  | 80.9 | 63.1 | 36.53 | 0.6 | 1.36 | 126.31 | 11016 | 0 | 396 |  |  | 10620
2 | 2024-02-24 | 75900 | 31.5 | #1: 31; #2: 32 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 421 |  |  |  |  | 745 | [5 empty] | 81.2 | 62.88 | 36.94 | 0.5 | 1.34 | 98.77 | 9867 | 0 | 0 |  |  | 9867
2 | 2024-02-25 | 76600 | 31.5 | #1: 31; #2: 32 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 419 |  |  |  |  | 639 | [5 empty] | 81.5 | 62.39 | 35.42 | 0.54 | 1.74 |  | 8605 | 0 | 0 |  |  | 8605
2 | 2024-02-26 | 84410 | 32 | #1: 31; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 324.5 | 320.6 | 328.3 | [6 empty] | 7225 | 7620 | 6830 | [6 empty] | 24 | 439 |  |  |  |  | 672 | 3.1 |  |  |  |  | 82.2 | 62.41 | 37.19 | 0.57 | 1.32 | 126.67 | 10367 | 0 | 0 |  |  | 10367
2 | 2024-02-27 | 81600 | 32 | #1: 31; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 461 |  |  |  |  | 454 | 3.09 |  |  |  |  | 82.6 | 63.14 | 36.81 | 0.66 | 1.26 | 123.4 | 10882 | 0 | 0 |  |  | 10882
2 | 2024-02-28 | 84108 | 32 | #1: 31; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 443 | 4.73 | 3.64 | 76.9556 | 23.0444 | 417 | 3.06 | 2.03 |  |  |  | 82.3 | 63.56 | 36.73 | 0.61 | 1.19 | 126.62 | 12441 | 0 | 2196 |  |  | 10245
2 | 2024-02-29 | 85993 | 32 | #1: 31; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 445 |  |  |  |  | 397 | [5 empty] | 82.3 | 62.92 | 37.09 | 0.51 | 1.18 | 126.55 | 12247 | 0 | 1440 |  |  | 10807
2 월 최대 |  | 108493 | 33.5 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.1 | 450 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8380 | 9430 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 485 | 6.56 | 4.95 | 80.943 | 24.5427 | 745 | 4.48 | 2.78 | 63.662 | 100 | 43.0178 | 82.6 | 64.37 | 37.28 | 44.59 | 8.11 | 139.32 | 12914 | 1376 | 2748 | 0 | 0 | 11037 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 61923 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 320.6 | 328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7225 | 7620 | 6830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 206 | 4.67 | 3.64 | 75.4573 | 19.057 | 185 | 2.93 | 2.02 | 0 | 36.338 | 43.0178 | 80.5 | 61.32 | 23.97 | 0.1 | 1.12 | 65.53 | 7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5705 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 80215.8621 | 31.5 | #1: 31.069; #2: 31.931 | 7.6138 | 7.6138 | 7.6138 | [6 empty] | 400.02 | 394.92 | 405.06 | [6 empty] | 7971 | 8638 | 7304 | [6 empty] | 28.1034 | 393.7931 | 5.2625 | 4.105 | 78.1998 | 21.8002 | 389.7931 | 3.2972 | 2.2725 | 21.2207 | 78.7793 | 43.0178 | 81.6034 | 62.84 | 35.4238 | 2.2169 | 1.8514 | 122.9021 | 10539.2759 | 602.4828 | 651.3103 |  |  | 9285.4828
2 월 합계 |  | 2326260 | [37 empty] | 11420 |  |  |  |  | 11304 | [10 empty] | 2949.65 | 305639 | 17472 | 18888 | 0 | 0 | 269279 | 0 | 0
3 | 2024-03-01 | 82930 | 32 | #1: 31; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 445 |  |  |  |  | 319 | [5 empty] | 80.7 | 63.32 | 37.04 | 0.44 | 1.2 | 122.8 | 11981 | 0 | 1212 |  |  | 10769
3 | 2024-03-02 | 78234 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 25 | 424 |  |  |  |  | 404 | [5 empty] | 80.2 | 64.27 | 36.35 | 0.39 | 1.25 | 109.93 | 11814 | 0 | 1356 |  |  | 10458
3 | 2024-03-03 | 76535 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 24 | 433 |  |  |  |  | 667 | [5 empty] | 80.5 | 63.24 | 35.17 | 0.43 | 1.6 |  | 10218 | 0 | 0 |  |  | 10218
3 | 2024-03-04 | 82363 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 410 |  |  |  |  | 456 | 3.08 |  |  |  |  | 80.6 | 63.39 | 37.57 | 0.51 | 1.3 | 119.04 | 10262 | 0 | 252 |  |  | 10010
3 | 2024-03-05 | 90614 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 181.7 | 130.7 | 232.7 | [6 empty] | 7060 | 7750 | 6370 | [6 empty] | 27 | 397 |  |  |  |  | 248 | 3.35 |  |  |  |  | 81.1 | 62.88 | 37.29 | 0.68 | 1.28 | 117.76 | 11286 | 0 | 264 |  |  | 11022
3 | 2024-03-06 | 87490 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 26 | 413 |  |  |  |  | 248 | 3.21 |  |  |  |  | 80.8 | 63.88 | 36.63 | 0.71 | 1.19 | 122.16 | 12442 | 0 | 1512 |  |  | 10930
3 | 2024-03-07 | 85848 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 23 | 467 |  |  |  |  | 293 | 3.22 |  |  |  |  | 81.1 | 64.26 | 35.97 | 0.51 | 1.23 | 115.04 | 12093 | 0 | 1308 |  |  | 10785
3 | 2024-03-08 | 81144 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.4 | 7.7 | 7 | [24 empty] | 23 | 459 | 5.19 | 3.82 | 73.6031 | 26.3969 | 533 | 3.3 | 2.06 |  |  |  | 81.1 | 63.66 | 37.22 | 0.6 | 1.15 | 120.15 | 13395 | 0 | 2796 |  |  | 10599
3 | 2024-03-09 | 78723 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.3 | 7.6 | 7 | [24 empty] | 30 | 349 |  |  |  |  | 608 | [5 empty] | 81.5 | 63.62 | 36.48 | 0.45 | 1.35 | 66.74 | 10761 | 0 | 0 |  |  | 10761
3 | 2024-03-10 | 79841 | 32.5 | #1: 32; #2: 33 | 7.3 | 7.6 | 7 | [24 empty] | 31 | 342 |  |  |  |  | 622 | [5 empty] | 81 | 63.23 | 35.5 | 0.48 | 1.67 |  | 8261 | 0 | 0 |  |  | 8261
3 | 2024-03-11 | 87829 | 33 | #1: 33; #2: 33 | 7.3 | 7.6 | 7 | [6 empty] | 207.9 | 206.5 | 209.3 | [6 empty] | 6945 | 7260 | 6630 | [6 empty] | 25 | 423 |  |  |  |  | 264 | 3.09 |  |  |  |  | 81.2 | 66.42 | 37.07 | 0.61 | 0.41 | 120.81 | 11350 | 40 | 4080 |  |  | 7230
3 | 2024-03-12 | 88488 | 33 | #1: 33; #2: 33 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | [24 empty] | 30 | 356 |  |  |  |  | 396 | 3.18 |  |  |  |  | 81.1 | 63.96 | 37.08 | 0.67 | 1.01 | 118.87 | 12791 | 0 | 4644 |  |  | 8147
3 | 2024-03-13 | 87831 | 33 | #1: 33; #2: 33 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | [24 empty] | 34 | 313 |  |  |  |  | 314 | 3.46 |  |  |  |  | 80.7 | 63.08 | 37.38 | 0.55 | 1.07 | 120.05 | 12621 | 0 | 4344 |  |  | 8277
3 | 2024-03-14 | 86787 | 33.5 | #1: 33; #2: 34 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | [24 empty] | 34 | 316 |  |  |  |  | 196 | 3.05 |  |  |  |  | 80.9 | 63.18 | 36.89 | 0.59 | 1.2 | 116.97 | 12023 | 0 | 3696 |  |  | 8327
3 | 2024-03-15 | 84314 | 33.5 | #1: 33; #2: 34 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | [24 empty] | 33 | 326 | 4.55 | 3.65 | 80.2198 | 19.7802 | 277 | 3.73 | 2.39 |  |  |  | 80.7 | 63.78 | 37.09 | 0.62 | 1.16 | 120.8 | 12153 | 0 | 3804 |  |  | 8349
3 | 2024-03-16 | 80928 | 34 | #1: 34; #2: 34 | 7.1 | 7.2 | 7 | [24 empty] | 41 | 259 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 81.5 | 62.25 | 36.62 | 0.59 | 1.56 | 66.6 | 10125 | 0 | 1656 |  |  | 8469
3 | 2024-03-17 | 76976 | 34 | #1: 34; #2: 34 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | [24 empty] | 53 | 201 |  |  |  |  | 420 | [5 empty] | 81.9 | 61.58 | 36.18 | 0.8 | 1.86 |  | 7169 | 0 | 0 |  |  | 7169
3 | 2024-03-18 | 81311 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.3 | 7.6 | 7 | [24 empty] | 42 | 250 |  |  |  |  | 143 | 3.02 |  |  |  |  | 81.2 | 62.34 | 37.16 | 0.64 | 1.44 | 120.82 | 9713 | 0 | 1500 |  |  | 8213
3 | 2024-03-19 | 85700 | 35 | #1: 35; #2: 35 | 7.3 | 7.6 | 7 | [24 empty] | 36 | 293 |  |  |  |  | 158 | 3.25 |  |  |  |  | 81 | 62.51 | 36.57 | 0.69 | 1.38 | 119.14 | 10837 | 0 | 2436 |  |  | 8401
3 | 2024-03-20 | 86775 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | [24 empty] | 33 | 326 |  |  |  |  | 337 | 3.1 |  |  |  |  | 81.1 | 61.93 | 37.56 | 0.57 | 1.31 | 121.23 | 11664 | 0 | 3324 |  |  | 8340
3 | 2024-03-21 | 82200 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | [24 empty] | 38 | 282 | 5.05 | 4.07 | 80.5941 | 19.4059 | 487 | 3.05 | 1.95 |  |  |  | 80.8 | 62.37 | 36.83 | 0.62 | 1.4 | 118.39 | 10843 | 0 | 2508 |  |  | 8335
3 | 2024-03-22 | 77504 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | [6 empty] | 220.1 | 179.3 | 260.8 | [6 empty] | 7715 | 8170 | 7260 | [6 empty] | 32 | 327 |  |  |  |  | 316 | 3.04 |  |  |  |  | 81.3 | 62.55 | 37.16 | 0.4 | 1.35 | 118.65 | 11553 | 0 | 3156 |  |  | 8397
3 | 2024-03-23 | 75662 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.4 | 7.7 | 7 | [24 empty] | 26 | 404 |  |  |  |  | 392 | [5 empty] | 81.5 | 62.98 | 36.16 | 0.81 | 1.33 | 95.06 | 11592 | 0 | 3192 |  |  | 8400
3 | 2024-03-24 | 77268 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.4 | 7.7 | 7 | [24 empty] | 29 | 370 |  |  |  |  | 580 | [5 empty] | 80.9 | 62.64 | 34.01 | 0.93 | 1.82 |  | 8348 | 0 | 0 |  |  | 8348
3 | 2024-03-25 | 74723 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.3 | 7.6 | 7 | [24 empty] | 31 | 346 |  |  |  |  | 418 | 3.13 |  |  |  |  | 81.1 | 62.65 | 36.7 | 0.73 | 1.31 | 121.59 | 10718 | 0 | 2364 |  |  | 8354
3 | 2024-03-26 | 93561 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.3 | 7.6 | 7 | [24 empty] | 26 | 412 |  |  |  |  | 244 | 3.08 |  |  |  |  | 80.9 | 63.2 | 37.12 | 0.79 | 1.25 | 120.68 | 11997 | 0 | 3684 |  |  | 8313
3 | 2024-03-27 | 88035 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.3 | 7.6 | 7 | [6 empty] | 257.1 | 240.1 | 274 | [6 empty] | 7685 | 8210 | 7160 | [6 empty] | 32 | 334 | 6.76 | 5.66 | 83.7278 | 16.2722 | 304 | 3.23 | 2.05 |  |  |  | 80.4 | 63.19 | 36.84 | 0.67 | 1.31 | 120.66 | 11168 | 0 | 2796 |  |  | 8372
3 | 2024-03-28 | 97556 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 30 | 350 |  |  |  |  | 276 | 3.1 |  |  |  |  | 81.2 | 61.87 | 37.49 | 0.51 | 1.33 | 108.03 | 11325 | 0 | 2940 |  |  | 8385
3 | 2024-03-29 | 103661 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 372 |  |  |  |  | 558 | 3.06 |  |  |  |  | 80.2 | 62.89 | 36.65 | 1.83 | 1.33 | 122.19 | 11247 | 0 | 2916 |  |  | 8331
3 | 2024-03-30 | 96648 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 29 | 368 |  |  |  |  | 465 | [5 empty] | 81.3 | 63.32 | 35.65 | 0.93 | 1.47 | 96.91 | 10414 | 14 | 2052 |  |  | 8348
3 | 2024-03-31 | 86449 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 378 |  |  |  |  | 574 | [5 empty] | 81.5 | 62.62 | 33.69 | 1.03 | 1.79 |  | 8333 | 13 | 0 |  |  | 8320
3 월 최대 |  | 103661 | 35.5 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1 | 240.1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7715 | 8210 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 467 | 6.76 | 5.66 | 83.7278 | 26.3969 | 667 | 3.73 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 66.42 | 37.57 | 1.83 | 1.86 | 122.8 | 13395 | 40 | 4644 | 0 | 0 | 11022 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 74723 | 32 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 130.7 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945 | 7260 | 6370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 201 | 4.55 | 3.65 | 73.6031 | 16.2722 | 143 | 3.02 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 61.58 | 33.69 | 0.39 | 0.41 | 66.6 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7169 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 84642.8387 | 34 | #1: 33.5806; #2: 34.4194 | 7.3968 | 7.5581 | 7.2 | [6 empty] | 216.7 | 189.15 | 244.2 | [6 empty] | 7351.25 | 7847.5 | 6855 | [6 empty] | 30.6129 | 359.5161 | 5.3875 | 4.3 | 79.5362 | 20.4638 | 379.2581 | 3.1865 | 2.1125 |  |  |  | 81 | 63.131 | 36.5523 | 0.67032 | 1.3326 | 113.1181 | 10983.7742 | 2.1613 | 2057.8065 |  |  | 8923.8065
3 월 합계 |  | 2623928 | [37 empty] | 11145 |  |  |  |  | 11757 | [10 empty] | 2941.07 | 340497 | 67 | 63792 | 0 | 0 | 276638 | 0 | 0
4 | 2024-04-01 | 90428 | 35 | #1: 34; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 385 |  |  |  |  | 334 | 3.18 |  | 0 | 100 |  | 81.2 | 63.39 | 36.16 | 0.95 | 1.24 | 114.17 | 9684 | 12 | 1368 |  |  | 8304
4 | 2024-04-02 | 91362 | 35 | #1: 34; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 280.4 | 239 | 321.7 | [6 empty] | 9030 | 9200 | 8860 | [6 empty] | 28 | 379 |  |  |  |  | 503 | 3.13 |  | 0 | 100 |  | 80.9 | 62.42 | 36.29 | 0.71 | 1.39 | 118.04 | 8534 | 13 | 0 |  |  | 8521
4 | 2024-04-03 | 118772 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26 | 403 | 5.72 | 4.21 | 73.6014 | 26.3986 | 444 | 3.11 | 1.96 | 63.0225 | 36.9775 | 38.8702 | 80.6 | 62.59 | 36.89 | 0.55 | 1.37 | 123.25 | 11190 | 276 | 2592 |  |  | 8322
4 | 2024-04-04 | 108751 | 35.5 | #1: 35; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25 | 423 |  |  |  |  | 482 | 3.14 |  | 0 | 100 |  | 80.4 | 62.36 | 36.92 | 1.25 | 1.42 | 114.53 | 10495 | 0 | 2040 |  |  | 8455
4 | 2024-04-05 | 95690 | 35 | #1: 34; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 23 | 460 |  |  |  |  | 494 | 3.06 |  | 0 | 100 |  | 81.1 | 61.16 | 37.41 | 0.91 | 1.24 | 122.31 | 11564 | 0 | 3060 |  |  | 8504
4 | 2024-04-06 | 93562 | 35 | #1: 34; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 23 | 459 |  |  |  |  | 689 | [5 empty] | 80.8 | 63.73 | 36.07 | 0.91 | 1.32 | 96.54 | 10876 | 0 | 2520 |  |  | 8356
4 | 2024-04-07 | 86749 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25 | 419 |  |  |  |  | 391 | [5 empty] | 80.7 | 65.06 | 34.99 | 0.84 | 1.44 |  | 8351 | 0 | 0 |  |  | 8351
4 | 2024-04-08 | 90378 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 24 | 436 |  |  |  |  | 438 | 3.12 |  | 0 | 100 |  | 80.9 | 63.64 | 36.01 | 1.03 | 1.26 | 121.78 | 9927 | 678 | 924 |  |  | 8325
4 | 2024-04-09 | 91875 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 321.5 | 298 | 344.9 | [6 empty] | 7815 | 8330 | 7300 | [6 empty] | 25 | 431 |  |  |  |  | 449 | 3.07 |  | 0 | 100 |  | 80.5 | 63.85 | 35.44 | 0.86 | 1.31 | 120.24 | 11562 | 1233 | 1980 |  |  | 8349
4 | 2024-04-10 | 85600 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 24 | 445 |  |  |  |  | 646 | [5 empty] | 80.5 | 64.34 | 36.82 | 0.65 | 1.24 | 122.84 | 11572 | 865 | 2256 |  |  | 8451
4 | 2024-04-11 | 89588 | 34.5 | #1: 34; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25 | 416 | 4.88 | 3.85 | 78.8934 | 21.1066 | 260 | 3.07 | 1.97 | 64.1694 | 35.8306 | 52.0874 | 80.5 | 64.1 | 36.3 | 0.67 | 1.28 | 117.55 | 12307 | 1321 | 2640 |  |  | 8346
4 | 2024-04-12 | 84015 | 34 | #1: 33; #2: 35 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25 | 420 |  |  |  |  | 420 | 3.03 |  | 0 | 100 |  | 80.7 | 63.49 | 36.99 | 0.85 | 1.27 | 122.35 | 10447 | 1317 | 672 |  |  | 8458
4 | 2024-04-13 | 82400 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 27 | 387 |  |  |  |  | 602 | [5 empty] | 80.5 | 64.37 | 35.88 | 0.86 | 1.54 | 68.37 | 9209 | 961 | 0 |  |  | 8248
4 | 2024-04-14 | 80006 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 324 |  |  |  |  | 751 | [5 empty] | 80.1 | 64.76 | 33.82 | 0.89 | 2.19 |  | 6047 | 0 | 0 |  |  | 6047
4 | 2024-04-15 | 92489 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 27 | 388 |  |  |  |  | 453 | 3.05 |  | 0 | 100 |  | 81.3 | 64.93 | 40.05 | 0.86 | 1.23 | 124.21 | 9609 | 265 | 492 |  |  | 8852
4 | 2024-04-16 | 94280 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 383 |  |  |  |  | 371 | 3.03 |  | 0 | 100 |  | 80.9 | 66.81 | 37.54 | 1.43 | 0.99 | 120.14 | 13911 | 949 | 4428 |  |  | 8534
4 | 2024-04-17 | 88665 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 27 | 400 |  |  |  |  | 404 | 3.04 |  | 0 | 100 |  | 80.3 | 66.78 | 34.49 | 1.11 | 1.01 | 122.97 | 11814 | 1109 | 2628 |  |  | 8077
4 | 2024-04-18 | 90505 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [6 empty] | 142.6 | 118 | 167.1 | [6 empty] | 7845 | 7880 | 7810 | [6 empty] | 25 | 417 | 7.44 | 5.49 | 73.7903 | 26.2097 | 331 | 2.99 | 1.91 | 63.8796 | 36.1204 | 37.1838 | 80.7 | 63.16 | 36.17 | 0.96 | 1.25 | 120.78 | 10742 | 1075 | 1416 |  |  | 8251
4 | 2024-04-19 | 89559 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 26 | 412 |  |  |  |  | 490 | 2.96 |  | 0 | 100 |  | 80.9 | 62.56 | 36.69 | 1.02 | 1.22 | 122.38 | 11513 | 1182 | 2004 |  |  | 8327
4 | 2024-04-20 | 80719 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 28 | 381 |  |  |  |  | 560 | [5 empty] | 80.8 | 62.28 | 36.49 | 0.77 | 1.47 | 68.86 | 9391 | 0 | 1128 |  |  | 8263
4 | 2024-04-21 | 83162 | 34.5 | #1: 33; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 30 | 351 |  |  |  |  | 726 | [5 empty] | 81 | 61.09 | 34.5 | 0.78 | 1.99 |  | 6780 | 0 | 0 |  |  | 6780
4 | 2024-04-22 | 85917 | 34 | #1: 32; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 27 | 390 |  |  |  |  | 470 | 3.03 |  | 0 | 100 |  | 80 | 62.99 | 36.1 | 1.05 | 1.47 | 95.56 | 9611 | 595 | 552 |  |  | 8464
4 | 2024-04-23 | 82409 | 34 | #1: 32; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 30 | 359 |  |  |  |  | 345 | 2.92 |  | 0 | 100 |  | 80.4 | 64.92 | 39.65 | 0.91 | 1.19 | 121.47 | 10376 | 988 | 600 |  |  | 8788
4 | 2024-04-24 | 83943 | 34 | #1: 32; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [6 empty] | 347.8 | 472.9 | 222.7 | [6 empty] | 7420 | 7120 | 7720 | [6 empty] | 27 | 388 |  |  |  |  | 410 | 2.94 |  | 0 | 100 |  | 80.5 | 66.02 | 34.61 | 0.71 | 1.06 | 125.01 | 14463 | 1126 | 4488 |  |  | 8849
4 | 2024-04-25 | 85643 | 34 | #1: 32; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 27 | 400 |  |  |  |  | 381 | 2.88 |  | 0 | 100 |  | 80.5 | 63.19 | 35.78 | 0.96 | 1.34 | 121.7 | 10732 | 423 | 1560 |  |  | 8749
4 | 2024-04-26 | 81825 | 34 | #1: 32; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 27 | 396 | 5.28 | 3.91 |  |  | 494 | 2.96 | 1.86 | 62.8378 | 37.1622 |  | 80.7 | 62.54 | 36.34 | 0.97 | 1.48 | 122.12 | 11654 | 0 | 3216 |  |  | 8438
4 | 2024-04-27 | 79966 | 34 | #1: 32; #2: 36 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | [24 empty] | 34 | 309 |  |  |  |  | 436 | [5 empty] | 80.9 | 62.04 | 36.34 | 0.88 | 1.59 | 97.18 | 10520 | 0 | 2292 |  |  | 8228
4 | 2024-04-28 | 77269 | 34.5 | #1: 32; #2: 37 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | [24 empty] | 41 | 256 |  |  |  |  | 339 | [5 empty] | 80.4 | 61.1 | 33.9 | 0.93 | 2.29 |  | 6915 | 0 | 0 |  |  | 6915
4 | 2024-04-29 | 97869 | 34.5 | #1: 32; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 31 | 346 |  |  |  |  | 298 | 2.99 |  | 0 | 100 |  | 80.6 | 63.32 | 36.24 | 0.83 | 1.28 | 125.07 | 9618 | 0 | 1572 |  |  | 8046
4 | 2024-04-30 | 90321 | 35 | #1: 33; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 29 | 362 |  |  |  |  | 415 | 2.94 |  | 0 | 100 |  | 80.4 | 64.3 | 36.06 | 0.97 | 1.2 | 119.96 | 11530 | 0 | 3176 |  |  | 8354
4 월 최대 |  | 118772 | 35.5 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.8 | 472.9 | 344.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030 | 9200 | 8860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 460 | 7.44 | 5.49 | 78.8934 | 26.3986 | 751 | 3.18 | 1.97 | 64.1694 | 100 | 52.0874 | 81.3 | 66.81 | 40.05 | 1.43 | 2.29 | 125.07 | 14463 | 1321 | 4488 | 0 | 0 | 8852 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 77269 | 34 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 118 | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420 | 7120 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 256 | 4.88 | 3.85 | 73.6014 | 21.1066 | 260 | 2.88 | 1.86 | 0 | 35.8306 | 37.1838 | 80 | 61.09 | 33.82 | 0.55 | 0.99 | 68.37 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6047 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 89123.9 | 34.5333 | #1: 33.1667; #2: 35.9 | 7.7533 | 7.7067 | 7.7567 | [6 empty] | 273.075 | 281.975 | 264.1 | [6 empty] | 8027.5 | 8132.5 | 7922.5 | [6 empty] | 27.5 | 390.8333 | 5.83 | 4.365 | 75.4284 | 24.5716 | 460.8667 | 3.0305 | 1.925 | 12.0909 | 87.9091 | 42.7138 | 80.6567 | 63.5763 | 36.2313 | 0.90233 | 1.3857 | 114.2069 | 10364.8 | 479.6 | 1653.4667 |  |  | 8231.7333
4 월 합계 |  | 2673717 | [37 empty] | 11725 |  |  |  |  | 13826 | [10 empty] | 2969.38 | 310944 | 14388 | 49604 | 0 | 0 | 246952 | 0 | 0
5 | 2024-05-01 | 83339 | 35 | #1: 33; #2: 37 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | [24 empty] | 29 | 360 |  |  |  |  | 609 | [5 empty] | 80.5 | 62.24 | 36.86 | 1 | 1.3 | 122.2 | 10987 | 0 | 2592 |  |  | 8395
5 | 2024-05-02 | 82572 | 35.5 | #1: 34; #2: 37 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 330 | 4.47 | 3.35 | 74.9441 | 25.0559 | 284 | 2.95 | 1.86 | 63.0508 | 36.9492 | 42.9495 | 80.1 | 62.41 | 36.38 | 0.85 | 1.42 | 98.96 | 10821 | 398 | 3228 |  |  | 7195
5 | 2024-05-03 | 80123 | 36.5 | #1: 35; #2: 38 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | [6 empty] | 149.8 | 110.3 | 189.3 | [6 empty] | 7975 | 8430 | 7520 | [6 empty] | 32 | 333 |  |  |  |  | 398 | 2.87 |  |  |  |  | 79.3 | 62.97 | 36.47 | 0.75 | 1.43 | 97.66 | 9380 | 0 | 648 |  |  | 8732
5 | 2024-05-04 | 81400 | 36.5 | #1: 35; #2: 38 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 32 | 331 |  |  |  |  | 435 | [5 empty] | 79.5 | 62.23 | 36.06 | 0.76 | 1.49 | 96.75 | 9542 | 0 | 876 |  |  | 8666
5 | 2024-05-05 | 88200 | 37 | #1: 36; #2: 38 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 35 | 301 |  |  |  |  | 409 | [5 empty] | 79.8 | 61.37 | 34.62 | 0.65 | 1.94 |  | 7333 | 0 | 0 |  |  | 7333
5 | 2024-05-06 | 115704 | 37 | #1: 36; #2: 38 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 33 | 326 |  |  |  |  | 429 | [5 empty] | 79.6 | 62.33 | 36.67 | 1.33 | 1.42 | 99.24 | 8505 | 0 | 0 |  |  | 8505
5 | 2024-05-07 | 106213 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [6 empty] | 293.5 | 346.2 | 240.8 | [6 empty] | 7795 | 7730 | 7860 | [6 empty] | 31 | 346 |  |  |  |  | 346 | 2.88 |  |  |  |  | 79.2 | 64.85 | 35.49 | 1.14 | 1.56 | 121.24 | 10665 | 0 | 2076 |  |  | 8589
5 | 2024-05-08 | 100015 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 33 | 325 |  |  |  |  | 397 | 2.86 |  |  |  |  | 80.7 | 62.74 | 35.83 | 0.97 | 1.76 | 123.73 | 10322 | 0 | 1680 |  |  | 8642
5 | 2024-05-09 | 95380 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.9 | 7.8 | 8 | [24 empty] | 28 | 378 |  |  |  |  | 350 | 2.86 |  |  |  |  | 79.3 | 63.6 | 35.39 | 0.85 | 1.88 | 95.66 | 10864 | 0 | 2148 |  |  | 8716
5 | 2024-05-10 | 93296 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 29 | 369 | 4.75 | 3.68 | 77.4737 | 22.5263 | 419 | 2.91 | 1.81 | 62.1993 | 37.8007 | 52.1566 | 80 | 63.53 | 35.81 | 1.01 | 1.71 | 98.27 | 11252 | 0 | 2568 |  |  | 8684
5 | 2024-05-11 | 89514 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 28 | 380 |  |  |  |  | 389 | [5 empty] | 82.7 | 64.41 | 35.09 | 0.85 | 1.59 | 92.09 | 10942 | 0 | 2316 |  |  | 8626
5 | 2024-05-12 | 92167 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 30 | 349 |  |  |  |  | 381 | [5 empty] | 82.9 | 63 | 31.1 | 1.35 | 2.33 |  | 8264 | 0 | 0 |  |  | 8264
5 | 2024-05-13 | 93938 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 28 | 376 |  |  |  |  | 538 | 2.88 |  |  |  |  | 82.4 | 63.42 | 36.26 | 1.15 | 1.64 | 124.13 | 10187 | 0 | 1572 |  |  | 8615
5 | 2024-05-14 | 91621 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [6 empty] | 245.6 | 283.9 | 207.3 | [6 empty] | 8230 | 8080 | 8380 | [6 empty] | 24 | 439 | 4.48 | 3.5 | 78.125 | 21.875 | 436 | 2.86 | 1.77 | 61.8881 | 38.1119 | 54.5321 | 82.1 | 64.76 | 34.81 | 0.96 | 1.56 | 121.94 | 12297 | 0 | 3768 |  |  | 8529
5 | 2024-05-15 | 89061 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [24 empty] | 26 | 409 |  |  |  |  | 356 | [5 empty] | 82 | 62.36 | 35.92 | 1.07 | 1.79 | 98.21 | 10730 | 0 | 2208 |  |  | 8522
5 | 2024-05-16 | 86650 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [24 empty] | 26 | 408 |  |  |  |  | 435 | 2.87 |  |  |  |  | 81.6 | 62.72 | 36.56 | 0.93 | 1.79 | 99.66 | 11174 | 0 | 1872 |  |  | 9302
5 | 2024-05-17 | 90948 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 27 | 396 |  |  |  |  | 416 | 2.86 |  |  |  |  | 81.4 | 63.23 | 34 | 1.04 | 2 | 98.54 | 10514 | 0 | 0 |  |  | 10514
5 | 2024-05-18 | 80889 | 36.5 | #1: 37; #2: 36 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 27 | 397 |  |  |  |  | 258 | [5 empty] | 81.6 | 62.63 | 35.15 | 0.94 | 1.95 | 97.48 | 9149 | 0 | 0 |  |  | 9149
5 | 2024-05-19 | 76514 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 29 | 365 |  |  |  |  | 582 | [5 empty] | 81.2 | 60.61 | 32.51 | 0.88 | 2.7 |  | 6913 | 0 | 0 |  |  | 6913
5 | 2024-05-20 | 77888 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 28 | 376 |  |  |  |  | 420 | 2.99 |  |  |  |  | 79.2 | 62.95 | 35.75 | 1.1 | 1.82 | 123.14 | 10247 | 0 | 0 |  |  | 10247
5 | 2024-05-21 | 83677 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 28 | 380 |  |  |  |  | 352 | 2.9 |  |  |  |  | 80.2 | 63.04 | 34.85 | 0.95 | 1.84 | 123.82 | 10710 | 0 | 1008 |  |  | 9702
5 | 2024-05-22 | 86319 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 29 | 362 |  |  |  |  | 403 | 2.9 |  |  |  |  | 79.2 | 61.88 | 35.59 | 0.86 | 1.86 | 99.56 | 10299 | 0 | 0 |  |  | 10299
5 | 2024-05-23 | 83423 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 30 | 359 | 5.34 | 4.14 | 77.5281 | 22.4719 | 470 | 2.9 | 1.95 | 67.2414 | 32.7586 | 40.5034 | 79.8 | 61.06 | 35.2 | 0.88 | 1.99 | 99.38 | 9828 | 0 | 0 |  |  | 9828
5 | 2024-05-24 | 84764 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 35 | 302 |  |  |  |  | 633 | 2.93 |  |  |  |  | 81.7 | 61.15 | 36.47 | 1.28 | 1.73 | 98.53 | 9638 | 0 | 0 |  |  | 9638
5 | 2024-05-25 | 82374 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 26 | 404 |  |  |  |  | 569 | [5 empty] | 81 | 62.4 | 37.15 | 1.31 | 1.47 | 97.42 | 9015 | 0 | 0 |  |  | 9015
5 | 2024-05-26 | 77592 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 27 | 391 |  |  |  |  | 368 | [5 empty] | 81.4 | 63.82 | 32.77 | 0.53 | 1.73 |  | 8495 | 0 | 0 |  |  | 8495
5 | 2024-05-27 | 85174 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 34 | 309 |  |  |  |  | 391 | 3.09 |  |  |  |  | 79.8 | 62.66 | 36.88 | 3.3 | 1.32 | 124.23 | 10703 | 0 | 0 |  |  | 10703
5 | 2024-05-28 | 85140 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [6 empty] | 176.8 | 187.2 | 166.4 | [6 empty] | 8755 | 9090 | 8420 | [6 empty] | 29 | 360 |  |  |  |  | 527 | 3.04 |  |  |  |  | 81.8 | 64.42 | 36.39 | 1.49 | 1.31 | 123.83 | 10548 | 0 | 0 |  |  | 10548
5 | 2024-05-29 | 84397 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 27 | 395 |  |  |  |  | 511 | 3.02 |  |  |  |  | 81.3 | 63.62 | 36.05 | 1.11 | 1.46 | 101.19 | 9972 | 0 | 0 |  |  | 9972
5 | 2024-05-30 | 78400 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 24 | 436 | 4.5 | 3.5 | 77.7778 | 22.2222 | 478 | 3.03 | 1.89 | 62.3762 | 37.6238 | 52.6316 | 81.5 | 64.74 | 34.95 | 1.07 | 1.47 | 100.22 | 10334 | 0 | 0 |  |  | 10334
5 | 2024-05-31 | 79755 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 23 | 462 |  |  |  |  | 572 | 3.01 |  |  |  |  | 81.6 | 63.86 | 36.36 | 1.14 | 1.32 | 100.49 | 10656 | 0 | 0 |  |  | 10656
5 월 최대 |  | 115704 | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5 | 346.2 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8755 | 9090 | 8420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 462 | 5.34 | 4.14 | 78.125 | 25.0559 | 633 | 3.09 | 1.95 | 67.2414 | 38.1119 | 54.5321 | 82.9 | 64.85 | 37.15 | 3.3 | 2.7 | 124.23 | 12297 | 398 | 3768 | 0 | 0 | 10703 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 76514 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 110.3 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795 | 7730 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 301 | 4.47 | 3.35 | 74.9441 | 21.875 | 258 | 2.86 | 1.77 | 61.8881 | 32.7586 | 40.5034 | 79.2 | 60.61 | 31.1 | 0.53 | 1.3 | 92.09 | 6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 87304.7419 | 36.9355 | [8 empty] | 7.8806 | 7.7903 | 7.8935 | [6 empty] | 216.425 | 231.9 | 200.95 | [6 empty] | 8188.75 | 8332.5 | 8045 | [6 empty] | 29 | 369.4839 | 4.708 | 3.634 | 77.1697 | 22.8303 | 437.4516 | 2.9305 | 1.856 | 63.3512 | 36.6488 | 48.5546 | 80.7871 | 62.9358 | 35.4642 | 1.0806 | 1.6961 | 106.5767 | 10009.2258 | 12.8387 | 921.2903 |  |  | 9075.0968
5 월 합계 |  | 2706447 | [37 empty] | 11454 |  |  |  |  | 13561 | [10 empty] | 2877.57 | 310286 | 398 | 28560 | 0 | 0 | 281328 | 0 | 0
6 | 2024-06-01 | 77701 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 26.2376 | 404 |  |  |  |  | 417 | [5 empty] | 79.3 | 65.6 | 36.35 | 1.38 | 1.28 | 123.07 | 10891 | 0 | 0 |  |  | 10891
6 | 2024-06-02 | 73702 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.9804 | 408 |  |  |  |  | 388 | [5 empty] | 79.9 | 64.32 | 30.77 | 0.97 | 1.96 | 0 | 7786 | 0 | 0 |  |  | 7786
6 | 2024-06-03 | 78850 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | [24 empty] | 26.3027 | 403 |  |  |  |  | 426 | 3.02 |  |  |  |  | 81.1 | 67.58 | 36 | 1.18 | 1.35 | 150.09 | 10450 | 0 | 0 |  |  | 10450
6 | 2024-06-04 | 79000 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 230.7 | 198.9 | 262.5 | [6 empty] | 8625 | 9310 | 7940 | [6 empty] | 27.5325 | 385 |  |  |  |  | 412 | 2.97 |  |  |  |  | 80.5 | 67.24 | 34.36 | 1.26 | 1.46 | 125.75 | 10355 | 0 | 0 |  |  | 10355
6 | 2024-06-05 | 84200 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.6039 | 414 | 5.27 | 4.08 | 77.4194 | 22.5806 | 503 | 2.96 | 1.93 | 65.2027 | 34.7973 | 45.3479 | 81.1 | 68.64 | 35.39 | 1.04 | 1.06 | 145.54 | 10228 | 0 | 0 |  |  | 10228
6 | 2024-06-06 | 81100 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.1185 | 422 |  |  |  |  | 341 | 2.92 |  |  |  |  | 81.2 | 68.2 | 34.03 | 0.87 | 1.12 | 100.68 | 9597 | 0 | 0 |  |  | 9597
6 | 2024-06-07 | 80939 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.6039 | 414 |  |  |  |  | 356 | [5 empty] | 81.8 | 65.74 | 36.34 | 3.08 | 1.08 | 112.91 | 10062 | 0 | 0 |  |  | 10062
6 | 2024-06-08 | 80877 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.3589 | 418 |  |  |  |  | 401 | [5 empty] | 78.9 | 67.61 | 37.24 | 1.05 | 1 | 113.88 | 10148 | 0 | 0 |  |  | 10148
6 | 2024-06-09 | 89280 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 28.5714 | 371 |  |  |  |  | 563 | [5 empty] | 79.4 | 67.67 | 31.13 | 2.37 | 1.41 |  | 7723 | 0 | 0 |  |  | 7723
6 | 2024-06-10 | 83193 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 27.6762 | 383 |  |  |  |  | 439 | 2.88 |  |  |  |  | 79.1 | 64.61 | 35.61 | 2.04 | 1.47 | 126.41 | 10539 | 0 | 0 |  |  | 10539
6 | 2024-06-11 | 87807 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 243.2 | 250.5 | 235.9 | [6 empty] | 8165 | 8350 | 7980 | [6 empty] | 24.3678 | 435 |  |  |  |  | 436 | 3.01 |  |  |  |  | 79.2 | 65.37 | 35.25 | 2.08 | 1.67 | 111.74 | 10546 | 0 | 0 |  |  | 10546
6 | 2024-06-12 | 87984 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 22.2689 | 476 | 5.28 | 4.1 | 77.6515 | 22.3485 | 425 | 2.9 | 1.9 | 65.5172 | 34.4828 | 45.3171 | 80.1 | 66.25 | 36.98 | 1.69 | 1.44 | 126.6 | 11006 | 0 | 0 |  |  | 11006
6 | 2024-06-13 | 88403 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 24.8826 | 426 |  |  |  |  | 483 | 2.97 |  |  |  |  | 80.7 | 66.29 | 34.23 | 1.77 | 1.49 | 112.37 | 12465 | 0 | 1704 |  |  | 10761
6 | 2024-06-14 | 85673 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 23.0937 | 459 |  |  |  |  | 481 | 2.96 |  |  |  |  | 78.9 | 60.7 | 36.1 | 1.61 | 1.48 | 127.11 | 11494 | 0 | 492 |  |  | 11002
6 | 2024-06-15 | 83233 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 22.9437 | 462 |  |  |  |  | 379 | [5 empty] | 79.9 | 61.12 | 35.38 | 1.55 | 1.47 | 130.26 | 12052 | 0 | 1092 |  |  | 10960
6 | 2024-06-16 | 80673 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 23.7136 | 447 |  |  |  |  | 589 | [5 empty] | 79.6 | 62.83 | 29.01 | 2.31 | 2.32 |  | 7842 | 0 | 0 |  |  | 7842
6 | 2024-06-17 | 86883 | 37.5 | #1: 38; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 23.608 | 449 |  |  |  |  | 383 | 2.92 |  |  |  |  | 79.2 | 61.03 | 34.87 | 1.75 | 1.67 | 127.09 | 10412 | 0 | 0 |  |  | 10412
6 | 2024-06-18 | 86940 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 24.1458 | 439 |  |  |  |  | 434 | 2.99 |  |  |  |  | 79 | 60.85 | 35.09 | 1.63 | 1.64 | 111.74 | 10874 | 0 | 0 |  |  | 10874
6 | 2024-06-19 | 86900 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 274.2 | 263.4 | 285 | [6 empty] | 7930 | 8290 | 7570 | [6 empty] | 22.9935 | 461 | 5.84 | 4.35 | 74.4863 | 25.5137 | 417 | 2.9 | 1.86 | 64.1379 | 35.8621 | 38.7401 | 79.3 | 61.53 | 35.08 | 1.47 | 1.52 | 126.94 | 10867 | 0 | 0 |  |  | 10867
6 | 2024-06-20 | 86566 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 24.0363 | 441 |  |  |  |  | 454 | [5 empty] | 79.5 | 61.53 | 34.06 | 2.47 | 1.71 | 112.57 | 10511 | 0 | 0 |  |  | 10511
6 | 2024-06-21 | 83424 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 23.7668 | 446 |  |  |  |  | 437 | [5 empty] | 79.6 | 64.39 | 35.61 | 1.42 | 1.59 | 126.71 | 10621 | 0 | 0 |  |  | 10621
6 | 2024-06-22 | 97262 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 23.9278 | 443 |  |  |  |  | 484 | [5 empty] | 79.7 | 64.04 | 34.37 | 0.65 | 1.74 | 127.32 | 9882 | 0 | 0 |  |  | 9882
6 | 2024-06-23 | 92718 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 24.2009 | 438 |  |  |  |  | 626 | [5 empty] | 79.8 | 62.04 | 31.1 | 2.48 | 2.34 |  | 7562 | 0 | 0 |  |  | 7562
6 | 2024-06-24 | 92100 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.4197 | 417 |  |  |  |  | 418 | [5 empty] | 77.98 | 64.06 | 35.36 | 2 | 1.58 | 126.61 | 10417 | 0 | 0 |  |  | 10417
6 | 2024-06-25 | 91300 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 26.1084 | 406 |  |  |  |  | 446 | [5 empty] | 79.69 | 64.14 | 33.98 | 1.78 | 1.75 | 112.15 | 10318 | 0 | 0 |  |  | 10318
6 | 2024-06-26 | 74980 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32.9193 | 322 |  |  |  |  | 335 | [5 empty] | 79.5 | 66.39 | 34.62 | 15.65 | 1.66 | 108.91 | 7258 | 0 | 0 |  |  | 7258
6 | 2024-06-27 | 90200 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 23.9819 | 442 |  |  |  |  | 413 | [5 empty] | 78.49 | 63.65 | 34.58 | 0.92 | 2.11 | 112.26 | 10449 | 236 | 1308 |  |  | 8905
6 | 2024-06-28 | 87973 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 24.9412 | 425 |  |  |  |  | 419 | [5 empty] | 78.95 | 62.06 | 35.4 | 1.1 | 1.98 | 133.89 | 11178 | 0 | 0 |  |  | 11178
6 | 2024-06-29 | 90517 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.7908 | 411 |  |  |  |  | 665 | [5 empty] | 78.8 | 62.91 | 34.48 | 0.61 | 2.17 | 127.2 | 9650 | 0 | 0 |  |  | 9650
6 | 2024-06-30 | 110100 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 30.5476 | 347 |  |  |  |  | 411 | [5 empty] | 78.4 | 59.85 | 30.8 | 2.33 | 3.04 |  | 7205 | 0 | 0 |  |  | 7205
6 월 최대 |  | 110100 | 37.5 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 | 263.4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625 | 9310 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9193 | 476 | 5.84 | 4.35 | 77.6515 | 25.5137 | 665 | 3.02 | 1.93 | 65.5172 | 35.8621 | 45.3479 | 81.8 | 68.64 | 37.24 | 15.65 | 3.04 | 150.09 | 12465 | 236 | 1704 | 0 | 0 | 11178 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 73702 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7 | 198.9 | 235.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930 | 8290 | 7570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2689 | 322 | 5.27 | 4.08 | 74.4863 | 22.3485 | 335 | 2.88 | 1.86 | 64.1379 | 34.4828 | 38.7401 | 77.98 | 59.85 | 29.01 | 0.61 | 1 | 0 | 7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7205 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 86015.9333 | 37.1167 | #1: 37.1333; #2: 37.1 | 7.9 | 7.8933 | 7.9 | [6 empty] | 249.3667 | 237.6 | 261.1333 | [6 empty] | 8240 | 8650 | 7830 | [6 empty] | 25.3881 | 420.4667 | 5.4633 | 4.1767 | 76.5191 | 23.4809 | 446.0333 | 2.95 | 1.8967 | 64.9526 | 35.0474 | 43.135 | 79.6203 | 64.2747 | 34.4523 | 2.0837 | 1.652 | 117.6846 | 10012.9333 | 7.8667 | 153.2 |  |  | 9851.8667
6 월 합계 |  | 2580478 | [37 empty] | 12614 |  |  |  |  | 13381 | [10 empty] | 3059.8 | 300388 | 236 | 4596 | 0 | 0 | 295556 | 0 | 0
7 | 2024-07-01 | 104320 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 23.9819 | 442 |  |  |  |  | 398 | [5 empty] | 77.27 | 63.2 | 34.71 | 2.21 | 2.04 | 130.39 | 10533 | 0 | 0 |  |  | 10533
7 | 2024-07-02 | 111531 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 24.424 | 434 |  |  |  |  | 407 | [5 empty] | 78.19 | 63.07 | 33.75 | 1.2 | 2.11 | 106.46 | 10328 | 0 | 0 |  |  | 10328
7 | 2024-07-03 | 107130 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 29.1209 | 364 |  |  |  |  | 391 | [5 empty] | 78.25 | 62.88 | 34.96 | 2.25 | 2.09 | 130.84 | 10658 | 0 | 0 |  |  | 10658
7 | 2024-07-04 | 102150 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [6 empty] | 182.5 | 186 | 179 | [6 empty] | 8900 | 9000 | 8800 | [6 empty] | 30.0283 | 353 |  |  |  |  | 436 | [5 empty] | 78.71 | 62.2 | 34.7 | 2.05 | 2.28 | 107.33 | 10825 | 0 | 840 |  |  | 9985
7 | 2024-07-05 | 102010 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 26.7003 | 397 | 4.88 | 3.83 | 78.4836 | 21.5164 | 316 | 2.9 | 1.88 |  |  |  | 78.8 | 62.08 | 35.37 | 1.98 | 2.16 | 130.83 | 10739 | 0 | 0 |  |  | 10739
7 | 2024-07-06 | 94370 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 28.8828 | 367 |  |  |  |  | 486 | [5 empty] | 78.9 | 62.4 | 34.35 | 2 | 2.35 | 106.55 | 9644 | 0 | 0 |  |  | 9644
7 | 2024-07-07 | 89189 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 28.0423 | 378 |  |  |  |  | 626 | [5 empty] | 77.44 | 59.1 | 29.58 | 1.38 | 3.66 | 0 | 5642 | 0 | 0 |  |  | 5642
7 | 2024-07-08 | 93622 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 25.1781 | 421 |  |  |  |  | 357 | [5 empty] | 76.37 | 62.59 | 34.54 | 1.21 | 2.28 | 102.78 | 10786 | 0 | 0 |  |  | 10786
7 | 2024-07-09 | 93953 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 25.6659 | 413 |  |  |  |  | 422 | [5 empty] | 77.87 | 62.98 | 32.62 | 1.5 | 2.39 | 106.37 | 9550 | 0 | 0 |  |  | 9550
7 | 2024-07-10 | 104839 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 24.9412 | 425 |  |  |  |  | 460 | [5 empty] | 82.9 | 62.63 | 34.02 | 2.07 | 2.26 | 131.35 | 10391 | 0 | 564 |  |  | 9827
7 | 2024-07-11 | 102945 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 171 | 166 | 176 | [6 empty] | 8600 | 8700 | 8500 | [6 empty] | 27.8947 | 380 |  |  |  |  | 430 | [5 empty] | 79.45 | 61.98 | 33.88 | 1.65 | 2.42 | 101.07 | 9899 | 0 | 0 |  |  | 9899
7 | 2024-07-12 | 100962 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 27.3902 | 387 |  |  |  |  | 471 | [5 empty] | 79.38 | 62.68 | 35.21 | 1.94 | 2.07 | 134.18 | 11759 | 0 | 1656 |  |  | 10103
7 | 2024-07-13 | 91911 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 30.2857 | 350 |  |  |  |  | 368 | [5 empty] | 78.57 | 62.04 | 34.71 | 1.71 | 2.13 | 107.23 | 9983 | 0 | 0 |  |  | 9983
7 | 2024-07-14 | 102669 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 32.6154 | 325 |  |  |  |  | 538 | [5 empty] | 79.01 | 60.54 | 30.31 | 1.27 | 3.11 | 0 | 7205 | 0 | 0 |  |  | 7205
7 | 2024-07-15 | 109062 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | [24 empty] | 32.9193 | 322 |  |  |  |  | 511 | [5 empty] | 78.29 | 62.12 | 34.54 | 2.06 | 2.43 | 149.16 | 10272 | 0 | 0 |  |  | 10272
7 | 2024-07-16 | 113109 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 30.814 | 344 |  |  |  |  | 231 | [5 empty] | 77.9 | 61.77 | 35.7 | 1.42 | 2.35 | 100.43 | 10202 | 0 | 0 |  |  | 10202
7 | 2024-07-17 | 100064 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 28.1167 | 377 |  |  |  |  | 279 | [5 empty] | 82.17 | 64.79 | 37.51 | 2.22 | 1.91 | 125.53 | 12115 | 0 | 2640 |  |  | 9475
7 | 2024-07-18 | 94310 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 210 | 199 | 221 | [6 empty] | 8800 | 9000 | 8600 | [6 empty] | 28.8828 | 367 |  |  |  |  | 423 | [5 empty] | 78.65 | 67.18 | 35.17 | 1.76 | 1.94 | 122.85 | 11033 | 0 | 0 |  |  | 11033
7 | 2024-07-19 | 96783 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 34.4156 | 308 | 4.56 | 3.6 | 78.9474 | 21.0526 | 413 | 2.84 | 1.74 | 61.2676 | 38.7324 | 57.8182 | 78.83 | 67.09 | 34.03 | 2.11 | 2.06 | 125.1 | 10964 | 0 | 0 |  |  | 10964
7 | 2024-07-20 | 95552 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 27.8947 | 380 |  |  |  |  | 507 | [5 empty] | 79.32 | 64.67 | 32.99 | 1.54 | 2.36 | 98.01 | 9775 | 0 | 0 |  |  | 9775
7 | 2024-07-21 | 94020 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 31.085 | 341 |  |  |  |  | 408 | [5 empty] | 78.97 | 61.29 | 29.02 | 1.67 | 3.15 | 0 | 7575 | 0 | 0 |  |  | 7575
7 | 2024-07-22 | 95882 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 29.0411 | 365 |  |  |  |  | 296 | [5 empty] | 77.85 | 63.48 | 35.22 | 1.54 | 2.08 | 150.28 | 10485 | 0 | 0 |  |  | 10485
7 | 2024-07-23 | 95571 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 29.2818 | 362 |  |  |  |  | 358 | [5 empty] | 77.93 | 66.31 | 33.06 | 1.75 | 2.28 | 125.48 | 10665 | 0 | 0 |  |  | 10665
7 | 2024-07-24 | 113757 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 31.454 | 337 |  |  |  |  | 385 | [5 empty] | 78.65 | 64.71 | 32.99 | 1.29 | 2.43 | 127.85 | 10120 | 0 | 0 |  |  | 10120
7 | 2024-07-25 | 110926 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 540.5 | 512 | 569 | [6 empty] | 8235 | 8530 | 7940 | [6 empty] | 28.1167 | 377 |  |  |  |  | 390 | [5 empty] | 77.92 | 65.71 | 34.34 | 2.63 | 2.11 | 103.35 | 9763 | 0 | 0 |  |  | 9763
7 | 2024-07-26 | 108029 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 26.3682 | 402 | 4.7 | 3.56 | 75.7447 | 24.2553 | 383 | 2.82 | 1.66 | 58.8652 | 41.1348 | 54.1747 | 77.86 | 65.16 | 35.36 | 2.71 | 1.66 | 127.71 | 9659 | 0 | 0 |  |  | 9659
7 | 2024-07-27 | 99631 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 29.6089 | 358 |  |  |  |  | 359 | [5 empty] | 78.62 | 64.81 | 34.75 | 2.57 | 1.65 | 54.04 | 9698 | 0 | 0 |  |  | 9698
7 | 2024-07-28 | 89230 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 36.1775 | 293 |  |  |  |  | 408 | [5 empty] | 79.6 | 63.1 | 30.64 | 1.91 | 2.58 | 0 | 6986 | 0 | 0 |  |  | 6986
7 | 2024-07-29 | 92683 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 29.8592 | 355 |  |  |  |  | 408 | [5 empty] | 77.61 | 64.02 | 36.26 | 2.31 | 1.72 | 152.3 | 10100 | 0 | 0 |  |  | 10100
7 | 2024-07-30 | 91608 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 31.454 | 337 |  |  |  |  | 445 | [5 empty] | 78.31 | 65.33 | 35.93 | 2.02 | 1.56 | 118.29 | 10354 | 0 | 0 |  |  | 10354
7 | 2024-07-31 | 90110 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 31.085 | 341 |  |  |  |  | 390 | [5 empty] | 78.3 | 67.76 | 34.42 | 2.25 | 1.6 | 146.01 | 10402 | 0 | 0 |  |  | 10402
7 월 최대 |  | 113757 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 512 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8900 | 9000 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1775 | 442 | 4.88 | 3.83 | 78.9474 | 24.2553 | 626 | 2.9 | 1.88 | 61.2676 | 41.1348 | 57.8182 | 82.9 | 67.76 | 37.51 | 2.71 | 3.66 | 152.3 | 12115 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 11033 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 89189 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 166 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8235 | 8530 | 7940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9819 | 293 | 4.56 | 3.56 | 75.7447 | 21.0526 | 231 | 2.82 | 1.66 | 58.8652 | 38.7324 | 54.1747 | 76.37 | 59.1 | 29.02 | 1.2 | 1.56 | 0 | 5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5642 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 99739.6129 | 37.6613 | #1: 37.3871; #2: 37.9355 | 7.971 | 7.971 | 7.971 | [6 empty] | 276 | 265.75 | 286.25 | [6 empty] | 8633.75 | 8807.5 | 8460 | [6 empty] | 29.0879 | 367.8065 | 4.7133 | 3.6633 | 77.7252 | 22.2748 | 409.6774 | 2.8533 | 1.76 | 60.0664 | 39.9336 | 55.9965 | 78.6416 | 63.5377 | 34.0206 | 1.8768 | 2.2329 | 103.9281 | 9939.0323 | 0 | 183.871 |  |  | 9755.1613
7 월 합계 |  | 3091928 | [37 empty] | 11402 |  |  |  |  | 12700 | [10 empty] | 3221.77 | 308110 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 302410 | 0 | 0
8 | 2024-08-01 | 79950 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | [6 empty] | 505.5 | 202 | 809 | [6 empty] | 8720 | 8570 | 8870 | [6 empty] | 27.8215 | 381 |  |  |  |  | 182 | [5 empty] | 78.49 | 65.69 | 34.02 | 3.83 | 1.65 | 100.53 | 10472 | 0 | 2256 |  |  | 8216
8 | 2024-08-02 | 71389 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 26.9036 | 394 | 4.8 | 3.6 | 75 | 25 | 374 | 2.9 | 1.72 |  |  |  | 77.48 | 67.51 | 33.61 | 3.09 | 1.64 | 123.64 | 10144 | 0 | 0 |  |  | 10144
8 | 2024-08-03 | 69747 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 29.6919 | 357 |  |  |  |  | 441 | [5 empty] | 78.77 | 66.44 | 33.36 | 2.53 | 1.72 | 100.05 | 10165 | 0 | 0 |  |  | 10165
8 | 2024-08-04 | 71414 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 51.4563 | 206 |  |  |  |  | 262 | [5 empty] | 78.51 | 62.89 | 27.32 | 1.66 | 3.27 | 0 | 5131 | 0 | 0 |  |  | 5131
8 | 2024-08-05 | 84080 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 36.4261 | 291 |  |  |  |  | 428 | [5 empty] | 76.49 | 64.33 | 33.75 | 1.86 | 2.12 | 146.69 | 9134 | 0 | 0 |  |  | 9134
8 | 2024-08-06 | 92924 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 32.3171 | 328 |  |  |  |  | 264 | [5 empty] | 76.64 | 64.77 | 34.56 | 1.83 | 1.9 | 121.09 | 9342 | 0 | 0 |  |  | 9342
8 | 2024-08-07 | 93471 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 30.6358 | 346 |  |  |  |  | 317 | [5 empty] | 78.21 | 66.41 | 33.44 | 1.82 | 1.94 | 145.32 | 9032 | 0 | 0 |  |  | 9032
8 | 2024-08-08 | 92933 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [6 empty] | 396 | 251 | 541 | [6 empty] | 8230 | 8540 | 7920 | [6 empty] | 29.2011 | 363 |  |  |  |  | 380 | [5 empty] | 76.98 | 65.24 | 33.63 | 2.02 | 1.8 | 101.88 | 9457 | 0 | 0 |  |  | 9457
8 | 2024-08-09 | 94216 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 32.3171 | 328 | 4.57 | 3.26 | 71.3348 | 28.6652 | 310 | 2.57 | 1.46 | 56.8093 | 43.1907 | 47.1453 | 77.47 | 64.28 | 33.61 | 2.21 | 2.02 | 102.88 | 9168 | 0 | 0 |  |  | 9168
8 | 2024-08-10 | 90953 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 31.085 | 341 |  |  |  |  | 359 | [5 empty] | 78.6 | 64.01 | 33.81 | 2.43 | 1.9 | 102.08 | 9272 | 0 | 0 |  |  | 9272
8 | 2024-08-11 | 80546 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 45.1064 | 235 |  |  |  |  | 304 | [5 empty] | 78.65 | 62.35 | 30.45 | 1.57 | 2.93 | 0 | 5247 | 0 | 0 |  |  | 5247
8 | 2024-08-12 | 87024 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 43.8017 | 242 |  |  |  |  | 316 | [5 empty] | 78.08 | 63.98 | 33.7 | 1.62 | 2.35 | 122.94 | 8409 | 0 | 0 |  |  | 8409
8 | 2024-08-13 | 90430 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [6 empty] | 620 | 733 | 507 | [6 empty] | 8725 | 9490 | 7960 | [6 empty] | 34.1935 | 242 |  |  |  |  | 316 | [5 empty] | 78.46 | 64.59 | 33.63 | 1.82 | 2.31 | 123.03 | 9322 | 0 | 0 |  |  | 9322
8 | 2024-08-14 | 89646 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | [24 empty] | 30.9942 | 342 |  |  |  |  | 313 | [5 empty] | 78.11 | 66.59 | 36.83 | 1.98 | 2.12 | 123.14 | 10548 | 0 | 0 |  |  | 10548
8 | 2024-08-15 | 83811 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 33.6508 | 315 |  |  |  |  | 374 | [5 empty] | 78.4 | 66.71 | 33.81 | 2.21 | 2.24 | 101.33 | 9985 | 0 | 0 |  |  | 9985
8 | 2024-08-16 | 85281 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 33.0218 | 321 | 4.61 | 3.26 | 70.7158 | 29.2842 | 247 | 3.05 | 1.72 | 56.3934 | 43.6066 | 46.4459 | 76.88 | 66.78 | 33.93 | 1.83 | 2.28 | 101.42 | 10195 | 0 | 0 |  |  | 10195
8 | 2024-08-17 | 84567 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 30.2857 | 350 |  |  |  |  | 307 | [5 empty] | 78.95 | 66.39 | 33.3 | 1.78 | 2.31 | 129.5 | 10149 | 0 | 0 |  |  | 10149
8 | 2024-08-18 | 79538 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 32.6154 | 325 |  |  |  |  | 278 | [5 empty] | 78.21 | 62.04 | 26.29 | 1.72 | 3.62 | 0 | 6077 | 0 | 0 |  |  | 6077
8 | 2024-08-19 | 86015 | 38 | #1: 37; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 32.4159 | 327 |  |  |  |  | 379 | [5 empty] | 77.19 | 64.43 | 32.84 | 1.62 | 2.39 | 123.56 | 9743 | 0 | 0 |  |  | 9743
8 | 2024-08-20 | 103192 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 41.8972 | 253 |  |  |  |  | 299 | [5 empty] | 77.49 | 67.3 | 30.93 | 1.42 | 2.99 | 74.59 | 8404 | 0 | 0 |  |  | 8404
8 | 2024-08-21 | 101413 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 27.3902 | 387 |  |  |  |  | 471 | [5 empty] | 78.3 | 65.79 | 34.52 | 1.93 | 2.06 | 121.56 | 9006 | 0 | 0 |  |  | 9006
8 | 2024-08-22 | 93149 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 324.5 | 348 | 301 | [6 empty] | 8650 | 8600 | 8700 | [6 empty] | 27.2494 | 389 |  |  |  |  | 420 | [5 empty] | 77.77 | 65.5 | 35.58 | 2.5 | 1.41 | 123 | 9845 | 0 | 0 |  |  | 9845
8 | 2024-08-23 | 89757 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 30.1136 | 352 | 6.57 | 5.37 | 81.7352 | 18.2648 | 434 | 2.86 | 1.82 | 63.6364 | 36.3636 | 60.8939 | 77.05 | 66.59 | 34.77 | 2.08 | 1.3 | 103.35 | 10327 | 0 | 0 |  |  | 10327
8 | 2024-08-24 | 92611 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 30.9038 | 343 |  |  |  |  | 333 | [5 empty] | 78.53 | 66.5 | 35.14 | 2.14 | 1.36 | 104.51 | 10452 | 0 | 0 |  |  | 10452
8 | 2024-08-25 | 79488 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 34.0836 | 311 |  |  |  |  | 385 | [5 empty] | 77.97 | 65.12 | 29.79 | 1.7 | 2.11 | 0 | 6647 | 0 | 0 |  |  | 6647
8 | 2024-08-26 | 86519 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.4339 | 401 |  |  |  |  | 361 | [5 empty] | 77.21 | 65.85 | 34.32 | 1.67 | 1.67 | 123.82 | 9945 | 0 | 0 |  |  | 9945
8 | 2024-08-27 | 85648 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 27.7487 | 382 |  |  |  |  | 385 | [5 empty] | 78.44 | 64.97 | 33.21 | 1.72 | 1.96 | 124.49 | 9546 | 0 | 12 |  |  | 9534
8 | 2024-08-28 | 85722 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25.2983 | 419 |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 77.51 | 64.69 | 34.34 | 1.45 | 2.24 | 124.93 | 9758 | 0 | 0 |  |  | 9758
8 | 2024-08-29 | 81772 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 362.5 | 407 | 318 | [6 empty] | 7900 | 7800 | 8000 | [6 empty] | 26.5 | 400 |  |  |  |  | 340 | [5 empty] | 76.36 | 63.35 | 34.45 | 1.57 | 2.21 | 101.47 | 9398 | 0 | 48 |  |  | 9350
8 | 2024-08-30 | 77872 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28.0423 | 378 | 5.06 | 3.79 | 74.9012 | 25.0988 | 307 | 2.85 | 1.95 | 68.4211 | 31.5789 | 27.3967 | 78.71 | 63.76 | 35.92 | 1.82 | 2.03 | 100.98 | 10129 | 0 | 1500 |  |  | 8629
8 | 2024-08-31 | 66490 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.7003 | 397 |  |  |  |  | 409 | [5 empty] | 77.39 | 63.65 | 33.81 | 1.64 | 2.32 | 101.84 | 8476 | 0 | 0 |  |  | 8476
8 월 최대 |  | 103192 | 38.5 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 733 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8725 | 9490 | 8870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4563 | 419 | 6.57 | 5.37 | 81.7352 | 29.2842 | 471 | 3.05 | 1.95 | 68.4211 | 43.6066 | 60.8939 | 78.95 | 67.51 | 36.83 | 3.83 | 3.62 | 146.69 | 10548 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 10548 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 66490 | 37.5 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 202 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 7800 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2983 | 206 | 4.57 | 3.26 | 70.7158 | 18.2648 | 182 | 2.57 | 1.46 | 56.3934 | 31.5789 | 27.3967 | 76.36 | 62.04 | 26.29 | 1.42 | 1.3 | 0 | 5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 85534.4516 | 37.8871 | #1: 37.5806; #2: 38.1935 | 7.7548 | 7.7548 | 7.7548 | [6 empty] | 441.7 | 388.2 | 495.2 | [6 empty] | 8445 | 8600 | 8290 | [6 empty] | 32.1388 | 336.9677 | 5.122 | 3.856 | 74.7374 | 25.2626 | 343.3871 | 2.846 | 1.734 | 61.315 | 38.685 | 45.4704 | 77.8484 | 65.1129 | 33.3119 | 1.97 | 2.1345 | 99.149 | 9126.6129 | 0 | 123.0968 |  |  | 9003.5161
8 월 합계 |  | 2651568 | [37 empty] | 10446 |  |  |  |  | 10645 | [10 empty] | 3073.62 | 282925 | 0 | 3816 | 0 | 0 | 279109 | 0 | 0
9 | 2024-09-01 | 76960 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25.6039 | 414 |  |  |  |  | 642 | [5 empty] | 77.15 | 61.57 | 28.17 | 1.31 | 3.46 | 0 | 5081 | 0 | 0 |  |  | 5081
9 | 2024-09-02 | 66715 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 27.1795 | 390 |  |  |  |  | 432 | [5 empty] | 75.65 | 63.95 | 34.2 | 1.46 | 2.23 | 138.19 | 9455 | 0 | 0 |  |  | 9455
9 | 2024-09-03 | 70599 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 24.8244 | 427 |  |  |  |  | 313 | [5 empty] | 76.83 | 67.24 | 36.67 | 1.83 | 1.71 | 124.3 | 10299 | 0 | 0 |  |  | 10299
9 | 2024-09-04 | 78455 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 24.4804 | 433 |  |  |  |  | 371 | [5 empty] | 77.45 | 67.18 | 35.11 | 1.69 | 1.71 | 130.1 | 10630 | 0 | 12 |  |  | 10618
9 | 2024-09-05 | 79037 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 330 | 328 | 332 | [6 empty] | 8625 | 8470 | 8780 | [6 empty] | 25.2983 | 419 |  |  |  |  | 336 | [5 empty] | 77.62 | 66.48 | 35.51 | 1.68 | 1.6 | 109.66 | 11756 | 0 | 936 |  |  | 10820
9 | 2024-09-06 | 79743 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.0442 | 407 | 5.78 | 4.6 | 79.5848 | 20.4152 | 354 | 3.8 | 2 | 52.6316 | 47.3684 | 71.4976 | 78.82 | 66.03 | 35.41 | 1.85 | 1.79 | 108.92 | 11262 | 0 | 468 |  |  | 10794
9 | 2024-09-07 | 72653 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28.1915 | 376 |  |  |  |  | 359 | [5 empty] | 78.92 | 64.71 | 35.93 | 1.84 | 1.79 | 109.14 | 10524 | 0 | 0 |  |  | 10524
9 | 2024-09-08 | 75074 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 29.0411 | 365 |  |  |  |  | 369 | [5 empty] | 77.81 | 61.62 | 29.12 | 1.39 | 3.28 | 0 | 10524 | 0 | 0 |  |  | 10524
9 | 2024-09-09 | 81872 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.8354 | 395 |  |  |  |  | 461 | [5 empty] | 80.3 | 64.02 | 36.62 | 1.73 | 1.88 | 131.79 | 10505 | 203 | 0 |  |  | 10302
9 | 2024-09-10 | 82935 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 27.8947 | 380 |  |  |  |  | 330 | [5 empty] | 77.31 | 64.94 | 38.16 | 1.9 | 1.56 | 133.6 | 11001 | 0 | 0 |  |  | 11001
9 | 2024-09-11 | 79777 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25.7908 | 411 |  |  |  |  | 354 | [5 empty] | 77.84 | 67.17 | 36.77 | 2.02 | 1.43 | 132.85 | 11197 | 0 | 230 |  |  | 10967
9 | 2024-09-12 | 83689 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 440 | 473 | 407 | [6 empty] | 7850 | 7900 | 7800 | [6 empty] | 30.3725 | 349 |  |  |  |  | 524 | [5 empty] | 77.86 | 66.14 | 36.13 | 2.04 | 1.61 | 105.75 | 12196 | 0 | 1296 |  |  | 10900
9 | 2024-09-13 | 84607 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 29.4444 | 360 | 2.9 | 1.6 | 55.1724 | 44.8276 | 582 | 6 | 1.6 | 26.6667 | 73.3333 | 70.4545 | 78.02 | 66.39 | 35.02 | 2.06 | 2.11 | 103.88 | 10527 | 0 | 0 |  |  | 10527
9 | 2024-09-14 | 73589 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 22.8448 | 464 |  |  |  |  | 335 | [5 empty] | 77.53 | 63.26 | 36.34 | 2.12 | 1.99 | 104.4 | 8779 | 0 | 0 |  |  | 8779
9 | 2024-09-15 | 73181 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.8354 | 395 |  |  |  |  | 358 | [5 empty] | 77.9 | 62.29 | 26.82 | 1.52 | 3.49 | 0 | 5554 | 0 | 0 |  |  | 5554
9 | 2024-09-16 | 77324 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25.4197 | 417 |  |  |  |  | 396 | [5 empty] | 78.59 | 65.05 | 36.92 | 1.67 | 1.79 | 133.52 | 10230 | 0 | 0 |  |  | 10230
9 | 2024-09-17 | 76336 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 30.4598 | 348 |  |  |  |  | 349 | [5 empty] | 78.97 | 62.42 | 28.65 | 1.37 | 3.6 | 0 | 5775 | 0 | 0 |  |  | 5775
9 | 2024-09-18 | 70155 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25.2381 | 420 |  |  |  |  | 377 | [5 empty] | 77.79 | 65.25 | 38.09 | 2 | 1.78 | 133.42 | 10969 | 0 | 0 |  |  | 10969
9 | 2024-09-19 | 85125 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 248.5 | 275 | 222 | [6 empty] | 7980 | 7930 | 8030 | [6 empty] | 24.0909 | 440 |  |  |  |  | 382 | [5 empty] | 78.54 | 67.15 | 34.44 | 2.04 | 1.74 | 108.5 | 11362 | 0 | 696 |  |  | 10666
9 | 2024-09-20 | 91471 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25.7908 | 411 | 5.8 | 4.68 | 80.6897 | 19.3103 | 336 | 3 | 2 | 66.6667 | 33.3333 | 52.1368 | 78.7 | 67.33 | 34.88 | 1.74 | 1.77 | 109.06 | 10583 | 0 | 0 |  |  | 10583
9 | 2024-09-21 | 105840 | 38 | #1: 38; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 29.8592 | 355 |  |  |  |  | 514 | [5 empty] | 78.81 | 66.55 | 35.79 | 1.42 | 1.7 | 109.98 | 10049 | 0 | 0 |  |  | 10049
9 | 2024-09-22 | 106066 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.5 | 400 |  |  |  |  | 518 | [5 empty] | 78.41 | 63.65 | 27.07 | 1.05 | 3.9 | 0 | 5058 | 0 | 0 |  |  | 5058
9 | 2024-09-23 | 97564 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 24.7664 | 428 |  |  |  |  | 330 | [5 empty] | 77.8 | 64.48 | 38.43 | 1.23 | 1.72 | 132.55 | 10549 | 0 | 0 |  |  | 10549
9 | 2024-09-24 | 98488 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28.4946 | 372 |  |  |  |  | 343 | [5 empty] | 78.28 | 66.78 | 36.88 | 1.36 | 1.42 | 134.39 | 11843 | 0 | 1047 |  |  | 10796
9 | 2024-09-25 | 102073 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.8354 | 395 |  |  |  |  | 347 | [5 empty] | 78.61 | 67.36 | 35.6 | 1.33 | 1.55 | 133.68 | 13056 | 0 | 2386 |  |  | 10670
9 | 2024-09-26 | 93991 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 144 | 120 | 168 | [6 empty] | 7910 | 8110 | 7710 | [6 empty] | 28.6486 | 370 |  |  |  |  | 552 | [5 empty] | 77.66 | 65.81 | 35.31 | 1.47 | 1.75 | 105.31 | 10983 | 0 | 0 |  |  | 10983
9 | 2024-09-27 | 92772 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26.5 | 400 | 5.2 | 3.9 | 75 | 25 | 390 | 2.7 | 1.5 | 55.5556 | 44.4444 | 58.3333 | 77.25 | 66.37 | 36.16 | 1.56 | 1.66 | 105.07 | 10814 | 0 | 0 |  |  | 10814
9 | 2024-09-28 | 83818 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 29.0411 | 365 |  |  |  |  | 569 | [5 empty] | 78.81 | 65.63 | 36.02 | 1.53 | 1.79 | 101.82 | 10388 | 0 | 0 |  |  | 10388
9 | 2024-09-29 | 79012 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 34.7541 | 305 |  |  |  |  | 543 | [5 empty] | 78.67 | 61.21 | 27.92 | 0.94 | 3.93 | 0 | 4881 | 0 | 0 |  |  | 4881
9 | 2024-09-30 | 81500 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 32.0242 | 331 |  |  |  |  | 396 | [5 empty] | 77.8 | 61.81 | 38.06 | 1.35 | 2.02 | 131.88 | 10345 | 0 | 0 |  |  | 10345
9 월 최대 |  | 106066 | 38.5 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 473 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8625 | 8470 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7541 | 464 | 5.8 | 4.68 | 80.6897 | 44.8276 | 642 | 6 | 2 | 66.6667 | 73.3333 | 71.4976 | 80.3 | 67.36 | 38.43 | 2.12 | 3.93 | 138.19 | 13056 | 203 | 2386 | 0 | 0 | 11001 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 66715 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 120 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 7900 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8448 | 305 | 2.9 | 1.6 | 55.1724 | 19.3103 | 313 | 2.7 | 1.5 | 26.6667 | 33.3333 | 52.1368 | 75.65 | 61.21 | 26.82 | 0.94 | 1.42 | 0 | 4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4881 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 83347.3667 | 37.6167 | #1: 37.2667; #2: 37.9667 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 290.625 | 299 | 282.25 | [6 empty] | 8091.25 | 8102.5 | 8080 | [6 empty] | 27.3035 | 391.4 | 4.92 | 3.695 | 72.6117 | 27.3883 | 415.4 | 3.875 | 1.775 | 50.3801 | 49.6199 | 63.1056 | 78.0567 | 64.9947 | 34.54 | 1.6167 | 2.1253 | 95.7253 | 9872.5 | 6.7667 | 235.7 |  |  | 9630.0333
9 월 합계 |  | 2500421 | [37 empty] | 11742 |  |  |  |  | 12462 | [10 empty] | 2871.76 | 296175 | 203 | 7071 | 0 | 0 | 288901 | 0 | 0
10 | 2024-10-01 | 87377 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25 | 418 |  |  |  |  | 345 | [5 empty] | 78.2 | 64.05 | 36.82 | 1.32 | 1.8 | 129.38 | 10052 | 0 | 0 |  |  | 10052
10 | 2024-10-02 | 86195 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 26 | 403 |  |  |  |  | 314 | [5 empty] | 78.9 | 65.33 | 36.07 | 1.44 | 1.72 | 129.42 | 10875 | 0 | 0 |  |  | 10875
10 | 2024-10-03 | 84098 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 385 |  |  |  |  | 292 | [5 empty] | 79.5 | 67.67 | 34.55 | 1.22 | 1.72 | 109.29 | 10729 | 0 | 0 |  |  | 10729
10 | 2024-10-04 | 82546 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 375 | 3.7 | 2.6 | 70.2703 | 29.7297 | 319 | 2.9 | 1.7 | 58.6207 | 41.3793 | 40.0641 | 80 | 68.24 | 35.59 | 1.24 | 1.61 | 128.54 | 10324 | 0 | 0 |  |  | 10324
10 | 2024-10-05 | 80519 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 384 |  |  |  |  | 664 | [5 empty] | 80.5 | 68.33 | 33.81 | 1.17 | 1.72 | 108.75 | 11882 | 0 | 1932 |  |  | 9950
10 | 2024-10-06 | 81557 | 36.5 | #1: 36; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 33 | 320 |  |  |  |  | 273 | [5 empty] | 80.4 | 61.37 | 27.81 | 0.76 | 3.63 | 0 | 4913 | 0 | 0 |  |  | 4913
10 | 2024-10-07 | 81110 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 30 | 353 |  |  |  |  | 347 | [5 empty] | 82.1 | 63.17 | 34.76 | 1.09 | 2.36 | 107.41 | 9581 | 0 | 0 |  |  | 9581
10 | 2024-10-08 | 81610 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 377 |  |  |  |  | 334 | [5 empty] | 78.8 | 62.51 | 36.02 | 1.06 | 2.18 | 106.41 | 9961 | 0 | 0 |  |  | 9961
10 | 2024-10-09 | 77828 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25 | 425 |  |  |  |  | 387 | [5 empty] | 79.4 | 64.74 | 34.38 | 1.12 | 2.17 | 107.25 | 10556 | 0 | 0 |  |  | 10556
10 | 2024-10-10 | 76023 | 37 | #1: 37; #2: 37 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 302.5 | 531 | 74 | [6 empty] | 7655 | 8160 | 7150 | [6 empty] | 29 | 369 |  |  |  |  | 334 | [5 empty] | 76.3 | 65.12 | 33.44 | 1.21 | 2.27 | 96.8 | 10002 | 0 | 0 |  |  | 10002
10 | 2024-10-11 | 79923 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 28 | 384 | 3.2 | 2.3 | 71.875 | 28.125 | 275 | 2.7 | 1.6 | 59.2593 | 40.7407 | 43.083 | 78.2 | 64.13 | 35.06 | 1.05 | 2.1 | 100.62 | 10330 | 0 | 0 |  |  | 10330
10 | 2024-10-12 | 79815 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 24 | 451 |  |  |  |  | 503 | [5 empty] | 79.4 | 63.04 | 34.87 | 1.1 | 2.25 | 77.38 | 9228 | 0 | 0 |  |  | 9228
10 | 2024-10-13 | 76305 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 23 | 459 |  |  |  |  | 667 | [5 empty] | 79.8 | 60.54 | 29.63 | 0.64 | 3.79 | 0 | 6170 | 0 | 0 |  |  | 6170
10 | 2024-10-14 | 78738 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 25 | 430 |  |  |  |  | 650 | [5 empty] | 79 | 62.35 | 36.24 | 1.08 | 2.15 | 131.66 | 9913 | 0 | 0 |  |  | 9913
10 | 2024-10-15 | 84888 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [24 empty] | 27 | 389 |  |  |  |  | 681 | [5 empty] | 78.6 | 61.75 | 37.7 | 1.43 | 2 | 129.28 | 10608 | 0 | 0 |  |  | 10608
10 | 2024-10-16 | 88200 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [24 empty] | 27 | 397 |  |  |  |  | 512 | [5 empty] | 78.7 | 63 | 34.17 | 1.9 | 2.29 | 130.18 | 9565 | 0 | 0 |  |  | 9565
10 | 2024-10-17 | 84746 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [6 empty] | 378.5 | 355 | 402 | [6 empty] | 6865 | 7210 | 6520 | [6 empty] | 20 | 529 |  |  |  |  | 334 | [5 empty] | 79 | 64.65 | 34.81 | 1.51 | 1.99 | 127.59 | 10570 | 0 | 0 |  |  | 10570
10 | 2024-10-18 | 90290 | 38 | #1: 37; #2: 39 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [24 empty] | 20 | 534 | 4.4 | 3.4 | 77.2727 | 22.7273 | 244 | 2.6 | 1.5 | 57.6923 | 42.3077 | 59.893 | 78.5 | 65.57 | 36.14 | 1.07 | 1.75 | 128.86 | 10912 | 0 | 0 |  |  | 10912
10 | 2024-10-19 | 88683 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | [24 empty] | 21 | 510 |  |  |  |  | 586 | [5 empty] | 79.5 | 67.64 | 35.33 | 2.93 | 1.68 | 107.74 | 11508 | 0 | 540 |  |  | 10968
10 | 2024-10-20 | 87119 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 20 | 534 |  |  |  |  | 244 | [5 empty] | 79.7 | 67.34 | 25.41 | 1.09 | 3.41 | 0 | 7580 | 0 | 0 |  |  | 7580
10 | 2024-10-21 | 85523 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 21 | 513 |  |  |  |  | 652 | [5 empty] | 79.6 | 64.48 | 36.28 | 1.24 | 2.01 | 133.95 | 10230 | 0 | 0 |  |  | 10230
10 | 2024-10-22 | 104255 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 21 | 513 |  |  |  |  | 622 | [5 empty] | 81.2 | 65.28 | 35.8 | 1.31 | 1.79 | 131.71 | 10952 | 0 | 0 |  |  | 10952
10 | 2024-10-23 | 88392 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 21 | 502 |  |  |  |  | 528 | [5 empty] | 78.5 | 64.66 | 33.93 | 1.85 | 1.99 | 107.52 | 10787 | 0 | 0 |  |  | 10787
10 | 2024-10-24 | 82465 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [6 empty] | 132.5 | 205 | 60 | [6 empty] | 6735 | 6900 | 6570 | [6 empty] | 21 | 511 |  |  |  |  | 711 | [5 empty] | 79.7 | 64.61 | 35.58 | 1.31 | 1.85 | 129.16 | 11399 | 0 | 348 |  |  | 11051
10 | 2024-10-25 | 82477 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 20 | 539 | 3.9 | 3.1 | 79.4872 | 20.5128 | 555 | [5 empty] | 83.6 | 66.67 | 33.89 | 1.27 | 1.91 | 95.85 | 11409 | 0 | 480 |  |  | 10929
10 | 2024-10-26 | 77415 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.2 | [24 empty] | 19 | 559 |  |  |  |  | 507 | [5 empty] | 81.3 | 65.46 | 33.33 | 1.19 | 2.15 | 83.81 | 9714 | 0 | 0 |  |  | 9714
10 | 2024-10-27 | 72682 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 20 | 537 |  |  |  |  | 551 | [5 empty] | 80.5 | 60.83 | 25.13 | 0.64 | 4.28 | 0 | 5211 | 0 | 0 |  |  | 5211
10 | 2024-10-28 | 89180 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 20 | 542 |  |  |  |  | 398 | [5 empty] | 78.2 | 61.58 | 34.85 | 1.41 | 2.18 | 108.68 | 10180 | 0 | 0 |  |  | 10180
10 | 2024-10-29 | 87146 | 38 | #1: 37; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 28 | 372 |  |  |  |  | 319 | [5 empty] | 78.1 | 69.27 | 34.29 | 23.17 | 1.87 | 124.82 | 8359 | 0 | 0 |  |  | 8359
10 | 2024-10-30 | 81993 | 38 | #1: 37; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 20 | 520 |  |  |  |  | 669 | [5 empty] | 79.3 | 65.58 | 33.62 | 1.37 | 2.28 | 107.07 | 11330 | 0 | 2280 |  |  | 9050
10 | 2024-10-31 | 74813 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [6 empty] | 129.5 | 149 | 110 | [6 empty] | 6275 | 6620 | 5930 | [6 empty] | 21 | 499 |  |  |  |  | 545 | [5 empty] | 80.1 | 64.52 | 33.5 | 1.54 | 2.54 | 127.67 | 11776 | 0 | 2064 |  |  | 9712
10 월 최대 |  | 104255 | 38.5 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.5 | 531 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7655 | 8160 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 559 | 4.4 | 3.4 | 79.4872 | 29.7297 | 711 | 2.9 | 1.7 | 59.2593 | 42.3077 | 59.893 | 83.6 | 69.27 | 37.7 | 23.17 | 4.28 | 133.95 | 11882 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 11051 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 72682 | 36.5 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5 | 149 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275 | 6620 | 5930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 320 | 3.2 | 2.3 | 70.2703 | 20.5128 | 244 | 2.6 | 1.5 | 57.6923 | 40.7407 | 40.0641 | 76.3 | 60.54 | 25.13 | 0.64 | 1.61 | 0 | 4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 83351.9677 | 37.5161 | #1: 37.0968; #2: 37.9355 | 7.4 | 7.3645 | 7.4032 | [6 empty] | 235.75 | 310 | 161.5 | [6 empty] | 6882.5 | 7222.5 | 6542.5 | [6 empty] | 24.0968 | 452.6774 | 3.8 | 2.85 | 74.7263 | 25.2737 | 463.2903 | 2.7333 | 1.6 | 58.5241 | 41.4759 | 47.6801 | 79.5032 | 64.6284 | 33.9616 | 1.9913 | 2.24 | 100.2194 | 9890.5161 | 0 | 246.5806 |  |  | 9643.9355
10 월 합계 |  | 2583911 | [37 empty] | 14033 |  |  |  |  | 14362 | [10 empty] | 3106.8 | 306606 | 0 | 7644 | 0 | 0 | 298962 | 0 | 0
11 | 2024-11-01 | 84991 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 27.0408 | 392 | 3.88 | 2.36 | 60.8247 | 39.1753 | 387 | 2.42 | 1.41 | 58.2645 | 41.7355 | 10.0856 | 79.05 | 61.66 | 33.22 | 1.61 | 2.82 | 78.98 | 9772 | 0 | 0 |  |  | 9772
11 | 2024-11-02 | 88046 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 20.5426 | 516 |  |  |  |  | 349 | [5 empty] | 79.6 | 61.98 | 34.04 | 4.65 | 2.55 | 104.93 | 9874 | 0 | 0 |  |  | 9874
11 | 2024-11-03 | 84646 | 39 | #1: 38; #2: 40 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 20.9486 | 506 |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 80.52 | 60.29 | 24.67 | 1.17 | 4.77 | 0 | 6109 | 0 | 0 |  |  | 6109
11 | 2024-11-04 | 89575 | 39 | #1: 38; #2: 40 | 7.1 | 7 | 7.1 | [6 empty] | 160 | 138 | 182 | [6 empty] | 6000 | 6280 | 5720 | [6 empty] | 20.5426 | 516 |  |  |  |  | 400 | [5 empty] | 82.03 | 62.94 | 33.58 | 2.27 | 2.78 | 108.5 | 10833 | 0 | 1536 |  |  | 9297
11 | 2024-11-05 | 86259 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 19.8874 | 533 |  |  |  |  | 353 | [5 empty] | 82.19 | 64.35 | 29.62 | 1.6 | 3.42 | 49.98 | 9082 | 0 | 2772 |  |  | 6310
11 | 2024-11-06 | 86331 | 38 | #1: 37; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 22.1757 | 478 |  |  |  |  | 395 | [5 empty] | 78.85 | 62.38 | 35.57 | 4.28 | 2.47 | 130.76 | 11031 | 0 | 936 |  |  | 10095
11 | 2024-11-07 | 83724 | 38 | #1: 37; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 22.8942 | 463 |  |  |  |  | 523 | [5 empty] | 83.17 | 65.57 | 34.69 | 4.99 | 2.22 | 119.11 | 12166 | 0 | 1308 |  |  | 10858
11 | 2024-11-08 | 83395 | 38 | #1: 37; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 34.0836 | 311 | 3.26 | 2.1 | 64.4172 | 35.5828 | 680 | 2.37 | 1.35 | 56.962 | 43.038 | 26.8908 | 78.37 | 64.87 | 33.54 | 3.97 | 2.64 | 129.41 | 11481 | 0 | 504 |  |  | 10977
11 | 2024-11-09 | 78393 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 31.3609 | 338 |  |  |  |  | 337 | [5 empty] | 79.48 | 60.71 | 31.42 | 3.06 | 3.65 | 74.74 | 8012 | 0 | 0 |  |  | 8012
11 | 2024-11-10 | 74329 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 35.0993 | 302 |  |  |  |  | 347 | [5 empty] | 80.12 | 56.02 | 19.65 | 0.73 | 9.16 | 0 | 5294 | 0 | 0 |  |  | 5294
11 | 2024-11-11 | 80660 | 38.5 | #1: 38; #2: 39 | 7.1 | 7 | 7.1 | [6 empty] | 160 | 164 | 156 | [6 empty] | 6265 | 6560 | 5970 | [6 empty] | 26.2376 | 404 |  |  |  |  | 355 | [5 empty] | 81.89 | 60.4 | 33.24 | 3.56 | 3.2 | 107.01 | 9159 | 0 | 0 |  |  | 9159
11 | 2024-11-12 | 80231 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 28.3422 | 374 |  |  |  |  | 296 | [5 empty] | 82.69 | 61.42 | 30.12 | 2.22 | 2.98 | 127.69 | 10055 | 0 | 1200 |  |  | 8855
11 | 2024-11-13 | 78150 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 26.3682 | 402 |  |  |  |  | 371 | [5 empty] | 78.49 | 62.34 | 29.86 | 1.86 | 3.12 | 103.16 | 10782 | 0 | 756 |  |  | 10026
11 | 2024-11-14 | 77931 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 23.2967 | 455 |  |  |  |  | 331 | [5 empty] | 79.23 | 63.04 | 30.24 | 2.44 | 2.62 | 124.44 | 10439 | 0 | 0 |  |  | 10439
11 | 2024-11-15 | 74477 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 26.8354 | 395 | 3.7 | 2.72 | 73.5135 | 26.4865 | 344 | 2.45 | 1.44 | 58.7755 | 41.2245 | 48.6313 | 79.02 | 60.12 | 32.38 | 3.02 | 2.46 | 104.96 | 11413 | 0 | 372 |  |  | 11041
11 | 2024-11-16 | 69951 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 26.2376 | 404 |  |  |  |  | 632 | [5 empty] | 79.67 | 58.86 | 33.62 | 2.12 | 2.23 | 73.83 | 9679 | 0 | 0 |  |  | 9679
11 | 2024-11-17 | 75708 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 24.0363 | 441 |  |  |  |  | 799 | [5 empty] | 80.18 | 60.24 | 30.24 | 1.68 | 3.02 | 0 | 5735 | 0 | 12 |  |  | 5723
11 | 2024-11-18 | 75473 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [6 empty] | 145 | 123 | 167 | [6 empty] | 6600 | 7060 | 6140 | [6 empty] | 23.7668 | 446 |  |  |  |  | 423 | [5 empty] | 80.4 | 60.12 | 28.86 | 1.32 | 3.8 | 73.44 | 7794 | 0 | 0 |  |  | 7794
11 | 2024-11-19 | 74151 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 22.3158 | 475 |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 78.98 | 61.12 | 33.02 | 2.86 | 2.34 | 71.98 | 8494 | 0 | 0 |  |  | 8494
11 | 2024-11-20 | 72177 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 20.9073 | 507 |  |  |  |  | 330 | [5 empty] | 79.09 | 61.8 | 29.83 | 3.19 | 2.84 | 71.19 | 5191 | 0 | 612 |  |  | 4579
11 | 2024-11-21 | 78482 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 21.5447 | 492 |  |  |  |  | 301 | [5 empty] | 81.57 | 63.64 | 33.05 | 4.07 | 2.78 | 50.85 | 7254 | 0 | 0 |  |  | 7254
11 | 2024-11-22 | 81435 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 21.5886 | 491 | 4 | 2.85 | 71.25 | 28.75 | 599 | 2.6 | 1.56 | 60 | 40 | 39.4737 | 79.69 | 63.45 | 33.59 | 9.57 | 2.89 | 47.43 | 7254 | 0 | 0 |  |  | 7254
11 | 2024-11-23 | 71645 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 22.7468 | 466 |  |  |  |  | 426 | [5 empty] | 79.84 | 62.41 | 33.67 | 7.86 | 3.01 | 47.66 | 7254 | 0 | 0 |  |  | 7254
11 | 2024-11-24 | 70888 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 21.1155 | 502 |  |  |  |  | 635 | [5 empty] | 79.78 | 59.7 | 28.26 | 3.08 | 4.75 | 0 | 7254 | 0 | 0 |  |  | 7254
11 | 2024-11-25 | 76189 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 159 | 189 | 129 | [6 empty] | 6080 | 6590 | 5570 | [6 empty] | 20.1905 | 525 |  |  |  |  | 481 | [5 empty] | 79.14 | 62.76 | 34.6 | 4.5 | 2.83 | 107.25 | 8682 | 0 | 1428 |  |  | 7254
11 | 2024-11-26 | 74193 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 24.0909 | 440 |  |  |  |  | 368 | [5 empty] | 82.79 | 61.74 | 34.36 | 4.51 | 2.81 | 108.98 | 7254 | 0 | 0 |  |  | 7254
11 | 2024-11-27 | 68481 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 22.8942 | 463 |  |  |  |  | 370 | [5 empty] | 83.1 | 63.52 | 32.66 | 3.36 | 2.89 | 107.9 | 8598 | 0 | 1344 |  |  | 7254
11 | 2024-11-28 | 73627 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 25.2983 | 419 |  |  |  |  | 499 | [5 empty] | 80.52 | 62.85 | 34.25 | 2.73 | 2.68 | 128.39 | 8646 | 0 | 1392 |  |  | 7254
11 | 2024-11-29 | 75886 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 23.7668 | 446 | 3.21 | 2.35 | 73.2087 | 26.7913 | 532 | 2.62 | 1.59 | 60.687 | 39.313 | 43.5075 | 80.65 | 62.22 | 35.1 | 2.96 | 2.61 | 123.94 | 9114 | 0 | 1860 |  |  | 7254
11 | 2024-11-30 | 71525 | 37.5 | #1: 37; #2: 38 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 22.3158 | 475 |  |  |  |  | 412 | [5 empty] | 80.25 | 62.54 | 33.99 | 4.14 | 2.73 | 102.18 | 9798 | 0 | 2544 |  |  | 7254
11 월 최대 |  | 89575 | 39 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 189 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 7060 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0993 | 533 | 4 | 2.85 | 73.5135 | 39.1753 | 799 | 2.62 | 1.59 | 60.687 | 43.038 | 48.6313 | 83.17 | 65.57 | 35.57 | 9.57 | 9.16 | 130.76 | 12166 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 11041 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 68481 | 37.5 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 123 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6280 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8874 | 302 | 3.21 | 2.1 | 60.8247 | 26.4865 | 296 | 2.37 | 1.35 | 56.962 | 39.313 | 10.0856 | 78.37 | 56.02 | 19.65 | 0.73 | 2.22 | 0 | 5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 78031.6333 | 37.85 | #1: 37.2667; #2: 38.4333 | 7.08 | 7 | 7.08 | [6 empty] | 156 | 153.5 | 158.5 | [6 empty] | 6236.25 | 6622.5 | 5850 | [6 empty] | 24.2824 | 445.9 | 3.61 | 2.476 | 68.6428 | 31.3572 | 432.5 | 2.492 | 1.47 | 58.9378 | 41.0622 | 33.7178 | 80.345 | 61.8353 | 31.8313 | 3.3127 | 3.169 | 82.623 | 8783.4333 | 0 | 619.2 |  |  | 8164.2333
11 월 합계 |  | 2340949 | [37 empty] | 13377 |  |  |  |  | 12975 | [10 empty] | 2478.69 | 263503 | 0 | 18576 | 0 | 0 | 244927 | 0 | 0
12 | 2024-12-01 | 70582 | 37.6 | #1: 37.3; #2: 37.8 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 23 | 471 |  |  |  |  | 606 | [5 empty] | 80.21 | 58.04 | 28.29 | 1.55 | 4.83 | 0 | 7244 | 0 | 0 |  |  | 7244
12 | 2024-12-02 | 69723 | 37.3 | #1: 37.1; #2: 37.5 | 7 | 7 | 7 | [6 empty] | 114.5 | 113 | 116 | [6 empty] | 4500 | 4960 | 4040 | [6 empty] | 21 | 508 |  |  |  |  | 554 | [5 empty] | 80.03 | 61.14 | 35.75 | 2.39 | 2.72 | 107.3 | 8360 | 0 | 1116 |  |  | 7244
12 | 2024-12-03 | 73040 | 37.3 | #1: 37.1; #2: 37.5 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 23 | 453 |  |  |  |  | 405 | [5 empty] | 79.11 | 62.74 | 36.64 | 2.63 | 2.35 | 128.46 | 11958 | 0 | 2052 |  |  | 9906
12 | 2024-12-04 | 89344 | 37.3 | #1: 37; #2: 37.5 | 7.1 | 7.1 | 7 | [24 empty] | 24 | 442 |  |  |  |  | 384 | [5 empty] | 82.46 | 63.51 | 32.35 | 2.92 | 3.15 | 104.01 | 11039 | 0 | 3972 |  |  | 7067
12 | 2024-12-05 | 82850 | 37 | #1: 36.8; #2: 37.2 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 25 | 428 |  |  |  |  | 325 | [5 empty] | 81.58 | 63.02 | 31.62 | 20.45 | 2.99 | 125.16 | 11243 | 569 | 4404 |  |  | 6270
12 | 2024-12-06 | 87989 | 37.2 | #1: 36.9; #2: 37.4 | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 34 | 314 | 3.82 | 2.83 | 74.0838 | 25.9162 | 333 | 2.47 | 1.51 | 61.1336 | 38.8664 | 44.9757 | 81.21 | 61.61 | 34.69 | 3.79 | 2.76 | 103.21 | 10519 | 309 | 2160 |  |  | 8050
12 | 2024-12-07 | 60571 | 37.4 | #1: 37.1; #2: 37.6 | 7.1 | 7 | 7.1 | [24 empty] | 38 | 278 |  |  |  |  | 437 | [5 empty] | 81.61 | 61.67 | 32.14 | 0.75 | 3.55 | 70.45 | 7583 | 0 | 0 |  |  | 7583
12 | 2024-12-08 | 59817 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 39 | 273 |  |  |  |  | 562 | [5 empty] | 81.94 | 55.99 | 28.16 | 1.19 | 5.41 | 0 | 4956 | 0 | 0 |  |  | 4956
12 | 2024-12-09 | 77561 | 37.8 | #1: 37.5; #2: 38.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | [6 empty] | 63.5 | 59 | 68 | [6 empty] | 4710 | 5060 | 4360 | [6 empty] | 28 | 376 |  |  |  |  | 283 | [5 empty] | 79.41 | 65.36 | 36.39 | 1.58 | 2.13 | 104.25 | 7944 | 0 | 0 |  |  | 7944
12 | 2024-12-10 | 78519 | 37.7 | #1: 37.3; #2: 38 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 23 | 465 |  |  |  |  | 317 | [5 empty] | 79.62 | 65.61 | 36.35 | 1.83 | 0.74 | 126.58 | 8812 | 0 | 0 |  |  | 8812
12 | 2024-12-11 | 87432 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 37.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 23 | 467 |  |  |  |  | 366 | [5 empty] | 79.74 | 65.1 | 35.93 | 1.87 | 1.4 | 77.68 | 10525 | 0 | 792 |  |  | 9733
12 | 2024-12-12 | 80252 | 37.5 | #1: 37.1; #2: 37.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 35 | 304 |  |  |  |  | 222 | [5 empty] | 79.19 | 68.92 | 35.25 | 45.76 | 1.44 | 101.27 | 8642 | 0 | 0 |  |  | 8642
12 | 2024-12-13 | 81087 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 38 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 29 | 369 | 4.8 | 3.57 | 74.375 | 25.625 | 362 | 2.59 | 1.53 | 59.0734 | 40.9266 | 50.2695 | 80.89 | 66.22 | 36.57 | 1.08 | 1.44 | 131.2 | 9664 | 0 | 0 |  |  | 9664
12 | 2024-12-14 | 79684 | 37.7 | #1: 37.2; #2: 38.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 27 | 397 |  |  |  |  | 588 | [5 empty] | 80.13 | 66.54 | 36.03 | 1.13 | 1.28 | 98.5 | 9570 | 0 | 0 |  |  | 9570
12 | 2024-12-15 | 73016 | 37.7 | #1: 37.3; #2: 38 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 29 | 371 |  |  |  |  | 463 | [5 empty] | 79.09 | 66.1 | 32.65 | 0.96 | 1.64 | 0 | 6134 | 0 | 0 |  |  | 6134
12 | 2024-12-16 | 80212 | 37.7 | #1: 37.3; #2: 38.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [6 empty] | 96.5 | 112 | 81 | [6 empty] | 7870 | 6680 | 9060 | [6 empty] | 27 | 393 |  |  |  |  | 398 | [5 empty] | 78.62 | 64.13 | 38.08 | 1.19 | 1.19 | 131.53 | 9461 | 0 | 0 |  |  | 9461
12 | 2024-12-17 | 80780 | 37.7 | #1: 37.3; #2: 38 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 26 | 409 |  |  |  |  | 379 | [5 empty] | 79.09 | 64.69 | 37.79 | 0.98 | 1.32 | 129.77 | 9961 | 0 | 0 |  |  | 9961
12 | 2024-12-18 | 78604 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 37.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 27 | 399 |  |  |  |  | 448 | [5 empty] | 78.58 | 66.09 | 37.37 | 0.96 | 1.43 | 132.38 | 10588 | 0 | 732 |  |  | 9856
12 | 2024-12-19 | 77493 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 38 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 26 | 411 |  |  |  |  | 419 | [5 empty] | 81.68 | 65.4 | 36.31 | 0.91 | 1.53 | 129.27 | 11423 | 0 | 1620 |  |  | 9803
12 | 2024-12-20 | 75318 | 37.6 | #1: 37.1; #2: 38 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 27 | 390 | 4.45 | 3.47 | 77.9775 | 22.0225 | 535 | 2.6 | 1.56 | 60 | 40 | 57.6369 | 78.45 | 66.75 | 38.06 | 1.06 | 1.21 | 128.69 | 11415 | 0 | 1500 |  |  | 9915
12 | 2024-12-21 | 78172 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 38 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 30 | 350 |  |  |  |  | 461 | [5 empty] | 79.21 | 66.27 | 35.24 | 0.67 | 1.42 | 74.2 | 10982 | 0 | 1536 |  |  | 9446
12 | 2024-12-22 | 70707 | 37.8 | #1: 37.3; #2: 38.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 33 | 322 |  |  |  |  | 374 | [5 empty] | 80.15 | 65.5 | 31.76 | 0.64 | 1.75 | 0 | 7097 | 0 | 0 |  |  | 7097
12 | 2024-12-23 | 75499 | 37.9 | #1: 37.4; #2: 38.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [6 empty] | 153 | 212 | 94 | [6 empty] | 6190 | 6860 | 5520 | [6 empty] | 28 | 376 |  |  |  |  | 334 | [5 empty] | 78.68 | 64.35 | 39.11 | 1.03 | 1.1 | 102.48 | 9434 | 0 | 0 |  |  | 9434
12 | 2024-12-24 | 75522 | 37.9 | #1: 37.4; #2: 38.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 34 | 315 |  |  |  |  | 375 | [5 empty] | 79.79 | 65.76 | 37.96 | 0.79 | 1.08 | 118 | 9584 | 0 | 0 |  |  | 9584
12 | 2024-12-25 | 80734 | 38 | #1: 37.5; #2: 38.5 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 34 | 314 |  |  |  |  | 343 | [5 empty] | 79.68 | 64.58 | 36.84 | 0.75 | 1.5 | 104.49 | 9272 | 0 | 0 |  |  | 9272
12 | 2024-12-26 | 75840 | 38.2 | #1: 37.7; #2: 38.7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 36 | 296 |  |  |  |  | 333 | [5 empty] | 79.77 | 64.23 | 36.08 | 0.67 | 1.7 | 79.87 | 8171 | 0 | 0 |  |  | 8171
12 | 2024-12-27 | 80117 | 38.3 | #1: 37.7; #2: 38.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 37 | 290 | 3.24 | 2.56 | 79.0123 | 20.9877 | 416 | 2.64 | 1.59 | 60.2273 | 39.7727 | 59.7768 | 79.73 | 62.64 | 35.5 | 0.75 | 1.91 | 53.08 | 7208 | 0 | 0 |  |  | 7208
12 | 2024-12-28 | 71113 | 38.3 | #1: 37.7; #2: 38.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 35 | 303 |  |  |  |  | 378 | [5 empty] | 80.8 | 62.03 | 36.18 | 0.68 | 1.79 | 55.08 | 7203 | 0 | 0 |  |  | 7203
12 | 2024-12-29 | 72416 | 38.3 | #1: 37.7; #2: 38.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [24 empty] | 43 | 247 |  |  |  |  | 325 | [5 empty] | 80.03 | 61.54 | 33.02 | 0.51 | 2.28 | 0 | 5236 | 0 | 0 |  |  | 5236
12 | 2024-12-30 | 71568 | 38.3 | #1: 37.7; #2: 38.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | [6 empty] | 48.5 | 43 | 54 | [6 empty] | 6000 | 6480 | 5520 | [6 empty] | 31 | 339 |  |  |  |  | 325 | [5 empty] | 80.07 | 61.85 | 37.86 | 0.66 | 1.69 | 80.93 | 8072 | 0 | 0 |  |  | 8072
12 | 2024-12-31 | 70717 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 38.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | [24 empty] | 31 | 338 |  |  |  |  | 329 | [5 empty] | 79.76 | 61.67 | 36.97 | 0.82 | 2.01 | 81.51 | 8679 | 0 | 0 |  |  | 8679
12 월 최대 |  | 89344 | 38.3 | 37.7 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 212 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870 | 6860 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 508 | 4.8 | 3.57 | 79.0123 | 25.9162 | 606 | 2.64 | 1.59 | 61.1336 | 40.9266 | 59.7768 | 82.46 | 68.92 | 39.11 | 45.76 | 5.41 | 132.38 | 11958 | 569 | 4404 | 0 | 0 | 9961 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 59817 | 37 | 36.8 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 43 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4960 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 247 | 3.24 | 2.56 | 74.0838 | 20.9877 | 222 | 2.47 | 1.51 | 59.0734 | 38.8664 | 44.9757 | 78.45 | 55.99 | 28.16 | 0.51 | 0.74 | 0 | 4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 76331.5806 | 37.7194 | #1: 37.3065; #2: 38.0774 | 7.1161 | 7.1097 | 7.0806 | [6 empty] | 95.2 | 107.8 | 82.6 | [6 empty] | 5854 | 6008 | 5700 | [6 empty] | 29.871 | 368 | 4.0775 | 3.1075 | 76.3622 | 23.6378 | 399.3226 | 2.575 | 1.5475 | 60.1086 | 39.8914 | 53.1647 | 80.01 | 63.8403 | 35.2561 | 3.321 | 2.0239 | 86.4306 | 8967.0645 | 28.3226 | 641.4194 |  |  | 8297.3226
12 월 합계 |  | 2366279 | [37 empty] | 11408 |  |  |  |  | 12379 | [10 empty] | 2679.35 | 277979 | 878 | 19884 | 0 | 0 | 257217 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1
Note on BE6: 음식물을 투입하는 사업단·소 대상 작성 기입필요
Note on B17: 일자조정
Note on B80: 윤달(366일) 해당 시, 2. 29.일자 추가 지정필요