## 2015년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 504151 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28705 | 15941 | 19652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 291672 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978 | 969 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 352286.2767 | 37.0126 | #1: 36.9995; #2: 36.9995; #3: 36.9742; #4: 36.9742 | [28 empty] | 1385.6099 |  |  |  |  | 1444.5989 | [5 empty] | 79.6115 | [5 empty] | 20478.8159 | 6215.1044 | 14263.7115
총 합계(연누계) |  | 128584491 | [37 empty] | 503094 |  |  |  |  | 524279 | [10 empty] | 0 | 7429728 | 2252229 | 5177499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 352286.2767 | [37 empty] | 1385.6099 |  |  |  |  | 1444.5989 | [11 empty] | 20366.9098 | 6215.1044 | 14263.7115
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2015-01-01 | 300137 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.7668 | 1492 |  |  |  |  | 1482 | [11 empty] | 15746 | 8271 | 7475
1 | 2015-01-02 | 299899 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.98 | 1649 |  |  |  |  | 1613 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 24153 | 7076 | 17077
1 | 2015-01-03 | 303172 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 24.6696 | 1135 |  |  |  |  | 1197 | [11 empty] | 21319 | 7775 | 13544
1 | 2015-01-04 | 310997 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 28.4842 | 983 |  |  |  |  | 1056 | [11 empty] | 12000 | 5680 | 6320
1 | 2015-01-05 | 303962 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.293 | 1256 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 21881 | 6931 | 14950
1 | 2015-01-06 | 394080 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.1518 | 1462 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 23687 | 6634 | 17053
1 | 2015-01-07 | 305651 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 17.5 | 1600 |  |  |  |  | 1640 | [11 empty] | 26624 | 8788 | 17836
1 | 2015-01-08 | 307492 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 19.0088 | 1473 |  |  |  |  | 1501 | [11 empty] | 24300 | 8230 | 16070
1 | 2015-01-09 | 308419 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 18.9702 | 1476 |  |  |  |  | 1474 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 23195 | 7325 | 15870
1 | 2015-01-10 | 313615 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1394 | [11 empty] | 22776 | 7272 | 15504
1 | 2015-01-11 | 310648 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 31.0766 | 901 |  |  |  |  | 974 | [11 empty] | 11890 | 6342 | 5548
1 | 2015-01-12 | 305145 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.7183 | 1420 |  |  |  |  | 1349 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 21472 | 8838 | 12634
1 | 2015-01-13 | 301500 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.1912 | 1459 |  |  |  |  | 1478 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 24157 | 7769 | 16388
1 | 2015-01-14 | 307427 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.0861 | 1394 |  |  |  |  | 1458 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 24758 | 8449 | 16309
1 | 2015-01-15 | 350156 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.3341 | 1377 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 23179 | 7241 | 15938
1 | 2015-01-16 | 311224 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.4986 | 1436 |  |  |  |  | 1456 | [5 empty] | 81.46 | [5 empty] | 24207 | 9049 | 15158
1 | 2015-01-17 | 312267 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1332 | [11 empty] | 18627 | 7680 | 10947
1 | 2015-01-18 | 312745 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.0896 | 1116 |  |  |  |  | 1100 | [11 empty] | 12084 | 5726 | 6358
1 | 2015-01-19 | 303689 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.2899 | 1380 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 20171 | 6108 | 14063
1 | 2015-01-20 | 298746 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.1149 | 1392 |  |  |  |  | 1391 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 23586 | 7999 | 15587
1 | 2015-01-21 | 307993 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.4678 | 1368 |  |  |  |  | 1457 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 23512 | 9407 | 14105
1 | 2015-01-22 | 358970 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.6767 | 1423 |  |  |  |  | 1526 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 23861 | 8114 | 15747
1 | 2015-01-23 | 308110 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 18.7542 | 1493 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 22403 | 7681 | 14722
1 | 2015-01-24 | 309165 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.8069 | 1284 |  |  |  |  | 1370 | [11 empty] | 19943 | 7267 | 12676
1 | 2015-01-25 | 312968 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 26.7176 | 1048 |  |  |  |  | 1141 | [11 empty] | 13256 | 5801 | 7455
1 | 2015-01-26 | 369266 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.0736 | 1468 |  |  |  |  | 1558 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 20399 | 7645 | 12754
1 | 2015-01-27 | 304877 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 24146 | 8499 | 15647
1 | 2015-01-28 | 302045 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.7668 | 1492 |  |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 25152 | 8879 | 16273
1 | 2015-01-29 | 298090 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.4986 | 1436 |  |  |  |  | 1461 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 24975 | 6730 | 18245
1 | 2015-01-30 | 300168 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1473 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 19088 | 7460 | 11628
1 | 2015-01-31 | 307164 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.309 | 1314 |  |  |  |  | 1358 | [11 empty] | 19019 | 6599 | 12420
1 월 최대 |  | 394080 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0766 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26624 | 9407 | 18245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 298090 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11890 | 5680 | 5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 314186.6774 | 36.8065 | #1: 36.8387; #2: 36.8387; #3: 36.7742; #4: 36.7742 | [27 empty] | 20.9638 | 1359.7742 |  |  |  |  | 1401 | [5 empty] | 81.14 | [5 empty] | 21147.2903 | 7524.6774 | 13622.6129
1 월 합계 |  | 9739787 | [37 empty] | 42153 |  |  |  |  | 43431 | [10 empty] | 0 | 655566 | 233265 | 422301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2015-02-01 | 308838 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 27.2904 | 1026 |  |  |  |  | 1075 | [11 empty] | 12185 | 7539 | 4646
2 | 2015-02-02 | 307737 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1486 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 22986 | 8346 | 14640
2 | 2015-02-03 | 298229 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 18.7041 | 1497 |  |  |  |  | 1557 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 23779 | 7907 | 15872
2 | 2015-02-04 | 295412 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.1781 | 1460 |  |  |  |  | 1535 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 25192 | 9412 | 15780
2 | 2015-02-05 | 300142 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.1518 | 1462 |  |  |  |  | 1579 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 24174 | 8503 | 15671
2 | 2015-02-06 | 299799 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1449 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 23602 | 8075 | 15527
2 | 2015-02-07 | 308365 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.6916 | 1498 |  |  |  |  | 1574 | [11 empty] | 17197 | 6908 | 10289
2 | 2015-02-08 | 302321 | 36.3 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 27.7502 | 1009 |  |  |  |  | 1180 | [11 empty] | 14182 | 8439 | 5743
2 | 2015-02-09 | 293338 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1442 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 15749 | 9380 | 6369
2 | 2015-02-10 | 296227 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1391 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 19521 | 8568 | 10953
2 | 2015-02-11 | 299828 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.6542 | 1501 |  |  |  |  | 1579 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 14948 | 8557 | 6391
2 | 2015-02-12 | 298461 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.1781 | 1460 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 80.38 | [5 empty] | 14307 | 8266 | 6041
2 | 2015-02-13 | 296332 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.6906 | 1422 |  |  |  |  | 1518 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 14071 | 8132 | 5939
2 | 2015-02-14 | 315105 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.8955 | 1340 |  |  |  |  | 1446 | [11 empty] | 14050 | 7970 | 6080
2 | 2015-02-15 | 315130 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.1694 | 1263 |  |  |  |  | 1306 | [11 empty] | 11380 | 7472 | 3908
2 | 2015-02-16 | 385512 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 17.6211 | 1589 |  |  |  |  | 1669 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 19905 | 9614 | 10291
2 | 2015-02-17 | 339348 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 16.8675 | 1660 |  |  |  |  | 1775 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 27876 | 10339 | 17537
2 | 2015-02-18 | 335035 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 17.042 | 1643 |  |  |  |  | 1723 | [11 empty] | 25565 | 7791 | 17774
2 | 2015-02-19 | 302829 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 21.5219 | 1301 |  |  |  |  | 1432 | [11 empty] | 18127 | 7713 | 10414
2 | 2015-02-20 | 300816 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.1005 | 1393 |  |  |  |  | 1485 | [11 empty] | 19310 | 6941 | 12369
2 | 2015-02-21 | 328705 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.4453 | 1518 |  |  |  |  | 1632 | [11 empty] | 20876 | 8195 | 12681
2 | 2015-02-22 | 401748 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.8955 | 1340 |  |  |  |  | 1464 | [11 empty] | 15477 | 8230 | 7247
2 | 2015-02-23 | 327658 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.8269 | 1664 |  |  |  |  | 1739 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21617 | 7574 | 14043
2 | 2015-02-24 | 306742 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 18.3727 | 1524 |  |  |  |  | 1649 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 23600 | 9035 | 14565
2 | 2015-02-25 | 301675 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.7542 | 1493 |  |  |  |  | 1688 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 23413 | 9505 | 13908
2 | 2015-02-26 | 302172 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.6294 | 1503 |  |  |  |  | 1642 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 22288 | 7465 | 14823
2 | 2015-02-27 | 299446 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.1126 | 1465 |  |  |  |  | 1989 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23463 | 7798 | 15665
2 | 2015-02-28 | 311817 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 25.1346 | 1114 |  |  |  |  | 1264 | [11 empty] | 22190 | 8201 | 13989
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 401748 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7502 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27876 | 10339 | 17774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 293338 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8269 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11380 | 6908 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 313527.3929 | 36.7 | #1: 36.7429; #2: 36.7429; #3: 36.6571; #4: 36.6571 | [27 empty] | 20.0506 | 1417.6786 |  |  |  |  | 1528.5357 | [5 empty] | 79.8341 | [5 empty] | 19679.6429 | 8281.25 | 11398.3929
2 월 합계 |  | 8778767 | [37 empty] | 39695 |  |  |  |  | 42799 | [10 empty] | 0 | 551030 | 231875 | 319155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2015-03-01 | 400960 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 29.3194 | 955 |  |  |  |  | 1100 | [11 empty] | 15696 | 5914 | 9782
3 | 2015-03-02 | 320961 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.3341 | 1377 |  |  |  |  | 1508 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21325 | 8137 | 13188
3 | 2015-03-03 | 340932 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.98 | 1649 |  |  |  |  | 1746 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 22860 | 7481 | 15379
3 | 2015-03-04 | 334606 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 17.3482 | 1614 |  |  |  |  | 1749 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24374 | 9452 | 14922
3 | 2015-03-05 | 317287 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 17.7552 | 1577 |  |  |  |  | 1648 | [5 empty] | 79.82 | [5 empty] | 22968 | 9036 | 13932
3 | 2015-03-06 | 312686 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.6418 | 1502 |  |  |  |  | 1625 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21791 | 8315 | 13476
3 | 2015-03-07 | 318425 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.8488 | 1343 |  |  |  |  | 1479 | [11 empty] | 19782 | 7507 | 12275
3 | 2015-03-08 | 317602 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 28.5132 | 982 |  |  |  |  | 1208 | [11 empty] | 15323 | 7435 | 7888
3 | 2015-03-09 | 311108 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.9424 | 1337 |  |  |  |  | 1458 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21906 | 9020 | 12886
3 | 2015-03-10 | 291672 |  | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.4082 | 1372 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 25262 | 8980 | 16282
3 | 2015-03-11 | 297526 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.9061 | 1481 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 24888 | 7924 | 16964
3 | 2015-03-12 | 299219 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.8704 | 1173 |  |  |  |  | 1313 | [5 empty] | 83.03 | [5 empty] | 21572 | 7256 | 14316
3 | 2015-03-13 | 304030 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1240 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 21586 | 4956 | 16630
3 | 2015-03-14 | 333547 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.5708 | 1095 |  |  |  |  | 1273 | [11 empty] | 22443 | 7369 | 15074
3 | 2015-03-15 | 314870 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 28.8958 | 969 |  |  |  |  | 1136 | [11 empty] | 14634 | 5169 | 9465
3 | 2015-03-16 | 306735 |  | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 18808 | 4637 | 14171
3 | 2015-03-17 | 299388 |  | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1584 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 21867 | 6105 | 15762
3 | 2015-03-18 | 355548 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.337 | 1448 |  |  |  |  | 1568 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9432 | 7859 | 1573
3 | 2015-03-19 | 443309 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.0866 | 1467 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 77.59 | [5 empty] | 19138 | 5601 | 13537
3 | 2015-03-20 | 380144 |  | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 18.5185 | 1512 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 19358 | 6732 | 12626
3 | 2015-03-21 | 359033 |  | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 18.3727 | 1524 |  |  |  |  | 1684 | [11 empty] | 20938 | 9127 | 11811
3 | 2015-03-22 | 348612 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 24.6046 | 1138 |  |  |  |  | 1298 | [11 empty] | 15395 | 8231 | 7164
3 | 2015-03-23 | 325040 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.7793 | 1491 |  |  |  |  | 1654 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 22673 | 7688 | 14985
3 | 2015-03-24 | 312424 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.7601 | 1417 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 18577 | 6437 | 12140
3 | 2015-03-25 | 308413 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.6767 | 1423 |  |  |  |  | 1587 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 18080 | 6370 | 11710
3 | 2015-03-26 | 307334 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1534 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23607 | 8542 | 15065
3 | 2015-03-27 | 308608 |  | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.9436 | 1276 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 24014 | 7265 | 16749
3 | 2015-03-28 | 321799 |  | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 18.5063 | 1513 |  |  |  |  | 1607 | [11 empty] | 23036 | 5185 | 17851
3 | 2015-03-29 | 321726 |  | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 20.4978 | 1366 |  |  |  |  | 1559 | [11 empty] | 12685 | 6501 | 6184
3 | 2015-03-30 | 316958 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.9903 | 1648 |  |  |  |  | 1774 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 24530 | 8937 | 15593
3 | 2015-03-31 | 329288 |  | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.0732 | 1640 |  |  |  |  | 1802 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 25662 | 7318 | 18344
3 월 최대 |  | 443309 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3194 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25662 | 9452 | 18344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 291672 | 0 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9432 | 4637 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 327735.1613 |  | #1: 36.7032; #2: 36.7032; #3: 36.7161; #4: 36.7161 | [27 empty] | 20.9255 | 1369.7742 |  |  |  |  | 1509.8387 | [5 empty] | 79.87 | [5 empty] | 20458.3871 | 7306 | 13152.3871
3 월 합계 |  | 10159790 | [37 empty] | 42463 |  |  |  |  | 46805 | [10 empty] | 0 | 634210 | 226486 | 407724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2015-04-01 | 330404 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 15.9091 | 1760 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 25448 | 7661 | 17787
4 | 2015-04-02 | 332400 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 16.7164 | 1675 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 79.82 | [5 empty] | 26262 | 8518 | 17744
4 | 2015-04-03 | 449772 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.094 | 1638 |  |  |  |  | 1792 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 25671 | 9070 | 16601
4 | 2015-04-04 | 407188 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 17.2733 | 1621 |  |  |  |  | 1764 | [11 empty] | 22901 | 8185 | 14716
4 | 2015-04-05 | 484207 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 17.6101 | 1590 |  |  |  |  | 1750 | [11 empty] | 16266 | 7219 | 9047
4 | 2015-04-06 | 484502 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 15.2672 | 1834 |  |  |  |  | 1917 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 26224 | 10144 | 16080
4 | 2015-04-07 | 412692 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 16.2131 | 1727 |  |  |  |  | 1925 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 26096 | 10163 | 15933
4 | 2015-04-08 | 380998 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 16.055 | 1744 |  |  |  |  | 1866 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9872 | 8422 | 1450
4 | 2015-04-09 | 362221 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.6766 | 1679 |  |  |  |  | 1877 | [5 empty] | 79.42 | [5 empty] | 22118 | 10071 | 12047
4 | 2015-04-10 | 349179 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 16.8067 | 1666 |  |  |  |  | 1843 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 24640 | 12434 | 12206
4 | 2015-04-11 | 351474 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.0879 | 1548 |  |  |  |  | 1728 | [11 empty] | 22887 | 8873 | 14014
4 | 2015-04-12 | 341405 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.2945 | 1202 |  |  |  |  | 1360 | [11 empty] | 14387 | 6741 | 7646
4 | 2015-04-13 | 453233 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 15.9272 | 1758 |  |  |  |  | 1853 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 25867 | 8811 | 17056
4 | 2015-04-14 | 430417 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 14.8541 | 1885 |  |  |  |  | 1973 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 27391 | 10880 | 16511
4 | 2015-04-15 | 375534 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 16.2696 | 1721 |  |  |  |  | 1856 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21415 | 9508 | 11907
4 | 2015-04-16 | 356943 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.1254 | 1635 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 24041 | 8506 | 15535
4 | 2015-04-17 | 343752 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.4021 | 1609 |  |  |  |  | 1753 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 26530 | 10770 | 15760
4 | 2015-04-18 | 358155 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.9189 | 1480 |  |  |  |  | 1590 | [11 empty] | 23367 | 8485 | 14882
4 | 2015-04-19 | 433715 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.6186 | 1358 |  |  |  |  | 1507 | [11 empty] | 16511 | 7964 | 8547
4 | 2015-04-20 | 492872 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.3375 | 1615 |  |  |  |  | 1752 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 25464 | 9167 | 16297
4 | 2015-04-21 | 485090 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 1564 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 26092 | 8743 | 17349
4 | 2015-04-22 | 448806 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1625 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 26702 | 10006 | 16696
4 | 2015-04-23 | 400520 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.7291 | 1495 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 25316 | 8770 | 16546
4 | 2015-04-24 | 383177 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.543 | 1510 |  |  |  |  | 1688 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 25290 | 8368 | 16922
4 | 2015-04-25 | 380698 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.9857 | 1401 |  |  |  |  | 1612 | [11 empty] | 23534 | 9256 | 14278
4 | 2015-04-26 | 365160 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 26.6921 | 1049 |  |  |  |  | 1216 | [11 empty] | 13938 | 7510 | 6428
4 | 2015-04-27 | 353571 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.8299 | 1487 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 25125 | 8370 | 16755
4 | 2015-04-28 | 345581 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 26968 | 8278 | 18690
4 | 2015-04-29 | 413130 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.4575 | 1517 |  |  |  |  | 1711 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 27285 | 8372 | 18913
4 | 2015-04-30 | 391283 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.1465 | 1543 |  |  |  |  | 1701 | [5 empty] | 79.86 | [5 empty] | 28705 | 9053 | 19652
4 월 최대 |  | 492872 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6921 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28705 | 12434 | 19652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 330404 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8541 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9872 | 6741 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 396602.6333 | 36.7867 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.7733; #4: 36.7733 | [27 empty] | 18.1401 | 1566.5 |  |  |  |  | 1717.7 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 23410.4333 | 8943.9333 | 14466.5
4 월 합계 |  | 11898079 | [37 empty] | 46995 |  |  |  |  | 51531 | [10 empty] | 0 | 702313 | 268318 | 433995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2015-05-01 | 367149 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.3486 | 1526 |  |  |  |  | 1706 | [11 empty] | 26132 | 8656 | 17476
5 | 2015-05-02 | 355153 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.8685 | 1567 |  |  |  |  | 1721 | [11 empty] | 24208 | 7901 | 16307
5 | 2015-05-03 | 444928 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.4179 | 1249 |  |  |  |  | 1378 | [11 empty] | 15421 | 7053 | 8368
5 | 2015-05-04 | 493837 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1729 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 25896 | 8663 | 17233
5 | 2015-05-05 | 408794 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.5185 | 1512 |  |  |  |  | 1689 | [11 empty] | 28059 | 9413 | 18646
5 | 2015-05-06 | 374579 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.3638 | 1446 |  |  |  |  | 1609 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 25368 | 6660 | 18708
5 | 2015-05-07 | 358744 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 83.19 | [5 empty] | 25451 | 5926 | 19525
5 | 2015-05-08 | 348337 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.2604 | 1317 |  |  |  |  | 1498 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 24343 | 5865 | 18478
5 | 2015-05-09 | 350131 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.9111 | 1339 |  |  |  |  | 1495 | [11 empty] | 21092 | 4882 | 16210
5 | 2015-05-10 | 345460 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1308 | [11 empty] | 11694 | 3575 | 8119
5 | 2015-05-11 | 353402 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.7869 | 1347 |  |  |  |  | 1542 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 22532 | 5677 | 16855
5 | 2015-05-12 | 504151 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.1912 | 1459 |  |  |  |  | 1574 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 25433 | 5880 | 19553
5 | 2015-05-13 | 487176 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.7183 | 1420 |  |  |  |  | 1589 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 22672 | 4810 | 17862
5 | 2015-05-14 | 426838 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 1443 | [5 empty] | 79.96 | [5 empty] | 23627 | 5618 | 18009
5 | 2015-05-15 | 415593 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.9581 | 1336 |  |  |  |  | 1477 | [11 empty] | 23524 | 6186 | 17338
5 | 2015-05-16 | 389093 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.9895 | 1334 |  |  |  |  | 1504 | [11 empty] | 21825 | 5161 | 16664
5 | 2015-05-17 | 379696 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 25.4545 | 1100 |  |  |  |  | 1378 | [11 empty] | 13586 | 5449 | 8137
5 | 2015-05-18 | 407488 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.5185 | 1512 |  |  |  |  | 1675 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 22463 | 5076 | 17387
5 | 2015-05-19 | 446244 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.9143 | 1563 |  |  |  |  | 1685 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 23638 | 5053 | 18585
5 | 2015-05-20 | 387810 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.2768 | 1532 |  |  |  |  | 1692 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 24018 | 5154 | 18864
5 | 2015-05-21 | 357155 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.8385 | 1226 |  |  |  |  | 1347 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 18717 | 4038 | 14679
5 | 2015-05-22 | 349206 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 22894 | 5948 | 16946
5 | 2015-05-23 | 346342 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 16.7564 | 1671 |  |  |  |  | 1835 | [11 empty] | 21538 | 4260 | 17278
5 | 2015-05-24 | 341342 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.7166 | 1496 |  |  |  |  | 1716 | [11 empty] | 12811 | 6177 | 6634
5 | 2015-05-25 | 335476 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.0412 | 1552 |  |  |  |  | 1706 | [11 empty] | 22626 | 6288 | 16338
5 | 2015-05-26 | 332137 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.6642 | 1355 |  |  |  |  | 1521 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 22368 | 3314 | 19054
5 | 2015-05-27 | 333200 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1566 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 22548 | 3942 | 18606
5 | 2015-05-28 | 327443 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.911 | 1124 |  |  |  |  | 1298 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 22626 | 3480 | 19146
5 | 2015-05-29 | 329788 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1491 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21561 | 3162 | 18399
5 | 2015-05-30 | 345200 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1457 | [11 empty] | 15701 | 3581 | 12120
5 | 2015-05-31 | 338440 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1309 | [11 empty] | 9279 | 4065 | 5214
5 월 최대 |  | 504151 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4545 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28059 | 9413 | 19553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 327443 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7564 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279 | 3162 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 380010.7097 | 36.9032 | #1: 36.9355; #2: 36.9355; #3: 36.871; #4: 36.871 | [27 empty] | 20.4961 | 1382.3871 |  |  |  |  | 1554.6452 | [5 empty] | 79.8676 | [5 empty] | 21408.0968 | 5513.3226 | 15894.7742
5 월 합계 |  | 11780332 | [37 empty] | 42854 |  |  |  |  | 48194 | [10 empty] | 0 | 663651 | 170913 | 492738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2015-06-01 | 322851 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.6767 | 1423 |  |  |  |  | 1611 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 21960 | 5140 | 16820
6 | 2015-06-02 | 314349 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.6906 | 1422 |  |  |  |  | 1571 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 22061 | 3814 | 18247
6 | 2015-06-03 | 319538 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.0736 | 1468 |  |  |  |  | 1724 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 21862 | 3835 | 18027
6 | 2015-06-04 | 317572 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1411 | [5 empty] | 81.06 | [5 empty] | 22728 | 3796 | 18932
6 | 2015-06-05 | 362703 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1456 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21389 | 3150 | 18239
6 | 2015-06-06 | 330616 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.555 | 1299 |  |  |  |  | 1527 | [11 empty] | 18211 | 4701 | 13510
6 | 2015-06-07 | 321268 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.1799 | 1112 |  |  |  |  | 1273 | [11 empty] | 9952 | 2167 | 7785
6 | 2015-06-08 | 320974 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.1584 | 1389 |  |  |  |  | 1558 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 20669 | 5014 | 15655
6 | 2015-06-09 | 321647 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.6186 | 1358 |  |  |  |  | 1387 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 20736 | 3459 | 17277
6 | 2015-06-10 | 324224 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.202 | 1386 |  |  |  |  | 1549 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 22104 | 5717 | 16387
6 | 2015-06-11 | 315819 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.5731 | 1361 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 24360 | 6035 | 18325
6 | 2015-06-12 | 328922 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.4818 | 1515 |  |  |  |  | 1628 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 23417 | 5207 | 18210
6 | 2015-06-13 | 322038 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.8864 | 1408 |  |  |  |  | 1489 | [11 empty] | 21255 | 4046 | 17209
6 | 2015-06-14 | 328315 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.431 | 1195 |  |  |  |  | 1291 | [11 empty] | 9661 | 2892 | 6769
6 | 2015-06-15 | 314965 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.1584 | 1389 |  |  |  |  | 1608 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 22810 | 6935 | 15875
6 | 2015-06-16 | 314823 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1382 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 23092 | 5140 | 17952
6 | 2015-06-17 | 315735 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.4082 | 1372 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 22985 | 5463 | 17522
6 | 2015-06-18 | 311359 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1518 | [5 empty] | 79.37 | [5 empty] | 24356 | 5610 | 18746
6 | 2015-06-19 | 313128 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.0217 | 1472 |  |  |  |  | 1632 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21581 | 6134 | 15447
6 | 2015-06-20 | 315382 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.0472 | 1270 |  |  |  |  | 1405 | [11 empty] | 20021 | 5130 | 14891
6 | 2015-06-21 | 314473 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 30.4679 | 919 |  |  |  |  | 1129 | [11 empty] | 10502 | 3034 | 7468
6 | 2015-06-22 | 311061 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.5667 | 1431 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 20212 | 4818 | 15394
6 | 2015-06-23 | 313697 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.4724 | 1304 |  |  |  |  | 1425 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 21893 | 4416 | 17477
6 | 2015-06-24 | 312015 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.18 | 1322 |  |  |  |  | 1559 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 21226 | 3723 | 17503
6 | 2015-06-25 | 324999 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 1504 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 23248 | 4458 | 18790
6 | 2015-06-26 | 462082 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.5063 | 1513 |  |  |  |  | 1695 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 22666 | 6237 | 16429
6 | 2015-06-27 | 343320 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1435 | [11 empty] | 20327 | 3651 | 16676
6 | 2015-06-28 | 326275 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 23.1788 | 1208 |  |  |  |  | 1315 | [11 empty] | 10486 | 3265 | 7221
6 | 2015-06-29 | 323018 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.7391 | 1288 |  |  |  |  | 1334 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 20778 | 5552 | 15226
6 | 2015-06-30 | 367756 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.8582 | 1410 |  |  |  |  | 1599 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21300 | 3444 | 17856
6 월 최대 |  | 462082 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4679 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360 | 6935 | 18932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 311061 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4818 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9661 | 2167 | 6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 327830.8 | 36.9433 | #1: 36.9267; #2: 36.9267; #3: 36.96; #4: 36.96 | [27 empty] | 21.1001 | 1339.5 |  |  |  |  | 1487.7667 | [5 empty] | 80.115 | [5 empty] | 20261.6 | 4532.7667 | 15728.8333
6 월 합계 |  | 9834924 | [37 empty] | 40185 |  |  |  |  | 44633 | [10 empty] | 0 | 607848 | 135983 | 471865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2015-07-01 | 393809 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.6629 | 1424 |  |  |  |  | 1572 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21141 | 4495 | 16646
7 | 2015-07-02 | 332836 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.7327 | 1579 |  |  |  |  | 1629 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 21360 | 4753 | 16607
7 | 2015-07-03 | 329325 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 16.6468 | 1682 |  |  |  |  | 1789 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 20530 | 4560 | 15970
7 | 2015-07-04 | 328815 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.8864 | 1408 |  |  |  |  | 1504 | [11 empty] | 18761 | 4143 | 14618
7 | 2015-07-05 | 326989 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 27.5591 | 1016 |  |  |  |  | 1130 | [11 empty] | 10595 | 4432 | 6163
7 | 2015-07-06 | 314015 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.6791 | 1499 |  |  |  |  | 1674 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 16703 | 3134 | 13569
7 | 2015-07-07 | 382844 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.3638 | 1446 |  |  |  |  | 1533 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 17566 | 4038 | 13528
7 | 2015-07-08 | 478572 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.4179 | 1249 |  |  |  |  | 1381 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 18291 | 5634 | 12657
7 | 2015-07-09 | 489518 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.3723 | 1198 |  |  |  |  | 1410 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 15938 | 5479 | 10459
7 | 2015-07-10 | 422120 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.49 | 1245 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 16878 | 3386 | 13492
7 | 2015-07-11 | 406925 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1272 | [11 empty] | 13704 | 3980 | 9724
7 | 2015-07-12 | 435179 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 28.6885 | 976 |  |  |  |  | 944 | [11 empty] | 7052 | 2077 | 4975
7 | 2015-07-13 | 491581 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.082 | 1268 |  |  |  |  | 1627 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14839 | 5481 | 9358
7 | 2015-07-14 | 459157 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1443 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 16638 | 1707 | 14931
7 | 2015-07-15 | 409451 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 16949 | 2912 | 14037
7 | 2015-07-16 | 371709 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.6491 | 1425 |  |  |  |  | 1532 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 17643 | 5253 | 12390
7 | 2015-07-17 | 360715 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.4455 | 1605 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 16839 | 6294 | 10545
7 | 2015-07-18 | 371474 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.0429 | 1397 |  |  |  |  | 1394 | [11 empty] | 15939 | 3815 | 12124
7 | 2015-07-19 | 363506 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1243 | [11 empty] | 4978 | 1594 | 3384
7 | 2015-07-20 | 382088 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.8172 | 1488 |  |  |  |  | 1564 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 13520 | 6211 | 7309
7 | 2015-07-21 | 388487 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.1961 | 1321 |  |  |  |  | 1331 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 16216 | 4670 | 11546
7 | 2015-07-22 | 358113 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.8172 | 1488 |  |  |  |  | 1623 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 18572 | 5582 | 12990
7 | 2015-07-23 | 452334 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.649 | 1356 |  |  |  |  | 1419 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 18944 | 2641 | 16303
7 | 2015-07-24 | 454283 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 24.1171 | 1161 |  |  |  |  | 1413 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15189 | 5519 | 9670
7 | 2015-07-25 | 473463 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 24.0137 | 1166 |  |  |  |  | 1260 | [11 empty] | 17822 | 4288 | 13534
7 | 2015-07-26 | 414527 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 29.1971 | 959 |  |  |  |  | 994 | [11 empty] | 7571 | 1567 | 6004
7 | 2015-07-27 | 399760 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1601 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 16925 | 2230 | 14695
7 | 2015-07-28 | 379771 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 25.2025 | 1111 |  |  |  |  | 1233 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 18275 | 2197 | 16078
7 | 2015-07-29 | 373224 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 20335 | 3002 | 17333
7 | 2015-07-30 | 362920 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.198 | 1207 |  |  |  |  | 1335 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 18799 | 1778 | 17021
7 | 2015-07-31 | 350626 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.49 | 1245 |  |  |  |  | 1308 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 18322 | 2222 | 16100
7 월 최대 |  | 491581 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1971 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21360 | 6294 | 17333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 314015 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6468 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978 | 1567 | 3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 395423.7419 | 37.0387 | #1: 37.0452; #2: 37.0452; #3: 37.0323; #4: 37.0323 | [27 empty] | 21.7332 | 1314.3226 |  |  |  |  | 1423.4516 | [5 empty] | 79.487 | [5 empty] | 16220.4516 | 3841.0968 | 12379.3548
7 월 합계 |  | 12258136 | [37 empty] | 40744 |  |  |  |  | 44127 | [10 empty] | 0 | 502834 | 119074 | 383760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2015-08-01 | 347816 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1280 | [11 empty] | 21077 | 4836 | 16241
8 | 2015-08-02 | 336117 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 28.3688 | 987 |  |  |  |  | 1103 | [11 empty] | 8115 | 2573 | 5542
8 | 2015-08-03 | 349735 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1355 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 15105 | 1177 | 13928
8 | 2015-08-04 | 336072 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.8385 | 1226 |  |  |  |  | 1356 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19264 | 1616 | 17648
8 | 2015-08-05 | 332298 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 1363 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 21656 | 4108 | 17548
8 | 2015-08-06 | 329683 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1398 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 18183 | 1920 | 16263
8 | 2015-08-07 | 323059 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.5429 | 1363 |  |  |  |  | 1331 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 20503 | 2851 | 17652
8 | 2015-08-08 | 326284 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 25.4545 | 1100 |  |  |  |  | 1234 | [11 empty] | 19079 | 1772 | 17307
8 | 2015-08-09 | 326674 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 27.9163 | 1003 |  |  |  |  | 1072 | [11 empty] | 6835 | 969 | 5866
8 | 2015-08-10 | 319217 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.1161 | 1326 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 19175 | 3963 | 15212
8 | 2015-08-11 | 321800 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.7223 | 1289 |  |  |  |  | 1338 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 17466 | 1671 | 15795
8 | 2015-08-12 | 430883 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 18812 | 3247 | 15565
8 | 2015-08-13 | 362475 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1226 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 21654 | 3419 | 18235
8 | 2015-08-14 | 340540 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.9702 | 1476 |  |  |  |  | 1482 | [11 empty] | 19231 | 1714 | 17517
8 | 2015-08-15 | 331835 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.7391 | 1288 |  |  |  |  | 1266 | [11 empty] | 18718 | 2191 | 16527
8 | 2015-08-16 | 335766 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 26.0951 | 1073 |  |  |  |  | 984 | [11 empty] | 9475 | 1279 | 8196
8 | 2015-08-17 | 387206 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 19521 | 4309 | 15212
8 | 2015-08-18 | 325750 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.3528 | 1199 |  |  |  |  | 1284 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 19686 | 2658 | 17028
8 | 2015-08-19 | 328251 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.9726 | 1168 |  |  |  |  | 1092 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 19322 | 1729 | 17593
8 | 2015-08-20 | 352239 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.4359 | 1248 |  |  |  |  | 1242 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 19519 | 1442 | 18077
8 | 2015-08-21 | 450622 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.4559 | 1305 |  |  |  |  | 1352 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 21000 | 3594 | 17406
8 | 2015-08-22 | 404464 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1046 | [11 empty] | 16640 | 2805 | 13835
8 | 2015-08-23 | 362124 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 30.4679 | 919 |  |  |  |  | 948 | [11 empty] | 6989 | 1095 | 5894
8 | 2015-08-24 | 342126 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1283 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 17772 | 3424 | 14348
8 | 2015-08-25 | 477947 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.8552 | 1485 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 20183 | 6388 | 13795
8 | 2015-08-26 | 472593 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.4559 | 1305 |  |  |  |  | 1318 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 19073 | 3875 | 15198
8 | 2015-08-27 | 412294 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.9436 | 1276 |  |  |  |  | 1280 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 18114 | 2584 | 15530
8 | 2015-08-28 | 382451 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.9508 | 1220 |  |  |  |  | 1333 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 19468 | 2661 | 16807
8 | 2015-08-29 | 371456 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.5889 | 1187 |  |  |  |  | 1020 | [11 empty] | 21247 | 4629 | 16618
8 | 2015-08-30 | 366080 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.9259 | 1080 |  |  |  |  | 1073 | [11 empty] | 8871 | 1308 | 7563
8 | 2015-08-31 | 373818 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.1171 | 1161 |  |  |  |  | 1281 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 22309 | 6455 | 15854
8 월 최대 |  | 477947 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4679 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22309 | 6455 | 18235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 319217 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8552 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835 | 969 | 5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 363215.3226 | 37.1935 | #1: 37.1935; #2: 37.1935; #3: 37.1935; #4: 37.1935 | [27 empty] | 23.1827 | 1222.6452 |  |  |  |  | 1269.5161 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 17550.3871 | 2847.1613 | 14703.2258
8 월 합계 |  | 11259675 | [37 empty] | 37902 |  |  |  |  | 39355 | [10 empty] | 0 | 544062 | 88262 | 455800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2015-09-01 | 470102 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.4678 | 1368 |  |  |  |  | 1414 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 20380 | 4300 | 16080
9 | 2015-09-02 | 392778 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.5279 | 1364 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 20896 | 5800 | 15096
9 | 2015-09-03 | 409656 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.8385 | 1226 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 23408 | 6822 | 16586
9 | 2015-09-04 | 373508 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1424 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 20482 | 3307 | 17175
9 | 2015-09-05 | 366547 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1145 | [11 empty] | 20625 | 2491 | 18134
9 | 2015-09-06 | 486560 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 24.3902 | 1148 |  |  |  |  | 1177 | [11 empty] | 10789 | 3784 | 7005
9 | 2015-09-07 | 415316 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.244 | 1455 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 20741 | 4762 | 15979
9 | 2015-09-08 | 369042 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.2837 | 1452 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19711 | 2961 | 16750
9 | 2015-09-09 | 351642 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.7054 | 1290 |  |  |  |  | 1272 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21083 | 4008 | 17075
9 | 2015-09-10 | 347137 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.337 | 1448 |  |  |  |  | 1391 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21370 | 3926 | 17444
9 | 2015-09-11 | 344688 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.58 | 1507 |  |  |  |  | 1569 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 22005 | 4193 | 17812
9 | 2015-09-12 | 374680 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.7101 | 1352 |  |  |  |  | 1349 | [11 empty] | 19452 | 2721 | 16731
9 | 2015-09-13 | 357102 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.3918 | 1197 |  |  |  |  | 1148 | [11 empty] | 9932 | 1769 | 8163
9 | 2015-09-14 | 335229 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 17.6656 | 1585 |  |  |  |  | 1399 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 19142 | 3809 | 15333
9 | 2015-09-15 | 373538 | [36 empty] | #VALUE! | [11 empty] | 78.9
9 | 2015-09-16 | 343850 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.2282 | 1319 |  |  |  |  | 1319 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 22663 | 6055 | 16608
9 | 2015-09-17 | 486079 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1208 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 19884 | 3474 | 16410
9 | 2015-09-18 | 461138 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1292 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21508 | 5251 | 16257
9 | 2015-09-19 | 415939 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1235 | [11 empty] | 19991 | 5687 | 14304
9 | 2015-09-20 | 394172 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 26.8199 | 1044 |  |  |  |  | 974 | [11 empty] | 9086 | 2575 | 6511
9 | 2015-09-21 | 367649 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.3237 | 1449 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 20386 | 5127 | 15259
9 | 2015-09-22 | 362915 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.9572 | 1403 |  |  |  |  | 1383 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 24473 | 5330 | 19143
9 | 2015-09-23 | 386530 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.6916 | 1498 |  |  |  |  | 1505 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23160 | 5557 | 17603
9 | 2015-09-24 | 475228 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.2176 | 1457 |  |  |  |  | 1365 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 23801 | 5860 | 17941
9 | 2015-09-25 | 452726 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.0861 | 1394 |  |  |  |  | 1336 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 23658 | 4479 | 19179
9 | 2015-09-26 | 426032 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.0263 | 1216 |  |  |  |  | 1149 | [11 empty] | 20156 | 4728 | 15428
9 | 2015-09-27 | 386017 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 24.8447 | 1127 |  |  |  |  | 1078 | [11 empty] | 9296 | 3003 | 6293
9 | 2015-09-28 | 362633 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.6551 | 1293 |  |  |  |  | 1228 | [11 empty] | 14312 | 2491 | 11821
9 | 2015-09-29 | 364232 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.0347 | 1471 |  |  |  |  | 1384 | [11 empty] | 20715 | 5038 | 15677
9 | 2015-09-30 | 344861 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.7793 | 1491 |  |  |  |  | 1503 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 22285 | 5825 | 16460
9 월 최대 |  | 486560 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24473 | 6822 | 19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 335229 | 37 | 36.8 | 36.8 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9086 | 1769 | 6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 393250.8667 | 37.2828 | #1: 37.2897; #2: 37.2897; #3: 37.2759; #4: 37.2759 | [28 empty] | 1345.7241 |  |  |  |  | 1321.5862 | [5 empty] | 78.935 | [5 empty] | 19496.2069 | 4314.931 | 15181.2759
9 월 합계 |  | 11797526 | [37 empty] | 39026 |  |  |  |  | 38326 | [10 empty] | 0 | 565390 | 125133 | 440257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2015-10-01 | 450983 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.6353 | 1426 |  |  |  |  | 1379 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 24610 | 6744 | 17866
10 | 2015-10-02 | 467297 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1228 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 21490 | 4154 | 17336
10 | 2015-10-03 | 410485 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 27.5049 | 1018 |  |  |  |  | 962 | [11 empty] | 19411 | 3755 | 15656
10 | 2015-10-04 | 378872 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 32.1101 | 872 |  |  |  |  | 867 | [11 empty] | 9831 | 2992 | 6839
10 | 2015-10-05 | 358185 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1301 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21912 | 5385 | 16527
10 | 2015-10-06 | 345369 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.0286 | 1398 |  |  |  |  | 1264 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 19755 | 3494 | 16261
10 | 2015-10-07 | 345456 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.5882 | 1360 |  |  |  |  | 1284 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21897 | 5116 | 16781
10 | 2015-10-08 | 341669 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.244 | 1455 |  |  |  |  | 1383 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24465 | 6004 | 18461
10 | 2015-10-09 | 337890 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.1388 | 1463 |  |  |  |  | 1413 | [11 empty] | 22635 | 4322 | 18313
10 | 2015-10-10 | 335240 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.9111 | 1339 |  |  |  |  | 1232 | [11 empty] | 20423 | 3769 | 16654
10 | 2015-10-11 | 337777 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 28.3976 | 986 |  |  |  |  | 923 | [11 empty] | 9711 | 4093 | 5618
10 | 2015-10-12 | 329987 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.802 | 1414 |  |  |  |  | 1425 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 21575 | 6342 | 15233
10 | 2015-10-13 | 322596 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.8488 | 1343 |  |  |  |  | 1292 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 23031 | 4949 | 18082
10 | 2015-10-14 | 320029 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.1161 | 1326 |  |  |  |  | 1265 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 19402 | 6156 | 13246
10 | 2015-10-15 | 321971 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1345 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 22435 | 3471 | 18964
10 | 2015-10-16 | 324282 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1151 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 20079 | 3377 | 16702
10 | 2015-10-17 | 331879 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.2751 | 1203 |  |  |  |  | 1252 | [11 empty] | 21329 | 6432 | 14897
10 | 2015-10-18 | 335785 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 28.5423 | 981 |  |  |  |  | 882 | [11 empty] | 11124 | 2103 | 9021
10 | 2015-10-19 | 323055 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 23921 | 8391 | 15530
10 | 2015-10-20 | 315633 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1263 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 22969 | 4536 | 18433
10 | 2015-10-21 | 321962 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.9028 | 1564 |  |  |  |  | 1554 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 23931 | 6318 | 17613
10 | 2015-10-22 | 319209 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1467 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 22189 | 5377 | 16812
10 | 2015-10-23 | 325092 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 16.1663 | 1732 |  |  |  |  | 1672 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 22526 | 5483 | 17043
10 | 2015-10-24 | 329528 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.3727 | 1524 |  |  |  |  | 1507 | [11 empty] | 22843 | 6661 | 16182
10 | 2015-10-25 | 325767 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1225 | [11 empty] | 10626 | 2791 | 7835
10 | 2015-10-26 | 321194 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 16.5779 | 1689 |  |  |  |  | 1731 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 23066 | 6946 | 16120
10 | 2015-10-27 | 357708 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.0064 | 1555 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 24671 | 8529 | 16142
10 | 2015-10-28 | 333121 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.2055 | 1538 |  |  |  |  | 1477 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 26021 | 8363 | 17658
10 | 2015-10-29 | 318993 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.7103 | 1581 |  |  |  |  | 1494 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 25349 | 6301 | 19048
10 | 2015-10-30 | 317955 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 16.1383 | 1735 |  |  |  |  | 1672 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 24517 | 5894 | 18623
10 | 2015-10-31 | 316336 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.0213 | 1645 |  |  |  |  | 1620 | [11 empty] | 21608 | 7098 | 14510
10 월 최대 |  | 467297 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1101 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26021 | 8529 | 19048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 315633 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1383 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9711 | 2103 | 5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 342622.7419 | 37.3161 | #1: 37.3226; #2: 37.3226; #3: 37.3097; #4: 37.3097 | [27 empty] | 20.7298 | 1387.1935 |  |  |  |  | 1339.5484 | [5 empty] | 78.9762 | [5 empty] | 20946.8387 | 5333.7419 | 15613.0968
10 월 합계 |  | 10621305 | [37 empty] | 43003 |  |  |  |  | 41526 | [10 empty] | 0 | 649352 | 165346 | 484006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2015-11-01 | 314015 | 36.6 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 18.8299 | 1487 |  |  |  |  | 1211 | [11 empty] | 13166 | 5346 | 7820
11 | 2015-11-02 | 320395 | 36.3 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 15.2755 | 1833 |  |  |  |  | 1825 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19709 | 7080 | 12629
11 | 2015-11-03 | 314963 | 36.8 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 16.4803 | 1699 |  |  |  |  | 1689 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 26008 | 10596 | 15412
11 | 2015-11-04 | 313994 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 16.5485 | 1692 |  |  |  |  | 1592 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 26981 | 10666 | 16315
11 | 2015-11-05 | 309250 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.4455 | 1605 |  |  |  |  | 1506 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 24852 | 7406 | 17446
11 | 2015-11-06 | 313199 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.0606 | 1469 |  |  |  |  | 1373 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 25627 | 6657 | 18970
11 | 2015-11-07 | 375875 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.8799 | 1341 |  |  |  |  | 1161 | [11 empty] | 22538 | 4794 | 17744
11 | 2015-11-08 | 467006 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.5492 | 1189 |  |  |  |  | 1276 | [11 empty] | 12673 | 6074 | 6599
11 | 2015-11-09 | 396140 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.9715 | 1402 |  |  |  |  | 1228 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 24036 | 8265 | 15771
11 | 2015-11-10 | 350512 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.3968 | 1522 |  |  |  |  | 1439 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23968 | 7227 | 16741
11 | 2015-11-11 | 338333 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.018 | 1554 |  |  |  |  | 1410 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 22521 | 6451 | 16070
11 | 2015-11-12 | 324933 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.3046 | 1379 |  |  |  |  | 1371 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 24048 | 8955 | 15093
11 | 2015-11-13 | 372216 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.8441 | 1411 |  |  |  |  | 1405 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 23492 | 8116 | 15376
11 | 2015-11-14 | 398536 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.0833 | 1213 |  |  |  |  | 1285 | [11 empty] | 19938 | 7119 | 12819
11 | 2015-11-15 | 355559 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 27.5862 | 1015 |  |  |  |  | 866 | [11 empty] | 12072 | 5062 | 7010
11 | 2015-11-16 | 347101 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 22740 | 6986 | 15754
11 | 2015-11-17 | 379193 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.431 | 1441 |  |  |  |  | 1395 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 22192 | 6118 | 16074
11 | 2015-11-18 | 383510 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.0286 | 1398 |  |  |  |  | 1404 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 25387 | 7355 | 18032
11 | 2015-11-19 | 348386 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.1126 | 1465 |  |  |  |  | 1352 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 25076 | 8326 | 16750
11 | 2015-11-20 | 334259 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.1912 | 1459 |  |  |  |  | 1417 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 26869 | 10654 | 16215
11 | 2015-11-21 | 335671 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.4986 | 1436 |  |  |  |  | 1315 | [11 empty] | 22397 | 5212 | 17185
11 | 2015-11-22 | 340877 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.431 | 1441 |  |  |  |  | 1296 | [11 empty] | 11887 | 5763 | 6124
11 | 2015-11-23 | 323739 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 17.6322 | 1588 |  |  |  |  | 1603 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 25296 | 9607 | 15689
11 | 2015-11-24 | 330487 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.9061 | 1481 |  |  |  |  | 1477 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 26447 | 7457 | 18990
11 | 2015-11-25 | 332090 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.3772 | 1445 |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 22002 | 7816 | 14186
11 | 2015-11-26 | 330671 | 36.4 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 23.0074 | 1217 |  |  |  |  | 1155 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 25265 | 9974 | 15291
11 | 2015-11-27 | 324809 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.1257 | 1464 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 24352 | 10128 | 14224
11 | 2015-11-28 | 328716 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.374 | 1310 |  |  |  |  | 1247 | [11 empty] | 24648 | 15941 | 8707
11 | 2015-11-29 | 327110 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 28.866 | 970 |  |  |  |  | 907 | [11 empty] | 10959 | 5058 | 5901
11 | 2015-11-30 | 321908 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1347 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 22930 | 9179 | 13751
11 월 최대 |  | 467006 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.866 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26981 | 15941 | 18990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 309250 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2755 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10959 | 4794 | 5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 345115.1 | 37.1667 | #1: 37.1933; #2: 37.1933; #3: 37.14; #4: 37.14 | [27 empty] | 20.0188 | 1423.5 |  |  |  |  | 1359.7333 | [5 empty] | 79.3524 | [5 empty] | 22002.5333 | 7846.2667 | 14156.2667
11 월 합계 |  | 10353453 | [37 empty] | 42705 |  |  |  |  | 40792 | [10 empty] | 0 | 660076 | 235388 | 424688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2015-12-01 | 315047 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.5394 | 1433 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 22807 | 7007 | 15800
12 | 2015-12-02 | 312712 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.6906 | 1422 |  |  |  |  | 1388 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 23253 | 7868 | 15385
12 | 2015-12-03 | 311567 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.8934 | 1482 |  |  |  |  | 1365 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 22487 | 6521 | 15966
12 | 2015-12-04 | 307336 | 36.8 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.3267 | 1616 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 21376 | 6506 | 14870
12 | 2015-12-05 | 317938 | 36.7 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.3727 | 1524 |  |  |  |  | 1481 | [11 empty] | 21078 | 7737 | 13341
12 | 2015-12-06 | 320091 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1009 | [11 empty] | 10549 | 4333 | 6216
12 | 2015-12-07 | 314093 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.8117 | 1572 |  |  |  |  | 1458 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 18804 | 7743 | 11061
12 | 2015-12-08 | 311933 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.2626 | 1622 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 25168 | 8901 | 16267
12 | 2015-12-09 | 304808 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.5063 | 1513 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 25309 | 7265 | 18044
12 | 2015-12-10 | 377227 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1343 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 24998 | 6778 | 18220
12 | 2015-12-11 | 445338 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.2837 | 1452 |  |  |  |  | 1383 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 23409 | 7458 | 15951
12 | 2015-12-12 | 383798 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 18.2648 | 1533 |  |  |  |  | 1443 | [11 empty] | 22319 | 9016 | 13303
12 | 2015-12-13 | 356804 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 19.1388 | 1463 |  |  |  |  | 1327 | [11 empty] | 15176 | 9775 | 5401
12 | 2015-12-14 | 330928 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.6879 | 1583 |  |  |  |  | 1406 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 27083 | 9420 | 17663
12 | 2015-12-15 | 330872 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.5185 | 1512 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 27079 | 8914 | 18165
12 | 2015-12-16 | 324034 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 16.7064 | 1676 |  |  |  |  | 1549 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 27614 | 9426 | 18188
12 | 2015-12-17 | 314110 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 16.9389 | 1653 |  |  |  |  | 1467 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 25877 | 9313 | 16564
12 | 2015-12-18 | 314561 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 16.9492 | 1652 |  |  |  |  | 1509 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 25524 | 9301 | 16223
12 | 2015-12-19 | 330869 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.5804 | 1430 |  |  |  |  | 1287 | [11 empty] | 24505 | 9273 | 15232
12 | 2015-12-20 | 322782 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1133 | [11 empty] | 15321 | 9733 | 5588
12 | 2015-12-21 | 354581 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 16.7364 | 1673 |  |  |  |  | 1524 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 25988 | 9353 | 16635
12 | 2015-12-22 | 312774 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 17.0213 | 1645 |  |  |  |  | 1493 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 25014 | 8144 | 16870
12 | 2015-12-23 | 321165 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 15.9181 | 1759 |  |  |  |  | 1589 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 26044 | 8473 | 17571
12 | 2015-12-24 | 316684 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 16.6172 | 1685 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 23168 | 9012 | 14156
12 | 2015-12-25 | 312681 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.1464 | 1633 |  |  |  |  | 1501 | [11 empty] | 28159 | 10418 | 17741
12 | 2015-12-26 | 313161 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.17 | 1541 |  |  |  |  | 1407 | [11 empty] | 25341 | 10403 | 14938
12 | 2015-12-27 | 316894 | 37 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.7715 | 1348 |  |  |  |  | 1205 | [11 empty] | 12965 | 5921 | 7044
12 | 2015-12-28 | 302154 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 15.6163 | 1793 |  |  |  |  | 1599 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 24034 | 8635 | 15399
12 | 2015-12-29 | 300408 | 36.1 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 23.569 | 1188 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 26698 | 9454 | 17244
12 | 2015-12-30 | 298498 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.7288 | 1180 |  |  |  |  | 1522 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 26249 | 10085 | 16164
12 | 2015-12-31 | 306869 | 36.6 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 22.082 | 1268 |  |  |  |  | 1555 | [5 empty] | 79.86 | [5 empty] | 24561 | 10069 | 14492
12 월 최대 |  | 445338 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6479 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28159 | 10418 | 18220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 298498 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6163 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10549 | 4333 | 5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 325894.0968 | 36.9839 | #1: 36.9935; #2: 36.9935; #3: 36.9742; #4: 36.9742 | [27 empty] | 18.8649 | 1504.4194 |  |  |  |  | 1429.5161 | [5 empty] | 79.68 | [5 empty] | 23159.9032 | 8459.8387 | 14700.0645
12 월 합계 |  | 10102717 | [37 empty] | 46637 |  |  |  |  | 44315 | [10 empty] | 0 | 717957 | 262255 | 455702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2016년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 42735 | 484882 | 0 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9091 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41878 | 27793 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 42370 | 290415 | 0 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6827 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7705 | 1106 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 42552.5 | 369579.7213 | #2: 37.162; #3: 37.1617; #4: 37.2191; #5: 38.121 | [27 empty] | 24.0149 | 1194.4481 |  |  |  |  | 1393.3361 | [5 empty] | 79.5188 | [5 empty] | 21357.5519 | 7468.6936 | 14031.7022
총 합계(연누계) |  | 15574215 | [37 empty] | 435751 |  |  |  |  | 508338 | [10 empty] | 0 | 7793400 | 2673693 | 5119707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 42552.5 | [37 empty] | 1194.4481 |  |  |  |  | 1393.3361 | [11 empty] | 21357.5519 | 7468.6936 | 14031.7022
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2016-01-01 | 42370 | 303003 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 29.9145 | 936 |  |  |  |  | 1101 | [11 empty] | 16214 | 10164 | 6050
1 | 2016-01-02 | 42371 | 309706 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1355 | [11 empty] | 20100 | 10165 | 9935
1 | 2016-01-03 | 42372 | 311520 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 36.6492 | 764 |  |  |  |  | 971 | [11 empty] | 13454 | 7366 | 6088
1 | 2016-01-04 | 42373 | 306808 | #2: 37; #3: 37; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1398 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 21967 | 9297 | 12670
1 | 2016-01-05 | 42374 | 292985 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 23.6088 | 1186 |  |  |  |  | 1456 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 23407 | 8579 | 14828
1 | 2016-01-06 | 42375 | 300788 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 35.8; #5: 35.8 | [27 empty] | 23.7288 | 1180 |  |  |  |  | 1433 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 23526 | 8524 | 15002
1 | 2016-01-07 | 42376 | 298371 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 23.6887 | 1182 |  |  |  |  | 1398 | [11 empty] | 20880 | 8664 | 12216
1 | 2016-01-08 | 42377 | 297836 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.875 | 1280 |  |  |  |  | 1484 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 19253 | 7561 | 11692
1 | 2016-01-09 | 42378 | 306885 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1358 | [11 empty] | 16548 | 8239 | 8309
1 | 2016-01-10 | 42379 | 308327 | #2: 37; #3: 37; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 27.451 | 1020 |  |  |  |  | 1159 | [11 empty] | 12584 | 8268 | 4316
1 | 2016-01-11 | 42380 | 298840 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 22.3642 | 1252 |  |  |  |  | 1375 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 17359 | 8258 | 9101
1 | 2016-01-12 | 42381 | 291781 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 25.3623 | 1104 |  |  |  |  | 1320 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 16619 | 7900 | 8719
1 | 2016-01-13 | 42382 | 294540 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 22251 | 8462 | 13789
1 | 2016-01-14 | 42383 | 295497 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 23.6887 | 1182 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 82.09 | [5 empty] | 25986 | 9758 | 16228
1 | 2016-01-15 | 42384 | 293494 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 24.1588 | 1159 |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 23706 | 8656 | 15050
1 | 2016-01-16 | 42385 | 302142 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 25.0447 | 1118 |  |  |  |  | 1311 | [11 empty] | 21111 | 9953 | 11158
1 | 2016-01-17 | 42386 | 320545 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 27.6134 | 1014 |  |  |  |  | 1193 | [11 empty] | 16265 | 11344 | 4921
1 | 2016-01-18 | 42387 | 329267 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.555 | 1299 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 24919 | 10354 | 14565
1 | 2016-01-19 | 42388 | 290415 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.978 | 1274 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 28131 | 13366 | 14765
1 | 2016-01-20 | 42389 | 302808 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 22.0472 | 1270 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 26351 | 9484 | 16867
1 | 2016-01-21 | 42390 | 298624 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.2; #5: 36.2 | [27 empty] | 23.3528 | 1199 |  |  |  |  | 1369 | [5 empty] | 83.41 | [5 empty] | 22313 | 10131 | 12182
1 | 2016-01-22 | 42391 | 307376 | #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 19.6906 | 1422 |  |  |  |  | 1590 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 24179 | 9104 | 15075
1 | 2016-01-23 | 42392 | 309538 | #2: 35.5; #3: 35.5; #4: 35.6; #5: 35.6 | [27 empty] | 24.6696 | 1135 |  |  |  |  | 1260 | [11 empty] | 25372 | 12426 | 12946
1 | 2016-01-24 | 42393 | 306875 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 28.3401 | 988 |  |  |  |  | 1180 | [11 empty] | 17166 | 12161 | 5005
1 | 2016-01-25 | 42394 | 299817 | #2: 36; #3: 36; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 24.055 | 1164 |  |  |  |  | 1285 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 15297 | 8908 | 6389
1 | 2016-01-26 | 42395 | 312511 | #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 36.2; #5: 36.2 | [27 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 19183 | 12093 | 7090
1 | 2016-01-27 | 42396 | 333008 | #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 35.5; #5: 35.6 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1434 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 17669 | 10765 | 6904
1 | 2016-01-28 | 42397 | 333266 | #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 34.8; #5: 34.8 | [27 empty] | 26.465 | 1058 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 19596 | 9119 | 10477
1 | 2016-01-29 | 42398 | 403496 | #2: 34.4; #3: 34.4; #4: 35; #5: 35 | [27 empty] | 24.7569 | 1131 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24695 | 8959 | 15736
1 | 2016-01-30 | 42399 | 393244 | #2: 35; #3: 35; #4: 35.5; #5: 35.5 | [27 empty] | 28.9555 | 967 |  |  |  |  | 1286 | [11 empty] | 22255 | 9023 | 13232
1 | 2016-01-31 | 42400 | 365404 | #2: 35; #3: 35; #4: 35; #5: 35 | [27 empty] | 34.3137 | 816 |  |  |  |  | 1109 | [11 empty] | 14535 | 8859 | 5676
1 월 최대 |  | 42400 | 403496 | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6492 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28131 | 13366 | 16867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 42370 | 290415 | 0 | 34.4 | 34.4 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6906 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12584 | 7366 | 4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 42385 | 313507 | #2: 36.4419; #3: 36.4419; #4: 36.4645; #5: 36.4677 | [27 empty] | 25.0058 | 1139.5161 |  |  |  |  | 1346.9032 | [5 empty] | 80.2895 | [5 empty] | 20415.8387 | 9545.4839 | 10870.3548
1 월 합계 |  | 1313935 | [37 empty] | 35325 |  |  |  |  | 41754 | [10 empty] | 0 | 632891 | 295910 | 336981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-02-01 | 42401 | 347124 | #2: 34.8; #3: 34.8; #4: 34.8; #5: 34.8 | [27 empty] | 24.6046 | 1138 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 22393 | 9233 | 13160
2 | 2016-02-02 | 42402 | 322078 | #2: 34.8; #3: 34.8; #4: 34.8; #5: 34.8 | [27 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 1525 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 24490 | 8786 | 15704
2 | 2016-02-03 | 42403 | 316427 | #2: 35; #3: 35; #4: 35.8; #5: 35.8 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 24619 | 10327 | 14292
2 | 2016-02-04 | 42404 | 318011 | #2: 36; #3: 36; #4: 35.6; #5: 35.6 | [27 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 23644 | 12088 | 11556
2 | 2016-02-05 | 42405 | 324642 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 21.7054 | 1290 |  |  |  |  | 1524 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21712 | 12092 | 9620
2 | 2016-02-06 | 42406 | 347119 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 1441 | [11 empty] | 25850 | 12208 | 13642
2 | 2016-02-07 | 42407 | 355134 | #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 28.1124 | 996 |  |  |  |  | 1207 | [11 empty] | 16062 | 9277 | 6785
2 | 2016-02-08 | 42408 | 321807 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1338 | [11 empty] | 18560 | 9233 | 9327
2 | 2016-02-09 | 42409 | 306910 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1387 | [11 empty] | 23935 | 9279 | 14656
2 | 2016-02-10 | 42410 | 312877 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1474 | [11 empty] | 24917 | 7761 | 17156
2 | 2016-02-11 | 42411 | 316867 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 25421 | 9247 | 16174
2 | 2016-02-12 | 42412 | 377892 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 18.9317 | 1479 |  |  |  |  | 1687 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24852 | 9534 | 15318
2 | 2016-02-13 | 42413 | 460658 | #2: 36; #3: 36; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 22.4 | 1250 |  |  |  |  | 1406 | [11 empty] | 23883 | 9211 | 14672
2 | 2016-02-14 | 42414 | 457426 | #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 35.8; #5: 35.8 | [27 empty] | 27.2639 | 1027 |  |  |  |  | 1202 | [11 empty] | 18044 | 9202 | 8842
2 | 2016-02-15 | 42415 | 371558 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 35.6; #5: 35.6 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 25606 | 9138 | 16468
2 | 2016-02-16 | 42416 | 347239 | #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 24168 | 9203 | 14965
2 | 2016-02-17 | 42417 | 337968 | #2: 36; #3: 36; #4: 35.4; #5: 35.4 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 1479 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 22164 | 7840 | 14324
2 | 2016-02-18 | 42418 | 317589 | #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1407 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 20499 | 9005 | 11494
2 | 2016-02-19 | 42419 | 334225 | #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 35.8; #5: 35.8 | [27 empty] | 14.6827 | 1907 |  |  |  |  | 2146 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 18754 | 8630 | 10124
2 | 2016-02-20 | 42420 | 334581 | #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 35.2; #5: 35.2 | [27 empty] | 17.5769 | 1593 |  |  |  |  | 1815 | [11 empty] | 21776 | 8609 | 13167
2 | 2016-02-21 | 42421 | 329782 | #2: 34.8; #3: 34.8; #4: 34.2; #5: 34.2 | [27 empty] | 29.661 | 944 |  |  |  |  | 1126 | [11 empty] | 15546 | 8713 | 6833
2 | 2016-02-22 | 42422 | 313306 | #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 23.431 | 1195 |  |  |  |  | 1389 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 23001 | 10342 | 12659
2 | 2016-02-23 | 42423 | 310090 | #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1502 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 27628 | 11987 | 15641
2 | 2016-02-24 | 42424 | 306653 | #2: 35; #3: 35; #4: 35.2; #5: 35.2 | [27 empty] | 22.7273 | 1232 |  |  |  |  | 1504 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 25110 | 11636 | 13474
2 | 2016-02-25 | 42425 | 303377 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 23.8298 | 1175 |  |  |  |  | 1366 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 23466 | 12595 | 10871
2 | 2016-02-26 | 42426 | 307577 | #2: 36; #3: 36; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 22.2399 | 1259 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 25185 | 12408 | 12777
2 | 2016-02-27 | 42427 | 318645 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1362 | [11 empty] | 22961 | 11759 | 11202
2 | 2016-02-28 | 42428 | 325035 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 31.746 | 882 |  |  |  |  | 1207 | [11 empty] | 16252 | 10296 | 5956
2 | 2016-02-29 | 42429 | 312424 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1307 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 17290 | 10136 | 7154
2 월 최대 |  | 42429 | 460658 | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.746 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27628 | 12595 | 17156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 42401 | 303377 | 0 | 34.8 | 34.8 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6827 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15546 | 7761 | 5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 42415 | 336380.0345 | #2: 36.0966; #3: 36.0966; #4: 36.0966; #5: 36.0966 | [27 empty] | 23.1471 | 1235.7931 |  |  |  |  | 1451.9655 | [5 empty] | 80.0833 | [5 empty] | 22337.5172 | 9992.2414 | 12345.2759
2 월 합계 |  | 1230035 | [37 empty] | 35838 |  |  |  |  | 42107 | [10 empty] | 0 | 647788 | 289775 | 358013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-03-01 | 42430 | 304234 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1527 | [11 empty] | 11227 | 9682 | 1545
3 | 2016-03-02 | 42431 | 305480 | #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 35.6; #5: 365.6 | [27 empty] | 20.8799 | 1341 |  |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15296 | 9616 | 5680
3 | 2016-03-03 | 42432 | 309023 | #2: 35; #3: 35; #4: 35.6; #5: 35.6 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 1507 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 26490 | 12399 | 14091
3 | 2016-03-04 | 42433 | 410969 | #2: 36; #3: 36; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1664 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 28893 | 13090 | 15803
3 | 2016-03-05 | 42434 | 422223 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1596 | [11 empty] | 29687 | 12982 | 16705
3 | 2016-03-06 | 42435 | 451550 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 25.7827 | 1086 |  |  |  |  | 1285 | [11 empty] | 21916 | 12479 | 9437
3 | 2016-03-07 | 42436 | 445174 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1675 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 30028 | 12907 | 17121
3 | 2016-03-08 | 42437 | 389195 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 18.5923 | 1506 |  |  |  |  | 1776 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 30316 | 10878 | 19438
3 | 2016-03-09 | 42438 | 454013 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 35.6; #5: 35.6 | [27 empty] | 19.3638 | 1446 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 29933 | 11276 | 18657
3 | 2016-03-10 | 42439 | 382194 | #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 36.2; #5: 36.2 | [27 empty] | 22.49 | 1245 |  |  |  |  | 1455 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 27911 | 12005 | 15906
3 | 2016-03-11 | 42440 | 362010 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 22.7273 | 1232 |  |  |  |  | 1441 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 27523 | 12514 | 15009
3 | 2016-03-12 | 42441 | 357010 | #2: 37; #3: 37; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1368 | [11 empty] | 24963 | 12456 | 12507
3 | 2016-03-13 | 42442 | 348306 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 32.2953 | 867 |  |  |  |  | 1085 | [11 empty] | 16637 | 10763 | 5874
3 | 2016-03-14 | 42443 | 333796 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 23.6686 | 1183 |  |  |  |  | 1335 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 26056 | 10758 | 15298
3 | 2016-03-15 | 42444 | 327154 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 24.4755 | 1144 |  |  |  |  | 1389 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 26759 | 9376 | 17383
3 | 2016-03-16 | 42445 | 322272 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1374 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 28514 | 10919 | 17595
3 | 2016-03-17 | 42446 | 324160 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 23.9112 | 1171 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 26362 | 10262 | 16100
3 | 2016-03-18 | 42447 | 423816 | #2: 36; #3: 36; #4: 36.2; #5: 36.2 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1542 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 27870 | 11179 | 16691
3 | 2016-03-19 | 42448 | 442687 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 25.7117 | 1089 |  |  |  |  | 1291 | [11 empty] | 24718 | 11587 | 13131
3 | 2016-03-20 | 42449 | 392926 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 30.7018 | 912 |  |  |  |  | 1137 | [11 empty] | 15464 | 10340 | 5124
3 | 2016-03-21 | 42450 | 366918 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 21.1961 | 1321 |  |  |  |  | 1567 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 24749 | 8439 | 16310
3 | 2016-03-22 | 42451 | 350645 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1462 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 24300 | 8385 | 15915
3 | 2016-03-23 | 42452 | 345752 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 27252 | 10478 | 16774
3 | 2016-03-24 | 42453 | 332108 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 22.3821 | 1251 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 21000 | 6859 | 14141
3 | 2016-03-25 | 42454 | 327599 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 35.6; #5: 35.6 | [27 empty] | 20.8644 | 1342 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 27753 | 11223 | 16530
3 | 2016-03-26 | 42455 | 366475 | #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.8; #5: 35.8 | [27 empty] | 21.7054 | 1290 |  |  |  |  | 1482 | [11 empty] | 25268 | 12142 | 13126
3 | 2016-03-27 | 42456 | 404302 | #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2; #5: 36.2 | [27 empty] | 27.972 | 1001 |  |  |  |  | 1214 | [11 empty] | 17677 | 12243 | 5434
3 | 2016-03-28 | 42457 | 338231 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 27471 | 12060 | 15411
3 | 2016-03-29 | 42458 | 320066 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 21.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1449 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 28192 | 11443 | 16749
3 | 2016-03-30 | 42459 | 332584 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1635 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 30499 | 12115 | 18384
3 | 2016-03-31 | 42460 | 320002 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 28.3401 | 988 |  |  |  |  | 1228 | [5 empty] | 79.61 | [5 empty] | 15753 | 7821 | 7932
3 월 최대 |  | 42460 | 454013 | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2953 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30499 | 13090 | 19438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 42430 | 304234 | 0 | 35 | 35 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5923 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11227 | 6859 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 42445 | 364931.4194 | #2: 36.6194; #3: 36.6194; #4: 36.6387; #5: 47.2839 | [27 empty] | 23.2021 | 1227.2903 |  |  |  |  | 1455.0968 | [5 empty] | 79.8232 | [5 empty] | 24725.0645 | 10989.5484 | 13735.5161
3 월 합계 |  | 1315795 | [37 empty] | 38046 |  |  |  |  | 45108 | [10 empty] | 0 | 766477 | 340676 | 425801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2016-04-01 | 42461 | 329214 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 18.2055 | 1538 |  |  |  |  | 1787 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 25503 | 8363 | 17140
4 | 2016-04-02 | 42462 | 334446 | #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 36.2; #5: 36.2 | [27 empty] | 20.8955 | 1340 |  |  |  |  | 1710 | [11 empty] | 26388 | 8677 | 17711
4 | 2016-04-03 | 42463 | 329131 | #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6; #5: 35.6 | [27 empty] | 24.4115 | 1147 |  |  |  |  | 1488 | [11 empty] | 17296 | 8708 | 8588
4 | 2016-04-04 | 42464 | 356235 | #2: 35.4; #3: 35.4; #4: 35.4; #5: 35.4 | [27 empty] | 20.1294 | 1391 |  |  |  |  | 1727 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 26191 | 8637 | 17554
4 | 2016-04-05 | 42465 | 319232 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36; #5: 36 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1541 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 27232 | 9346 | 17886
4 | 2016-04-06 | 42466 | 327563 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 19.6353 | 1426 |  |  |  |  | 1742 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 30465 | 12109 | 18356
4 | 2016-04-07 | 42467 | 461030 | #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 35.4; #5: 35.4 | [27 empty] | 18.9189 | 1480 |  |  |  |  | 1736 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 27081 | 11819 | 15262
4 | 2016-04-08 | 42468 | 452563 | #2: 36; #3: 36; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 20.3785 | 1374 |  |  |  |  | 1631 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 27405 | 11899 | 15506
4 | 2016-04-09 | 42469 | 420822 | #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 20.6948 | 1353 |  |  |  |  | 1586 | [11 empty] | 26337 | 11905 | 14432
4 | 2016-04-10 | 42470 | 395232 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 27.2904 | 1026 |  |  |  |  | 1248 | [11 empty] | 18517 | 12002 | 6515
4 | 2016-04-11 | 42471 | 359512 | #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.4; #5: 36.4 | [27 empty] | 21.2443 | 1318 |  |  |  |  | 1524 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 28407 | 12343 | 16064
4 | 2016-04-12 | 42472 | 340183 | #2: 37; #3: 37; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 20.8333 | 1344 |  |  |  |  | 1597 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 30314 | 12222 | 18092
4 | 2016-04-13 | 42473 | 385099 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 19.7044 | 1421 |  |  |  |  | 1668 | [11 empty] | 28291 | 12197 | 16094
4 | 2016-04-14 | 42474 | 372432 | #2: 37; #3: 37; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1447 | [5 empty] | 79.48 | [5 empty] | 26025 | 11848 | 14177
4 | 2016-04-15 | 42475 | 342786 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 21.2928 | 1315 |  |  |  |  | 1547 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 28651 | 11275 | 17376
4 | 2016-04-16 | 42476 | 360950 | #2: 37; #3: 37; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 23.9112 | 1171 |  |  |  |  | 1407 | [11 empty] | 27262 | 10739 | 16523
4 | 2016-04-17 | 42477 | 459950 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 29.7872 | 940 |  |  |  |  | 1076 | [11 empty] | 17162 | 10426 | 6736
4 | 2016-04-18 | 42478 | 446250 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 23.0074 | 1217 |  |  |  |  | 1454 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 26157 | 9141 | 17016
4 | 2016-04-19 | 42479 | 429391 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 23.4702 | 1193 |  |  |  |  | 1413 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 27497 | 10147 | 17350
4 | 2016-04-20 | 42480 | 388565 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 23.6287 | 1185 |  |  |  |  | 1404 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 25799 | 10733 | 15066
4 | 2016-04-21 | 42481 | 426136 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 24.3267 | 1151 |  |  |  |  | 1409 | [5 empty] | 79.08 | [5 empty] | 25229 | 9483 | 15746
4 | 2016-04-22 | 42482 | 452940 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 21.7223 | 1289 |  |  |  |  | 1518 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 22949 | 7183 | 15766
4 | 2016-04-23 | 42483 | 429559 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 26.9231 | 1040 |  |  |  |  | 1279 | [11 empty] | 19655 | 5646 | 14009
4 | 2016-04-24 | 42484 | 410098 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 30.6346 | 914 |  |  |  |  | 1124 | [11 empty] | 12910 | 5788 | 7122
4 | 2016-04-25 | 42485 | 380528 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 24.6046 | 1138 |  |  |  |  | 1373 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 22780 | 8956 | 13824
4 | 2016-04-26 | 42486 | 364077 | #2: 37; #3: 37; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 23.1405 | 1210 |  |  |  |  | 1441 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 25123 | 9800 | 15323
4 | 2016-04-27 | 42487 | 434924 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 22.2753 | 1257 |  |  |  |  | 1507 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 27197 | 11734 | 15463
4 | 2016-04-28 | 42488 | 462061 | #2: 37; #3: 37; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1486 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 24894 | 11266 | 13628
4 | 2016-04-29 | 42489 | 427752 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 24278 | 10998 | 13280
4 | 2016-04-30 | 42490 | 396275 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1485 | [11 empty] | 22585 | 11510 | 11075
4 월 최대 |  | 42490 | 462061 | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6346 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30465 | 12343 | 18356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 42461 | 319232 | 0 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2055 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12910 | 5646 | 6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 42475.5 | 393164.5333 | #2: 36.6933; #3: 36.6933; #4: 36.72; #5: 36.72 | [27 empty] | 22.7575 | 1248.5 |  |  |  |  | 1497.8333 | [5 empty] | 79.063 | [5 empty] | 24852.6667 | 10230 | 14622.6667
4 월 합계 |  | 1274265 | [37 empty] | 37455 |  |  |  |  | 44935 | [10 empty] | 0 | 745580 | 306900 | 438680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2016-05-01 | 42491 | 382488 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 27.3973 | 1022 |  |  |  |  | 1248 | [11 empty] | 15256 | 9845 | 5411
5 | 2016-05-02 | 42492 | 371837 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 22.1694 | 1263 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 23554 | 9235 | 14319
5 | 2016-05-03 | 42493 | 414570 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1453 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 27087 | 9272 | 17815
5 | 2016-05-04 | 42494 | 457171 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.7054 | 1290 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 26019 | 9310 | 16709
5 | 2016-05-05 | 42495 | 446408 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1333 | [11 empty] | 25155 | 9354 | 15801
5 | 2016-05-06 | 42496 | 429591 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 24.4755 | 1144 |  |  |  |  | 1446 | [11 empty] | 24388 | 9312 | 15076
5 | 2016-05-07 | 42497 | 423046 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 24.4755 | 1144 |  |  |  |  | 1265 | [11 empty] | 23876 | 9282 | 14594
5 | 2016-05-08 | 42498 | 406238 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 28.1124 | 996 |  |  |  |  | 1353 | [11 empty] | 14643 | 8075 | 6568
5 | 2016-05-09 | 42499 | 390469 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 22.508 | 1244 |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 23646 | 8505 | 15141
5 | 2016-05-10 | 42500 | 418278 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 24.0757 | 1163 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 26442 | 9352 | 17090
5 | 2016-05-11 | 42501 | 417060 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 19.1781 | 1460 |  |  |  |  | 1724 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 26434 | 10708 | 15726
5 | 2016-05-12 | 42502 | 381003 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 81.14 | [5 empty] | 22904 | 10804 | 12100
5 | 2016-05-13 | 42503 | 371292 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 22.5806 | 1240 |  |  |  |  | 1436 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 24206 | 9429 | 14777
5 | 2016-05-14 | 42504 | 372668 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 24.0964 | 1162 |  |  |  |  | 1479 | [11 empty] | 24255 | 9396 | 14859
5 | 2016-05-15 | 42505 | 385578 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 29.6925 | 943 |  |  |  |  | 1130 | [11 empty] | 14349 | 9407 | 4942
5 | 2016-05-16 | 42506 | 438211 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1445 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 24455 | 9386 | 15069
5 | 2016-05-17 | 42507 | 399024 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1560 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 27771 | 9385 | 18386
5 | 2016-05-18 | 42508 | 362516 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1414 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 25207 | 9436 | 15771
5 | 2016-05-19 | 42509 | 353163 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 22.3821 | 1251 |  |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 26471 | 9427 | 17044
5 | 2016-05-20 | 42510 | 346778 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 22.7828 | 1229 |  |  |  |  | 1417 | [11 empty] | 24952 | 9027 | 15925
5 | 2016-05-21 | 42511 | 349963 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 25.878 | 1082 |  |  |  |  | 1253 | [11 empty] | 21413 | 5480 | 15933
5 | 2016-05-22 | 42512 | 348669 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 30.7018 | 912 |  |  |  |  | 1219 | [11 empty] | 13742 | 7220 | 6522
5 | 2016-05-23 | 42513 | 342510 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1373 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 15701 | 9400 | 6301
5 | 2016-05-24 | 42514 | 365524 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 30.303 | 924 |  |  |  |  | 1148 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 13604 | 6607 | 6997
5 | 2016-05-25 | 42515 | 393440 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 27.4779 | 1019 |  |  |  |  | 1312 | [11 empty] | 13007 | 3246 | 9761
5 | 2016-05-26 | 42516 | 354673 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 30.5344 | 917 |  |  |  |  | 1137 | [5 empty] | 80.15 | [5 empty] | 10868 | 5472 | 5396
5 | 2016-05-27 | 42517 | 364580 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 27.532 | 1017 |  |  |  |  | 1433 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 14158 | 9115 | 5043
5 | 2016-05-28 | 42518 | 341635 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.4541 | 1145 |  |  |  |  | 1276 | [11 empty] | 14368 | 4641 | 9727
5 | 2016-05-29 | 42519 | 355007 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 29.4737 | 950 |  |  |  |  | 1206 | [11 empty] | 12475 | 4954 | 7521
5 | 2016-05-30 | 42520 | 349139 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 24.5399 | 1141 |  |  |  |  | 1529 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 17014 | 5439 | 11575
5 | 2016-05-31 | 42521 | 350012 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 23.3333 | 1200 |  |  |  |  | 1391 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 20529 | 5093 | 15436
5 월 최대 |  | 42521 | 457171 | 0 | 37.8 | 37.8 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7018 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27771 | 10804 | 18386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 42491 | 341635 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1781 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10868 | 3246 | 4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 42506 | 383307.7742 | #2: 37.0968; #3: 37.0968; #4: 37.2258; #5: 37.2258 | [27 empty] | 24.9116 | 1139.9677 |  |  |  |  | 1381.7097 | [5 empty] | 79.1883 | [5 empty] | 20579 | 8213.3548 | 12365.6452
5 월 합계 |  | 1317686 | [37 empty] | 35339 |  |  |  |  | 42833 | [10 empty] | 0 | 637949 | 254614 | 383335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2016-06-01 | 42522 | 346404 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 24.9332 | 1123 |  |  |  |  | 1418 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 23082 | 6078 | 17004
6 | 2016-06-02 | 42523 | 332854 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 29.106 | 962 |  |  |  |  | 1205 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 20789 | 3832 | 16957
6 | 2016-06-03 | 42524 | 322135 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 29.6925 | 943 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 20044 | 3042 | 17002
6 | 2016-06-04 | 42525 | 360873 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 32.9025 | 851 |  |  |  |  | 1092 | [11 empty] | 17277 | 4913 | 12364
6 | 2016-06-05 | 42526 | 348183 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 34.9127 | 802 |  |  |  |  | 942 | [11 empty] | 11580 | 3191 | 8389
6 | 2016-06-06 | 42527 | 356970 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1556 | [11 empty] | 20475 | 4925 | 15550
6 | 2016-06-07 | 42528 | 338334 | #2: 37.6; #3: 37.3; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1332 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 17076 |  | 17076
6 | 2016-06-08 | 42529 | 335183 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 24.9777 | 1121 |  |  |  |  | 1342 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 22506 | 8032 | 14474
6 | 2016-06-09 | 42530 | 335963 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1244 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 20900 | 3878 | 17022
6 | 2016-06-10 | 42531 | 327791 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 24.1588 | 1159 |  |  |  |  | 1446 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 20735 | 2049 | 18686
6 | 2016-06-11 | 42532 | 339869 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 26.0465 | 1075 |  |  |  |  | 1211 | [11 empty] | 21425 | 6657 | 14768
6 | 2016-06-12 | 42533 | 345011 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 29.9786 | 934 |  |  |  |  | 1197 | [11 empty] | 13649 | 5503 | 8146
6 | 2016-06-13 | 42534 | 350520 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1304 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 23827 | 5454 | 18373
6 | 2016-06-14 | 42535 | 323574 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 26.2664 | 1066 |  |  |  |  | 1329 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 20165 | 3179 | 16986
6 | 2016-06-15 | 42536 | 324395 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 30.303 | 924 |  |  |  |  | 966 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 19098 | 2761 | 16337
6 | 2016-06-16 | 42537 | 348355 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 27.6134 | 1014 |  |  |  |  | 1205 | [5 empty] | 79.83 | [5 empty] | 21922 | 3352 | 18570
6 | 2016-06-17 | 42538 | 333414 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 28.028 | 999 |  |  |  |  | 1212 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 20594 | 2637 | 17957
6 | 2016-06-18 | 42539 | 339427 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 31.1111 | 900 |  |  |  |  | 981 | [11 empty] | 21030 | 3599 | 17431
6 | 2016-06-19 | 42540 | 412354 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 32.6721 | 857 |  |  |  |  | 1051 | [11 empty] | 9836 | 2310 | 7526
6 | 2016-06-20 | 42541 | 346359 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 29.9145 | 936 |  |  |  |  | 1143 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 8536 | 3315 | 5221
6 | 2016-06-21 | 42542 | 393389 | #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 27.7778 | 1008 |  |  |  |  | 1099 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9860 | 2640 | 7220
6 | 2016-06-22 | 42543 | 378052 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 27.6407 | 1013 |  |  |  |  | 1178 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10421 | 3775 | 6646
6 | 2016-06-23 | 42544 | 378449 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 24.6696 | 1135 |  |  |  |  | 1239 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13620 | 2388 | 11232
6 | 2016-06-24 | 42545 | 375327 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1513 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 20202 | 6253 | 13949
6 | 2016-06-25 | 42546 | 420028 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 23.8704 | 1173 |  |  |  |  | 1409 | [11 empty] | 18753 | 6588 | 12165
6 | 2016-06-26 | 42547 | 361539 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 27.8054 | 1007 |  |  |  |  | 1201 | [11 empty] | 10378 | 2652 | 7726
6 | 2016-06-27 | 42548 | 345022 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1462 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 18126 | 9982 | 8144
6 | 2016-06-28 | 42549 | 338639 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1389 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14950 | 5961 | 8989
6 | 2016-06-29 | 42550 | 344959 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 28.0843 | 997 |  |  |  |  | 1227 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 19049 | 2455 | 16594
6 | 2016-06-30 | 42551 | 352630 | #2: 37; #3: 37; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 24.1379 | 1160 |  |  |  |  | 1262 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 20116 | 2530 | 17586
6 월 최대 |  | 42551 | 420028 | 0 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9127 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23827 | 9982 | 18686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 42522 | 322135 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9608 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536 | 2049 | 5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 42536.5 | 351866.7333 | #2: 37.18; #3: 37.17; #4: 37.2733; #5: 37.2733 | [27 empty] | 27.2147 | 1042.3 |  |  |  |  | 1245.1667 | [5 empty] | 79.6633 | [5 empty] | 17667.3667 | 4273.4828 | 13536.3333
6 월 합계 |  | 1276095 | [37 empty] | 31269 |  |  |  |  | 37355 | [10 empty] | 0 | 530021 | 123931 | 406090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2016-07-01 | 42552 | 364422 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 23.9521 | 1169 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23638 | 6578 | 17060
7 | 2016-07-02 | 42553 | 480471 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 38.9972 | 718 |  |  |  |  | 938 | [11 empty] | 16029 | 2095 | 13934
7 | 2016-07-03 | 42554 | 482768 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 50.9091 | 550 |  |  |  |  | 679 | [11 empty] | 9420 | 3603 | 5817
7 | 2016-07-04 | 42555 | 484882 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 27.1055 | 1033 |  |  |  |  | 1299 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 23401 | 8284 | 15117
7 | 2016-07-05 | 42556 | 475092 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1223 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 22031 | 6797 | 15234
7 | 2016-07-06 | 42557 | 462444 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 24.5614 | 1140 |  |  |  |  | 1317 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24221 | 7137 | 17084
7 | 2016-07-07 | 42558 | 444807 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 31.1457 | 899 |  |  |  |  | 1017 | [5 empty] | 79.02 | [5 empty] | 21330 | 2769 | 18561
7 | 2016-07-08 | 42559 | 421755 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 25.3165 | 1106 |  |  |  |  | 1372 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 20768 | 4199 | 16569
7 | 2016-07-09 | 42560 | 424064 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 27.2374 | 1028 |  |  |  |  | 1132 | [11 empty] | 17258 | 1483 | 15775
7 | 2016-07-10 | 42561 | 391946 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 31.3901 | 892 |  |  |  |  | 1084 | [11 empty] | 10264 | 2206 | 8058
7 | 2016-07-11 | 42562 | 387115 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.5009 | 1098 |  |  |  |  | 1283 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 23259 | 6304 | 16955
7 | 2016-07-12 | 42563 | 418941 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.0223 | 1119 |  |  |  |  | 1293 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 22228 | 4074 | 18154
7 | 2016-07-13 | 42564 | 448053 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 26.616 | 1052 |  |  |  |  | 1359 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 24264 | 7328 | 16936
7 | 2016-07-14 | 42565 | 390361 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 26.9231 | 1040 |  |  |  |  | 1121 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 24737 | 5967 | 18770
7 | 2016-07-15 | 42566 | 374373 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.6046 | 1138 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 24964 | 5854 | 19110
7 | 2016-07-16 | 42567 | 391541 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 25.2708 | 1108 |  |  |  |  | 1177 | [11 empty] | 21198 | 2013 | 19185
7 | 2016-07-17 | 42568 | 421213 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 29.3501 | 954 |  |  |  |  | 1169 | [11 empty] | 12674 | 3740 | 8934
7 | 2016-07-18 | 42569 | 399359 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 22.9696 | 1219 |  |  |  |  | 1404 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 22694 | 5046 | 17648
7 | 2016-07-19 | 42570 | 382855 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1259 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 24491 | 5203 | 19288
7 | 2016-07-20 | 42571 | 372225 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.1121 | 1115 |  |  |  |  | 1191 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 26546 | 7434 | 19112
7 | 2016-07-21 | 42572 | 363146 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 24.3267 | 1151 |  |  |  |  | 1308 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 23353 | 4236 | 19117
7 | 2016-07-22 | 42573 | 355271 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.6914 | 1134 |  |  |  |  | 1328 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 23548 | 5143 | 18405
7 | 2016-07-23 | 42574 | 363409 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 26.5907 | 1053 |  |  |  |  | 1155 | [11 empty] | 22071 | 3677 | 18394
7 | 2016-07-24 | 42575 | 366366 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 33.4928 | 836 |  |  |  |  | 849 | [11 empty] | 11388 |  | 11388
7 | 2016-07-25 | 42576 | 363280 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.2708 | 1108 |  |  |  |  | 1413 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 19790 | 2938 | 16852
7 | 2016-07-26 | 42577 | 358456 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 23.5294 | 1190 |  |  |  |  | 1291 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 26100 | 7807 | 18293
7 | 2016-07-27 | 42578 | 358082 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 24.8227 | 1128 |  |  |  |  | 1310 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 23836 | 4775 | 19061
7 | 2016-07-28 | 42579 | 357984 | #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5; #5: 37.5 | [27 empty] | 24.2424 | 1155 |  |  |  |  | 1243 | [5 empty] | 80.15 | [5 empty] | 22749 | 4229 | 18520
7 | 2016-07-29 | 42580 | 353993 | #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5; #5: 37.5 | [27 empty] | 20.9424 | 1337 |  |  |  |  | 1577 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 25429 | 6893 | 18536
7 | 2016-07-30 | 42581 | 352957 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 23.3528 | 1199 |  |  |  |  | 1268 | [11 empty] | 22016 | 3036 | 18980
7 | 2016-07-31 | 42582 | 347034 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 28.7179 | 975 |  |  |  |  | 1043 | [11 empty] | 12377 | 2108 | 10269
7 월 최대 |  | 42582 | 484882 | 0 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9091 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26546 | 8284 | 19288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 42552 | 347034 | 0 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9424 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420 | 1483 | 5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 42567 | 398666.6129 | #2: 37.4194; #3: 37.4194; #4: 37.4581; #5: 37.4581 | [27 empty] | 27.2079 | 1058.7097 |  |  |  |  | 1221.3871 | [5 empty] | 79.7986 | [5 empty] | 20905.5484 | 4765.2 | 16294.0645
7 월 합계 |  | 1319577 | [37 empty] | 32820 |  |  |  |  | 37863 | [10 empty] | 0 | 648072 | 142956 | 505116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2016-08-01 | 42583 | 370291 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 23.8704 | 1173 |  |  |  |  | 1374 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 23537 | 5031 | 18506
8 | 2016-08-02 | 42584 | 361945 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 27.5591 | 1016 |  |  |  |  | 1139 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 21535 | 2884 | 18651
8 | 2016-08-03 | 42585 | 368566 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 23.7489 | 1179 |  |  |  |  | 1387 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 22251 | 5262 | 16989
8 | 2016-08-04 | 42586 | 423571 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 26.3902 | 1061 |  |  |  |  | 1151 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 25003 | 6153 | 18850
8 | 2016-08-05 | 42587 | 384481 | #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5; #5: 37.5 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 1435 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 25633 | 7082 | 18551
8 | 2016-08-06 | 42588 | 373263 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1271 | [11 empty] | 20934 | 4258 | 16676
8 | 2016-08-07 | 42589 | 367051 | #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 26.5907 | 1053 |  |  |  |  | 1149 | [11 empty] | 10459 |  | 10459
8 | 2016-08-08 | 42590 | 353842 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.5184 | 1142 |  |  |  |  | 1350 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 22572 | 4269 | 18303
8 | 2016-08-09 | 42591 | 358034 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 22.8758 | 1224 |  |  |  |  | 1313 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 18860 |  | 18860
8 | 2016-08-10 | 42592 | 351167 | #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4; #5: 38.4 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1409 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24972 | 7981 | 16991
8 | 2016-08-11 | 42593 | 352958 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 25.0896 | 1116 |  |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 20810 | 3031 | 17779
8 | 2016-08-12 | 42594 | 355568 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 24.2005 | 1157 |  |  |  |  | 1338 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 25029 | 6183 | 18846
8 | 2016-08-13 | 42595 | 355036 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 27.5591 | 1016 |  |  |  |  | 1122 | [11 empty] | 22017 | 5803 | 16214
8 | 2016-08-14 | 42596 | 338475 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 27.4779 | 1019 |  |  |  |  | 1128 | [11 empty] | 10595 |  | 10595
8 | 2016-08-15 | 42597 | 361583 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 1539 | [11 empty] | 23309 | 6696 | 16613
8 | 2016-08-16 | 42598 | 359348 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 22.4 | 1250 |  |  |  |  | 1445 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 22730 | 3829 | 18901
8 | 2016-08-17 | 42599 | 348125 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 21.8409 | 1282 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24282 | 5487 | 18795
8 | 2016-08-18 | 42600 | 344728 | #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 23.9521 | 1169 |  |  |  |  | 1336 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 39279 | 20967 | 18312
8 | 2016-08-19 | 42601 | 341029 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 23901 | 5061 | 18840
8 | 2016-08-20 | 42602 | 345278 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 22.1344 | 1265 |  |  |  |  | 1361 | [11 empty] | 22220 | 3766 | 18454
8 | 2016-08-21 | 42603 | 338597 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 26.6667 | 1050 |  |  |  |  | 1216 | [11 empty] | 9917 |  | 9917
8 | 2016-08-22 | 42604 | 341089 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 22.0994 | 1267 |  |  |  |  | 1565 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 24134 | 7917 | 16217
8 | 2016-08-23 | 42605 | 332796 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 21.1161 | 1326 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 22384 | 4494 | 17890
8 | 2016-08-24 | 42606 | 331805 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 20.0717 | 1395 |  |  |  |  | 1521 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 23804 | 4876 | 18928
8 | 2016-08-25 | 42607 | 330609 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 23.0074 | 1217 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 21618 | 2987 | 18631
8 | 2016-08-26 | 42608 | 333454 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1359 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 24204 | 6661 | 17543
8 | 2016-08-27 | 42609 | 323583 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 29.1363 | 961 |  |  |  |  | 1035 | [11 empty] | 17296 | 1106 | 16190
8 | 2016-08-28 | 42610 | 442208 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 35.533 | 788 |  |  |  |  | 975 | [11 empty] | 10277 | 1204 | 9073
8 | 2016-08-29 | 42611 | 452023 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 25.248 | 1109 |  |  |  |  | 1341 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 20278 | 3901 | 16377
8 | 2016-08-30 | 42612 | 377762 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 27.9163 | 1003 |  |  |  |  | 1280 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 24961 | 6194 | 18767
8 | 2016-08-31 | 42613 | 362835 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 26.5655 | 1054 |  |  |  |  | 1266 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 23265 | 5487 | 17778
8 월 최대 |  | 42613 | 452023 | 0 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.533 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39279 | 20967 | 18928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 42583 | 323583 | 0 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0717 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9917 | 1106 | 9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 42598 | 360680.6452 | #2: 37.6742; #3: 37.6806; #4: 37.6871; #5: 37.6871 | [27 empty] | 24.7749 | 1145.5161 |  |  |  |  | 1327.129 | [5 empty] | 79.4909 | [5 empty] | 21679.5484 | 5502.5926 | 16886.9677
8 월 합계 |  | 1320538 | [37 empty] | 35511 |  |  |  |  | 41141 | [10 empty] | 0 | 672066 | 148570 | 523496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2016-09-01 | 42614 | 356105 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 25.4545 | 1100 |  |  |  |  | 1245 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21586 | 2618 | 18968
9 | 2016-09-02 | 42615 | 438367 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 25.5242 | 1097 |  |  |  |  | 1318 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 20740 | 4469 | 16271
9 | 2016-09-03 | 42616 | 480983 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 28.6299 | 978 |  |  |  |  | 1179 | [11 empty] | 17692 | 5070 | 12622
9 | 2016-09-04 | 42617 | 476603 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 33.0969 | 846 |  |  |  |  | 1008 | [11 empty] | 10109 |  | 10109
9 | 2016-09-05 | 42618 | 449513 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 22.5624 | 1241 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 20800 | 3049 | 17751
9 | 2016-09-06 | 42619 | 428678 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 25.9259 | 1080 |  |  |  |  | 1230 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 23535 | 5010 | 18525
9 | 2016-09-07 | 42620 | 406509 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 27.1581 | 1031 |  |  |  |  | 1264 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 22857 | 5234 | 17623
9 | 2016-09-08 | 42621 | 423729 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 24.4541 | 1145 |  |  |  |  | 1289 | [5 empty] | 80.66 | [5 empty] | 24286 | 5755 | 18531
9 | 2016-09-09 | 42622 | 384934 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 23.3918 | 1197 |  |  |  |  | 1356 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 21916 | 2827 | 19089
9 | 2016-09-10 | 42623 | 379930 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 26.6667 | 1050 |  |  |  |  | 1118 | [11 empty] | 21299 | 2701 | 18598
9 | 2016-09-11 | 42624 | 375317 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 29.9786 | 934 |  |  |  |  | 994 | [11 empty] | 10899 | 2374 | 8525
9 | 2016-09-12 | 42625 | 405914 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 23.6287 | 1185 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 18489 | 2187 | 16302
9 | 2016-09-13 | 42626 | 418560 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.8447 | 1127 |  |  |  |  | 1266 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 24665 | 5405 | 19260
9 | 2016-09-14 | 42627 | 406499 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 23.5294 | 1190 |  |  |  |  | 1396 | [11 empty] | 23133 | 3940 | 19193
9 | 2016-09-15 | 42628 | 373538 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 31.6027 | 886 |  |  |  |  | 929 | [11 empty] | 16531 | 3749 | 12782
9 | 2016-09-16 | 42629 | 361579 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 25.641 | 1092 |  |  |  |  | 1231 | [11 empty] | 17884 | 1940 | 15944
9 | 2016-09-17 | 42630 | 439173 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 25.0896 | 1116 |  |  |  |  | 1280 | [11 empty] | 17059 | 3411 | 13648
9 | 2016-09-18 | 42631 | 445350 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 29.5671 | 947 |  |  |  |  | 1009 | [11 empty] | 11258 | 4398 | 6860
9 | 2016-09-19 | 42632 | 449130 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 25.4314 | 1101 |  |  |  |  | 1344 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 22725 | 6198 | 16527
9 | 2016-09-20 | 42633 | 448276 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 23.4702 | 1193 |  |  |  |  | 1364 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 21721 | 2569 | 19152
9 | 2016-09-21 | 42634 | 428193 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1141 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 20897 | 2029 | 18868
9 | 2016-09-22 | 42635 | 404388 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 30.5011 | 918 |  |  |  |  | 1009 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 20713 | 3184 | 17529
9 | 2016-09-23 | 42636 | 396838 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 22.0646 | 1269 |  |  |  |  | 1511 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 25834 | 8294 | 17540
9 | 2016-09-24 | 42637 | 390107 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1364 | [11 empty] | 19134 | 3725 | 15409
9 | 2016-09-25 | 42638 | 380030 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 27.7502 | 1009 |  |  |  |  | 1236 | [11 empty] | 10790 | 2493 | 8297
9 | 2016-09-26 | 42639 | 368017 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 23.9316 | 1170 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 24770 | 5882 | 18888
9 | 2016-09-27 | 42640 | 374771 | #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4; #5: 38.4 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1275 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 22129 | 3034 | 19095
9 | 2016-09-28 | 42641 | 406994 | #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4; #5: 38.4 | [27 empty] | 21.5054 | 1302 |  |  |  |  | 1435 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 22460 | 3271 | 19189
9 | 2016-09-29 | 42642 | 459288 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 22189 | 4245 | 17944
9 | 2016-09-30 | 42643 | 442048 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1482 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 23929 | 4735 | 19194
9 월 최대 |  | 42643 | 480983 | 0 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0969 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25834 | 8294 | 19260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 42614 | 356105 | 0 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.164 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10109 | 1940 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 42628.5 | 413312.0333 | #2: 37.7067; #3: 37.7067; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 25.6077 | 1108 |  |  |  |  | 1264.1333 | [5 empty] | 79.0716 | [5 empty] | 20067.6333 | 3924 | 16274.4333
9 월 합계 |  | 1278855 | [37 empty] | 33240 |  |  |  |  | 37924 | [10 empty] | 0 | 602029 | 113796 | 488233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2016-10-01 | 42644 | 464084 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.4328 | 1146 |  |  |  |  | 1273 | [11 empty] | 16108 | 4111 | 11997
10 | 2016-10-02 | 42645 | 443948 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 30.0752 | 931 |  |  |  |  | 1053 | [11 empty] | 10812 | 4585 | 6227
10 | 2016-10-03 | 42646 | 424637 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 23.569 | 1188 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 20658 | 3628 | 17030
10 | 2016-10-04 | 42647 | 412428 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 22.2399 | 1259 |  |  |  |  | 1352 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 25604 | 6509 | 19095
10 | 2016-10-05 | 42648 | 464615 | #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.0757 | 1163 |  |  |  |  | 1361 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 25672 | 8140 | 17532
10 | 2016-10-06 | 42649 | 459852 | #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.1572 | 1113 |  |  |  |  | 1243 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 20683 | 3160 | 17523
10 | 2016-10-07 | 42650 | 452370 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 22426 | 3468 | 18958
10 | 2016-10-08 | 42651 | 461505 | #2: 37; #3: 37; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.8447 | 1127 |  |  |  |  | 1295 | [11 empty] | 18068 | 4752 | 13316
10 | 2016-10-09 | 42652 | 455814 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 25.974 | 1078 |  |  |  |  | 1216 | [11 empty] | 7705 | 2912 | 4793
10 | 2016-10-10 | 42653 | 442637 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 21.9953 | 1273 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 20328 | 7145 | 13183
10 | 2016-10-11 | 42654 | 422116 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1503 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 23320 | 5497 | 17823
10 | 2016-10-12 | 42655 | 409605 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 20.9268 | 1338 |  |  |  |  | 1488 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21786 | 4683 | 17103
10 | 2016-10-13 | 42656 | 397558 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 21.0368 | 1331 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21710 | 7596 | 14114
10 | 2016-10-14 | 42657 | 394791 | #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 20.9111 | 1339 |  |  |  |  | 1492 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 21134 | 3458 | 17676
10 | 2016-10-15 | 42658 | 394303 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1427 | [11 empty] | 17373 | 3892 | 13481
10 | 2016-10-16 | 42659 | 402340 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 25.5474 | 1096 |  |  |  |  | 1224 | [11 empty] | 9888 | 5279 | 4609
10 | 2016-10-17 | 42660 | 464098 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1442 | [11 empty] | 21556 | 6084 | 15472
10 | 2016-10-18 | 42661 | 452084 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.0964 | 1162 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 22214 | 6752 | 15462
10 | 2016-10-19 | 42662 | 435955 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 21.8409 | 1282 |  |  |  |  | 1410 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 22687 | 3387 | 19300
10 | 2016-10-20 | 42663 | 412670 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1347 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 21647 | 4417 | 17230
10 | 2016-10-21 | 42664 | 393586 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 22140 | 5745 | 16395
10 | 2016-10-22 | 42665 | 389155 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 26.0223 | 1076 |  |  |  |  | 1224 | [11 empty] | 16764 | 3183 | 13581
10 | 2016-10-23 | 42666 | 382032 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 31.8182 | 880 |  |  |  |  | 1072 | [11 empty] | 11395 | 3382 | 8013
10 | 2016-10-24 | 42667 | 375484 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 23.7691 | 1178 |  |  |  |  | 1366 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 21466 | 5530 | 15936
10 | 2016-10-25 | 42668 | 376799 | #2: 36.7; #3: 36.7; #4: 36.7; #5: 36.7 | [27 empty] | 22.4179 | 1249 |  |  |  |  | 1503 | [11 empty] | 23584 | 6379 | 17205
10 | 2016-10-26 | 42669 | 370200 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 21.5219 | 1301 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 22022 | 4091 | 17931
10 | 2016-10-27 | 42670 | 358418 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 23.3723 | 1198 |  |  |  |  | 1381 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 23619 | 4358 | 19261
10 | 2016-10-28 | 42671 | 406275 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1427 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 22970 | 4501 | 18469
10 | 2016-10-29 | 42672 | 377481 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 21.6551 | 1293 |  |  |  |  | 1491 | [11 empty] | 18720 | 3996 | 14724
10 | 2016-10-30 | 42673 | 358188 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 23.198 | 1207 |  |  |  |  | 1394 | [11 empty] | 8851 | 2913 | 5938
10 | 2016-10-31 | 42674 | 348900 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 19.9857 | 1401 |  |  |  |  | 1629 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 21480 | 8165 | 13315
10 월 최대 |  | 42674 | 464615 | 0 | 38.2 | 38.2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8182 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25672 | 8165 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 42644 | 348900 | 0 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9857 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7705 | 2912 | 4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 42659 | 413029.9355 | #2: 37.5839; #3: 37.5839; #4: 37.5774; #5: 37.5774 | [27 empty] | 23.3768 | 1210.0645 |  |  |  |  | 1382.5484 | [5 empty] | 79.2722 | [5 empty] | 19496.4516 | 4893.4839 | 14602.9677
10 월 합계 |  | 1322429 | [37 empty] | 37512 |  |  |  |  | 42859 | [10 empty] | 0 | 604390 | 151698 | 452692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2016-11-01 | 42675 | 351693 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 20.649 | 1356 |  |  |  |  | 1499 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 21986 | 8459 | 13527
11 | 2016-11-02 | 42676 | 344674 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 24619 | 11688 | 12931
11 | 2016-11-03 | 42677 | 344221 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1456 | [5 empty] | 78.65 | [5 empty] | 18655 | 4746 | 13909
11 | 2016-11-04 | 42678 | 341384 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 20.0717 | 1395 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 18735 | 5820 | 12915
11 | 2016-11-05 | 42679 | 350406 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1554 | [11 empty] | 17245 | 4408 | 12837
11 | 2016-11-06 | 42680 | 338749 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 26.3902 | 1061 |  |  |  |  | 1101 | [11 empty] | 9588 | 2396 | 7192
11 | 2016-11-07 | 42681 | 334208 | #2: 37; #3: 37; #4: 36.8; #5: 36.8 | [27 empty] | 20.0286 | 1398 |  |  |  |  | 1666 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 19473 | 7562 | 11911
11 | 2016-11-08 | 42682 | 330347 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 19.9715 | 1402 |  |  |  |  | 1558 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 23470 | 9284 | 14186
11 | 2016-11-09 | 42683 | 327674 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 1504 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 23552 | 9318 | 14234
11 | 2016-11-10 | 42684 | 371768 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 21.4067 | 1308 |  |  |  |  | 1474 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 21286 | 6835 | 14451
11 | 2016-11-11 | 42685 | 359553 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 21.4889 | 1303 |  |  |  |  | 1551 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 19874 | 5527 | 14347
11 | 2016-11-12 | 42686 | 346536 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1362 | [11 empty] | 19315 | 5058 | 14257
11 | 2016-11-13 | 42687 | 339500 | #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.4; #5: 38.4 | [27 empty] | 31.4254 | 891 |  |  |  |  | 1113 | [11 empty] | 12319 | 6272 | 6047
11 | 2016-11-14 | 42688 | 403971 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 24.1379 | 1160 |  |  |  |  | 1410 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 19880 | 6545 | 13335
11 | 2016-11-15 | 42689 | 346183 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 24.4755 | 1144 |  |  |  |  | 1475 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 21792 | 7614 | 14178
11 | 2016-11-16 | 42690 | 342513 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 20.9895 | 1334 |  |  |  |  | 1484 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 19011 | 4721 | 14290
11 | 2016-11-17 | 42691 | 332847 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 20.4678 | 1368 |  |  |  |  | 1586 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 19711 | 5336 | 14375
11 | 2016-11-18 | 42692 | 351766 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 19.802 | 1414 |  |  |  |  | 1588 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 24276 | 7822 | 16454
11 | 2016-11-19 | 42693 | 442705 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 22.0472 | 1270 |  |  |  |  | 1417 | [11 empty] | 21589 | 6381 | 15208
11 | 2016-11-20 | 42694 | 365587 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2; #5: 37.2 | [27 empty] | 26.6667 | 1050 |  |  |  |  | 1243 | [11 empty] | 12663 | 4338 | 8325
11 | 2016-11-21 | 42695 | 348033 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.6; #5: 38.6 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 24770 | 7582 | 17188
11 | 2016-11-22 | 42696 | 336747 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.6; #5: 38.6 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 1593 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 25428 | 7792 | 17636
11 | 2016-11-23 | 42697 | 329244 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 16.0091 | 1749 |  |  |  |  | 1832 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 25159 | 5744 | 19415
11 | 2016-11-24 | 42698 | 326432 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 16.9184 | 1655 |  |  |  |  | 1985 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 22260 | 8030 | 14230
11 | 2016-11-25 | 42699 | 327437 | #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 17.7891 | 1574 |  |  |  |  | 1624 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 23055 | 8282 | 14773
11 | 2016-11-26 | 42700 | 334250 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1534 | [11 empty] | 19495 | 11276 | 8219
11 | 2016-11-27 | 42701 | 335661 | #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 17.0628 | 1641 |  |  |  |  | 1824 | [11 empty] | 12475 | 5338 | 7137
11 | 2016-11-28 | 42702 | 331332 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 18.17 | 1541 |  |  |  |  | 1750 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23324 | 12973 | 10351
11 | 2016-11-29 | 42703 | 322550 | #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.8; #5: 38.8 | [27 empty] | 18.6667 | 1500 |  |  |  |  | 1656 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 24362 | 12133 | 12229
11 | 2016-11-30 | 42704 | 378670 | #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 19929 | 7010 | 12919
11 월 최대 |  | 42704 | 442705 | 0 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4254 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25428 | 12973 | 19415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 42675 | 322550 | 0 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0091 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9588 | 2396 | 6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 42689.5 | 347888.0333 | #2: 37.6267; #3: 37.6267; #4: 37.72; #5: 37.72 | [27 empty] | 21.1642 | 1348.7667 |  |  |  |  | 1541.0667 | [5 empty] | 79.275 | [5 empty] | 20309.8667 | 7209.6667 | 13100.2
11 월 합계 |  | 1280685 | [37 empty] | 40463 |  |  |  |  | 46232 | [10 empty] | 0 | 609296 | 216290 | 393006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2016-12-01 | 42705 | 335865 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 19.7601 | 1417 |  |  |  |  | 1594 | [5 empty] | 78.74 | [5 empty] | 17455 | 4519 | 12936
12 | 2016-12-02 | 42706 | 327502 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1839 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 23502 | 10513 | 12989
12 | 2016-12-03 | 42707 | 336181 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 19.0347 | 1471 |  |  |  |  | 1688 | [11 empty] | 20312 | 7549 | 12763
12 | 2016-12-04 | 42708 | 333107 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 21.9953 | 1273 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 13333 | 6903 | 6430
12 | 2016-12-05 | 42709 | 325973 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 18.6542 | 1501 |  |  |  |  | 1747 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 23778 | 13094 | 10684
12 | 2016-12-06 | 42710 | 312496 | #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 17.4021 | 1609 |  |  |  |  | 1755 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 22995 | 10345 | 12650
12 | 2016-12-07 | 42711 | 319188 | #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 17.6545 | 1586 |  |  |  |  | 1816 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 23775 | 11106 | 12669
12 | 2016-12-08 | 42712 | 317734 | #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.6; #5: 38.6 | [27 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1572 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 22015 | 9518 | 12497
12 | 2016-12-09 | 42713 | 323682 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.6; #5: 38.6 | [27 empty] | 17.6434 | 1587 |  |  |  |  | 1758 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24448 | 7631 | 16817
12 | 2016-12-10 | 42714 | 326578 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 23.0263 | 1216 |  |  |  |  | 1385 | [11 empty] | 21353 | 8329 | 13024
12 | 2016-12-11 | 42715 | 327635 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4; #5: 37.4 | [27 empty] | 27.7228 | 1010 |  |  |  |  | 1228 | [11 empty] | 10817 | 3846 | 6971
12 | 2016-12-12 | 42716 | 314190 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 21.9436 | 1276 |  |  |  |  | 1353 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 24528 | 10577 | 13951
12 | 2016-12-13 | 42717 | 319840 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 25827 | 7316 | 18511
12 | 2016-12-14 | 42718 | 324365 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 19.7461 | 1418 |  |  |  |  | 1595 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 27227 | 7692 | 19535
12 | 2016-12-15 | 42719 | 317306 | #2: 38; #3: 38; #4: 38.4; #5: 38.4 | [27 empty] | 18.8934 | 1482 |  |  |  |  | 1616 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 24303 | 8360 | 15943
12 | 2016-12-16 | 42720 | 310762 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 19.4175 | 1442 |  |  |  |  | 1666 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 27181 | 13642 | 13539
12 | 2016-12-17 | 42721 | 321733 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1584 | [11 empty] | 20290 | 6651 | 13639
12 | 2016-12-18 | 42722 | 325985 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 24.4969 | 1143 |  |  |  |  | 1374 | [11 empty] | 11234 | 5238 | 5996
12 | 2016-12-19 | 42723 | 363876 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 19.5667 | 1431 |  |  |  |  | 1585 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 24139 | 13288 | 10851
12 | 2016-12-20 | 42724 | 383333 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 18.5308 | 1511 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 30003 | 12274 | 17729
12 | 2016-12-21 | 42725 | 342918 | #2: 38; #3: 38; #4: 37.8; #5: 37.8 | [27 empty] | 20.2312 | 1384 |  |  |  |  | 1553 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 26049 | 6329 | 19720
12 | 2016-12-22 | 42726 | 459396 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 36.6; #5: 36.6 | [27 empty] | 19.0088 | 1473 |  |  |  |  | 1581 | [5 empty] | 80.15 | [5 empty] | 26331 | 6738 | 19593
12 | 2016-12-23 | 42727 | 460214 | #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.6; #5: 38.6 | [27 empty] | 19.0088 | 1473 |  |  |  |  | 1701 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 28802 | 12694 | 16108
12 | 2016-12-24 | 42728 | 421875 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 18.3486 | 1526 |  |  |  |  | 1625 | [11 empty] | 18696 | 9549 | 9147
12 | 2016-12-25 | 42729 | 395504 | #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 38.4; #5: 38.4 | [27 empty] | 21.6049 | 1296 |  |  |  |  | 1513 | [11 empty] | 14040 | 7786 | 6254
12 | 2016-12-26 | 42730 | 398051 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 38.2; #5: 38.2 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 23751 | 8498 | 15253
12 | 2016-12-27 | 42731 | 464877 | #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 18.17 | 1541 |  |  |  |  | 1698 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 26797 | 10816 | 15981
12 | 2016-12-28 | 42732 | 422218 | #2: 37; #3: 37; #4: 37; #5: 37 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 26263 | 10877 | 15386
12 | 2016-12-29 | 42733 | 389941 | #2: 38; #3: 38; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 17.6768 | 1584 |  |  |  |  | 1769 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 41878 | 27793 | 14085
12 | 2016-12-30 | 42734 | 369242 | #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38; #5: 38 | [27 empty] | 17.6991 | 1582 |  |  |  |  | 1716 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 25719 | 9106 | 16613
12 | 2016-12-31 | 42735 | 374825 | #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.6; #5: 37.6 | [27 empty] | 19.7601 | 1417 |  |  |  |  | 1623 | [11 empty] | 23464 | 7568 | 15896
12 월 최대 |  | 42735 | 464877 | 0 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7228 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41878 | 27793 | 19720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 42705 | 310762 | 0 | 37 | 37 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4021 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10817 | 3846 | 5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 42720 | 356980.3871 | #2: 37.7548; #3: 37.7548; #4: 37.9161; #5: 37.9161 | [27 empty] | 19.7752 | 1430.6452 |  |  |  |  | 1608.0645 | [5 empty] | 79.2268 | [5 empty] | 23235.6452 | 9553.0645 | 13682.5806
12 월 합계 |  | 1324320 | [37 empty] | 44350 |  |  |  |  | 49850 | [10 empty] | 0 | 720305 | 296145 | 424160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2017년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 483925 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.98 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32106 | 15284 | 19723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 278982 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5642 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 101 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 329950.1425 | 37.6316 | #1: 37.5687; #2: 37.5709; #3: 37.6929; #4: 37.6929 | [27 empty] | 21.346 | 1334.074 |  |  |  |  | 1583.1699 | [5 empty] | 79.2511 | [5 empty] | 19340.7151 | 6213.7452 | 13126.9699
총 합계(연누계) |  | 120431802 | [37 empty] | 485955 |  |  |  |  | 576471 | [10 empty] | 0 | 7051083 | 2261419 | 4789664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 329950.1425 | [37 empty] | 1334.074 |  |  |  |  | 1583.1699 | [11 empty] | 19287.8716 | 6213.7452 | 13126.9699
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2017-01-01 | 358303 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 20.5429 | 1363 |  |  |  |  | 1550 | [11 empty] | 14245 | 9305 | 4940
1 | 2017-01-02 | 351216 | 37.1 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.2414 | 1624 |  |  |  |  | 1859 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 24574 | 11640 | 12934
1 | 2017-01-03 | 343510 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.2176 | 1457 |  |  |  |  | 1662 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 26833 | 9173 | 17660
1 | 2017-01-04 | 342077 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.9189 | 1480 |  |  |  |  | 1677 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 25818 | 9536 | 16282
1 | 2017-01-05 | 340485 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.17 | 1541 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 26868 | 11251 | 15617
1 | 2017-01-06 | 336468 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1857 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 29932 | 14755 | 15177
1 | 2017-01-07 | 339075 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.774 | 1416 |  |  |  |  | 1583 | [11 empty] | 21579 | 11103 | 10476
1 | 2017-01-08 | 393895 | 36.8 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.5097 | 1191 |  |  |  |  | 1411 | [11 empty] | 14787 | 7297 | 7490
1 | 2017-01-09 | 338428 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1699 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 26716 | 12135 | 14581
1 | 2017-01-10 | 325884 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 1672 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 26209 | 11605 | 14604
1 | 2017-01-11 | 322667 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.337 | 1448 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 25519 | 10155 | 15364
1 | 2017-01-12 | 329338 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.0996 | 1466 |  |  |  |  | 1659 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 22547 | 6654 | 15893
1 | 2017-01-13 | 321261 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1629 | [11 empty] | 25419 | 13289 | 12130
1 | 2017-01-14 | 330997 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.3415 | 1312 |  |  |  |  | 1503 | [11 empty] | 21045 | 7160 | 13885
1 | 2017-01-15 | 330963 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.8095 | 1176 |  |  |  |  | 1400 | [11 empty] | 14611 | 8232 | 6379
1 | 2017-01-16 | 326728 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.7793 | 1491 |  |  |  |  | 1739 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 21936 | 14182 | 7754
1 | 2017-01-17 | 321064 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.1257 | 1464 |  |  |  |  | 1677 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 24119 | 12828 | 11291
1 | 2017-01-18 | 325323 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.123 | 1545 |  |  |  |  | 1783 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 27777 | 11656 | 16121
1 | 2017-01-19 | 321323 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.7601 | 1417 |  |  |  |  | 1609 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 23459 | 10621 | 12838
1 | 2017-01-20 | 322156 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 18.8425 | 1486 |  |  |  |  | 1694 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 24752 | 11478 | 13274
1 | 2017-01-21 | 325457 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.1912 | 1459 |  |  |  |  | 1651 | [11 empty] | 23236 | 12669 | 10567
1 | 2017-01-22 | 329861 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.8298 | 1175 |  |  |  |  | 1329 | [11 empty] | 15415 | 9450 | 5965
1 | 2017-01-23 | 316298 | 37.8 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.8441 | 1411 |  |  |  |  | 1659 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 22565 | 11628 | 10937
1 | 2017-01-24 | 316085 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.7793 | 1491 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 24245 | 9833 | 14412
1 | 2017-01-25 | 325509 | 36.9 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.3341 | 1377 |  |  |  |  | 1544 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 26233 | 9720 | 16513
1 | 2017-01-26 | 340990 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.018 | 1554 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 28856 | 14502 | 14354
1 | 2017-01-27 | 360007 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.2055 | 1538 |  |  |  |  | 1783 | [11 empty] | 29473 | 12925 | 16548
1 | 2017-01-28 | 310204 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.6767 | 1423 |  |  |  |  | 1590 | [11 empty] | 17217 | 4510 | 12707
1 | 2017-01-29 | 336275 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1379 | [11 empty] | 15418 | 6723 | 8695
1 | 2017-01-30 | 347191 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.2733 | 1621 |  |  |  |  | 1897 | [11 empty] | 29583 | 15284 | 14299
1 | 2017-01-31 | 317563 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 17.9372 | 1561 |  |  |  |  | 1790 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 29576 | 13609 | 15967
1 월 최대 |  | 393895 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8298 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29932 | 15284 | 17660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 310204 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14245 | 4510 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 333761.3226 | 37.1903 | #1: 37.0774; #2: 37.0774; #3: 37.3032; #4: 37.3032 | [27 empty] | 19.6022 | 1438.7742 |  |  |  |  | 1652.5161 | [5 empty] | 79.3737 | [5 empty] | 23566.5161 | 10803.4839 | 12763.0323
1 월 합계 |  | 10346601 | [37 empty] | 44602 |  |  |  |  | 51228 | [10 empty] | 0 | 730562 | 334908 | 395654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2017-02-01 | 311526 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 17.3375 | 1615 |  |  |  |  | 1822 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 27484 | 9616 | 17868
2 | 2017-02-02 | 311518 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.0064 | 1555 |  |  |  |  | 1794 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 30644 | 13611 | 17033
2 | 2017-02-03 | 310600 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.5642 | 1799 |  |  |  |  | 2003 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 29480 | 11623 | 17857
2 | 2017-02-04 | 320635 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.3727 | 1524 |  |  |  |  | 1754 | [11 empty] | 24909 | 9615 | 15294
2 | 2017-02-05 | 376972 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.3488 | 1376 |  |  |  |  | 1640 | [11 empty] | 18185 | 10045 | 8140
2 | 2017-02-06 | 315037 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1803 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 25218 | 12843 | 12375
2 | 2017-02-07 | 306191 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.241 | 1535 |  |  |  |  | 1786 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 32106 | 13050 | 19056
2 | 2017-02-08 | 310841 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.9959 | 1474 |  |  |  |  | 1744 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 29755 | 10032 | 19723
2 | 2017-02-09 | 310177 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.1126 | 1465 |  |  |  |  | 1624 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 27421 | 10409 | 17012
2 | 2017-02-10 | 313198 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1592 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 26443 | 13005 | 13438
2 | 2017-02-11 | 319298 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1685 | [11 empty] | 26758 | 12267 | 14491
2 | 2017-02-12 | 321753 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1448 | [11 empty] | 17196 | 9881 | 7315
2 | 2017-02-13 | 310424 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.5122 | 1435 |  |  |  |  | 1604 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 22834 | 5406 | 17428
2 | 2017-02-14 | 305871 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 25830 | 11015 | 14815
2 | 2017-02-15 | 304167 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.0217 | 1472 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 29402 | 14328 | 15074
2 | 2017-02-16 | 310902 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.9573 | 1477 |  |  |  |  | 1674 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 24294 | 9923 | 14371
2 | 2017-02-17 | 380085 | 38 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.8934 | 1482 |  |  |  |  | 1568 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 25868 | 9523 | 16345
2 | 2017-02-18 | 316813 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.9895 | 1334 |  |  |  |  | 1584 | [11 empty] | 22510 | 11340 | 11170
2 | 2017-02-19 | 316359 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1394 | [11 empty] | 14657 | 7273 | 7384
2 | 2017-02-20 | 311946 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.6491 | 1425 |  |  |  |  | 1589 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 23067 | 12391 | 10676
2 | 2017-02-21 | 300070 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.83 | 1412 |  |  |  |  | 1603 | [11 empty] | 22493 | 6205 | 16288
2 | 2017-02-22 | 340673 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.1113 | 1546 |  |  |  |  | 1742 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 23548 | 9795 | 13753
2 | 2017-02-23 | 380690 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.1113 | 1546 |  |  |  |  | 1747 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 25666 | 13325 | 12341
2 | 2017-02-24 | 321714 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.2705 | 1453 |  |  |  |  | 1673 | [11 empty] | 26479 | 13038 | 13441
2 | 2017-02-25 | 324188 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.148 | 1324 |  |  |  |  | 1482 | [11 empty] | 21309 | 7400 | 13909
2 | 2017-02-26 | 322566 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.5889 | 1187 |  |  |  |  | 1311 | [11 empty] | 14284 | 5656 | 8628
2 | 2017-02-27 | 309762 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.3638 | 1446 |  |  |  |  | 1654 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 29056 | 12046 | 17010
2 | 2017-02-28 | 306772 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 26072 | 8312 | 17760
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 380690 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5889 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32106 | 14328 | 19723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 300070 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5642 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14284 | 5406 | 7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 321098.1429 | 37.5286 | #1: 37.4286; #2: 37.4286; #3: 37.6286; #4: 37.6286 | [27 empty] | 19.5261 | 1444.3929 |  |  |  |  | 1642.1786 | [5 empty] | 79.6944 | [5 empty] | 24748.8571 | 10463.3214 | 14285.5357
2 월 합계 |  | 8990748 | [37 empty] | 40443 |  |  |  |  | 45981 | [10 empty] | 0 | 692968 | 292973 | 399995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2017-03-01 | 306750 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1531 | [11 empty] | 26072 | 8312 | 17760
3 | 2017-03-02 | 375779 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.6418 | 1502 |  |  |  |  | 1670 | [11 empty] | 27304 | 11566 | 15738
3 | 2017-03-03 | 314607 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.2173 | 1537 |  |  |  |  | 1715 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 25584 | 10167 | 15417
3 | 2017-03-04 | 322476 | 37.2 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.5394 | 1433 |  |  |  |  | 1576 | [11 empty] | 22781 | 4949 | 17832
3 | 2017-03-05 | 324696 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.3252 | 1313 |  |  |  |  | 1401 | [11 empty] | 16232 | 7028 | 9204
3 | 2017-03-06 | 314686 | 38.2 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.3848 | 1523 |  |  |  |  | 1757 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 23910 | 11414 | 12496
3 | 2017-03-07 | 302491 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.6047 | 1505 |  |  |  |  | 1646 | [11 empty] | 29128 | 10865 | 18263
3 | 2017-03-08 | 300026 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 24818 | 6849 | 17969
3 | 2017-03-09 | 310408 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.6767 | 1423 |  |  |  |  | 1458 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 25332 | 6262 | 19070
3 | 2017-03-10 | 307195 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.7601 | 1417 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 27150 | 12650 | 14500
3 | 2017-03-11 | 320276 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.3046 | 1379 |  |  |  |  | 1581 | [11 empty] | 24259 | 6979 | 17280
3 | 2017-03-12 | 318906 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.2046 | 1261 |  |  |  |  | 1509 | [11 empty] | 15436 | 6559 | 8877
3 | 2017-03-13 | 314277 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.3848 | 1523 |  |  |  |  | 1695 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 26762 | 9378 | 17384
3 | 2017-03-14 | 306702 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.165 | 1461 |  |  |  |  | 1677 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 26589 | 9162 | 17427
3 | 2017-03-15 | 300836 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.3772 | 1445 |  |  |  |  | 1766 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 30239 | 11144 | 19095
3 | 2017-03-16 | 313813 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.4678 | 1368 |  |  |  |  | 1672 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 24465 | 6484 | 17981
3 | 2017-03-17 | 309492 | 37.4 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.2572 | 1454 |  |  |  |  | 1833 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 25472 | 6840 | 18632
3 | 2017-03-18 | 318351 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 1675 | [11 empty] | 20314 | 9796 | 10518
3 | 2017-03-19 | 321559 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1566 | [11 empty] | 13541 | 7367 | 6174
3 | 2017-03-20 | 321800 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.6656 | 1585 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 24282 | 7877 | 16405
3 | 2017-03-21 | 385948 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.8955 | 1340 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 25372 | 9706 | 15666
3 | 2017-03-22 | 313837 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.4129 | 1608 |  |  |  |  | 1731 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 25930 | 11444 | 14486
3 | 2017-03-23 | 312882 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.617 | 1504 |  |  |  |  | 1678 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 23282 | 6832 | 16450
3 | 2017-03-24 | 309105 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.5804 | 1430 |  |  |  |  | 1615 | [5 empty] | 80.6 | [5 empty] | 25529 | 10589 | 14940
3 | 2017-03-25 | 320607 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.649 | 1356 |  |  |  |  | 1516 | [11 empty] | 21294 | 6402 | 14892
3 | 2017-03-26 | 357668 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 24.3056 | 1152 |  |  |  |  | 1258 | [11 empty] | 15068 | 5100 | 9968
3 | 2017-03-27 | 333177 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 17.4672 | 1603 |  |  |  |  | 1849 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 28122 | 11366 | 16756
3 | 2017-03-28 | 313387 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.6101 | 1590 |  |  |  |  | 1684 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 27306 | 8181 | 19125
3 | 2017-03-29 | 315480 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.6294 | 1503 |  |  |  |  | 1686 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 26260 | 9513 | 16747
3 | 2017-03-30 | 317609 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.8914 | 1565 |  |  |  |  | 1734 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 24999 | 7292 | 17707
3 | 2017-03-31 | 306911 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 80.65 | [5 empty] | 28758 | 9309 | 19449
3 월 최대 |  | 385948 | 38.2 | 38 | 38 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3056 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30239 | 12650 | 19449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 300026 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4129 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13541 | 4949 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 319733.4516 | 37.5806 | #1: 37.5097; #2: 37.5097; #3: 37.6516; #4: 37.6516 | [27 empty] | 19.6083 | 1436.6774 |  |  |  |  | 1634.7419 | [5 empty] | 79.7175 | [5 empty] | 24244.8387 | 8625.2258 | 15619.6129
3 월 합계 |  | 9911737 | [37 empty] | 44537 |  |  |  |  | 50677 | [10 empty] | 0 | 751590 | 267382 | 484208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2017-04-01 | 354066 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1502 | [11 empty] | 22619 | 6057 | 16562
4 | 2017-04-02 | 349399 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.5624 | 1241 |  |  |  |  | 1403 | [11 empty] | 16985 | 6539 | 10446
4 | 2017-04-03 | 324113 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.7044 | 1421 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 28274 | 12763 | 15511
4 | 2017-04-04 | 315385 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.7044 | 1421 |  |  |  |  | 1551 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21724 | 3398 | 18326
4 | 2017-04-05 | 386849 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 1644 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 27639 | 10370 | 17269
4 | 2017-04-06 | 483925 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.5308 | 1511 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 25841 | 8018 | 17823
4 | 2017-04-07 | 463108 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 17.823 | 1571 |  |  |  |  | 1715 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 27245 | 9026 | 18219
4 | 2017-04-08 | 409056 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.7461 | 1418 |  |  |  |  | 1616 | [11 empty] | 22983 | 11442 | 11541
4 | 2017-04-09 | 376937 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.2928 | 1315 |  |  |  |  | 1493 | [11 empty] | 17917 | 3721 | 14196
4 | 2017-04-10 | 355490 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 17.9028 | 1564 |  |  |  |  | 1798 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 24081 | 8184 | 15897
4 | 2017-04-11 | 434250 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 17.9833 | 1557 |  |  |  |  | 1758 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 23819 | 6639 | 17180
4 | 2017-04-12 | 381105 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.98 | 1649 |  |  |  |  | 1899 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 24696 | 8454 | 16242
4 | 2017-04-13 | 360572 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 18.4332 | 1519 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 24700 | 5591 | 19109
4 | 2017-04-14 | 348594 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 16.6074 | 1686 |  |  |  |  | 1956 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 29085 | 11618 | 17467
4 | 2017-04-15 | 354579 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 17.8685 | 1567 |  |  |  |  | 1770 | [11 empty] | 26274 | 14224 | 12050
4 | 2017-04-16 | 356509 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1625 | [11 empty] | 15809 | 4251 | 11558
4 | 2017-04-17 | 411299 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.1582 | 1542 |  |  |  |  | 1783 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 25460 | 9268 | 16192
4 | 2017-04-18 | 458585 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.0217 | 1472 |  |  |  |  | 1673 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 25228 | 6299 | 18929
4 | 2017-04-19 | 408902 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 26.6413 | 1051 |  |  |  |  | 1298 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 22656 | 7697 | 14959
4 | 2017-04-20 | 368391 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 24.8007 | 1129 |  |  |  |  | 1355 | [11 empty] | 21478 | 4333 | 17145
4 | 2017-04-21 | 360400 | 38.1 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 24.9554 | 1122 |  |  |  |  | 1381 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 22422 | 3891 | 18531
4 | 2017-04-22 | 359199 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.0299 | 1271 |  |  |  |  | 1496 | [11 empty] | 18958 | 2469 | 16489
4 | 2017-04-23 | 354919 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1476 | [11 empty] | 13209 | 5265 | 7944
4 | 2017-04-24 | 339877 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1828 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 21689 | 6347 | 15342
4 | 2017-04-25 | 330688 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.4453 | 1518 |  |  |  |  | 1858 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 26303 | 8424 | 17879
4 | 2017-04-26 | 373191 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1605 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 23561 | 6558 | 17003
4 | 2017-04-27 | 342799 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1567 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 24994 | 6289 | 18705
4 | 2017-04-28 | 333210 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.1781 | 1460 |  |  |  |  | 1760 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 23878 | 6583 | 17295
4 | 2017-04-29 | 341086 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.5731 | 1361 |  |  |  |  | 1600 | [11 empty] | 20610 | 3684 | 16926
4 | 2017-04-30 | 337323 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.756 | 1287 |  |  |  |  | 1512 | [11 empty] | 14582 | 5203 | 9379
4 월 최대 |  | 483925 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6413 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29085 | 14224 | 19109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 315385 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6074 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13209 | 2469 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 372460.2 | 37.4867 | #1: 37.4267; #2: 37.4267; #3: 37.5467; #4: 37.5467 | [27 empty] | 20.1717 | 1407.0333 |  |  |  |  | 1630.8333 | [5 empty] | 78.9263 | [5 empty] | 22823.9667 | 7086.8333 | 15737.1333
4 월 합계 |  | 11173806 | [37 empty] | 42211 |  |  |  |  | 48925 | [10 empty] | 0 | 684719 | 212605 | 472114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2017-05-01 | 333824 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 17.2414 | 1624 |  |  |  |  | 1886 | [11 empty] | 24483 | 7571 | 16912
5 | 2017-05-02 | 318264 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.1294 | 1391 |  |  |  |  | 1573 | [11 empty] | 25674 | 6863 | 18811
5 | 2017-05-03 | 309543 | [36 empty] | 18.9959 | 1474 |  |  |  |  | 1716 | [11 empty] | 23591 | 4745 | 18846
5 | 2017-05-04 | 318274 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.6948 | 1353 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21772 | 4781 | 16991
5 | 2017-05-05 | 343049 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.2176 | 1457 |  |  |  |  | 1683 | [11 empty] | 23222 | 7060 | 16162
5 | 2017-05-06 | 332784 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.4889 | 1303 |  |  |  |  | 1441 | [11 empty] | 23769 | 5202 | 18567
5 | 2017-05-07 | 329873 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.082 | 1268 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 15882 | 2177 | 13705
5 | 2017-05-08 | 317330 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1688 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 23558 | 7175 | 16383
5 | 2017-05-09 | 400838 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.8239 | 1283 |  |  |  |  | 1391 | [11 empty] | 20991 | 4164 | 16827
5 | 2017-05-10 | 360050 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.4559 | 1305 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 26962 | 8372 | 18590
5 | 2017-05-11 | 330835 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.8239 | 1283 |  |  |  |  | 1516 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21743 | 3010 | 18733
5 | 2017-05-12 | 368883 | 37.5 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1461 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 22744 | 4364 | 18380
5 | 2017-05-13 | 362588 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1555 | [11 empty] | 22381 | 5260 | 17121
5 | 2017-05-14 | 333042 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.6216 | 1427 |  |  |  |  | 1672 | [11 empty] | 15213 | 4769 | 10444
5 | 2017-05-15 | 325243 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.8488 | 1343 |  |  |  |  | 1564 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 24359 | 5686 | 18673
5 | 2017-05-16 | 317234 | 37.6 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.2899 | 1380 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 24355 | 5799 | 18556
5 | 2017-05-17 | 317736 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1613 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 25685 | 7087 | 18598
5 | 2017-05-18 | 317963 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.1344 | 1265 |  |  |  |  | 1607 | [11 empty] | 21498 | 3032 | 18466
5 | 2017-05-19 | 319909 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1791 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 25007 | 7358 | 17649
5 | 2017-05-20 | 323618 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.555 | 1299 |  |  |  |  | 1560 | [11 empty] | 21473 | 5525 | 15948
5 | 2017-05-21 | 322971 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.4899 | 1192 |  |  |  |  | 1438 | [11 empty] | 15523 | 5213 | 10310
5 | 2017-05-22 | 321015 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.8934 | 1482 |  |  |  |  | 1751 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 22747 | 8013 | 14734
5 | 2017-05-23 | 313399 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.3333 | 1200 |  |  |  |  | 1449 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 14116 | 6303 | 7813
5 | 2017-05-24 | 315323 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.7828 | 1229 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12435 | 3135 | 9300
5 | 2017-05-25 | 322231 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 24.4541 | 1145 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 12011 | 2863 | 9148
5 | 2017-05-26 | 314565 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.9316 | 1170 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11323 | 4476 | 6847
5 | 2017-05-27 | 317594 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.6383 | 1294 |  |  |  |  | 1583 | [11 empty] | 15458 | 4075 | 11383
5 | 2017-05-28 | 314569 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 26.2418 | 1067 |  |  |  |  | 1260 | [11 empty] | 12505 | 4559 | 7946
5 | 2017-05-29 | 315320 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.649 | 1356 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 22132 | 6445 | 15687
5 | 2017-05-30 | 310781 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1528 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 25660 | 6356 | 19304
5 | 2017-05-31 | 310315 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.7391 | 1288 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 22359 | 3526 | 18833
5 월 최대 |  | 400838 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2418 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26962 | 8372 | 19304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 309543 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2414 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11323 | 2177 | 6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 327708.4839 | 37.71 | #1: 37.64; #2: 37.64; #3: 37.78; #4: 37.78 | [27 empty] | 21.3215 | 1322.9355 |  |  |  |  | 1558.2581 | [5 empty] | 78.8176 | [5 empty] | 20665.5161 | 5321.4194 | 15344.0968
5 월 합계 |  | 10158963 | [37 empty] | 41011 |  |  |  |  | 48306 | [10 empty] | 0 | 640631 | 164964 | 475667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2017-06-01 | 320891 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.2928 | 1315 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 20382 | 3950 | 16432
6 | 2017-06-02 | 312134 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1568 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 22403 | 3893 | 18510
6 | 2017-06-03 | 313682 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1439 | [11 empty] | 18727 | 3384 | 15343
6 | 2017-06-04 | 309660 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.8065 | 1085 |  |  |  |  | 1314 | [11 empty] | 10588 | 3362 | 7226
6 | 2017-06-05 | 300823 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.9953 | 1273 |  |  |  |  | 1509 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 18880 | 6903 | 11977
6 | 2017-06-06 | 295991 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1467 | [11 empty] | 20863 | 5171 | 15692
6 | 2017-06-07 | 407609 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.6216 | 1295 |  |  |  |  | 1585 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 21375 | 4928 | 16447
6 | 2017-06-08 | 324295 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 21083 | 2755 | 18328
6 | 2017-06-09 | 312418 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.9696 | 1219 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 20990 | 4961 | 16029
6 | 2017-06-10 | 313707 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 25.1572 | 1113 |  |  |  |  | 1340 | [11 empty] | 18825 | 4978 | 13847
6 | 2017-06-11 | 319014 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 31.0078 | 903 |  |  |  |  | 1070 | [11 empty] | 10685 | 3576 | 7109
6 | 2017-06-12 | 303483 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 17462 | 1993 | 15469
6 | 2017-06-13 | 302166 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.7166 | 1496 |  |  |  |  | 1921 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 19977 | 6207 | 13770
6 | 2017-06-14 | 304290 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.2166 | 1385 |  |  |  |  | 1767 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 23003 | 5788 | 17215
6 | 2017-06-15 | 310229 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.9715 | 1402 |  |  |  |  | 1235 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19847 | 5277 | 14570
6 | 2017-06-16 | 311776 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.8864 | 1408 |  |  |  |  | 1845 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 19394 | 2829 | 16565
6 | 2017-06-17 | 314258 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1655 | [11 empty] | 16871 | 3098 | 13773
6 | 2017-06-18 | 316245 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.1799 | 1112 |  |  |  |  | 1458 | [11 empty] | 8315 | 2332 | 5983
6 | 2017-06-19 | 312487 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.7101 | 1352 |  |  |  |  | 1791 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 19190 | 4035 | 15155
6 | 2017-06-20 | 328285 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1672 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 21902 | 4775 | 17127
6 | 2017-06-21 | 356194 | 38 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.83 | 1412 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 21751 | 3669 | 18082
6 | 2017-06-22 | 322224 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1708 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 20793 | 2847 | 17946
6 | 2017-06-23 | 321710 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.7041 | 1497 |  |  |  |  | 1903 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 23050 | 6156 | 16894
6 | 2017-06-24 | 323758 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.0088 | 1473 |  |  |  |  | 1797 | [11 empty] | 21864 | 3607 | 18257
6 | 2017-06-25 | 325609 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.1321 | 1325 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 21148 | 12055 | 9093
6 | 2017-06-26 | 318299 | 37.4 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.4575 | 1517 |  |  |  |  | 1786 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 19830 | 3213 | 16617
6 | 2017-06-27 | 308379 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.1321 | 1325 |  |  |  |  | 1709 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 23728 | 5123 | 18605
6 | 2017-06-28 | 315113 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 23290 | 4581 | 18709
6 | 2017-06-29 | 322930 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.1875 | 1387 |  |  |  |  | 1544 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 22912 | 4957 | 17955
6 | 2017-06-30 | 379901 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.9895 | 1334 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 21751 | 4654 | 17097
6 월 최대 |  | 407609 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0078 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23728 | 12055 | 18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 295991 | 37.2 | 37 | 37 | 37.2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4575 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8315 | 1993 | 5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 320918.6667 | 37.7167 | #1: 37.6267; #2: 37.6267; #3: 37.8067; #4: 37.8067 | [27 empty] | 21.7617 | 1302.5333 |  |  |  |  | 1593.2 | [5 empty] | 78.6905 | [5 empty] | 19695.9667 | 4501.9 | 15194.0667
6 월 합계 |  | 9627560 | [37 empty] | 39076 |  |  |  |  | 47796 | [10 empty] | 0 | 590879 | 135057 | 455822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2017-07-01 | 328995 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1492 | [11 empty] | 19375 | 5173 | 14202
7 | 2017-07-02 | 366298 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 26.5152 | 1056 |  |  |  |  | 1282 | [11 empty] | 9889 | 1450 | 8439
7 | 2017-07-03 | 326740 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1622 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 18138 | 2960 | 15178
7 | 2017-07-04 | 427683 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.6078 | 1428 |  |  |  |  | 1669 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 18875 | 2214 | 16661
7 | 2017-07-05 | 443137 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.5219 | 1598 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 19431 | 2222 | 17209
7 | 2017-07-06 | 355483 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 17.9257 | 1562 |  |  |  |  | 1798 | [11 empty] | 20368 | 3942 | 16426
7 | 2017-07-07 | 338451 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.8934 | 1482 |  |  |  |  | 1733 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 20340 | 4413 | 15927
7 | 2017-07-08 | 342880 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.3108 | 1255 |  |  |  |  | 1300 | [11 empty] | 20265 | 6491 | 13774
7 | 2017-07-09 | 356622 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.6046 | 1138 |  |  |  |  | 1343 | [11 empty] | 14011 | 7287 | 6724
7 | 2017-07-10 | 331830 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.6948 | 1353 |  |  |  |  | 1599 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 16700 | 2257 | 14443
7 | 2017-07-11 | 376029 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.5219 | 1301 |  |  |  |  | 1461 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 21360 | 7254 | 14106
7 | 2017-07-12 | 338608 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 19.431 | 1441 |  |  |  |  | 1669 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 18397 | 3217 | 15180
7 | 2017-07-13 | 339349 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.3968 | 1522 |  |  |  |  | 1724 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 19383 | 4216 | 15167
7 | 2017-07-14 | 340367 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.744 | 1578 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 18900 | 3760 | 15140
7 | 2017-07-15 | 338630 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.5553 | 1509 |  |  |  |  | 1669 | [11 empty] | 16942 | 3232 | 13710
7 | 2017-07-16 | 338174 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1510 | [11 empty] | 10381 | 2190 | 8191
7 | 2017-07-17 | 330075 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.1113 | 1546 |  |  |  |  | 1702 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 18553 | 4213 | 14340
7 | 2017-07-18 | 396286 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.5308 | 1511 |  |  |  |  | 1684 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 18884 | 2865 | 16019
7 | 2017-07-19 | 333991 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1683 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21113 | 4824 | 16289
7 | 2017-07-20 | 332178 | 38.4 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.0412 | 1552 |  |  |  |  | 1732 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 19977 | 3349 | 16628
7 | 2017-07-21 | 335994 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.2733 | 1621 |  |  |  |  | 1794 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 19668 | 2191 | 17477
7 | 2017-07-22 | 338012 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.6951 | 1784 |  |  |  |  | 1927 | [11 empty] | 18340 | 1407 | 16933
7 | 2017-07-23 | 336024 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.0526 | 1330 |  |  |  |  | 1443 | [11 empty] | 11510 | 2913 | 8597
7 | 2017-07-24 | 342182 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1535 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 18814 | 3677 | 15137
7 | 2017-07-25 | 347504 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.5054 | 1302 |  |  |  |  | 1436 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 19792 | 1505 | 18287
7 | 2017-07-26 | 345395 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.8582 | 1410 |  |  |  |  | 1572 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 20717 | 2817 | 17900
7 | 2017-07-27 | 320308 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.0412 | 1552 |  |  |  |  | 1686 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 20350 | 3907 | 16443
7 | 2017-07-28 | 316908 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.0762 | 1549 |  |  |  |  | 1659 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 21007 | 2961 | 18046
7 | 2017-07-29 | 324392 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1561 | [11 empty] | 21229 | 3234 | 17995
7 | 2017-07-30 | 321773 | 38.3 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.4978 | 1366 |  |  |  |  | 1396 | [11 empty] | 12828 | 1869 | 10959
7 | 2017-07-31 | 330502 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.17 | 1541 |  |  |  |  | 1704 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 20701 | 3675 | 17026
7 월 최대 |  | 443137 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5152 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21360 | 7287 | 18287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 316908 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6951 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9889 | 1407 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 346477.4194 | 37.8065 | #1: 37.7806; #2: 37.7806; #3: 37.8323; #4: 37.8323 | [27 empty] | 19.6869 | 1438.1935 |  |  |  |  | 1612.0645 | [5 empty] | 78.765 | [5 empty] | 18265.7419 | 3473.7097 | 14792.0323
7 월 합계 |  | 10740800 | [37 empty] | 44584 |  |  |  |  | 49974 | [10 empty] | 0 | 566238 | 107685 | 458553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2017-08-01 | 326647 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 19.1388 | 1463 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 23058 | 5243 | 17815
8 | 2017-08-02 | 304136 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.3636 | 1375 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 23738 | 6189 | 17549
8 | 2017-08-03 | 311778 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20 | 1400 |  |  |  |  | 1581 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 22948 | 4459 | 18489
8 | 2017-08-04 | 315717 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.7044 | 1421 |  |  |  |  | 1601 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 23068 | 4767 | 18301
8 | 2017-08-05 | 317941 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.4 | 1250 |  |  |  |  | 1427 | [11 empty] | 20438 | 3217 | 17221
8 | 2017-08-06 | 322456 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 26.465 | 1058 |  |  |  |  | 1248 | [11 empty] | 11518 | 494 | 11024
8 | 2017-08-07 | 328652 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.555 | 1299 |  |  |  |  | 1494 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 20207 | 3437 | 16770
8 | 2017-08-08 | 324652 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.2399 | 1259 |  |  |  |  | 1495 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 21517 | 3838 | 17679
8 | 2017-08-09 | 372479 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.1588 | 1159 |  |  |  |  | 1432 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 22601 | 5367 | 17234
8 | 2017-08-10 | 339507 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1333 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 20985 | 3861 | 17124
8 | 2017-08-11 | 341051 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.3642 | 1252 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 20336 | 3721 | 16615
8 | 2017-08-12 | 315134 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1284 | [11 empty] | 18923 | 2062 | 16861
8 | 2017-08-13 | 309192 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.7132 | 1133 |  |  |  |  | 1347 | [11 empty] | 10692 | 974 | 9718
8 | 2017-08-14 | 365961 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.4 | 1250 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 18954 | 5371 | 13583
8 | 2017-08-15 | 417017 | 38.3 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.2443 | 1318 |  |  |  |  | 1505 | [11 empty] | 21385 | 3333 | 18052
8 | 2017-08-16 | 345305 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.9581 | 1336 |  |  |  |  | 1482 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 22237 | 4474 | 17763
8 | 2017-08-17 | 340069 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 20622 | 2388 | 18234
8 | 2017-08-18 | 321876 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.9372 | 1561 |  |  |  |  | 1789 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 22562 | 5554 | 17008
8 | 2017-08-19 | 317997 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 16.9287 | 1654 |  |  |  |  | 1736 | [11 empty] | 17931 | 2062 | 15869
8 | 2017-08-20 | 324959 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.7254 | 1351 |  |  |  |  | 1457 | [11 empty] | 9066 | 1593 | 7473
8 | 2017-08-21 | 343098 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.4715 | 1438 |  |  |  |  | 1717 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 17400 | 2529 | 14871
8 | 2017-08-22 | 350129 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.2055 | 1538 |  |  |  |  | 1772 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 19895 | 3406 | 16489
8 | 2017-08-23 | 371667 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.7127 | 1782 |  |  |  |  | 1998 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 22319 | 4981 | 17338
8 | 2017-08-24 | 345302 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.4941 | 1514 |  |  |  |  | 1675 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 20379 | 2981 | 17398
8 | 2017-08-25 | 331693 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 17.9949 | 1556 |  |  |  |  | 1771 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 21843 | 5392 | 16451
8 | 2017-08-26 | 317552 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.0296 | 1553 |  |  |  |  | 1624 | [11 empty] | 17039 | 232 | 16807
8 | 2017-08-27 | 310718 | 36.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 21.8409 | 1282 |  |  |  |  | 1418 | [11 empty] | 17629 | 9981 | 7648
8 | 2017-08-28 | 308426 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.6294 | 1503 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 18217 | 2921 | 15296
8 | 2017-08-29 | 299538 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.8552 | 1485 |  |  |  |  | 1714 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 18617 | 2999 | 15618
8 | 2017-08-30 | 313237 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 19587 | 3381 | 16206
8 | 2017-08-31 | 313162 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.4529 | 1369 |  |  |  |  | 1542 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 18904 | 2986 | 15918
8 월 최대 |  | 417017 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.465 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23738 | 9981 | 18489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 299538 | 36.9 | 37 | 37 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7127 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9066 | 232 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 331195.0968 | 37.8065 | #1: 37.7742; #2: 37.7742; #3: 37.8387; #4: 37.8387 | [27 empty] | 20.7148 | 1370.6774 |  |  |  |  | 1548.9355 | [5 empty] | 78.7955 | [5 empty] | 19503.7097 | 3683.6452 | 15820.0645
8 월 합계 |  | 10267048 | [37 empty] | 42491 |  |  |  |  | 48017 | [10 empty] | 0 | 604615 | 114193 | 490422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2017-09-01 | 311739 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.774 | 1416 |  |  |  |  | 1635 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 22857 | 4023 | 18834
9 | 2017-09-02 | 315686 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1405 | [11 empty] | 18575 | 3416 | 15159
9 | 2017-09-03 | 308664 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.911 | 1124 |  |  |  |  | 1247 | [11 empty] | 10883 | 1943 | 8940
9 | 2017-09-04 | 301641 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.508 | 1244 |  |  |  |  | 1436 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 21727 | 4959 | 16768
9 | 2017-09-05 | 303782 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.5261 | 1243 |  |  |  |  | 1484 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21722 | 3369 | 18353
9 | 2017-09-06 | 326151 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.8758 | 1224 |  |  |  |  | 1394 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 19398 | 2107 | 17291
9 | 2017-09-07 | 460520 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.9885 | 1218 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 15862 | 101 | 15761
9 | 2017-09-08 | 341282 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1579 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 22501 | 4569 | 17932
9 | 2017-09-09 | 331184 | 37.6 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.0223 | 1119 |  |  |  |  | 1371 | [11 empty] | 19261 | 3542 | 15719
9 | 2017-09-10 | 328288 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 28.2828 | 990 |  |  |  |  | 1260 | [11 empty] | 9568 | 1812 | 7756
9 | 2017-09-11 | 395892 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.3108 | 1255 |  |  |  |  | 1776 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 20667 | 4013 | 16654
9 | 2017-09-12 | 377937 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.3902 | 1148 |  |  |  |  | 1479 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21159 | 2505 | 18654
9 | 2017-09-13 | 401176 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.3577 | 1311 |  |  |  |  | 1714 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21591 | 3586 | 18005
9 | 2017-09-14 | 349796 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.369 | 1149 |  |  |  |  | 1148 | [11 empty] | 19943 | 4388 | 15555
9 | 2017-09-15 | 335531 | 37.9 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.4899 | 1192 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 19079 | 2355 | 16724
9 | 2017-09-16 | 331543 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 26.7431 | 1047 |  |  |  |  | 1651 | [11 empty] | 16926 | 3389 | 13537
9 | 2017-09-17 | 403951 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 30.9392 | 905 |  |  |  |  | 1369 | [11 empty] | 11210 | 2330 | 8880
9 | 2017-09-18 | 360358 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.1788 | 1208 |  |  |  |  | 1953 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 17686 | 3974 | 13712
9 | 2017-09-19 | 325785 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 26.1927 | 1069 |  |  |  |  | 1925 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 19895 | 4017 | 15878
9 | 2017-09-20 | 320591 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.369 | 1149 |  |  |  |  | 1972 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 23943 | 4683 | 19260
9 | 2017-09-21 | 321915 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.569 | 1188 |  |  |  |  | 1313 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 19023 | 2922 | 16101
9 | 2017-09-22 | 319735 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.1796 | 1158 |  |  |  |  | 1335 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 17256 | 1014 | 16242
9 | 2017-09-23 | 328594 | 38 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 27.3171 | 1025 |  |  |  |  | 1462 | [11 empty] | 12513 | 1449 | 11064
9 | 2017-09-24 | 328943 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 32.98 | 849 |  |  |  |  | 1142 | [11 empty] | 4485 | 1060 | 3425
9 | 2017-09-25 | 322009 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.7569 | 1131 |  |  |  |  | 1659 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 16418 | 4033 | 12385
9 | 2017-09-26 | 320333 | 37.4 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.055 | 1164 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15327 | 2966 | 12361
9 | 2017-09-27 | 405594 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.9885 | 1218 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 20898 | 6149 | 14749
9 | 2017-09-28 | 324363 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1292 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 15876 | 3737 | 12139
9 | 2017-09-29 | 312872 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.3821 | 1251 |  |  |  |  | 1289 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 14065 | 3577 | 10488
9 | 2017-09-30 | 320249 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 27.5049 | 1018 |  |  |  |  | 1290 | [11 empty] | 17084 | 3821 | 13263
9 월 최대 |  | 460520 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.98 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23943 | 6149 | 19260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 301641 | 37.4 | 37 | 37 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.774 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4485 | 101 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 341203.4667 | 37.8433 | #1: 37.8133; #2: 37.8133; #3: 37.8733; #4: 37.8733 | [27 empty] | 24.4344 | 1159.5333 |  |  |  |  | 1501.0333 | [5 empty] | 78.715 | [5 empty] | 17579.9333 | 3193.6333 | 14386.3
9 월 합계 |  | 10236104 | [37 empty] | 34786 |  |  |  |  | 45031 | [10 empty] | 0 | 527398 | 95809 | 431589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2017-10-01 | 330044 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 30.871 | 907 |  |  |  |  | 1092 | [11 empty] | 7381 | 867 | 6514
10 | 2017-10-02 | 479110 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1632 | [11 empty] | 20917 | 7038 | 13879
10 | 2017-10-03 | 446417 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.055 | 1164 |  |  |  |  | 1484 | [11 empty] | 18049 | 5908 | 12141
10 | 2017-10-04 | 343284 | 37.7 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 30.1399 | 929 |  |  |  |  | 1145 | [11 empty] | 10028 | 3510 | 6518
10 | 2017-10-05 | 314024 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 29.5671 | 947 |  |  |  |  | 1143 | [11 empty] | 10261 | 3036 | 7225
10 | 2017-10-06 | 405853 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.2172 | 1206 |  |  |  |  | 1534 | [11 empty] | 16924 | 5037 | 11887
10 | 2017-10-07 | 362031 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.8447 | 1127 |  |  |  |  | 1324 | [11 empty] | 15745 | 4072 | 11673
10 | 2017-10-08 | 358509 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 27.2639 | 1027 |  |  |  |  | 1354 | [11 empty] | 10902 | 2565 | 8337
10 | 2017-10-09 | 352597 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.9777 | 1121 |  |  |  |  | 1406 | [11 empty] | 15930 | 3308 | 12622
10 | 2017-10-10 | 331261 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.2046 | 1261 |  |  |  |  | 1711 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 18499 | 3858 | 14641
10 | 2017-10-11 | 325018 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.0074 | 1217 |  |  |  |  | 1461 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21444 | 5550 | 15894
10 | 2017-10-12 | 362837 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.8333 | 1344 |  |  |  |  | 1694 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 20609 | 6794 | 13815
10 | 2017-10-13 | 373300 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 22037 | 4825 | 17212
10 | 2017-10-14 | 320642 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1514 | [11 empty] | 15138 | 2651 | 12487
10 | 2017-10-15 | 407475 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.6914 | 1134 |  |  |  |  | 1288 | [11 empty] | 9869 | 1355 | 8514
10 | 2017-10-16 | 331642 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.2576 | 1258 |  |  |  |  | 1462 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 17081 | 3463 | 13618
10 | 2017-10-17 | 323329 | 38 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.802 | 1414 |  |  |  |  | 1666 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 18875 | 3508 | 15367
10 | 2017-10-18 | 311137 | 38.2 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1828 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 19787 | 4356 | 15431
10 | 2017-10-19 | 326189 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1533 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 19352 | 4147 | 15205
10 | 2017-10-20 | 318268 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.5731 | 1361 |  |  |  |  | 1823 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 17331 | 4716 | 12615
10 | 2017-10-21 | 321880 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1616 | [11 empty] | 19544 | 3783 | 15761
10 | 2017-10-22 | 320012 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 25.6645 | 1091 |  |  |  |  | 1360 | [11 empty] | 9225 | 2304 | 6921
10 | 2017-10-23 | 310313 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.2634 | 1154 |  |  |  |  | 1002 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 18502 | 2659 | 15843
10 | 2017-10-24 | 343654 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 26.0951 | 1073 |  |  |  |  | 1494 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 17396 | 4276 | 13120
10 | 2017-10-25 | 320859 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.3252 | 1313 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19165 | 5000 | 14165
10 | 2017-10-26 | 322825 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.5492 | 1189 |  |  |  |  | 1594 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 19476 | 4828 | 14648
10 | 2017-10-27 | 309920 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.3139 | 1201 |  |  |  |  | 1596 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12919 | 3997 | 8922
10 | 2017-10-28 | 312999 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.9931 | 1167 |  |  |  |  | 1508 | [11 empty] | 9758 | 3469 | 6289
10 | 2017-10-29 | 319113 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 29.3194 | 955 |  |  |  |  | 1206 | [11 empty] | 7703 | 2446 | 5257
10 | 2017-10-30 | 312078 | 37 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.6721 | 1235 |  |  |  |  | 1677 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12750 | 4375 | 8375
10 | 2017-10-31 | 307645 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.4828 | 1367 |  |  |  |  | 1574 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 15116 | 5364 | 9752
10 월 최대 |  | 479110 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.871 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22037 | 7038 | 17212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 307645 | 37 | 36.6 | 36.6 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.802 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7381 | 867 | 5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 342718.2258 | 37.7581 | #1: 37.6871; #2: 37.6871; #3: 37.8258; #4: 37.8258 | [27 empty] | 23.7706 | 1195.2258 |  |  |  |  | 1482.1935 | [5 empty] | 79.2125 | [5 empty] | 15732.6774 | 3969.8387 | 11762.8387
10 월 합계 |  | 10624265 | [37 empty] | 37052 |  |  |  |  | 45948 | [10 empty] | 0 | 487713 | 123065 | 364648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2017-11-01 | 310473 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.4539 | 1247 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 15112 | 5096 | 10016
11 | 2017-11-02 | 310899 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 14047 | 4389 | 9658
11 | 2017-11-03 | 307754 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.9111 | 1339 |  |  |  |  | 1738 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 14997 | 3752 | 11245
11 | 2017-11-04 | 312913 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.8385 | 1226 |  |  |  |  | 1552 | [11 empty] | 12477 | 4058 | 8419
11 | 2017-11-05 | 309753 | 37.2 | #1: 36.8; #2: 37.6; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 26.1682 | 1070 |  |  |  |  | 1478 | [11 empty] | 4922 | 3242 | 1680
11 | 2017-11-06 | 293520 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1742 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 10550 | 4436 | 6114
11 | 2017-11-07 | 328709 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 10507 | 5365 | 5142
11 | 2017-11-08 | 310731 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 22.7457 | 1231 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 17346 | 3722 | 13624
11 | 2017-11-09 | 308331 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1393 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 17964 | 9500 | 8464
11 | 2017-11-10 | 300105 | 38.2 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.6383 | 1294 |  |  |  |  | 1599 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11987 | 6522 | 5465
11 | 2017-11-11 | 304666 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.6551 | 1293 |  |  |  |  | 1678 | [11 empty] | 15621 | 2869 | 12752
11 | 2017-11-12 | 306315 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 30.0429 | 932 |  |  |  |  | 1083 | [11 empty] | 6554 | 4067 | 2487
11 | 2017-11-13 | 308002 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.198 | 1207 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10687 | 8508 | 2179
11 | 2017-11-14 | 305551 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.5624 | 1241 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 19404 | 5104 | 14300
11 | 2017-11-15 | 303566 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 16020 | 4935 | 11085
11 | 2017-11-16 | 305425 | 37.7 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.1023 | 1212 |  |  |  |  | 1392 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12748 | 3653 | 9095
11 | 2017-11-17 | 309524 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1578 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 17106 | 7854 | 9252
11 | 2017-11-18 | 309522 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1542 | [11 empty] | 15895 | 3174 | 12721
11 | 2017-11-19 | 302824 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 27.0531 | 1035 |  |  |  |  | 1280 | [11 empty] | 3281 | 1500 | 1781
11 | 2017-11-20 | 307718 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1651 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12007 | 7007 | 5000
11 | 2017-11-21 | 302175 | 37.4 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.4678 | 1368 |  |  |  |  | 1788 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 14862 | 12470 | 2392
11 | 2017-11-22 | 298792 | 36.2 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 19.8441 | 1411 |  |  |  |  | 1905 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 17160 | 4246 | 12914
11 | 2017-11-23 | 311623 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1825 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10729 | 3971 | 6758
11 | 2017-11-24 | 298909 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.6216 | 1427 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 17168 | 8143 | 9025
11 | 2017-11-25 | 305136 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.8758 | 1224 |  |  |  |  | 1141 | [11 empty] | 11111 | 9431 | 1680
11 | 2017-11-26 | 300048 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 28.1974 | 993 |  |  |  |  | 1285 | [11 empty] | 5117 | 2805 | 2312
11 | 2017-11-27 | 292658 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 13950 | 5476 | 8474
11 | 2017-11-28 | 294765 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 29.2276 | 958 |  |  |  |  | 1433 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9178 | 4882 | 4296
11 | 2017-11-29 | 296580 | 37.8 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 27.1055 | 1033 |  |  |  |  | 1505 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 17334 | 5272 | 12062
11 | 2017-11-30 | 298640 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.3821 | 1251 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 18287 | 7748 | 10539
11 월 최대 |  | 328709 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0429 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19404 | 12470 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 292658 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6216 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281 | 1500 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 305187.5667 | 37.4733 | #1: 37.4367; #2: 37.4633; #3: 37.4933; #4: 37.4933 | [27 empty] | 22.9136 | 1237.8 |  |  |  |  | 1567.8333 | [5 empty] | 79.1682 | [5 empty] | 13137.6 | 5439.9 | 7697.7
11 월 합계 |  | 9155627 | [37 empty] | 37134 |  |  |  |  | 47035 | [10 empty] | 0 | 394128 | 163197 | 230931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2017-12-01 | 304104 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.2312 | 1384 |  |  |  |  | 1931 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14957 | 6525 | 8432
12 | 2017-12-02 | 307544 | 36.8 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 21.6718 | 1292 |  |  |  |  | 1516 | [11 empty] | 12327 | 7542 | 4785
12 | 2017-12-03 | 309038 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 27.7502 | 1009 |  |  |  |  | 1190 | [11 empty] | 4729 | 3049 | 1680
12 | 2017-12-04 | 293742 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1966 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 19191 | 10354 | 8837
12 | 2017-12-05 | 284855 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 18980 | 7169 | 11811
12 | 2017-12-06 | 301203 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.2215 | 1156 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 16875 | 10685 | 6190
12 | 2017-12-07 | 303505 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.4969 | 1143 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 10519 | 8839 | 1680
12 | 2017-12-08 | 301303 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.0429 | 1397 |  |  |  |  | 1851 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 10022 | 7452 | 2570
12 | 2017-12-09 | 298000 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1854 | [11 empty] | 10450 | 5650 | 4800
12 | 2017-12-10 | 310048 | 36.1 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 25.4545 | 1100 |  |  |  |  | 964 | [11 empty] | 5805 | 4125 | 1680
12 | 2017-12-11 | 297042 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 10805 | 9125 | 1680
12 | 2017-12-12 | 307138 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.0343 | 1165 |  |  |  |  | 1513 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 13830 | 8000 | 5830
12 | 2017-12-13 | 288006 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.8069 | 1284 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 13254 | 8646 | 4608
12 | 2017-12-14 | 300892 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.3139 | 1201 |  |  |  |  | 1625 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 11174 | 9494 | 1680
12 | 2017-12-15 | 294198 | 37.8 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.3642 | 1252 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 13428 | 11748 | 1680
12 | 2017-12-16 | 308557 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 23.8298 | 1175 |  |  |  |  | 1479 | [11 empty] | 11676 | 7546 | 4130
12 | 2017-12-17 | 309440 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 29.661 | 944 |  |  |  |  | 1363 | [11 empty] | 7544 | 5864 | 1680
12 | 2017-12-18 | 296818 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.1344 | 1265 |  |  |  |  | 1327 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 15041 | 7061 | 7980
12 | 2017-12-19 | 282234 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.978 | 1274 |  |  |  |  | 1623 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 13016 | 11336 | 1680
12 | 2017-12-20 | 281112 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14495 | 6697 | 7798
12 | 2017-12-21 | 290558 | 37.8 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.7054 | 1290 |  |  |  |  | 1732 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 13378 | 7498 | 5880
12 | 2017-12-22 | 290789 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.4067 | 1308 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 13638 | 11958 | 1680
12 | 2017-12-23 | 298607 | 37.3 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 23.2558 | 1204 |  |  |  |  | 1608 | [11 empty] | 17317 | 7237 | 10080
12 | 2017-12-24 | 318226 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 29.0155 | 965 |  |  |  |  | 1158 | [11 empty] | 9887 | 7157 | 2730
12 | 2017-12-25 | 299433 | 37.4 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.2292 | 1536 |  |  |  |  | 1811 | [11 empty] | 19501 | 9421 | 10080
12 | 2017-12-26 | 282651 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.4715 | 1438 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 12708 | 11028 | 1680
12 | 2017-12-27 | 278982 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.2899 | 1380 |  |  |  |  | 1457 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 10441 | 8761 | 1680
12 | 2017-12-28 | 283089 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.5531 | 1432 |  |  |  |  | 1902 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 11809 | 10129 | 1680
12 | 2017-12-29 | 291626 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.4986 | 1436 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 81.6 | [5 empty] | 11384 | 9704 | 1680
12 | 2017-12-30 | 298036 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.2751 | 1203 |  |  |  |  | 1585 | [11 empty] | 11461 | 9781 | 1680
12 | 2017-12-31 | 287767 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 28.5132 | 982 |  |  |  |  | 1386 | [11 empty] | 8278 | 6598 | 1680
12 월 최대 |  | 318226 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.661 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19501 | 11958 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 278982 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2292 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729 | 3049 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 296727.1935 | 37.671 | #1: 37.6129; #2: 37.6129; #3: 37.729; #4: 37.729 | [27 empty] | 22.5902 | 1258.3871 |  |  |  |  | 1578.6774 | [5 empty] | 81.18 | [5 empty] | 12513.5484 | 8263.8387 | 4249.7097
12 월 합계 |  | 9198543 | [37 empty] | 39010 |  |  |  |  | 48939 | [10 empty] | 0 | 387920 | 256179 | 131741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2018년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 515113 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4624 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24994 | 15790 | 15154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 271179 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7392 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 345201.8521 | 36.9033 | #1: 36.8715; #2: 36.8715; #3: 36.9353; #4: 36.9342 | [27 empty] | 24.4804 | 1167.2767 |  |  |  |  | 1550.8301 | [5 empty] | 79.5469 | [5 empty] | 11945.0904 | 5301.1161 | 6971.0476
총 합계(연누계) |  | 125998676 | [37 empty] | 424873 |  |  |  |  | 564516 | [10 empty] | 0 | 4338390 | 1864161 | 2474229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 345201.8521 | [37 empty] | 1167.2767 |  |  |  |  | 1550.8301 | [11 empty] | 11912.4536 | 5301.1161 | 6971.0476
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2018-01-01 | 284075 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1498 | [11 empty] | 6167 | 4487 | 1680
1 | 2018-01-02 | 279317 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1907 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 10587 | 8907 | 1680
1 | 2018-01-03 | 280829 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 2102 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 12725 | 11045 | 1680
1 | 2018-01-04 | 280737 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1256 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 10526 | 8846 | 1680
1 | 2018-01-05 | 276664 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1754 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 10578 | 8898 | 1680
1 | 2018-01-06 | 287659 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.2046 | 1261 |  |  |  |  | 1661 | [11 empty] | 8762 | 6981 | 1781
1 | 2018-01-07 | 279991 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 28.4553 | 984 |  |  |  |  | 1399 | [11 empty] | 6104 | 4326 | 1778
1 | 2018-01-08 | 314287 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.802 | 1414 |  |  |  |  | 1924 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 17513 | 15790 | 1723
1 | 2018-01-09 | 275915 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.8488 | 1343 |  |  |  |  | 1827 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 9853 | 8041 | 1812
1 | 2018-01-10 | 271179 | 37.9 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.3415 | 1312 |  |  |  |  | 1799 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 10240 | 8379 | 1861
1 | 2018-01-11 | 283244 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.7899 | 1285 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 11375 | 9425 | 1950
1 | 2018-01-12 | 285295 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.4179 | 1249 |  |  |  |  | 1529 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 11185 | 9231 | 1954
1 | 2018-01-13 | 293985 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.198 | 1207 |  |  |  |  | 1629 | [11 empty] | 13508 | 11604 | 1904
1 | 2018-01-14 | 311784 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 27.668 | 1012 |  |  |  |  | 1510 | [11 empty] | 8929 | 7103 | 1826
1 | 2018-01-15 | 313360 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.0646 | 1269 |  |  |  |  | 1677 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 13794 | 9614 | 4180
1 | 2018-01-16 | 352612 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1838 | [5 empty] | 81.3 | [5 empty] | 19107 | 9027 | 10080
1 | 2018-01-17 | 421839 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.9738 | 1335 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 21034 | 10954 | 10080
1 | 2018-01-18 | 328314 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1818 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 18681 | 8601 | 10080
1 | 2018-01-19 | 310949 | 37.3 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.1005 | 1393 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 17931 | 7851 | 10080
1 | 2018-01-20 | 301670 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.3464 | 1253 |  |  |  |  | 1827 | [11 empty] | 17308 | 7228 | 10080
1 | 2018-01-21 | 296930 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1505 | [11 empty] | 11007 | 3727 | 7280
1 | 2018-01-22 | 285945 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.7291 | 1495 |  |  |  |  | 1944 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 20201 | 10121 | 10080
1 | 2018-01-23 | 297685 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.2282 | 1319 |  |  |  |  | 1678 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 19870 | 9790 | 10080
1 | 2018-01-24 | 294826 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1773 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 11297 | 1217 | 10080
1 | 2018-01-25 | 289607 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.2215 | 1156 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 9842 | 6048 | 3794
1 | 2018-01-26 | 305424 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.3504 | 1447 |  |  |  |  | 1911 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 20546 | 9549 | 10997
1 | 2018-01-27 | 304562 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.8864 | 1408 |  |  |  |  | 1695 | [11 empty] | 19129 | 14397 | 4732
1 | 2018-01-28 | 322341 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.4755 | 1144 |  |  |  |  | 1705 | [11 empty] | 14155 | 9969 | 4186
1 | 2018-01-29 | 306620 | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.5804 | 1430 |  |  |  |  | 1895 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 23469 | 9597 | 13872
1 | 2018-01-30 | 291313 | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.1005 | 1393 |  |  |  |  | 1876 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 22512 | 8641 | 13871
1 | 2018-01-31 | 316073 | 37.7 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1772 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 24232 | 11047 | 13185
1 월 최대 |  | 421839 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4553 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24232 | 15790 | 13872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 271179 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7291 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6104 | 1217 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 301452.6129 | 37.6452 | #1: 37.5935; #2: 37.5935; #3: 37.6968; #4: 37.6968 | [27 empty] | 21.7734 | 1299.871 |  |  |  |  | 1725.7742 | [5 empty] | 80.5136 | [5 empty] | 14586.0323 | 8723.9032 | 5862.129
1 월 합계 |  | 9345031 | [37 empty] | 40296 |  |  |  |  | 53499 | [10 empty] | 0 | 452167 | 270441 | 181726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2018-02-01 | 302609 | 37.1 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.7101 | 1352 |  |  |  |  | 1839 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 18872 | 7105 | 11767
2 | 2018-02-02 | 310419 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.8644 | 1342 |  |  |  |  | 1863 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 23556 | 10208 | 13348
2 | 2018-02-03 | 313781 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 26.2418 | 1067 |  |  |  |  | 1485 | [11 empty] | 19972 | 8475 | 11497
2 | 2018-02-04 | 300977 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 33.4928 | 836 |  |  |  |  | 1040 | [11 empty] | 12786 | 8591 | 4195
2 | 2018-02-05 | 286232 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.911 | 1124 |  |  |  |  | 1603 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 20140 | 7345 | 12795
2 | 2018-02-06 | 281812 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.8704 | 1173 |  |  |  |  | 1704 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 19158 | 6760 | 12398
2 | 2018-02-07 | 283732 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1829 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 17044 | 8867 | 8177
2 | 2018-02-08 | 290493 | 37.3 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.8227 | 1128 |  |  |  |  | 1543 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 15739 | 10003 | 5736
2 | 2018-02-09 | 301927 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.3056 | 1152 |  |  |  |  | 1703 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 15708 | 10532 | 5176
2 | 2018-02-10 | 319046 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 24.9554 | 1122 |  |  |  |  | 1737 | [11 empty] | 14418 | 7187 | 7231
2 | 2018-02-11 | 310345 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 30.1724 | 928 |  |  |  |  | 1509 | [11 empty] | 6884 | 5204 | 1680
2 | 2018-02-12 | 298978 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.1321 | 1325 |  |  |  |  | 1360 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 22035 | 11851 | 10184
2 | 2018-02-13 | 292486 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.309 | 1314 |  |  |  |  | 1719 | [5 empty] | 81.1 | [5 empty] | 19874 | 8161 | 11713
2 | 2018-02-14 | 307862 | 37 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 22.4179 | 1249 |  |  |  |  | 1948 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 20751 | 8657 | 12094
2 | 2018-02-15 | 314330 | 37.8 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.7223 | 1289 |  |  |  |  | 1847 | [11 empty] | 21717 | 11801 | 9916
2 | 2018-02-16 | 290220 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 29.661 | 944 |  |  |  |  | 1366 | [11 empty] | 9645 | 6574 | 3071
2 | 2018-02-17 | 285887 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 31.25 | 896 |  |  |  |  | 1325 | [11 empty] | 7946 | 4801 | 3145
2 | 2018-02-18 | 307410 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 26.8972 | 1041 |  |  |  |  | 1667 | [11 empty] | 8531 | 5643 | 2888
2 | 2018-02-19 | 297986 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.6642 | 1355 |  |  |  |  | 1786 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 18748 | 10858 | 7890
2 | 2018-02-20 | 282218 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1799 | [5 empty] | 80.9 | [5 empty] | 20583 | 8126 | 12457
2 | 2018-02-21 | 279925 | 37.3 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.1694 | 1263 |  |  |  |  | 1877 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 20663 | 8268 | 12395
2 | 2018-02-22 | 278464 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.8333 | 1344 |  |  |  |  | 1910 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 15954 | 8447 | 7507
2 | 2018-02-23 | 279735 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1830 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 19837 | 9781 | 10056
2 | 2018-02-24 | 292340 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.2172 | 1206 |  |  |  |  | 1686 | [11 empty] | 11979 | 5831 | 6148
2 | 2018-02-25 | 289489 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 29.9145 | 936 |  |  |  |  | 1336 | [11 empty] | 9724 | 7000 | 2724
2 | 2018-02-26 | 296779 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.3341 | 1377 |  |  |  |  | 2016 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 19769 | 8507 | 11262
2 | 2018-02-27 | 283415 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.18 | 1322 |  |  |  |  | 1901 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 17869 | 5998 | 11871
2 | 2018-02-28 | 315548 | 36.8 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.7254 | 1351 |  |  |  |  | 1466 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 17065 | 7654 | 9411
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 319046 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4928 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23556 | 11851 | 13348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 278464 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3341 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6884 | 4801 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 296230.1786 | 37.5214 | #1: 37.45; #2: 37.45; #3: 37.5929; #4: 37.5929 | [27 empty] | 24.0156 | 1190.5357 |  |  |  |  | 1667.6429 | [5 empty] | 80.55 | [5 empty] | 16677.3929 | 8151.25 | 8526.1429
2 월 합계 |  | 8294445 | [37 empty] | 33335 |  |  |  |  | 46694 | [10 empty] | 0 | 466967 | 228235 | 238732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2018-03-01 | 371289 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 25.5708 | 1095 |  |  |  |  | 1543 | [11 empty] | 17284 | 7470 | 9814
3 | 2018-03-02 | 304361 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 23.8095 | 1176 |  |  |  |  | 1736 | [5 empty] | 81.4 | [5 empty] | 16353 | 6083 | 10270
3 | 2018-03-03 | 304499 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1762 | [11 empty] | 17479 | 7009 | 10470
3 | 2018-03-04 | 312979 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 30.6681 | 913 |  |  |  |  | 1368 | [11 empty] | 8944 | 7574 | 1370
3 | 2018-03-05 | 435804 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1764 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 16322 | 10213 | 6109
3 | 2018-03-06 | 370723 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.2166 | 1385 |  |  |  |  | 1842 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 16519 | 5454 | 11065
3 | 2018-03-07 | 328993 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1957 | [5 empty] | 82.2 | [5 empty] | 14244 | 3949 | 10295
3 | 2018-03-08 | 436327 | 35.3 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 23.8908 | 1172 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 83 | [5 empty] | 10228 | 4934 | 5294
3 | 2018-03-09 | 405499 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1509 | [5 empty] | 84.4 | [5 empty] | 10681 | 9136 | 1545
3 | 2018-03-10 | 363579 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1933 | [11 empty] | 11566 | 6641 | 4925
3 | 2018-03-11 | 338390 | 34.9 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 34.6; #4: 34.6 | [27 empty] | 22.8013 | 1228 |  |  |  |  | 1845 | [11 empty] | 6090 | 3579 | 2511
3 | 2018-03-12 | 338416 | 35 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 34.8; #4: 34.8 | [27 empty] | 19.9715 | 1402 |  |  |  |  | 2007 | [5 empty] | 83.3 | [5 empty] | 14575 | 10317 | 4258
3 | 2018-03-13 | 321039 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.4529 | 1369 |  |  |  |  | 1981 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 20382 | 12874 | 7508
3 | 2018-03-14 | 324429 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.4359 | 1248 |  |  |  |  | 1673 | [5 empty] | 82 | [5 empty] | 13796 | 2637 | 11159
3 | 2018-03-15 | 383959 | 35.6 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 22.3821 | 1251 |  |  |  |  | 1807 | [5 empty] | 83.51 | [5 empty] | 12274 | 3314 | 8960
3 | 2018-03-16 | 453710 | 35.9 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 20.3636 | 1375 |  |  |  |  | 1932 | [5 empty] | 83 | [5 empty] | 16368 | 10791 | 5577
3 | 2018-03-17 | 385395 | 35.6 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 28.5714 | 980 |  |  |  |  | 1860 | [11 empty] | 9699 | 5671 | 4028
3 | 2018-03-18 | 357548 | 36.2 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 29.9786 | 934 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 13190 | 4709 | 8481
3 | 2018-03-19 | 458300 | 34.8 | #1: 34.8; #2: 34.8; #3: 34.8; #4: 34.8 | [27 empty] | 20.0861 | 1394 |  |  |  |  | 1893 | [5 empty] | 82.4 | [5 empty] | 19996 | 6963 | 13033
3 | 2018-03-20 | 454655 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1797 | [5 empty] | 83 | [5 empty] | 24994 | 11981 | 13013
3 | 2018-03-21 | 480785 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.0263 | 1216 |  |  |  |  | 1706 | [5 empty] | 82.8 | [5 empty] | 23253 | 12489 | 10764
3 | 2018-03-22 | 443893 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1831 | [5 empty] | 85.89 | [5 empty] | 21374 | 8053 | 13321
3 | 2018-03-23 | 429702 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 19.0217 | 1472 |  |  |  |  | 2068 | [5 empty] | 82.6 | [5 empty] | 20107 | 6738 | 13369
3 | 2018-03-24 | 397616 | 36 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 26.949 | 1039 |  |  |  |  | 1353 | [11 empty] | 13672 | 6038 | 7634
3 | 2018-03-25 | 378122 | 36.7 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 26.1194 | 1072 |  |  |  |  | 1392 | [11 empty] | 13232 | 8647 | 4585
3 | 2018-03-26 | 360942 | 36.4 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 23.4506 | 1194 |  |  |  |  | 1676 | [5 empty] | 82.5 | [5 empty] | 12874 | 5630 | 7244
3 | 2018-03-27 | 342795 | 36.3 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1357 | [5 empty] | 82.8 | [5 empty] | 9740 | 5715 | 4025
3 | 2018-03-28 | 344393 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 28.3114 | 989 |  |  |  |  | 1279 | [5 empty] | 81.9 | [5 empty] | 18037 | 15278 | 2759
3 | 2018-03-29 | 333967 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 29.2887 | 956 |  |  |  |  | 1282 | [5 empty] | 83.2 | [5 empty] | 13043 | 3995 | 9048
3 | 2018-03-30 | 321163 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 27.5862 | 1015 |  |  |  |  | 1402 | [5 empty] | 81.8 | [5 empty] | 11795 | 5519 | 6276
3 | 2018-03-31 | 330709 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 25.1799 | 1112 |  |  |  |  | 1365 | [11 empty] | 9639 | 2258 | 7381
3 월 최대 |  | 480785 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6681 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24994 | 15278 | 13369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 304361 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0217 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 2258 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 374644.5484 | 36.3258 | #1: 36.3742; #2: 36.3742; #3: 36.2774; #4: 36.2774 | [27 empty] | 23.718 | 1202.8387 |  |  |  |  | 1673.129 | [5 empty] | 82.6952 | [5 empty] | 14766.129 | 7150.2903 | 7615.8387
3 월 합계 |  | 11613981 | [37 empty] | 37288 |  |  |  |  | 51867 | [10 empty] | 0 | 457750 | 221659 | 236091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2018-04-01 | 341053 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 27.9441 | 1002 |  |  |  |  | 1309 | [11 empty] | 11187 | 7365 | 3822
4 | 2018-04-02 | 321136 | 36.9 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 28.1407 | 995 |  |  |  |  | 1322 | [5 empty] | 83 | [5 empty] | 11508 | 3831 | 7677
4 | 2018-04-03 | 310759 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1601 | [5 empty] | 82.8 | [5 empty] | 6649 | 3684 | 2965
4 | 2018-04-04 | 319578 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 25.2936 | 1107 |  |  |  |  | 1486 | [5 empty] | 82.1 | [5 empty] | 5694 | 2708 | 2986
4 | 2018-04-05 | 311412 | 35.1 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 27.3973 | 1022 |  |  |  |  | 1232 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 3626 | 1366 | 2260
4 | 2018-04-06 | 376835 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 31.927 | 877 |  |  |  |  | 1288 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 11080 | 11080
4 | 2018-04-07 | 379999 | 37.9 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 28.6299 | 978 |  |  |  |  | 1464 | [11 empty] | 8267 | 5814 | 2453
4 | 2018-04-08 | 341354 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 32.3326 | 866 |  |  |  |  | 1377 | [11 empty] | 7437 | 4763 | 2674
4 | 2018-04-09 | 326022 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 28.8363 | 971 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 3793 | 3793
4 | 2018-04-10 | 313070 | 36 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 27.027 | 1036 |  |  |  |  | 1204 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 7717 | 7717
4 | 2018-04-11 | 320632 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 27.3171 | 1025 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9388 | 9388
4 | 2018-04-12 | 314542 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 26.3653 | 1062 |  |  |  |  | 1546 | [11 empty] | 8002 | 4803 | 3199
4 | 2018-04-13 | 313891 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.3394 | 1105 |  |  |  |  | 1606 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 7913 | 7913
4 | 2018-04-14 | 364772 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 29.2887 | 956 |  |  |  |  | 1282 | [11 empty] | 6430 | 6430
4 | 2018-04-15 | 409220 | 37.6 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1646 | [11 empty] | 5302 | 4602 | 700
4 | 2018-04-16 | 371157 | 36.2 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 2171 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9678 | 3270 | 6408
4 | 2018-04-17 | 328430 | 35.9 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 18.617 | 1504 |  |  |  |  | 1929 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 9755 | 8075 | 1680
4 | 2018-04-18 | 322593 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.58 | 1507 |  |  |  |  | 1949 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14450 | 12770 | 1680
4 | 2018-04-19 | 318660 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.3007 | 1530 |  |  |  |  | 1891 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12962 | 5869 | 7093
4 | 2018-04-20 | 319765 | 37.3 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 2343 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12625 | 5444 | 7181
4 | 2018-04-21 | 321543 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 23.0074 | 1217 |  |  |  |  | 1558 | [11 empty] | 10012 | 5313 | 4699
4 | 2018-04-22 | 315920 | 36.2 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 24.9777 | 1121 |  |  |  |  | 1324 | [11 empty] | 4922 | 3242 | 1680
4 | 2018-04-23 | 399729 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.4529 | 1369 |  |  |  |  | 2170 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 20112 | 9853 | 10259
4 | 2018-04-24 | 490989 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.7729 | 1286 |  |  |  |  | 1434 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 13872 | 4228 | 9644
4 | 2018-04-25 | 456022 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.8806 | 1483 |  |  |  |  | 1571 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 12669 | 9440 | 3229
4 | 2018-04-26 | 412517 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1627 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 9593 | 6045 | 3548
4 | 2018-04-27 | 360214 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.6491 | 1425 |  |  |  |  | 1984 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12164 | 5521 | 6643
4 | 2018-04-28 | 359412 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.3139 | 1201 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 6394 | 4092 | 2302
4 | 2018-04-29 | 345222 | 35.6 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 27.8884 | 1004 |  |  |  |  | 1484 | [11 empty] | 3887 | 2417 | 1470
4 | 2018-04-30 | 334320 | 36 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1723 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 7976 | 6296 | 1680
4 월 최대 |  | 490989 | 37.9 | 38 | 38 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3326 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20112 | 12770 | 10259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 310759 | 35.1 | 35 | 35 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3007 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626 | 1366 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 350692.2667 | 36.8433 | #1: 36.8267; #2: 36.8267; #3: 36.86; #4: 36.86 | [27 empty] | 24.3628 | 1182.6333 |  |  |  |  | 1603.2333 | [5 empty] | 80.18 | [5 empty] | 9168.8 | 5904.4 | 4080.5
4 월 합계 |  | 10520768 | [37 empty] | 35479 |  |  |  |  | 48097 | [10 empty] | 0 | 275064 | 177132 | 97932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2018-05-01 | 336170 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1870 | [11 empty] | 10187 | 8507 | 1680
5 | 2018-05-02 | 442762 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.8024 | 1346 |  |  |  |  | 1912 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 15836 | 6804 | 9032
5 | 2018-05-03 | 344020 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.7561 | 1349 |  |  |  |  | 1665 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12382 | 6099 | 6283
5 | 2018-05-04 | 324418 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.3464 | 1253 |  |  |  |  | 1687 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10966 | 6441 | 4525
5 | 2018-05-05 | 312482 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.0833 | 1213 |  |  |  |  | 1639 | [11 empty] | 8531 | 6243 | 2288
5 | 2018-05-06 | 373591 | 35.7 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 26.4901 | 1057 |  |  |  |  | 1472 | [11 empty] | 2773 | 1093 | 1680
5 | 2018-05-07 | 456272 | 36.2 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 22.4 | 1250 |  |  |  |  | 1742 | [11 empty] | 9834 | 8154 | 1680
5 | 2018-05-08 | 442277 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.2576 | 1258 |  |  |  |  | 1839 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8819 | 7139 | 1680
5 | 2018-05-09 | 405980 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.4506 | 1194 |  |  |  |  | 1655 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 10200 | 8520 | 1680
5 | 2018-05-10 | 388120 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 24.0757 | 1163 |  |  |  |  | 1523 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 8164 | 6484 | 1680
5 | 2018-05-11 | 354204 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.8178 | 1345 |  |  |  |  | 1187 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9723 | 3744 | 5979
5 | 2018-05-12 | 349772 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 24.1379 | 1160 |  |  |  |  | 1320 | [11 empty] | 6102 | 4422 | 1680
5 | 2018-05-13 | 434781 | 35.8 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 28.4553 | 984 |  |  |  |  | 1376 | [11 empty] | 2177 |  | 2177
5 | 2018-05-14 | 375200 | 37.2 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.6537 | 1236 |  |  |  |  | 1986 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 12228 | 10548 | 1680
5 | 2018-05-15 | 380922 | 37.2 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 27.8884 | 1004 |  |  |  |  | 1253 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 10459 | 5894 | 4565
5 | 2018-05-16 | 347462 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1818 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 14981 | 5237 | 9744
5 | 2018-05-17 | 368232 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.3108 | 1255 |  |  |  |  | 1548 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 14693 | 4517 | 10176
5 | 2018-05-18 | 405817 | 37.2 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.2753 | 1257 |  |  |  |  | 1844 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10981 | 4315 | 6666
5 | 2018-05-19 | 356253 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.1379 | 1160 |  |  |  |  | 1615 | [11 empty] | 9370 | 3256 | 6114
5 | 2018-05-20 | 334269 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1434 | [11 empty] | 4817 | 3137 | 1680
5 | 2018-05-21 | 316066 | 36.4 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 22.4179 | 1249 |  |  |  |  | 2067 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 13964 | 9533 | 4431
5 | 2018-05-22 | 316864 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.8239 | 1283 |  |  |  |  | 1739 | [11 empty] | 14514 | 5953 | 8561
5 | 2018-05-23 | 426421 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1670 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12706 | 2994 | 9712
5 | 2018-05-24 | 390122 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.0994 | 1267 |  |  |  |  | 1831 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 13949 | 5673 | 8276
5 | 2018-05-25 | 376244 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 20.0861 | 1394 |  |  |  |  | 1981 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 15915 | 5584 | 10331
5 | 2018-05-26 | 368864 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.3821 | 1251 |  |  |  |  | 1805 | [11 empty] | 10628 | 5550 | 5078
5 | 2018-05-27 | 344628 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 26.2172 | 1068 |  |  |  |  | 1717 | [11 empty] | 6029 | 2052 | 3977
5 | 2018-05-28 | 333636 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1543 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 15228 | 4437 | 10791
5 | 2018-05-29 | 325231 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.4506 | 1194 |  |  |  |  | 1626 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14841 | 4415 | 10426
5 | 2018-05-30 | 331251 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.7087 | 1181 |  |  |  |  | 1803 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15657 | 4734 | 10923
5 | 2018-05-31 | 324634 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.1788 | 1208 |  |  |  |  | 1595 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 14739 | 4503 | 10236
5 월 최대 |  | 456272 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4553 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15915 | 10548 | 10923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 312482 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0861 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 1093 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 367321.4516 | 36.9935 | #1: 36.9548; #2: 36.9548; #3: 37.0323; #4: 37.0323 | [27 empty] | 23.1582 | 1217.0968 |  |  |  |  | 1669.7419 | [5 empty] | 79.08 | [5 empty] | 11012.6774 | 5532.7333 | 5658.4194
5 월 합계 |  | 11386965 | [37 empty] | 37730 |  |  |  |  | 51762 | [10 empty] | 0 | 341393 | 165982 | 175411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2018-06-01 | 324432 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1756 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 11996 | 2345 | 9651
6 | 2018-06-02 | 331609 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1425 | [11 empty] | 10963 | 5994 | 4969
6 | 2018-06-03 | 332425 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 27.5862 | 1015 |  |  |  |  | 1442 | [11 empty] | 3712 | 1383 | 2329
6 | 2018-06-04 | 323065 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.0646 | 1269 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15125 | 4019 | 11106
6 | 2018-06-05 | 348332 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1616 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 14582 | 3615 | 10967
6 | 2018-06-06 | 323899 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1752 | [11 empty] | 16797 | 2629 | 14168
6 | 2018-06-07 | 316967 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.7457 | 1231 |  |  |  |  | 1759 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 14811 | 5149 | 9662
6 | 2018-06-08 | 319770 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.1405 | 1210 |  |  |  |  | 1607 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 14413 | 3857 | 10556
6 | 2018-06-09 | 314931 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.2753 | 1257 |  |  |  |  | 1378 | [11 empty] | 11489 | 2371 | 9118
6 | 2018-06-10 | 317500 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1592 | [11 empty] | 9894 | 5426 | 4468
6 | 2018-06-11 | 398664 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 32.1839 | 870 |  |  |  |  | 1516 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10315 | 1728 | 8587
6 | 2018-06-12 | 353847 | 37.5 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1772 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 20325 | 5455 | 14870
6 | 2018-06-13 | 321254 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 40.4624 | 692 |  |  |  |  | 1139 | [11 empty] | 16935 | 1781 | 15154
6 | 2018-06-14 | 319149 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 24.9777 | 1121 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12039 | 3359 | 8680
6 | 2018-06-15 | 319915 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.8095 | 1176 |  |  |  |  | 1744 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 17159 | 5330 | 11829
6 | 2018-06-16 | 312259 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.3853 | 1103 |  |  |  |  | 1470 | [11 empty] | 11410 | 2637 | 8773
6 | 2018-06-17 | 316011 | 36.8 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 27.8607 | 1005 |  |  |  |  | 1345 | [11 empty] | 2204 |  | 2204
6 | 2018-06-18 | 319533 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.756 | 1287 |  |  |  |  | 1977 | [11 empty] | 12353 | 7122 | 5231
6 | 2018-06-19 | 327342 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.2558 | 1204 |  |  |  |  | 1805 | [11 empty] | 13617 | 3740 | 9877
6 | 2018-06-20 | 361977 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.508 | 1244 |  |  |  |  | 1352 | [11 empty] | 10350 | 2850 | 7500
6 | 2018-06-21 | 313205 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 25.3165 | 1106 |  |  |  |  | 1675 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 10603 | 2614 | 7989
6 | 2018-06-22 | 305264 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.5294 | 1190 |  |  |  |  | 1747 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 7494 | 3472 | 4022
6 | 2018-06-23 | 311528 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1881 | [11 empty] | 8169 | 6049 | 2120
6 | 2018-06-24 | 318727 | 37.2 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 30.5011 | 918 |  |  |  |  | 1189 | [11 empty] | 2100 |  | 2100
6 | 2018-06-25 | 317705 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 23.9521 | 1169 |  |  |  |  | 1888 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7461 | 3520 | 3941
6 | 2018-06-26 | 318372 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 2067 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 9936 | 4629 | 5307
6 | 2018-06-27 | 348039 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.0717 | 1395 |  |  |  |  | 2156 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 16474 | 5157 | 11317
6 | 2018-06-28 | 402485 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1728 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 8075 | 1184 | 6891
6 | 2018-06-29 | 416073 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1429 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12276 | 4236 | 8040
6 | 2018-06-30 | 403794 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 22.8385 | 1226 |  |  |  |  | 1619 | [11 empty] | 7987 | 3494 | 4493
6 월 최대 |  | 416073 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4624 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20325 | 7122 | 15154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 305264 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0143 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1184 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 335269.1 | 37.32 | #1: 37.2733; #2: 37.2733; #3: 37.3667; #4: 37.3667 | [27 empty] | 24.3336 | 1176 |  |  |  |  | 1625 | [5 empty] | 78.6187 | [5 empty] | 11368.8 | 3755.1786 | 7863.9667
6 월 합계 |  | 10058073 | [37 empty] | 35280 |  |  |  |  | 48750 | [10 empty] | 0 | 341064 | 105145 | 235919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2018-07-01 | 419152 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 31.25 | 896 |  |  |  |  | 1220 | [11 empty] | 3487 | 1900 | 1587
7 | 2018-07-02 | 414946 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 1785 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10790 | 4216 | 6574
7 | 2018-07-03 | 479632 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11079 | 3113 | 7966
7 | 2018-07-04 | 493383 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.6088 | 1186 |  |  |  |  | 1631 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 7550 | 4295 | 3255
7 | 2018-07-05 | 489845 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 24.3056 | 1152 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 8430 | 1374 | 7056
7 | 2018-07-06 | 464932 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 26.2418 | 1067 |  |  |  |  | 1396 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 8015 | 4608 | 3407
7 | 2018-07-07 | 444014 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 29.5359 | 948 |  |  |  |  | 1436 | [11 empty] | 7569 | 3553 | 4016
7 | 2018-07-08 | 405850 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 37.6344 | 744 |  |  |  |  | 1119 | [11 empty] | 8863 | 5704 | 3159
7 | 2018-07-09 | 408159 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 28.2543 | 991 |  |  |  |  | 1565 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14060 | 3843 | 10217
7 | 2018-07-10 | 398955 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 29.1667 | 960 |  |  |  |  | 1424 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 15737 | 1567 | 14170
7 | 2018-07-11 | 359982 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 28.169 | 994 |  |  |  |  | 1349 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15744 | 3543 | 12201
7 | 2018-07-12 | 404630 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 24.0343 | 1165 |  |  |  |  | 1604 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 17231 | 4328 | 12903
7 | 2018-07-13 | 392208 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 25.3623 | 1104 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 13742 | 2952 | 10790
7 | 2018-07-14 | 382007 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.1799 | 1112 |  |  |  |  | 1378 | [11 empty] | 11098 |  | 11098
7 | 2018-07-15 | 370662 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 31.927 | 877 |  |  |  |  | 1186 | [11 empty] | 7444 | 1445 | 5999
7 | 2018-07-16 | 359533 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.4067 | 1308 |  |  |  |  | 1727 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12515 | 3149 | 9366
7 | 2018-07-17 | 346284 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1660 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 11500 | 2149 | 9351
7 | 2018-07-18 | 347233 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 24.0343 | 1165 |  |  |  |  | 1496 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 13978 | 1993 | 11985
7 | 2018-07-19 | 341266 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 25 | 1120 |  |  |  |  | 1386 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 15048 | 3085 | 11963
7 | 2018-07-20 | 350469 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.1214 | 1211 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11880 |  | 11880
7 | 2018-07-21 | 349324 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 25 | 1120 |  |  |  |  | 1516 | [11 empty] | 12684 | 4509 | 8175
7 | 2018-07-22 | 341625 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 30.0107 | 933 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 4209 |  | 4209
7 | 2018-07-23 | 333459 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.7899 | 1285 |  |  |  |  | 1413 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 16657 | 3341 | 13316
7 | 2018-07-24 | 338321 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 17064 | 2416 | 14648
7 | 2018-07-25 | 330427 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 22.6721 | 1235 |  |  |  |  | 1467 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 16774 | 2141 | 14633
7 | 2018-07-26 | 333670 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.7288 | 1180 |  |  |  |  | 1668 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 12908 | 1715 | 11193
7 | 2018-07-27 | 337585 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1348 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 13942 | 2439 | 11503
7 | 2018-07-28 | 345781 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1472 | [11 empty] | 15323 | 2443 | 12880
7 | 2018-07-29 | 329485 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 26.7686 | 1046 |  |  |  |  | 1426 | [11 empty] | 5978 | 902 | 5076
7 | 2018-07-30 | 341209 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.8385 | 1226 |  |  |  |  | 1594 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10586 | 928 | 9658
7 | 2018-07-31 | 320364 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.3464 | 1253 |  |  |  |  | 1642 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 15290 | 1477 | 13813
7 월 최대 |  | 493383 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6344 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17231 | 5704 | 14648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 320364 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4067 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 902 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 379819.0968 | 37.3581 | #1: 37.3548; #2: 37.3548; #3: 37.3613; #4: 37.3613 | [27 empty] | 25.4199 | 1121.7742 |  |  |  |  | 1480.0645 | [5 empty] | 78.7045 | [5 empty] | 11844.3548 | 2826 | 9291.8387
7 월 합계 |  | 11774392 | [37 empty] | 34775 |  |  |  |  | 45882 | [10 empty] | 0 | 367175 | 79128 | 288047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2018-08-01 | 317775 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.5492 | 1189 |  |  |  |  | 1635 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 14817 | 1910 | 12907
8 | 2018-08-02 | 307083 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 26.616 | 1052 |  |  |  |  | 1265 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 13446 | 1429 | 12017
8 | 2018-08-03 | 315807 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 30.205 | 927 |  |  |  |  | 1405 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 11912 | 1361 | 10551
8 | 2018-08-04 | 318182 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 27.3171 | 1025 |  |  |  |  | 1427 | [11 empty] | 10090 | 2395 | 7695
8 | 2018-08-05 | 320443 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 38.9972 | 718 |  |  |  |  | 928 | [11 empty] | 4818 | 1210 | 3608
8 | 2018-08-06 | 327827 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 29.1667 | 960 |  |  |  |  | 1762 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11959 | 1814 | 10145
8 | 2018-08-07 | 311675 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 28.4842 | 983 |  |  |  |  | 1745 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12035 |  | 12035
8 | 2018-08-08 | 315083 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 27.5862 | 1015 |  |  |  |  | 1199 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 13434 | 1852 | 11582
8 | 2018-08-09 | 313207 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 27.0793 | 1034 |  |  |  |  | 1242 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 11432 |  | 11432
8 | 2018-08-10 | 313350 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 29.7872 | 940 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9981 | 1261 | 8720
8 | 2018-08-11 | 320680 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 27.9441 | 1002 |  |  |  |  | 1391 | [11 empty] | 7898 |  | 7898
8 | 2018-08-12 | 324717 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 21.1161 | 1326 |  |  |  |  | 1326 | [11 empty] | 1989 |  | 1989
8 | 2018-08-13 | 322411 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 27.668 | 1012 |  |  |  |  | 1631 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11083 | 2026 | 9057
8 | 2018-08-14 | 316126 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 26.7943 | 1045 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 14056 | 2201 | 11855
8 | 2018-08-15 | 351235 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 25.4777 | 1099 |  |  |  |  | 1433 | [11 empty] | 14102 | 2240 | 11862
8 | 2018-08-16 | 409750 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 30.6681 | 913 |  |  |  |  | 1181 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10940 | 2296 | 8644
8 | 2018-08-17 | 325158 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 28.1407 | 995 |  |  |  |  | 1100 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 5915 | 1516 | 4399
8 | 2018-08-18 | 300566 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 26.7431 | 1047 |  |  |  |  | 1376 | [11 empty] | 6427 | 1778 | 4649
8 | 2018-08-19 | 304383 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 28.777 | 973 |  |  |  |  | 1366 | [11 empty] | 3001 | 906 | 2095
8 | 2018-08-20 | 302922 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 27.1581 | 1031 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 12577 | 2886 | 9691
8 | 2018-08-21 | 306745 | 37.8 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 27.2374 | 1028 |  |  |  |  | 1592 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 15531 | 3831 | 11700
8 | 2018-08-22 | 311435 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 26.3158 | 1064 |  |  |  |  | 1478 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 15585 | 2557 | 13028
8 | 2018-08-23 | 347031 | 37 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 29.5047 | 949 |  |  |  |  | 1467 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12319 |  | 12319
8 | 2018-08-24 | 451202 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 30.1075 | 930 |  |  |  |  | 886 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 9841 | 2228 | 7613
8 | 2018-08-25 | 334310 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 30.0429 | 932 |  |  |  |  | 1340 | [11 empty] | 11559 | 1669 | 9890
8 | 2018-08-26 | 411078 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 30.5344 | 917 |  |  |  |  | 1482 | [11 empty] | 6000 | 1923 | 4077
8 | 2018-08-27 | 442488 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 24.3056 | 1152 |  |  |  |  | 1511 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12316 | 1634 | 10682
8 | 2018-08-28 | 382951 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.6686 | 1183 |  |  |  |  | 1543 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13338 | 3828 | 9510
8 | 2018-08-29 | 352126 | 37 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10341 | 1403 | 8938
8 | 2018-08-30 | 344108 | 36.8 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 23.8501 | 1174 |  |  |  |  | 1616 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 15083 | 1603 | 13480
8 | 2018-08-31 | 393846 | 36.2 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.5443 | 1242 |  |  |  |  | 1419 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 11802 | 200 | 11602
8 월 최대 |  | 451202 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9972 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15585 | 3831 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 300566 | 36.2 | 35.6 | 35.6 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1161 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 200 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 339216.129 | 36.9871 | #1: 36.9355; #2: 36.9355; #3: 37.0387; #4: 37.0387 | [27 empty] | 27.4527 | 1033.5806 |  |  |  |  | 1414.6774 | [5 empty] | 78.6955 | [5 empty] | 10826.6774 | 1921.4231 | 9215.1613
8 월 합계 |  | 10515700 | [37 empty] | 32041 |  |  |  |  | 43855 | [10 empty] | 0 | 335627 | 49957 | 285670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2018-09-01 | 515113 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 26.3405 | 1063 |  |  |  |  | 1489 | [11 empty] | 7644 | 2560 | 5084
9 | 2018-09-02 | 464403 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 30.6011 | 915 |  |  |  |  | 1351 | [11 empty] | 4220 | 2075 | 2145
9 | 2018-09-03 | 451049 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 22.49 | 1245 |  |  |  |  | 1753 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 13203 | 2815 | 10388
9 | 2018-09-04 | 455298 | 36.8 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 23.8501 | 1174 |  |  |  |  | 1534 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 16450 | 4711 | 11739
9 | 2018-09-05 | 463136 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1703 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14916 | 3355 | 11561
9 | 2018-09-06 | 383171 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.7489 | 1179 |  |  |  |  | 1497 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12695 | 2751 | 9944
9 | 2018-09-07 | 425423 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 24.3902 | 1148 |  |  |  |  | 1419 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9500 | 2688 | 6812
9 | 2018-09-08 | 396333 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 24.5399 | 1141 |  |  |  |  | 1479 | [11 empty] | 7364 | 3173 | 4191
9 | 2018-09-09 | 364516 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 30.9392 | 905 |  |  |  |  | 1255 | [11 empty] | 3711 | 1548 | 2163
9 | 2018-09-10 | 353845 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 24.3478 | 1150 |  |  |  |  | 1537 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 11514 | 2815 | 8699
9 | 2018-09-11 | 349560 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.8722 | 1409 |  |  |  |  | 1711 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10926 | 2752 | 8174
9 | 2018-09-12 | 354631 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1557 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14360 | 4175 | 10185
9 | 2018-09-13 | 378408 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 35.1759 | 796 |  |  |  |  | 1101 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 9420 | 2574 | 6846
9 | 2018-09-14 | 453197 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1493 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 13165 | 3652 | 9513
9 | 2018-09-15 | 470054 | 36.9 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 26.0223 | 1076 |  |  |  |  | 1327 | [11 empty] | 7715 | 2251 | 5464
9 | 2018-09-16 | 428353 | 36.8 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 29.5047 | 949 |  |  |  |  | 1402 | [11 empty] | 4003 | 1878 | 2125
9 | 2018-09-17 | 381040 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.7054 | 1290 |  |  |  |  | 1436 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 13867 | 3351 | 10516
9 | 2018-09-18 | 371630 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1473 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15253 | 2145 | 13108
9 | 2018-09-19 | 353984 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1667 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14638 | 2238 | 12400
9 | 2018-09-20 | 432493 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 14779 | 3518 | 11261
9 | 2018-09-21 | 434604 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1345 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12015 | 4665 | 7350
9 | 2018-09-22 | 446864 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1431 | [11 empty] | 11237 | 3700 | 7537
9 | 2018-09-23 | 420999 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 30.0107 | 933 |  |  |  |  | 1276 | [11 empty] | 5962 | 3101 | 2861
9 | 2018-09-24 | 362200 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 31.6027 | 886 |  |  |  |  | 1396 | [11 empty] | 4061 | 1851 | 2210
9 | 2018-09-25 | 345926 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 31.746 | 882 |  |  |  |  | 1261 | [11 empty] | 7986 | 5762 | 2224
9 | 2018-09-26 | 351683 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 21.6049 | 1296 |  |  |  |  | 1588 | [11 empty] | 11338 |  | 11338
9 | 2018-09-27 | 341377 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 21.374 | 1310 |  |  |  |  | 1658 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 14764 | 3930 | 10834
9 | 2018-09-28 | 330285 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 22.932 | 1221 |  |  |  |  | 1563 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13496 | 3200 | 10296
9 | 2018-09-29 | 393448 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 25.5941 | 1094 |  |  |  |  | 1412 | [11 empty] | 9697 | 6502 | 3195
9 | 2018-09-30 | 464262 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 28.0843 | 997 |  |  |  |  | 1399 | [11 empty] | 4282 | 2058 | 2224
9 월 최대 |  | 515113 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1759 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16450 | 6502 | 13108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 330285 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8722 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711 | 1548 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 404576.1667 | 36.8233 | #1: 36.8133; #2: 36.8133; #3: 36.8333; #4: 36.8333 | [27 empty] | 25.3798 | 1126.4333 |  |  |  |  | 1468.8333 | [5 empty] | 78.6529 | [5 empty] | 10472.7 | 3165.3103 | 7412.9
9 월 합계 |  | 12137285 | [37 empty] | 33793 |  |  |  |  | 44065 | [10 empty] | 0 | 314181 | 91794 | 222387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2018-10-01 | 426340 | 36.8 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 13445 | 3110 | 10335
10 | 2018-10-02 | 365804 | 36.8 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.0757 | 1163 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14394 | 4367 | 10027
10 | 2018-10-03 | 349248 | 37 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 25.0447 | 1118 |  |  |  |  | 1410 | [11 empty] | 13500 | 4734 | 8766
10 | 2018-10-04 | 343432 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.5708 | 1095 |  |  |  |  | 1495 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 11524 | 2673 | 8851
10 | 2018-10-05 | 452500 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 23.4506 | 1194 |  |  |  |  | 1515 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 11005 | 2736 | 8269
10 | 2018-10-06 | 434139 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 33.4528 | 837 |  |  |  |  | 1164 | [11 empty] | 7101 | 3929 | 3172
10 | 2018-10-07 | 439720 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 29.4118 | 952 |  |  |  |  | 1219 | [11 empty] | 3264 | 1584 | 1680
10 | 2018-10-08 | 442381 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 26.0951 | 1073 |  |  |  |  | 1469 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 13377 | 4090 | 9287
10 | 2018-10-09 | 428676 | 36.8 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1548 | [11 empty] | 13936 | 4812 | 9124
10 | 2018-10-10 | 402300 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 24.1796 | 1158 |  |  |  |  | 1357 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 14926 | 5862 | 9064
10 | 2018-10-11 | 378138 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 23.4702 | 1193 |  |  |  |  | 1179 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11351 | 3050 | 8301
10 | 2018-10-12 | 358641 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 25.7353 | 1088 |  |  |  |  | 1407 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9709 | 3034 | 6675
10 | 2018-10-13 | 352553 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.7117 | 1089 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 11525 | 5198 | 6327
10 | 2018-10-14 | 355396 | 36.1 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 31.1457 | 899 |  |  |  |  | 1223 | [11 empty] | 6443 | 1431 | 5012
10 | 2018-10-15 | 349197 | 36.1 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 25.5474 | 1096 |  |  |  |  | 1499 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14543 | 7011 | 7532
10 | 2018-10-16 | 339395 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 26.3158 | 1064 |  |  |  |  | 1354 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11244 | 4061 | 7183
10 | 2018-10-17 | 345532 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.5614 | 1140 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12358 | 3140 | 9218
10 | 2018-10-18 | 324875 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 25.8541 | 1083 |  |  |  |  | 1220 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10355 | 2550 | 7805
10 | 2018-10-19 | 320789 | 36.4 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 28.1124 | 996 |  |  |  |  | 1261 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 8825 | 4060 | 4765
10 | 2018-10-20 | 326327 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 28.1407 | 995 |  |  |  |  | 1333 | [11 empty] | 9419 | 4541 | 4878
10 | 2018-10-21 | 327363 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 27.6134 | 1014 |  |  |  |  | 1399 | [11 empty] | 10069 | 3549 | 6520
10 | 2018-10-22 | 321872 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 25.248 | 1109 |  |  |  |  | 1447 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11698 | 5489 | 6209
10 | 2018-10-23 | 314263 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 21.1321 | 1325 |  |  |  |  | 1734 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9489 | 5123 | 4366
10 | 2018-10-24 | 317304 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 20.9424 | 1337 |  |  |  |  | 1676 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 9708 | 5479 | 4229
10 | 2018-10-25 | 315867 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.875 | 1280 |  |  |  |  | 1612 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9464 | 4557 | 4907
10 | 2018-10-26 | 340331 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.18 | 1322 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10057 | 4750 | 5307
10 | 2018-10-27 | 329168 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1633 | [11 empty] | 9857 | 4611 | 5246
10 | 2018-10-28 | 313675 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 20.8178 | 1345 |  |  |  |  | 1691 | [11 empty] | 9759 | 4094 | 5665
10 | 2018-10-29 | 314392 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 15.7392 | 1779 |  |  |  |  | 1515 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 12289 | 6035 | 6254
10 | 2018-10-30 | 303574 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 21.18 | 1322 |  |  |  |  | 1598 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10108 | 5351 | 4757
10 | 2018-10-31 | 302079 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 22.8945 | 1223 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9584 | 7904 | 1680
10 월 최대 |  | 452500 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4528 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14926 | 7904 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 302079 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7392 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 1431 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 355976.4839 | 36.6226 | #1: 36.5613; #2: 36.5613; #3: 36.6839; #4: 36.6839 | [27 empty] | 24.6398 | 1158.8387 |  |  |  |  | 1451.5806 | [5 empty] | 78.6381 | [5 empty] | 10784.7097 | 4287.5806 | 6497.129
10 월 합계 |  | 11035271 | [37 empty] | 35924 |  |  |  |  | 44999 | [10 empty] | 0 | 334326 | 132915 | 201411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2018-11-01 | 302211 | 36.8 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1759 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 8874 | 4937 | 3937
11 | 2018-11-02 | 305095 | 36.7 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1681 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 6837 | 2160 | 4677
11 | 2018-11-03 | 310713 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 1537 | [11 empty] | 11145 | 8405 | 2740
11 | 2018-11-04 | 308876 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 26.4901 | 1057 |  |  |  |  | 1217 | [11 empty] | 6080 | 4400 | 1680
11 | 2018-11-05 | 307932 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.6; #4: 36.2 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10744 | 3795 | 6949
11 | 2018-11-06 | 307884 | 36.4 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.9895 | 1334 |  |  |  |  | 1627 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 13150 | 5476 | 7674
11 | 2018-11-07 | 301695 | 36.6 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 1662 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 17318 | 6954 | 10364
11 | 2018-11-08 | 370493 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 30.9735 | 904 |  |  |  |  | 1219 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 10890 | 3656 | 7234
11 | 2018-11-09 | 443813 | 36.4 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 24.6914 | 1134 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 5322 | 3642 | 1680
11 | 2018-11-10 | 409242 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 26.1682 | 1070 |  |  |  |  | 1396 | [11 empty] | 9237 | 5846 | 3391
11 | 2018-11-11 | 373204 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 26.1682 | 1070 |  |  |  |  | 1262 | [11 empty] | 8148 | 3667 | 4481
11 | 2018-11-12 | 378286 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1353 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12822 | 7841 | 4981
11 | 2018-11-13 | 340211 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.4724 | 1304 |  |  |  |  | 1599 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12693 | 4556 | 8137
11 | 2018-11-14 | 336142 | 36.6 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1758 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 14182 | 5905 | 8277
11 | 2018-11-15 | 328872 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 26.1194 | 1072 |  |  |  |  | 1295 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13308 | 6524 | 6784
11 | 2018-11-16 | 325652 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 27.001 | 1037 |  |  |  |  | 1221 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 10669 | 5999 | 4670
11 | 2018-11-17 | 324445 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.0343 | 1165 |  |  |  |  | 1385 | [11 empty] | 7935 | 4622 | 3313
11 | 2018-11-18 | 313776 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 27.4779 | 1019 |  |  |  |  | 1226 | [11 empty] | 4671 | 2991 | 1680
11 | 2018-11-19 | 322005 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1473 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 8944 | 7264 | 1680
11 | 2018-11-20 | 308131 | 36.3 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 23.431 | 1195 |  |  |  |  | 1325 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11667 | 5314 | 6353
11 | 2018-11-21 | 308276 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 24.2424 | 1155 |  |  |  |  | 1413 | [5 empty] | 81.2 | [5 empty] | 7208 | 3713 | 3495
11 | 2018-11-22 | 315510 | 35.3 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 25.0447 | 1118 |  |  |  |  | 1391 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 7285 | 2961 | 4324
11 | 2018-11-23 | 312104 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 28.5714 | 980 |  |  |  |  | 1327 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 11894 | 10214 | 1680
11 | 2018-11-24 | 311082 | 36.2 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 29.3809 | 953 |  |  |  |  | 1195 | [11 empty] | 6771 | 5091 | 1680
11 | 2018-11-25 | 313094 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 29.0758 | 963 |  |  |  |  | 1176 | [11 empty] | 5775 | 2550 | 3225
11 | 2018-11-26 | 308024 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 20.0861 | 1394 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14405 | 6493 | 7912
11 | 2018-11-27 | 304617 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 19.5941 | 1429 |  |  |  |  | 1564 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 19041 | 7621 | 11420
11 | 2018-11-28 | 307298 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 20.2166 | 1385 |  |  |  |  | 1568 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15045 | 8489 | 6556
11 | 2018-11-29 | 306572 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11594 | 3894 | 7700
11 | 2018-11-30 | 296844 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 22.5624 | 1241 |  |  |  |  | 1592 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14863 | 5588 | 9275
11 월 최대 |  | 443813 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9735 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041 | 10214 | 11420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 296844 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5941 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4671 | 2160 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 326736.6333 | 36.4567 | #1: 36.4133; #2: 36.4133; #3: 36.5067; #4: 36.4933 | [27 empty] | 23.9935 | 1185.7 |  |  |  |  | 1449.4 | [5 empty] | 79.2273 | [5 empty] | 10617.2333 | 5352.2667 | 5264.9667
11 월 합계 |  | 9802099 | [37 empty] | 35571 |  |  |  |  | 43482 | [10 empty] | 0 | 318517 | 160568 | 157949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2018-12-01 | 307050 | 36.1 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 25.7353 | 1088 |  |  |  |  | 1450 | [11 empty] | 3420 | 3420
12 | 2018-12-02 | 314347 | 36.1 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 29.106 | 962 |  |  |  |  | 1024 | [11 empty] | 3751 | 3751
12 | 2018-12-03 | 351614 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.3488 | 1376 |  |  |  |  | 1605 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10415 | 5515 | 4900
12 | 2018-12-04 | 345279 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 20.202 | 1386 |  |  |  |  | 1628 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12137 | 3737 | 8400
12 | 2018-12-05 | 366155 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1402 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 13770 | 7995 | 5775
12 | 2018-12-06 | 344002 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 26.975 | 1038 |  |  |  |  | 1226 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10830 | 4880 | 5950
12 | 2018-12-07 | 320410 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 26.6667 | 1050 |  |  |  |  | 1261 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 11638 | 4708 | 6930
12 | 2018-12-08 | 327520 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 28.6592 | 977 |  |  |  |  | 1274 | [11 empty] | 9198 | 4893 | 4305
12 | 2018-12-09 | 317214 | 35.7 | #1: 36; #2: 36; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 32.4074 | 864 |  |  |  |  | 1259 | [11 empty] | 10131 | 4426 | 5705
12 | 2018-12-10 | 315897 | 36 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 24.6262 | 1137 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 8752 | 7072 | 1680
12 | 2018-12-11 | 317644 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.6696 | 1135 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 8284 | 6574 | 1710
12 | 2018-12-12 | 302142 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 26.8456 | 1043 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 14697 | 4617 | 10080
12 | 2018-12-13 | 283224 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 25.5242 | 1097 |  |  |  |  | 1516 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 13488 | 7258 | 6230
12 | 2018-12-14 | 301888 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 27.2374 | 1028 |  |  |  |  | 1340 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10923 | 7843 | 3080
12 | 2018-12-15 | 300081 | 36.3 | #1: 36.5; #2: 36.5; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 25.3165 | 1106 |  |  |  |  | 1224 | [11 empty] | 6216 | 3836 | 2380
12 | 2018-12-16 | 311873 | 35.2 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 29.3501 | 954 |  |  |  |  | 1127 | [11 empty] | 4481 | 2801 | 1680
12 | 2018-12-17 | 295491 | 34.9 | #1: 35; #2: 35; #3: 34.8; #4: 34.8 | [27 empty] | 24.8227 | 1128 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11805 | 7675 | 4130
12 | 2018-12-18 | 291626 | 35.7 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.5624 | 1241 |  |  |  |  | 1556 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 15243 | 10588 | 4655
12 | 2018-12-19 | 290542 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 23.0833 | 1213 |  |  |  |  | 1477 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14256 | 5313 | 8943
12 | 2018-12-20 | 281915 | 35.6 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 24.8668 | 1126 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10552 | 4847 | 5705
12 | 2018-12-21 | 293062 | 35.9 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 24.2845 | 1153 |  |  |  |  | 1211 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 15168 | 7602 | 7566
12 | 2018-12-22 | 303653 | 35.7 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 27.8054 | 1007 |  |  |  |  | 1331 | [11 empty] | 6425 | 4779 | 1646
12 | 2018-12-23 | 310452 | 35.2 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 28.3976 | 986 |  |  |  |  | 1243 | [11 empty] | 5545 | 3850 | 1695
12 | 2018-12-24 | 284053 | 35.5 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1731 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14434 | 8551 | 5883
12 | 2018-12-25 | 289211 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 24.0137 | 1166 |  |  |  |  | 1554 | [11 empty] | 14140 | 7653 | 6487
12 | 2018-12-26 | 285876 | 35.1 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 23.2751 | 1203 |  |  |  |  | 1573 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13071 | 7187 | 5884
12 | 2018-12-27 | 288780 | 35.8 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 22.9885 | 1218 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 14815 | 7612 | 7203
12 | 2018-12-28 | 284951 | 35.8 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 21.8069 | 1284 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 17404 | 7604 | 9800
12 | 2018-12-29 | 296705 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 28.5132 | 982 |  |  |  |  | 1242 | [11 empty] | 14667 | 8252 | 6415
12 | 2018-12-30 | 297245 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 31.8182 | 880 |  |  |  |  | 985 | [11 empty] | 14503 | 6366 | 8137
12 | 2018-12-31 | 294764 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 23.6686 | 1183 |  |  |  |  | 1537 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21568 | 7133 | 14435
12 월 최대 |  | 366155 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4074 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21568 | 10588 | 14435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 281915 | 34.9 | 35 | 35 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.202 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 2801 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 306924.7097 | 35.9968 | #1: 35.9581; #2: 35.9581; #3: 36.0323; #4: 36.0323 | [27 empty] | 25.4773 | 1114.3226 |  |  |  |  | 1390.3548 | [5 empty] | 78.78 | [5 empty] | 11475.0645 | 6075.4194 | 5772.0345
12 월 합계 |  | 9514666 | [37 empty] | 34544 |  |  |  |  | 43101 | [10 empty] | 0 | 355727 | 188338 | 167389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2019년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 515968 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3484 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24221 | 11404 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 273359 | 26.8 | 32.7 | 32.7 | 33.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2009 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 235 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 339945.389 | 36.2814 | #1: 36.1359; #2: 36.1359; #3: 36.4384; #4: 36.3534 | [27 empty] | 23.3874 | 1225.3096 |  |  |  |  | 1415.0247 | [5 empty] | 79.0963 | [5 empty] | 10347.0879 | 5497.3549 | 5453.8379
총 합계(연누계) |  | 124080067 | [37 empty] | 445773 |  |  |  |  | 515342 | [10 empty] | 0 | 3754355 | 1774431 | 1979924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 339945.389 | [37 empty] | 1225.3096 |  |  |  |  | 1415.0247 | [11 empty] | 10290.5464 | 5497.3549 | 5453.8379
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2019-01-01 | 326989 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 28.2828 | 990 |  |  |  |  | 1291 | [11 empty] | 15787 | 8096 | 7691
1 | 2019-01-02 | 282630 | 35.7 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 25.9259 | 1080 |  |  |  |  | 1408 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 19646 | 7088 | 12558
1 | 2019-01-03 | 286733 | 35.6 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 25.5941 | 1094 |  |  |  |  | 1463 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 19766 | 6534 | 13232
1 | 2019-01-04 | 287082 | 35.6 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1883 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 21708 | 8721 | 12987
1 | 2019-01-05 | 290295 | 35.5 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 26.4901 | 1057 |  |  |  |  | 1521 | [11 empty] | 15207 | 7684 | 7523
1 | 2019-01-06 | 297101 | 35.2 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 26.6413 | 1051 |  |  |  |  | 1465 | [11 empty] | 7869 | 6075 | 1794
1 | 2019-01-07 | 286842 | 35.4 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 22.932 | 1221 |  |  |  |  | 1135 | [11 empty] | 11369 | 9552 | 1817
1 | 2019-01-08 | 281905 | 36.1 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 23.2558 | 1204 |  |  |  |  | 1611 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12904 | 7929 | 4975
1 | 2019-01-09 | 293620 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1787 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13633 | 8562 | 5071
1 | 2019-01-10 | 288017 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 24.6262 | 1137 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 15839 | 7261 | 8578
1 | 2019-01-11 | 285320 | 35.1 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 26.1438 | 1071 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12493 | 8862 | 3631
1 | 2019-01-12 | 296730 | 35.7 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 26.975 | 1038 |  |  |  |  | 1450 | [11 empty] | 9889 | 8139 | 1750
1 | 2019-01-13 | 293532 | 35.4 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 25.5708 | 1095 |  |  |  |  | 1390 | [11 empty] | 8417 | 6690 | 1727
1 | 2019-01-14 | 286511 | 35.2 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 21.7729 | 1286 |  |  |  |  | 1299 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 14242 | 8322 | 5920
1 | 2019-01-15 | 280656 | 35.2 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 23.8298 | 1175 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 13932 | 8092 | 5840
1 | 2019-01-16 | 280844 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1525 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10579 | 6642 | 3937
1 | 2019-01-17 | 282960 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1619 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12298 | 8986 | 3312
1 | 2019-01-18 | 281640 | 34.5 | #1: 34.4; #2: 34.4; #3: 34.6; #4: 34.6 | [27 empty] | 25.0447 | 1118 |  |  |  |  | 1495 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 12300 | 8650 | 3650
1 | 2019-01-19 | 297137 | 34.8 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 30.1399 | 929 |  |  |  |  | 1178 | [11 empty] | 8295 | 6545 | 1750
1 | 2019-01-20 | 295296 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 29.8507 | 938 |  |  |  |  | 1421 | [11 empty] | 9880 | 8089 | 1791
1 | 2019-01-21 | 288226 | 35.9 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1513 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15229 | 8653 | 6576
1 | 2019-01-22 | 293176 | 35.5 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 24.3478 | 1150 |  |  |  |  | 1427 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13489 | 5702 | 7787
1 | 2019-01-23 | 281856 | 35.4 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 23.8298 | 1175 |  |  |  |  | 1478 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 13932 | 8092 | 5840
1 | 2019-01-24 | 286124 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 24.4541 | 1145 |  |  |  |  | 1697 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10941 | 8502 | 2439
1 | 2019-01-25 | 282127 | 35.7 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 25.3623 | 1104 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14495 | 8660 | 5835
1 | 2019-01-26 | 290658 | 35.5 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 25.8065 | 1085 |  |  |  |  | 1369 | [11 empty] | 9572 | 5231 | 4341
1 | 2019-01-27 | 295723 | 34.9 | #1: 34.8; #2: 34.8; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 27.7502 | 1009 |  |  |  |  | 1303 | [11 empty] | 7111 | 5271 | 1840
1 | 2019-01-28 | 293958 | 35 | #1: 35; #2: 35; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1699 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 12752 | 9116 | 3636
1 | 2019-01-29 | 282848 | 35.3 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 23.3528 | 1199 |  |  |  |  | 1592 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 18541 | 11296 | 7245
1 | 2019-01-30 | 285487 | 35.5 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 24.369 | 1149 |  |  |  |  | 1503 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 18130 | 10125 | 8005
1 | 2019-01-31 | 326887 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 24.8227 | 1128 |  |  |  |  | 1354 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14875 | 7442 | 7433
1 월 최대 |  | 326989 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1399 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21708 | 11296 | 13232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 280656 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0685 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7111 | 5231 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 290610 | 35.5129 | #1: 35.4129; #2: 35.4129; #3: 35.6129; #4: 35.6129 | [27 empty] | 24.9588 | 1130.2258 |  |  |  |  | 1489.1613 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13390.9677 | 7890.6129 | 5500.3548
1 월 합계 |  | 9008910 | [37 empty] | 35037 |  |  |  |  | 46164 | [10 empty] | 0 | 415120 | 244609 | 170511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2019-02-01 | 314308 | 35.9 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.8385 | 1226 |  |  |  |  | 1571 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14479 | 7451 | 7028
2 | 2019-02-02 | 308535 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 24.6696 | 1135 |  |  |  |  | 1576 | [11 empty] | 11725 | 7201 | 4524
2 | 2019-02-03 | 354331 | 34.5 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 34.4; #4: 34.4 | [27 empty] | 29.4118 | 952 |  |  |  |  | 1357 | [11 empty] | 9860 | 8193 | 1667
2 | 2019-02-04 | 356353 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 24.2005 | 1157 |  |  |  |  | 1678 | [11 empty] | 14722 | 6548 | 8174
2 | 2019-02-05 | 287855 | 36.9 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 33.0189 | 848 |  |  |  |  | 1188 | [11 empty] | 9497 | 5251 | 4246
2 | 2019-02-06 | 294828 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 37.234 | 752 |  |  |  |  | 1135 | [11 empty] | 6929 | 4884 | 2045
2 | 2019-02-07 | 296653 | 36 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 24.4115 | 1147 |  |  |  |  | 1151 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 14028 | 8228 | 5800
2 | 2019-02-08 | 282366 | 35.8 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1265 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15910 | 8526 | 7384
2 | 2019-02-09 | 289388 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 24.4969 | 1143 |  |  |  |  | 1508 | [11 empty] | 13688 | 10135 | 3553
2 | 2019-02-10 | 288589 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 35.2645 | 794 |  |  |  |  | 1178 | [11 empty] | 5775 | 3975 | 1800
2 | 2019-02-11 | 281284 | 36.8 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 28 | 1000 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 11600 | 6764 | 4836
2 | 2019-02-12 | 277333 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1511 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 10377 | 4638 | 5739
2 | 2019-02-13 | 280691 | 35.6 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 28.4553 | 984 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 15454 | 3521 | 11933
2 | 2019-02-14 | 280624 | 35.3 | #1: 34.4; #2: 34.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 27.1318 | 1032 |  |  |  |  | 1547 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12408 | 6912 | 5496
2 | 2019-02-15 | 280785 | 35.8 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 23.5294 | 1190 |  |  |  |  | 1384 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 15722 | 11226 | 4496
2 | 2019-02-16 | 289454 | 36.1 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 29.106 | 962 |  |  |  |  | 1009 | [11 empty] | 12212 | 10426 | 1786
2 | 2019-02-17 | 294284 | 35.9 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 27.6954 | 1011 |  |  |  |  | 1374 | [11 empty] | 6658 | 4839 | 1819
2 | 2019-02-18 | 284419 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 24.8447 | 1127 |  |  |  |  | 1639 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10363 | 7005 | 3358
2 | 2019-02-19 | 372004 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 24.4328 | 1146 |  |  |  |  | 1648 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15377 | 6903 | 8474
2 | 2019-02-20 | 342516 | 36.3 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 25.8541 | 1083 |  |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 17107 | 8993 | 8114
2 | 2019-02-21 | 303630 | 37.1 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 27.7778 | 1008 |  |  |  |  | 1351 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14135 | 5550 | 8585
2 | 2019-02-22 | 300428 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 26.5152 | 1056 |  |  |  |  | 1559 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15076 | 6021 | 9055
2 | 2019-02-23 | 306057 | 36.7 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 30.7018 | 912 |  |  |  |  | 1357 | [11 empty] | 14788 | 11404 | 3384
2 | 2019-02-24 | 303287 | 35.9 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 28.4842 | 983 |  |  |  |  | 1096 | [11 empty] | 7945 | 4260 | 3685
2 | 2019-02-25 | 293540 | 36.4 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 23.0074 | 1217 |  |  |  |  | 1752 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15663 | 6620 | 9043
2 | 2019-02-26 | 288944 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1681 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 14389 | 6538 | 7851
2 | 2019-02-27 | 284877 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 15.2009 | 1842 |  |  |  |  | 1842 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 16956 | 6228 | 10728
2 | 2019-02-28 | 291665 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 21.5219 | 1301 |  |  |  |  | 1830 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12919 | 6934 | 5985
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 372004 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.234 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17107 | 11404 | 11933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 277333 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2009 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 | 3521 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 301036.7143 | 36.2036 | #1: 36.1071; #2: 36.1071; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 26.3084 | 1095.3929 |  |  |  |  | 1453.8571 | [5 empty] | 79.0176 | [5 empty] | 12705.7857 | 6970.5 | 5735.2857
2 월 합계 |  | 8429028 | [37 empty] | 30671 |  |  |  |  | 40708 | [10 empty] | 0 | 355762 | 195174 | 160588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2019-03-01 | 289418 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 20.2312 | 1384 |  |  |  |  | 1975 | [11 empty] | 15156 | 7251 | 7905
3 | 2019-03-02 | 289974 | 36.1 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 21.9436 | 1276 |  |  |  |  | 1694 | [11 empty] | 9698 | 3802 | 5896
3 | 2019-03-03 | 298271 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1099 | [11 empty] | 6979 | 5330 | 1649
3 | 2019-03-04 | 298531 | 35.7 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 19.9715 | 1402 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12909 | 6836 | 6073
3 | 2019-03-05 | 279443 | 35.8 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 20.7869 | 1347 |  |  |  |  | 1821 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 17040 | 8499 | 8541
3 | 2019-03-06 | 290964 | 36.2 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 19.6629 | 1424 |  |  |  |  | 1864 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 20319 | 11028 | 9291
3 | 2019-03-07 | 273359 | 36.1 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 19.6906 | 1422 |  |  |  |  | 1655 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 15020 | 8023 | 6997
3 | 2019-03-08 | 289537 | 35.6 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 20.8644 | 1342 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 14589 | 6202 | 8387
3 | 2019-03-09 | 290016 | 36.3 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 21.6216 | 1295 |  |  |  |  | 1665 | [11 empty] | 17941 | 10115 | 7826
3 | 2019-03-10 | 380001 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 21.2766 | 1316 |  |  |  |  | 1699 | [11 empty] | 15290 | 5454 | 9836
3 | 2019-03-11 | 370384 | 36.2 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 29.2887 | 956 |  |  |  |  | 1297 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 13865 | 4930 | 8935
3 | 2019-03-12 | 310465 | 36.5 | #1: 36.5; #2: 36.5; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 28.1974 | 993 |  |  |  |  | 1355 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 16969 | 8166 | 8803
3 | 2019-03-13 | 299933 | 36.3 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 23.1788 | 1208 |  |  |  |  | 1568 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 15717 | 8522 | 7195
3 | 2019-03-14 | 294314 | 36.3 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 20.4529 | 1369 |  |  |  |  | 1696 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11673 | 5794 | 5879
3 | 2019-03-15 | 313544 | 35.8 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 22.2753 | 1257 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10304 | 3865 | 6439
3 | 2019-03-16 | 320075 | 35.7 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.0299 | 1271 |  |  |  |  | 1663 | [11 empty] | 8760 | 7050 | 1710
3 | 2019-03-17 | 304398 | 35.7 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1588 | [11 empty] | 8961 | 7294 | 1667
3 | 2019-03-18 | 289001 | 35.6 | #1: 35.3; #2: 35.3; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9926 | 7239 | 2687
3 | 2019-03-19 | 300548 | 36.2 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 21.756 | 1287 |  |  |  |  | 1885 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14207 | 9921 | 4286
3 | 2019-03-20 | 299249 | 36 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 21.9436 | 1276 |  |  |  |  | 1755 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12529 | 6576 | 5953
3 | 2019-03-21 | 427762 | 35.9 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 20.1294 | 1391 |  |  |  |  | 1859 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11488 | 5489 | 5999
3 | 2019-03-22 | 392152 | 35.2 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 19.1388 | 1463 |  |  |  |  | 1974 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 8862 | 7209 | 1653
3 | 2019-03-23 | 334581 | 35.3 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 22.6721 | 1235 |  |  |  |  | 1744 | [11 empty] | 7457 | 5752 | 1705
3 | 2019-03-24 | 321307 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 23.5492 | 1189 |  |  |  |  | 1624 | [11 empty] | 5193 | 3424 | 1769
3 | 2019-03-25 | 335876 | 35.1 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 34.9; #4: 34.9 | [27 empty] | 19.8441 | 1411 |  |  |  |  | 1981 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 13609 | 8780 | 4829
3 | 2019-03-26 | 303876 | 34.3 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 34.4; #4: 34.4 | [27 empty] | 27.2374 | 1028 |  |  |  |  | 1170 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 3465 | 1776 | 1689
3 | 2019-03-27 | 303131 | 35 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 20.0429 | 1397 |  |  |  |  | 1548 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 10776 | 9145 | 1631
3 | 2019-03-28 | 301195 | 35 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 34.9; #4: 34.9 | [27 empty] | 22.9885 | 1218 |  |  |  |  | 1604 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10355 | 8735 | 1620
3 | 2019-03-29 | 300488 | 35.3 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 19.2176 | 1457 |  |  |  |  | 1963 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 8363 | 6749 | 1614
3 | 2019-03-30 | 314148 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 21.9953 | 1273 |  |  |  |  | 1576 | [11 empty] | 10346 | 8714 | 1632
3 | 2019-03-31 | 305071 | 34.3 | #1: 34; #2: 34; #3: 34.6; #4: 34.6 | [27 empty] | 25.5009 | 1098 |  |  |  |  | 1580 | [11 empty] | 1764 |  | 1764
3 월 최대 |  | 427762 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2887 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20319 | 11028 | 9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 273359 | 34.3 | 34 | 34 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1388 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764 | 1776 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 313581.0323 | 35.6806 | #1: 35.6097; #2: 35.6097; #3: 35.7161; #4: 35.7161 | [27 empty] | 22.0636 | 1283.129 |  |  |  |  | 1656.5806 | [5 empty] | 78.985 | [5 empty] | 11597.7419 | 6922.3333 | 4898.7097
3 월 합계 |  | 9721012 | [37 empty] | 39777 |  |  |  |  | 51354 | [10 empty] | 0 | 359530 | 207670 | 151860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2019-04-01 | 294932 | 34.6 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 34.6; #4: 34.6 | [27 empty] | 21.6216 | 1295 |  |  |  |  | 1867 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 10909 | 9150 | 1759
4 | 2019-04-02 | 294889 | 35.4 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 20.7561 | 1349 |  |  |  |  | 1838 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 15683 | 10529 | 5154
4 | 2019-04-03 | 297651 | 35.9 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 22.3464 | 1253 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 6605 | 4565 | 2040
4 | 2019-04-04 | 299166 | 36.2 | #1: 35.9; #2: 35.9; #3: 36.5; #4: 36.5 | [27 empty] | 24.9777 | 1121 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 12581 | 10296 | 2285
4 | 2019-04-05 | 297231 | 36.7 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.9; #4: 36.9 | [27 empty] | 25.878 | 1082 |  |  |  |  | 1262 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11116 | 7367 | 3749
4 | 2019-04-06 | 301213 | 35.9 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 36.5; #4: 36.5 | [27 empty] | 24.8447 | 1127 |  |  |  |  | 1585 | [11 empty] | 5791 | 1879 | 3912
4 | 2019-04-07 | 311065 | 35.2 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 27.8884 | 1004 |  |  |  |  | 1343 | [11 empty] | 3239 | 1802 | 1437
4 | 2019-04-08 | 306488 | 34.3 | #1: 33.4; #2: 33.4; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1695 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 6438 |  | 6438
4 | 2019-04-09 | 295038 | 33.8 | #1: 32.7; #2: 32.7; #3: 34.9; #4: 34.9 | [27 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1740 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 14888 | 1696 | 13192
4 | 2019-04-10 | 385401 | 34.1 | #1: 32.8; #2: 32.8; #3: 35.3; #4: 35.3 | [27 empty] | 22.1344 | 1265 |  |  |  |  | 1778 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 17503 | 4815 | 12688
4 | 2019-04-11 | 309890 | 34.6 | #1: 33.5; #2: 33.5; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.9885 | 1218 |  |  |  |  | 1724 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9448 | 7992 | 1456
4 | 2019-04-12 | 316751 | 35.6 | #1: 35; #2: 35; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 24.2634 | 1154 |  |  |  |  | 1558 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10319 | 8875 | 1444
4 | 2019-04-13 | 305735 | 36.1 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 28.0843 | 997 |  |  |  |  | 1585 | [11 empty] | 9077 | 7624 | 1453
4 | 2019-04-14 | 303614 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 26.1194 | 1072 |  |  |  |  | 1573 | [11 empty] | 4822 | 3428 | 1394
4 | 2019-04-15 | 302434 | 35.8 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1817 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 7093 | 5689 | 1404
4 | 2019-04-16 | 307643 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 25.8303 | 1084 |  |  |  |  | 1587 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10824 | 5565 | 5259
4 | 2019-04-17 | 295060 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 22.8013 | 1228 |  |  |  |  | 1881 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 8367 | 5427 | 2940
4 | 2019-04-18 | 300333 | 36.1 | #1: 35.9; #2: 35.9; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 23.8501 | 1174 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 12610 | 2409 | 10201
4 | 2019-04-19 | 295917 | 35.6 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 24.6914 | 1134 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10873 | 4226 | 6647
4 | 2019-04-20 | 305550 | 36.3 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 23.7691 | 1178 |  |  |  |  | 1611 | [11 empty] | 7947 | 6236 | 1711
4 | 2019-04-21 | 304343 | 35.6 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.5; #4: 35.5 | [27 empty] | 28.2543 | 991 |  |  |  |  | 1633 | [11 empty] | 1658 |  | 1658
4 | 2019-04-22 | 297401 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 2130 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11264 | 8492 | 2772
4 | 2019-04-23 | 302855 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12376 | 6684 | 5692
4 | 2019-04-24 | 397960 | 37 | #1: 36.9; #2: 36.9; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 23.198 | 1207 |  |  |  |  | 1737 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11690 | 8615 | 3075
4 | 2019-04-25 | 321179 | 37 | #1: 36.9; #2: 36.9; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 23.198 | 1207 |  |  |  |  | 1737 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12802 | 3883 | 8919
4 | 2019-04-26 | 341892 | 35.9 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 21.6718 | 1292 |  |  |  |  | 1596 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10641 | 4398 | 6243
4 | 2019-04-27 | 329537 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1590 | [11 empty] | 9900 | 6163 | 3737
4 | 2019-04-28 | 302100 | 35.4 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.3; #4: 35.3 | [27 empty] | 27.8884 | 1004 |  |  |  |  | 1575 | [11 empty] | 3140 | 1358 | 1782
4 | 2019-04-29 | 336966 | 35.7 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9303 | 5487 | 3816
4 | 2019-04-30 | 380472 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 2082 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 13828 | 6312 | 7516
4 월 최대 |  | 397960 | 37 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2543 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503 | 10529 | 13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 294889 | 33.8 | 32.7 | 32.7 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7561 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 1358 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 314690.2 | 35.7267 | #1: 35.4433; #2: 35.4433; #3: 35.9733; #4: 35.9733 | [27 empty] | 23.8447 | 1183.6333 |  |  |  |  | 1676 | [5 empty] | 79.0045 | [5 empty] | 9757.8333 | 5748.6429 | 4392.4333
4 월 합계 |  | 9440706 | [37 empty] | 35509 |  |  |  |  | 50280 | [10 empty] | 0 | 292735 | 160962 | 131773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2019-05-01 | 349184 | 36.3 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 22.3108 | 1255 |  |  |  |  | 1815 | [11 empty] | 10775 | 7232 | 3543
5 | 2019-05-02 | 330264 | 36 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1701 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13104 | 3963 | 9141
5 | 2019-05-03 | 316843 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1904 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 8036 | 5805 | 2231
5 | 2019-05-04 | 307670 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 21.309 | 1314 |  |  |  |  | 1803 | [11 empty] | 11872 | 5581 | 6291
5 | 2019-05-05 | 297011 | 36 | #1: 35.9; #2: 35.9; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 20.7561 | 1349 |  |  |  |  | 1460 | [11 empty] | 4388 | 2809 | 1579
5 | 2019-05-06 | 307249 | 35.8 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1332 | [11 empty] | 7296 | 4385 | 2911
5 | 2019-05-07 | 299335 | 35.7 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 22.2576 | 1258 |  |  |  |  | 1757 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10142 | 3685 | 6457
5 | 2019-05-08 | 290859 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 19.8582 | 1410 |  |  |  |  | 2129 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10972 | 4906 | 6066
5 | 2019-05-09 | 292998 | 35.6 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 21.0526 | 1330 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9965 | 2355 | 7610
5 | 2019-05-10 | 293163 | 36.4 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 22.5624 | 1241 |  |  |  |  | 1687 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9636 | 7372 | 2264
5 | 2019-05-11 | 301152 | 36.3 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 24.8447 | 1127 |  |  |  |  | 1506 | [11 empty] | 6720 | 3045 | 3675
5 | 2019-05-12 | 295691 | 36.2 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 24.583 | 1139 |  |  |  |  | 1107 | [11 empty] | 5088 | 3510 | 1578
5 | 2019-05-13 | 296708 | 35.5 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.8013 | 1228 |  |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 2844 |  | 2844
5 | 2019-05-14 | 295863 | 35.7 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 24.1171 | 1161 |  |  |  |  | 1361 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 8277 | 2735 | 5542
5 | 2019-05-15 | 299943 | 35.8 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 27.3438 | 1024 |  |  |  |  | 1309 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15201 | 2200 | 13001
5 | 2019-05-16 | 299001 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 19.6767 | 1423 |  |  |  |  | 1833 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 14540 | 4469 | 10071
5 | 2019-05-17 | 297952 | 36.4 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 1985 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13229 | 4352 | 8877
5 | 2019-05-18 | 340240 | 36.1 | #1: 36; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 20.5429 | 1363 |  |  |  |  | 1674 | [11 empty] | 9792 | 2898 | 6894
5 | 2019-05-19 | 365144 | 35.7 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 23.1788 | 1208 |  |  |  |  | 1483 | [11 empty] | 4038 | 1377 | 2661
5 | 2019-05-20 | 408103 | 36 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 17.5439 | 1596 |  |  |  |  | 1671 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10993 | 4665 | 6328
5 | 2019-05-21 | 315123 | 35.9 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 18.1818 | 1540 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 15053 | 3876 | 11177
5 | 2019-05-22 | 301699 | 35.8 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 19.6216 | 1427 |  |  |  |  | 1610 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 11657 | 3613 | 8044
5 | 2019-05-23 | 311686 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 19.5667 | 1431 |  |  |  |  | 1781 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 6199 | 1725 | 4474
5 | 2019-05-24 | 307952 | 36.2 | #1: 35.9; #2: 35.9; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 18.5185 | 1512 |  |  |  |  | 1949 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 14801 | 4425 | 10376
5 | 2019-05-25 | 305334 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 20.9111 | 1339 |  |  |  |  | 1573 | [11 empty] | 17986 | 3308 | 14678
5 | 2019-05-26 | 319094 | 36.7 | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 21.978 | 1274 |  |  |  |  | 1203 | [11 empty] | 13747 | 5744 | 8003
5 | 2019-05-27 | 357107 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.0286 | 1398 |  |  |  |  | 2205 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 17098 | 5616 | 11482
5 | 2019-05-28 | 434213 | 36.8 | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1888 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 20405 | 6265 | 14140
5 | 2019-05-29 | 351064 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 20646 | 6099 | 14547
5 | 2019-05-30 | 324518 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 23.3918 | 1197 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 18466 | 3941 | 14525
5 | 2019-05-31 | 316566 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 22.6904 | 1234 |  |  |  |  | 1657 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 18655 | 6221 | 12434
5 월 최대 |  | 434213 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3438 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20646 | 7372 | 14678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 290859 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5439 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 | 1377 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 320281.5806 | 36.0968 | #1: 36.0258; #2: 36.0258; #3: 36.1419; #4: 36.1419 | [27 empty] | 21.4909 | 1314.871 |  |  |  |  | 1647.6774 | [5 empty] | 78.7143 | [5 empty] | 11665.1935 | 4272.5667 | 7530.4516
5 월 합계 |  | 9928729 | [37 empty] | 40761 |  |  |  |  | 51078 | [10 empty] | 0 | 361621 | 128177 | 233444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2019-06-01 | 315346 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 22.3108 | 1255 |  |  |  |  | 1350 | [11 empty] | 14341 | 4347 | 9994
6 | 2019-06-02 | 309019 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 24.4328 | 1146 |  |  |  |  | 1507 | [11 empty] | 4938 | 1282 | 3656
6 | 2019-06-03 | 301322 | 35.6 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 20.7407 | 1350 |  |  |  |  | 1945 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 6557 | 1196 | 5361
6 | 2019-06-04 | 307232 | 35.5 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.3; #4: 35.3 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1828 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 6203 | 1140 | 5063
6 | 2019-06-05 | 304276 | 35.1 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 23.3918 | 1197 |  |  |  |  | 1277 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 8828 | 238 | 8590
6 | 2019-06-06 | 319758 | 34.8 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 23.8704 | 1173 |  |  |  |  | 1393 | [11 empty] | 5553 |  | 5553
6 | 2019-06-07 | 464155 | 34.8 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 24.1379 | 1160 |  |  |  |  | 1481 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 5652 | 2020 | 3632
6 | 2019-06-08 | 392297 | 35.4 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 29.0155 | 965 |  |  |  |  | 1407 | [11 empty] | 8425 | 4316 | 4109
6 | 2019-06-09 | 336986 | 35 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 23.7087 | 1181 |  |  |  |  | 1287 | [11 empty] | 1626 |  | 1626
6 | 2019-06-10 | 321467 | 35.6 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 20.7101 | 1352 |  |  |  |  | 2104 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 8497 | 6864 | 1633
6 | 2019-06-11 | 309373 | 35.7 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1939 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 10457 | 4006 | 6451
6 | 2019-06-12 | 309044 | 35.9 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 25.248 | 1109 |  |  |  |  | 1633 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 8235 | 3469 | 4766
6 | 2019-06-13 | 309701 | 36.2 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 33.7349 | 830 |  |  |  |  | 1167 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 5348 | 3731 | 1617
6 | 2019-06-14 | 344578 | 35.7 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 25.3623 | 1104 |  |  |  |  | 470 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 4424 |  | 4424
6 | 2019-06-15 | 360197 | 35.4 | #1: 34.7; #2: 34.7; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 32.7869 | 854 |  |  |  |  | 1251 | [11 empty] | 3469 |  | 3469
6 | 2019-06-16 | 334383 | 35.6 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 31.927 | 877 |  |  |  |  | 1401 | [11 empty] | 4985 | 3395 | 1590
6 | 2019-06-17 | 312494 | 35.4 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 23.5889 | 1187 |  |  |  |  | 1563 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 1582 |  | 1582
6 | 2019-06-18 | 300378 | 35.8 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 27.1318 | 1032 |  |  |  |  | 1469 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 4983 | 3435 | 1548
6 | 2019-06-19 | 304778 | 35.7 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 36.3; #4: 36.3 | [27 empty] | 28.8066 | 972 |  |  |  |  | 1164 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 3100 | 1529 | 1571
6 | 2019-06-20 | 305872 | 36.1 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 36.5; #4: 36.5 | [27 empty] | 24.8007 | 1129 |  |  |  |  | 1336 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 12543 | 2941 | 9602
6 | 2019-06-21 | 299507 | 36.4 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.9; #4: 36.9 | [27 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1197 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 16012 | 4445 | 11567
6 | 2019-06-22 | 300113 | 36.1 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 24.2005 | 1157 |  |  |  |  | 1097 | [11 empty] | 7984 | 2034 | 5950
6 | 2019-06-23 | 296703 | 36.2 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 29.4427 | 951 |  |  |  |  | 1232 | [11 empty] | 10036 | 2908 | 7128
6 | 2019-06-24 | 290644 | 36.3 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 23.5492 | 1189 |  |  |  |  | 1203 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 16093 | 2550 | 13543
6 | 2019-06-25 | 294760 | 36 | #1: 35; #2: 35; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1256 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 20020 | 4679 | 15341
6 | 2019-06-26 | 403208 | 36.1 | #1: 34.8; #2: 34.8; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 21.8579 | 1281 |  |  |  |  | 1614 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 20262 | 4686 | 15576
6 | 2019-06-27 | 515968 | 36 | #1: 34.8; #2: 34.8; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 24.583 | 1139 |  |  |  |  | 1201 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 19856 | 4560 | 15296
6 | 2019-06-28 | 497494 | 36 | #1: 34.4; #2: 34.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 24.6696 | 1135 |  |  |  |  | 1255 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 17686 | 3265 | 14421
6 | 2019-06-29 | 445071 | 36 | #1: 34.4; #2: 34.4; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 27.532 | 1017 |  |  |  |  | 1183 | [11 empty] | 14292 | 2108 | 12184
6 | 2019-06-30 | 477590 | 35.8 | #1: 34.1; #2: 34.1; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 29.3809 | 953 |  |  |  |  | 963 | [11 empty] | 10588 | 900 | 9688
6 월 최대 |  | 515968 | 36.4 | 36.2 | 36.2 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7349 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20262 | 6864 | 15576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 290644 | 34.8 | 34.1 | 34.1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7101 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 238 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 346123.8 | 35.7333 | #1: 35.17; #2: 35.17; #3: 36.26; #4: 36.26 | [27 empty] | 25.5927 | 1111.0667 |  |  |  |  | 1372.4333 | [5 empty] | 79.3737 | [5 empty] | 9419.1667 | 3041.76 | 6884.3667
6 월 합계 |  | 10383714 | [37 empty] | 33332 |  |  |  |  | 41173 | [10 empty] | 0 | 282575 | 76044 | 206531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2019-07-01 | 460650 | 36 | #1: 34.3; #2: 34.3; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 26.8199 | 1044 |  |  |  |  | 1091 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 16939 | 3344 | 13595
7 | 2019-07-02 | 449189 | 35.9 | #1: 33.9; #2: 33.9; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 25.5242 | 1097 |  |  |  |  | 1175 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 17936 | 2530 | 15406
7 | 2019-07-03 | 403694 | 35.7 | #1: 34; #2: 34; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 23.2945 | 1202 |  |  |  |  | 1210 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 17226 | 2537 | 14689
7 | 2019-07-04 | 386388 | 35.4 | #1: 33.8; #2: 33.8; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.6049 | 1296 |  |  |  |  | 1229 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 16379 | 2353 | 14026
7 | 2019-07-05 | 368285 | 35.5 | #1: 34.1; #2: 34.1; #3: 36.9; #4: 36.9 | [27 empty] | 26.0223 | 1076 |  |  |  |  | 1223 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 15474 | 1750 | 13724
7 | 2019-07-06 | 360512 | 35.2 | #1: 33.8; #2: 33.8; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 26.3653 | 1062 |  |  |  |  | 920 | [11 empty] | 13107 |  | 13107
7 | 2019-07-07 | 341720 | 34.9 | #1: 33.5; #2: 33.5; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 26.949 | 1039 |  |  |  |  | 1193 | [11 empty] | 6284 |  | 6284
7 | 2019-07-08 | 333875 | 34.8 | #1: 33.3; #2: 33.3; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 24.7569 | 1131 |  |  |  |  | 1160 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10081 | 2173 | 7908
7 | 2019-07-09 | 320989 | 34.9 | #1: 33.5; #2: 33.5; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 24.1796 | 1158 |  |  |  |  | 1200 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 13044 | 1382 | 11662
7 | 2019-07-10 | 384897 | 34.8 | #1: 33.5; #2: 33.5; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 21.978 | 1274 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 7088 | 1544 | 5544
7 | 2019-07-11 | 486941 | 34.5 | #1: 33.4; #2: 33.4; #3: 35.5; #4: 35.5 | [27 empty] | 20.9424 | 1337 |  |  |  |  | 1445 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7088 |  | 7088
7 | 2019-07-12 | 409901 | 34.5 | #1: 33.6; #2: 33.6; #3: 35.3; #4: 35.3 | [27 empty] | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1550 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 9124 | 1958 | 7166
7 | 2019-07-13 | 372961 | 34.5 | #1: 33.8; #2: 33.8; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 20.5882 | 1360 |  |  |  |  | 1509 | [11 empty] | 7576 | 2927 | 4649
7 | 2019-07-14 | 365984 | 34.5 | #1: 33.6; #2: 33.6; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 29.9465 | 935 |  |  |  |  | 894 | [11 empty] | 1392 |  | 1392
7 | 2019-07-15 | 342608 | 34.6 | #1: 33.9; #2: 33.9; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 24.0137 | 1166 |  |  |  |  | 1131 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 11046 | 1565 | 9481
7 | 2019-07-16 | 335173 | 34.8 | #1: 34.3; #2: 34.3; #3: 35.3; #4: 35.3 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1240 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 19195 | 5638 | 13557
7 | 2019-07-17 | 333350 | 34.7 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11833 | 1267 | 10566
7 | 2019-07-18 | 432541 | 34.8 | #1: 34.4; #2: 34.4; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 20.2312 | 1384 |  |  |  |  | 1537 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 13815 | 3007 | 10808
7 | 2019-07-19 | 420013 | 34.6 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 34.9; #4: 34.9 | [27 empty] | 20.0429 | 1397 |  |  |  |  | 1467 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 8224 |  | 8224
7 | 2019-07-20 | 466928 | 34.3 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 34.4; #4: 34.4 | [27 empty] | 20.9895 | 1334 |  |  |  |  | 1497 | [11 empty] | 7850 | 839 | 7011
7 | 2019-07-21 | 495017 | 34 | #1: 33.9; #2: 33.9; #3: 34; #4: 34 | [27 empty] | 24.3056 | 1152 |  |  |  |  | 1251 | [11 empty] | 4924 |  | 4924
7 | 2019-07-22 | 451165 | 34.2 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 34.2; #4: 34.2 | [27 empty] | 21.6049 | 1296 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 9741 | 1868 | 7873
7 | 2019-07-23 | 448118 | 34.5 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 34.3; #4: 34.3 | [27 empty] | 21.756 | 1287 |  |  |  |  | 1226 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12427 | 2801 | 9626
7 | 2019-07-24 | 459449 | 34.4 | #1: 34.4; #2: 34.4; #3: 34.3; #4: 34.3 | [27 empty] | 20.8024 | 1346 |  |  |  |  | 1368 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 8717 | 235 | 8482
7 | 2019-07-25 | 420982 | 34.6 | #1: 34.7; #2: 34.7; #3: 34.5; #4: 34.5 | [27 empty] | 23.431 | 1195 |  |  |  |  | 1327 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 8402 | 3775 | 4627
7 | 2019-07-26 | 422711 | 34.5 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 34.4; #4: 34.4 | [27 empty] | 22.4359 | 1248 |  |  |  |  | 1282 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 6128 |  | 6128
7 | 2019-07-27 | 428145 | 34.7 | #1: 34.7; #2: 34.7; #3: 34.6; #4: 34.6 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 9965 | 2366 | 7599
7 | 2019-07-28 | 417586 | 34.5 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 34.3; #4: 34.3 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1279 | [11 empty] | 1768 |  | 1768
7 | 2019-07-29 | 410459 | 34.8 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 34.7; #4: 34.7 | [27 empty] | 23.2365 | 1205 |  |  |  |  | 1357 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10123 | 2240 | 7883
7 | 2019-07-30 | 384662 | 34.8 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 34.7; #4: 34.7 | [27 empty] | 23.7489 | 1179 |  |  |  |  | 1369 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 5693 |  | 5693
7 | 2019-07-31 | 415501 | 35.3 | #1: 35.3; #2: 35.3; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 20.1584 | 1389 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10062 | 2648 | 7414
7 월 최대 |  | 495017 | 36 | 35.3 | 35.3 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9465 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19195 | 5638 | 15406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 320989 | 34 | 33.3 | 33.3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.788 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 235 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 404206.2581 | 34.8129 | #1: 34.1323; #2: 34.1323; #3: 35.4387; #4: 35.4387 | [27 empty] | 23.0753 | 1225.9677 |  |  |  |  | 1306.4839 | [5 empty] | 79.3304 | [5 empty] | 10279.0645 | 2306.6818 | 8642.0645
7 월 합계 |  | 12530394 | [37 empty] | 38005 |  |  |  |  | 40501 | [10 empty] | 0 | 318651 | 50747 | 267904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2019-08-01 | 359143 | 35.2 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 21.7391 | 1288 |  |  |  |  | 1201 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11461 | 1997 | 9464
8 | 2019-08-02 | 358915 | 35.5 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.5; #4: 35.5 | [27 empty] | 21.7391 | 1288 |  |  |  |  | 1425 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 7991 | 2526 | 5465
8 | 2019-08-03 | 339564 | 35.5 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 63.3484 | 442 |  |  |  |  | 272 | [11 empty] | 1610 |  | 1610
8 | 2019-08-04 | 343184 | 35.4 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.3; #4: 35.3 | [27 empty] | 26.3653 | 1062 |  |  |  |  | 791 | [11 empty] | 1264 |  | 1264
8 | 2019-08-05 | 342092 | 35.2 | #1: 35.3; #2: 35.3; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1548 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 4304 |  | 4304
8 | 2019-08-06 | 378532 | 35.5 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.4; #4: 35.4 | [27 empty] | 24.9332 | 1123 |  |  |  |  | 1190 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 5835 | 1053 | 4782
8 | 2019-08-07 | 437722 | 35.4 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 35.3; #4: 35.3 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1149 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 4601 | 276 | 4325
8 | 2019-08-08 | 423820 | 35.3 | #1: 35.3; #2: 35.3; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 19.5394 | 1433 |  |  |  |  | 1375 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 4919 |  | 4919
8 | 2019-08-09 | 411317 | 35.2 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 21.5716 | 1298 |  |  |  |  | 1346 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 4756 |  | 4756
8 | 2019-08-10 | 391834 | 35.1 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 39.7727 | 704 |  |  |  |  | 705 | [11 empty] | 3741 |  | 3741
8 | 2019-08-11 | 361432 | 35.1 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 35.2645 | 794 |  |  |  |  | 673
8 | 2019-08-12 | 373638 | 35 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 34.9; #4: 34.9 | [27 empty] | 22.1344 | 1265 |  |  |  |  | 1394 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 1838 |  | 1838
8 | 2019-08-13 | 357351 | 35 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 34.8; #4: 34.8 | [27 empty] | 26.0223 | 1076 |  |  |  |  | 1134 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 1211 |  | 1211
8 | 2019-08-14 | 363759 | 35 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 34.9; #4: 34.9 | [27 empty] | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 5725 |  | 5725
8 | 2019-08-15 | 411397 | 35.3 | #1: 35.3; #2: 35.3; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1484 | [11 empty] | 8282 | 1696 | 6586
8 | 2019-08-16 | 377506 | 35.7 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.5; #4: 35.5 | [27 empty] | 19.1518 | 1462 |  |  |  |  | 1395 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 8052 | 3000 | 5052
8 | 2019-08-17 | 356409 | 35.6 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.5; #4: 35.5 | [27 empty] | 19.6906 | 1422 |  |  |  |  | 1510 | [11 empty] | 3762 |  | 3762
8 | 2019-08-18 | 363335 | 35.8 | #1: 35.9; #2: 35.9; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 31.1457 | 899 |  |  |  |  | 954 | [11 empty] | 3376 | 1830 | 1546
8 | 2019-08-19 | 339838 | 35.8 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 22.1694 | 1263 |  |  |  |  | 1255 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 1648 |  | 1648
8 | 2019-08-20 | 332068 | 36.2 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 17.5549 | 1595 |  |  |  |  | 1744 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 9851 | 3262 | 6589
8 | 2019-08-21 | 343725 | 36.4 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.5; #4: 36.5 | [27 empty] | 18.4697 | 1516 |  |  |  |  | 1689 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 12866 | 1889 | 10977
8 | 2019-08-22 | 453732 | 36.5 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.5; #4: 36.5 | [27 empty] | 20.8488 | 1343 |  |  |  |  | 1403 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 9722 | 1913 | 7809
8 | 2019-08-23 | 432465 | 36.5 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 21.2928 | 1315 |  |  |  |  | 1442 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 7646 | 1625 | 6021
8 | 2019-08-24 | 426741 | 36.3 | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 21.8579 | 1281 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 4883 | 757 | 4126
8 | 2019-08-25 | 374925 | 36 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.1; #4: 36.1 | [27 empty] | 21.6551 | 1293 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 2824 |  | 2824
8 | 2019-08-26 | 370476 | 35.8 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.9; #4: 35.9 | [27 empty] | 21.7729 | 1286 |  |  |  |  | 1438 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 8334 |  | 8334
8 | 2019-08-27 | 411822 | 35.6 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 21.8409 | 1282 |  |  |  |  | 1518 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 8519 | 628 | 7891
8 | 2019-08-28 | 373192 | 35.8 | #1: 35.9; #2: 35.9; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 19.3772 | 1445 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 6974 | 2851 | 4123
8 | 2019-08-29 | 369965 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 17.7665 | 1576 |  |  |  |  | 1795 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 4813 | 3079 | 1734
8 | 2019-08-30 | 360995 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.5; #4: 36.5 | [27 empty] | 20.3636 | 1375 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11041 | 3807 | 7234
8 | 2019-08-31 | 349481 | 36.6 | #1: 36.4; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.5242 | 1097 |  |  |  |  | 1130 | [11 empty] | 4305 | 2574 | 1731
8 월 최대 |  | 453732 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3484 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12866 | 3807 | 10977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 332068 | 35 | 35.1 | 35.1 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5549 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 276 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 377108.871 | 35.6742 | #1: 35.6677; #2: 35.6677; #3: 35.629; #4: 35.629 | [27 empty] | 24.1393 | 1241.7419 |  |  |  |  | 1306.129 | [5 empty] | 78.7905 | [5 empty] | 5871.8 | 2044.8824 | 4713.0333
8 월 합계 |  | 11690375 | [37 empty] | 38494 |  |  |  |  | 40490 | [10 empty] | 0 | 176154 | 34763 | 141391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2019-09-01 | 344867 | 36.3 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.2; #4: 36.2 | [27 empty] | 20.9895 | 1334 |  |  |  |  | 1309 | [11 empty] | 1756 |  | 1756
9 | 2019-09-02 | 399345 | 36.4 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 6058 | 2920 | 3138
9 | 2019-09-03 | 393693 | 36.7 | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 23.0074 | 1217 |  |  |  |  | 1301 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9155 | 3007 | 6148
9 | 2019-09-04 | 394070 | 37 | #1: 36.9; #2: 36.9; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 26.949 | 1039 |  |  |  |  | 1039 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 7689 | 2599 | 5090
9 | 2019-09-05 | 415438 | 37.2 | #1: 37.1; #2: 37.1; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1323 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 9594 | 2934 | 6660
9 | 2019-09-06 | 392735 | 37.4 | #1: 37.3; #2: 37.3; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.1439 | 1390 |  |  |  |  | 1615 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 14421 | 2818 | 11603
9 | 2019-09-07 | 461047 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.1346 | 1114 |  |  |  |  | 1082 | [11 empty] | 6062 | 2540 | 3522
9 | 2019-09-08 | 407168 | 36.5 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 23.8298 | 1175 |  |  |  |  | 1215 | [11 empty] | 1222 |  | 1222
9 | 2019-09-09 | 403788 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 36.9; #4: 36.9 | [27 empty] | 18.9959 | 1474 |  |  |  |  | 1377 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 7084 | 2629 | 4455
9 | 2019-09-10 | 375483 | 34.4 | #1: 34.5; #2: 34.5; #3: 34.2; #4: 34.2 | [27 empty] | 17.6322 | 1588 |  |  |  |  | 1430 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10111 | 2957 | 7154
9 | 2019-09-11 | 443568 | 34.4 | #1: 34.5; #2: 34.5; #3: 34.3; #4: 34.3 | [27 empty] | 19.2044 | 1458 |  |  |  |  | 1551 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9336 | 2642 | 6694
9 | 2019-09-12 | 418067 | 34.9 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 34.7; #4: 34.7 | [27 empty] | 18.17 | 1541 |  |  |  |  | 1039 | [11 empty] | 11189 | 4902 | 6287
9 | 2019-09-13 | 348076 | 34.8 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 34.7; #4: 34.7 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 1007 | [11 empty] | 5294 | 2421 | 2873
9 | 2019-09-14 | 345054 | 34.2 | #1: 34.1; #2: 34.1; #3: 34.2; #4: 34.2 | [27 empty] | 20.1149 | 1392 |  |  |  |  | 1056 | [11 empty] | 1688 |  | 1688
9 | 2019-09-15 | 355732 | 33.7 | #1: 33.7; #2: 33.7; #3: 33.6; #4: 33.6 | [27 empty] | 26.3653 | 1062 |  |  |  |  | 739 | [11 empty] | 1699 |  | 1699
9 | 2019-09-16 | 364116 | 35.1 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 21.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1354 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 8017 | 6326 | 1691
9 | 2019-09-17 | 326956 | 35.8 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 19.5258 | 1434 |  |  |  |  | 2038 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 15649 | 6361 | 9288
9 | 2019-09-18 | 326695 | 35.7 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 23.6088 | 1186 |  |  |  |  | 1334 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8268 | 1407 | 6861
9 | 2019-09-19 | 336542 | 35.6 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 17.316 | 1617 |  |  |  |  | 1817 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11565 | 4610 | 6955
9 | 2019-09-20 | 325022 | 35.4 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 18.9959 | 1474 |  |  |  |  | 1323 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 8251 | 1226 | 7025
9 | 2019-09-21 | 435181 | 35 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 34.8; #4: 34.8 | [27 empty] | 21.2282 | 1319 |  |  |  |  | 1278 | [11 empty] | 5786 | 3208 | 2578
9 | 2019-09-22 | 500010 | 34.2 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 34.2; #4: 34.2 | [27 empty] | 23.8298 | 1175 |  |  |  |  | 982 | [11 empty] | 1928 |  | 1928
9 | 2019-09-23 | 480375 | 26.8 | #1: 34.7; #2: 34.7; #3: 34.4; #4: 3.4 | [27 empty] | 20.5882 | 1360 |  |  |  |  | 1446 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 4834 | 4034 | 800
9 | 2019-09-24 | 481491 | 34.7 | #1: 34.7; #2: 34.7; #3: 34.6; #4: 34.6 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1255 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 5441 | 4622 | 819
9 | 2019-09-25 | 437852 | 34.8 | #1: 34.8; #2: 34.8; #3: 34.7; #4: 34.7 | [27 empty] | 18.2173 | 1537 |  |  |  |  | 1441 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 6056 | 4202 | 1854
9 | 2019-09-26 | 415110 | 35.9 | #1: 35.9; #2: 35.9; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 20.8333 | 1344 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10731 | 8442 | 2289
9 | 2019-09-27 | 389926 | 35.4 | #1: 35.6; #2: 35.6; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 9706 | 2542 | 7164
9 | 2019-09-28 | 486471 | 35.1 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 19.8441 | 1411 |  |  |  |  | 1272 | [11 empty] | 4850 | 3066 | 1784
9 | 2019-09-29 | 472707 | 34.5 | #1: 34.5; #2: 34.5; #3: 34.5; #4: 34.5 | [27 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1028 | [11 empty] | 1774 |  | 1774
9 | 2019-09-30 | 453143 | 34.4 | #1: 34.3; #2: 34.3; #3: 34.4; #4: 34.4 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 1667 | [11 empty] | 4421 | 2713 | 1708
9 월 최대 |  | 500010 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.949 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15649 | 8442 | 11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 325022 | 26.8 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.316 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1226 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 404324.2667 | 35.2067 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.38; #4: 34.3467 | [27 empty] | 21.2495 | 1334.3 |  |  |  |  | 1325.5 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 6987.8333 | 3547 | 4150.2333
9 월 합계 |  | 12129728 | [37 empty] | 40029 |  |  |  |  | 39765 | [10 empty] | 0 | 209635 | 85128 | 124507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2019-10-01 | 458334 | 35.1 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35; #4: 35 | [27 empty] | 18.0762 | 1549 |  |  |  |  | 1667 | [11 empty] | 10137 | 6081 | 4056
10 | 2019-10-02 | 470749 | 35.1 | #1: 35; #2: 35; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 18.6047 | 1505 |  |  |  |  | 1406 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10468 | 4327 | 6141
10 | 2019-10-03 | 506155 | 35.4 | #1: 35.2; #2: 35.2; #3: 35.5; #4: 35.5 | [27 empty] | 19.7183 | 1420 |  |  |  |  | 1485 | [11 empty] | 8919 | 4993 | 3926
10 | 2019-10-04 | 499659 | 35.1 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.1; #4: 35.1 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 4351 | 2620 | 1731
10 | 2019-10-05 | 484069 | 35.7 | #1: 35.7; #2: 35.7; #3: 35.6; #4: 35.6 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1074 | [11 empty] | 8647 | 6996 | 1651
10 | 2019-10-06 | 438641 | 35.2 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 30.2376 | 926 |  |  |  |  | 855 | [11 empty] | 1811 |  | 1811
10 | 2019-10-07 | 418006 | 35.5 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 35.5; #4: 35.5 | [27 empty] | 18.3126 | 1529 |  |  |  |  | 1699 | [11 empty] | 7836 | 6075 | 1761
10 | 2019-10-08 | 399052 | 36.4 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 18.58 | 1507 |  |  |  |  | 1798 | [11 empty] | 15108 | 10006 | 5102
10 | 2019-10-09 | 390422 | 36.7 | #1: 36.5; #2: 36.5; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.8955 | 1340 |  |  |  |  | 1198 | [11 empty] | 15195 | 6859 | 8336
10 | 2019-10-10 | 368096 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 21.148 | 1324 |  |  |  |  | 1351 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 21856 | 8184 | 13672
10 | 2019-10-11 | 362470 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 979 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 18681 | 4520 | 14161
10 | 2019-10-12 | 362913 | 37.1 | #1: 37.1; #2: 37.1; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 21.4724 | 1304 |  |  |  |  | 1530 | [11 empty] | 15730 | 6655 | 9075
10 | 2019-10-13 | 358724 | 37.2 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 28.9855 | 966 |  |  |  |  | 893 | [11 empty] | 12319 | 4760 | 7559
10 | 2019-10-14 | 351868 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 22.3642 | 1252 |  |  |  |  | 1270 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 18368 | 5423 | 12945
10 | 2019-10-15 | 336978 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1369 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 18358 | 5551 | 12807
10 | 2019-10-16 | 338508 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.8722 | 1409 |  |  |  |  | 1475 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13616 | 3974 | 9642
10 | 2019-10-17 | 339914 | 36.8 | #1: 37; #2: 37; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1210 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10307 | 3984 | 6323
10 | 2019-10-18 | 422182 | 37.5 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 24.2634 | 1154 |  |  |  |  | 1245 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14868 | 7091 | 7777
10 | 2019-10-19 | 392590 | 37.1 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1120 | [11 empty] | 5312 | 3487 | 1825
10 | 2019-10-20 | 378923 | 36 | #1: 36; #2: 36; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 24.4328 | 1146 |  |  |  |  | 1292 | [11 empty] | 1772 |  | 1772
10 | 2019-10-21 | 358302 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1619 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9201 | 7485 | 1716
10 | 2019-10-22 | 347209 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1231 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 9710 | 4301 | 5409
10 | 2019-10-23 | 339694 | 36.5 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 20.7407 | 1350 |  |  |  |  | 1329 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 5150 | 3287 | 1863
10 | 2019-10-24 | 342541 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 23.1788 | 1208 |  |  |  |  | 1216 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 7855 | 6069 | 1786
10 | 2019-10-25 | 341143 | 35.3 | #1: 34.5; #2: 34.5; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 1266 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 11942 | 7531 | 4411
10 | 2019-10-26 | 338823 | 35 | #1: 34; #2: 34; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 27.6134 | 1014 |  |  |  |  | 911 | [11 empty] | 5609 | 3807 | 1802
10 | 2019-10-27 | 335038 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 25.2936 | 1107 |  |  |  |  | 780 | [11 empty] | 1946 |  | 1946
10 | 2019-10-28 | 338667 | 37.1 | #1: 37.1; #2: 37.1; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 7850 | 5954 | 1896
10 | 2019-10-29 | 320659 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 22.508 | 1244 |  |  |  |  | 686 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 8348 | 6431 | 1917
10 | 2019-10-30 | 324261 | 38.4 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.9436 | 1276 |  |  |  |  | 1343 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11958 | 8682 | 3276
10 | 2019-10-31 | 320821 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.7715 | 1348 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9113 | 5863 | 3250
10 월 최대 |  | 506155 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2376 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21856 | 10006 | 14161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 320659 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0762 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 2620 | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 380174.5484 | 36.5968 | #1: 36.4806; #2: 36.4806; #3: 36.671; #4: 36.671 | [27 empty] | 22.06 | 1288.6774 |  |  |  |  | 1277.0968 | [5 empty] | 78.9882 | [5 empty] | 10398.0968 | 5749.8571 | 5204.6774
10 월 합계 |  | 11785411 | [37 empty] | 39949 |  |  |  |  | 39590 | [10 empty] | 0 | 322341 | 160996 | 161345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2019-11-01 | 321904 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.5676 | 1508 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 8839 | 6931 | 1908
11 | 2019-11-02 | 323878 | 38.6 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 22.3642 | 1252 |  |  |  |  | 1207 | [11 empty] | 7671 | 5827 | 1844
11 | 2019-11-03 | 336343 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 27.7502 | 1009 |  |  |  |  | 985 | [11 empty] | 2961 | 1055 | 1906
11 | 2019-11-04 | 323605 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1662 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10496 | 7340 | 3156
11 | 2019-11-05 | 323428 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 13007 | 5821 | 7186
11 | 2019-11-06 | 329417 | 38.4 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.6383 | 1294 |  |  |  |  | 1278 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 10642 | 4639 | 6003
11 | 2019-11-07 | 318080 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.3785 | 1374 |  |  |  |  | 1425 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 7860 | 4869 | 2991
11 | 2019-11-08 | 310714 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.1729 | 1388 |  |  |  |  | 1451 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 8905 | 6007 | 2898
11 | 2019-11-09 | 319744 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1291 | [11 empty] | 9142 | 6145 | 2997
11 | 2019-11-10 | 314651 | 38.3 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 28.4842 | 983 |  |  |  |  | 936 | [11 empty] | 6129 | 4191 | 1938
11 | 2019-11-11 | 348602 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1411 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 8638 | 6713 | 1925
11 | 2019-11-12 | 308673 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1295 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 8581 | 5004 | 3577
11 | 2019-11-13 | 304598 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.3904 | 1309 |  |  |  |  | 1339 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10646 | 6810 | 3836
11 | 2019-11-14 | 307997 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1307 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 6659 | 4575 | 2084
11 | 2019-11-15 | 305203 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 23.2558 | 1204 |  |  |  |  | 1269 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 6691 | 4635 | 2056
11 | 2019-11-16 | 309098 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1304 | [11 empty] | 9164 | 7230 | 1934
11 | 2019-11-17 | 305902 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 28 | 1000 |  |  |  |  | 1089 | [11 empty] | 6961 | 5062 | 1899
11 | 2019-11-18 | 415457 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1345 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9533 | 7643 | 1890
11 | 2019-11-19 | 313348 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.3108 | 1255 |  |  |  |  | 1296 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 9295 | 7214 | 2081
11 | 2019-11-20 | 311447 | 39.4 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1345 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 9832 | 7725 | 2107
11 | 2019-11-21 | 310152 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 20.8644 | 1342 |  |  |  |  | 1332 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 9512 | 7478 | 2034
11 | 2019-11-22 | 311567 | 39.2 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 21.7054 | 1290 |  |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 7750 | 5745 | 2005
11 | 2019-11-23 | 318344 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 22.8945 | 1223 |  |  |  |  | 1319 | [11 empty] | 8929 | 7005 | 1924
11 | 2019-11-24 | 307747 | 40 | #1: 40; #2: 40; #3: 40; #4: 40 | [27 empty] | 27.3438 | 1024 |  |  |  |  | 1078 | [11 empty] | 12265 | 10420 | 1845
11 | 2019-11-25 | 308265 | 39.5 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 24.0137 | 1166 |  |  |  |  | 1197 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 7232 | 5284 | 1948
11 | 2019-11-26 | 294780 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 49.5575 | 565 |  |  |  |  | 623 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10277 | 8344 | 1933
11 | 2019-11-27 | 297283 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 26.1682 | 1070 |  |  |  |  | 993 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8077 | 6123 | 1954
11 | 2019-11-28 | 301826 | 40 | #1: 40; #2: 40; #3: 40; #4: 40 | [27 empty] | 25.1799 | 1112 |  |  |  |  | 973 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 7212 | 5261 | 1951
11 | 2019-11-29 | 302293 | 39.8 | #1: 39.8; #2: 39.8; #3: 39.8; #4: 39.8 | [27 empty] | 24.2005 | 1157 |  |  |  |  | 970 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9465 | 7495 | 1970
11 | 2019-11-30 | 307091 | 40.2 | #1: 40.2; #2: 40.2; #3: 40.1; #4: 40.1 | [27 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 1194 | [11 empty] | 6862 | 4883 | 1979
11 월 최대 |  | 415457 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5575 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13007 | 10420 | 7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 294780 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5676 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2961 | 1055 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 317047.9 | 38.78 | #1: 38.7467; #2: 38.7467; #3: 38.79; #4: 38.79 | [27 empty] | 23.7423 | 1217 |  |  |  |  | 1241.6667 | [5 empty] | 79.3476 | [5 empty] | 8641.1 | 6115.8 | 2525.3
11 월 합계 |  | 9511437 | [37 empty] | 36510 |  |  |  |  | 37250 | [10 empty] | 0 | 259233 | 183474 | 75759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2019-12-01 | 330865 | 40.3 | #1: 40.4; #2: 40.4; #3: 40.2; #4: 40.2 | [27 empty] | 27.0793 | 1034 |  |  |  |  | 1049 | [11 empty] | 8605 | 6590 | 2015
12 | 2019-12-02 | 385106 | 40.5 | #1: 40.7; #2: 40.7; #3: 40.3; #4: 40.3 | [27 empty] | 20.5429 | 1363 |  |  |  |  | 1323 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12006 | 9915 | 2091
12 | 2019-12-03 | 327428 | 40 | #1: 40; #2: 40; #3: 40; #4: 40 | [27 empty] | 20.2899 | 1380 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 9882 | 7789 | 2093
12 | 2019-12-04 | 320971 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.0994 | 1267 |  |  |  |  | 1310 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12593 | 10476 | 2117
12 | 2019-12-05 | 316556 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.49 | 1245 |  |  |  |  | 1319 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 12133 | 10014 | 2119
12 | 2019-12-06 | 306549 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 21.7729 | 1286 |  |  |  |  | 1035 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9928 | 7759 | 2169
12 | 2019-12-07 | 315260 | 39.6 | #1: 39.6; #2: 39.6; #3: 39.6; #4: 39.6 | [27 empty] | 24.9554 | 1122 |  |  |  |  | 1160 | [11 empty] | 11637 | 9511 | 2126
12 | 2019-12-08 | 314799 | 40.1 | #1: 40.4; #2: 40.4; #3: 39.8; #4: 39.8 | [27 empty] | 30.5344 | 917 |  |  |  |  | 1026 | [11 empty] | 9425 | 7378 | 2047
12 | 2019-12-09 | 306789 | 40.6 | #1: 40.4; #2: 40.4; #3: 40.7; #4: 40.7 | [27 empty] | 25.2025 | 1111 |  |  |  |  | 1140 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12418 | 10352 | 2066
12 | 2019-12-10 | 304301 | 40.9 | #1: 40.8; #2: 40.8; #3: 41; #4: 41 | [27 empty] | 25.2252 | 1110 |  |  |  |  | 1180 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 11565 | 9526 | 2039
12 | 2019-12-11 | 311198 | 39.7 | #1: 39.7; #2: 39.7; #3: 39.7; #4: 39.7 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1312 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9239 | 4728 | 4511
12 | 2019-12-12 | 300710 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.5806 | 1240 |  |  |  |  | 1231 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10563 | 2658 | 7905
12 | 2019-12-13 | 301500 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.9508 | 1220 |  |  |  |  | 1197 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 11898 | 9087 | 2811
12 | 2019-12-14 | 312468 | 39.1 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 23.2751 | 1203 |  |  |  |  | 938 | [11 empty] | 12411 | 7859 | 4552
12 | 2019-12-15 | 308251 | 39.5 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 25.5708 | 1095 |  |  |  |  | 1115 | [11 empty] | 11527 | 9474 | 2053
12 | 2019-12-16 | 302507 | 39.3 | #1: 39; #2: 39; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 10681 | 7858 | 2823
12 | 2019-12-17 | 289173 | 39.4 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.4; #4: 39.4 | [27 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1212 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 21508 | 10265 | 11243
12 | 2019-12-18 | 300235 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 18.8679 | 1484 |  |  |  |  | 1499 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 16015 | 7566 | 8449
12 | 2019-12-19 | 298050 | 38.9 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1363 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 21624 | 8167 | 13457
12 | 2019-12-20 | 295599 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.774 | 1416 |  |  |  |  | 1382 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 24221 | 10264 | 13957
12 | 2019-12-21 | 305833 | 39.4 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1275 | [11 empty] | 18942 | 7391 | 11551
12 | 2019-12-22 | 297578 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 23.6287 | 1185 |  |  |  |  | 1199 | [11 empty] | 14190 | 7626 | 6564
12 | 2019-12-23 | 297173 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 19.4175 | 1442 |  |  |  |  | 1358 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 18359 | 7491 | 10868
12 | 2019-12-24 | 285811 | 39.5 | #1: 39.6; #2: 39.6; #3: 39.4; #4: 39.4 | [27 empty] | 20.5882 | 1360 |  |  |  |  | 1065 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 19552 | 8049 | 11503
12 | 2019-12-25 | 288188 | 39.2 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1111 | [11 empty] | 13260 | 3136 | 10124
12 | 2019-12-26 | 294880 | 38.6 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1268 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 9773 | 7456 | 2317
12 | 2019-12-27 | 294287 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 19.6353 | 1426 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 12281 | 10140 | 2141
12 | 2019-12-28 | 292105 | 39.3 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.4; #4: 39.4 | [27 empty] | 22.1694 | 1263 |  |  |  |  | 1229 | [11 empty] | 11972 | 9889 | 2083
12 | 2019-12-29 | 278067 | 39.3 | #1: 39.4; #2: 39.4; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 25.5708 | 1095 |  |  |  |  | 1049 | [11 empty] | 9621 | 7550 | 2071
12 | 2019-12-30 | 344336 | 39.5 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 20.1729 | 1388 |  |  |  |  | 1268 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 13169 | 10723 | 2446
12 | 2019-12-31 | 294050 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 19.1126 | 1465 |  |  |  |  | 1142 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 11985 | 6712 | 5273
12 월 최대 |  | 385106 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5344 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24221 | 10723 | 13957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 278067 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8679 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8605 | 2658 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 307116.871 | 39.3548 | #1: 39.3419; #2: 39.3419; #3: 39.3548; #4: 39.3548 | [27 empty] | 22.4346 | 1263.3548 |  |  |  |  | 1230.0323 | [5 empty] | 79.4571 | [5 empty] | 13322.0323 | 8174.1613 | 5147.871
12 월 합계 |  | 9520623 | [37 empty] | 39164 |  |  |  |  | 38131 | [10 empty] | 0 | 412983 | 253399 | 159584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2020년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 507574 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.533 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17059 | 11493 | 11679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 최소값 |  | 0 | 27.8 | 36 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2672 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 350881.347 | 38.3123 | #1: 38.3951; #2: 38.4093; #3: 37.9904; #4: 38.4052 | [27 empty] | 20.3716 | 1392.7322 |  |  |  |  | 1437.1284 | [5 empty] | 79.1053 | [5 empty] | 8957.6284 | 6489.9315 | 2576.9603
총 합계(연누계) |  | 128422573 | [37 empty] | 508436 |  |  |  |  | 524366 | [10 empty] | 0 | 3269082 | 2361053 | 908029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 합계(일평균) |  | 350881.347 | [37 empty] | 1392.7322 |  |  |  |  | 1437.1284 | [11 empty] | 8957.6284 | 6489.9315 | 2576.9603
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2020-01-01 | 284464 | 38.4 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.8458 | 1569 |  |  |  |  | 1433 | [11 empty] | 11361 | 9157 | 2204
1 | 2020-01-02 | 296944 | 38.8 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.9; #4: 38.9 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 1389 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 13197 | 10414 | 2783
1 | 2020-01-03 | 288039 | 38.5 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.6667 | 1500 |  |  |  |  | 1502 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 14687 | 10313 | 4374
1 | 2020-01-04 | 308747 | 39.3 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.4; #4: 39.4 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1397 | [11 empty] | 12398 | 10358 | 2040
1 | 2020-01-05 | 281497 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 23.8704 | 1173 |  |  |  |  | 1181 | [11 empty] | 12468 | 10406 | 2062
1 | 2020-01-06 | 331302 | 39.5 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 21.756 | 1287 |  |  |  |  | 1279 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 15595 | 10410 | 5185
1 | 2020-01-07 | 410779 | 39.1 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 20.6034 | 1359 |  |  |  |  | 1384 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 13523 | 6859 | 6664
1 | 2020-01-08 | 421677 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 19.1126 | 1465 |  |  |  |  | 1229 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 13744 | 7841 | 5903
1 | 2020-01-09 | 350644 | 38.4 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.7183 | 1420 |  |  |  |  | 1159 | [11 empty] | 11208 | 9097 | 2111
1 | 2020-01-10 | 327234 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.7778 | 1575 |  |  |  |  | 1606 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12662 | 10562 | 2100
1 | 2020-01-11 | 322580 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.7668 | 1492 |  |  |  |  | 1515 | [11 empty] | 12642 | 10555 | 2087
1 | 2020-01-12 | 321826 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 21.0526 | 1330 |  |  |  |  | 1313 | [11 empty] | 12123 | 10076 | 2047
1 | 2020-01-13 | 303721 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 16.9389 | 1653 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 11146 | 9015 | 2131
1 | 2020-01-14 | 295727 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.7665 | 1576 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12717 | 10554 | 2163
1 | 2020-01-15 | 307143 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.1347 | 1544 |  |  |  |  | 1161 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 12643 | 10502 | 2141
1 | 2020-01-16 | 298366 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.6101 | 1590 |  |  |  |  | 1176 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 13919 | 10543 | 3376
1 | 2020-01-17 | 298653 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 12564 | 10522 | 2042
1 | 2020-01-18 | 326462 | 39.1 | #1: 39; #2: 39; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1652 | [11 empty] | 13208 | 11171 | 2037
1 | 2020-01-19 | 307107 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 19.3906 | 1444 |  |  |  |  | 1483 | [11 empty] | 11924 | 9885 | 2039
1 | 2020-01-20 | 303572 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 18.3126 | 1529 |  |  |  |  | 1487 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 9967 | 7879 | 2088
1 | 2020-01-21 | 305132 | 39.4 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 18.4697 | 1516 |  |  |  |  | 1566 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12245 | 10183 | 2062
1 | 2020-01-22 | 309404 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 18.8806 | 1483 |  |  |  |  | 1522 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10952 | 8881 | 2071
1 | 2020-01-23 | 353675 | 39.4 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 17.1569 | 1632 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 14132 | 11493 | 2639
1 | 2020-01-24 | 331074 | 39.4 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 19.4715 | 1438 |  |  |  |  | 1269 | [11 empty] | 12428 | 9634 | 2794
1 | 2020-01-25 | 313062 | 39.7 | #1: 39.6; #2: 39.6; #3: 39.8; #4: 39.8 | [27 empty] | 19.4986 | 1436 |  |  |  |  | 1535 | [11 empty] | 14580 | 11446 | 3134
1 | 2020-01-26 | 290600 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1646 | [11 empty] | 12114 | 4676 | 7438
1 | 2020-01-27 | 395642 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 18.6047 | 1505 |  |  |  |  | 1512 | [11 empty] | 13898 | 8316 | 5582
1 | 2020-01-28 | 400268 | 38.8 | #1: 38.9; #2: 38.9; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.0736 | 1468 |  |  |  |  | 1438 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 14414 | 8792 | 5622
1 | 2020-01-29 | 397477 | 39.4 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 17.5659 | 1594 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 14896 | 11265 | 3631
1 | 2020-01-30 | 384190 | 39.5 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1377 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 13330 | 11490 | 1840
1 | 2020-01-31 | 369172 | 39.2 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 17.8004 | 1573 |  |  |  |  | 1272 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 13585 | 7445 | 6140
1 월 최대 |  | 421677 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8704 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15595 | 11493 | 7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 281497 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9389 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9967 | 4676 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 330199.3548 | 38.871 | #1: 38.8032; #2: 38.8032; #3: 38.9129; #4: 38.9129 | [27 empty] | 19.2371 | 1464.4516 |  |  |  |  | 1430.1935 | [5 empty] | 79.6105 | [5 empty] | 12911.9355 | 9669.0323 | 3242.9032
1 월 합계 |  | 10236180 | [37 empty] | 45398 |  |  |  |  | 44336 | [10 empty] | 0 | 400270 | 299740 | 100530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2020-02-01 | 351212 | 39.5 | #1: 39.6; #2: 39.6; #3: 39.4; #4: 39.4 | [27 empty] | 17.6545 | 1586 |  |  |  |  | 1566 | [11 empty] | 13596 | 11354 | 2242
2 | 2020-02-02 | 342684 | 39.4 | #1: 39.4; #2: 39.4; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 18.7416 | 1494 |  |  |  |  | 1524 | [11 empty] | 10878 | 8861 | 2017
2 | 2020-02-03 | 336256 | 39.2 | #1: 39; #2: 39; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 18.6667 | 1500 |  |  |  |  | 1589 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 9947 | 7866 | 2081
2 | 2020-02-04 | 323358 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 17.744 | 1578 |  |  |  |  | 1579 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 14247 | 10306 | 3941
2 | 2020-02-05 | 315636 | 38.8 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 17.8117 | 1572 |  |  |  |  | 1651 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 16164 | 8469 | 7695
2 | 2020-02-06 | 312620 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 17.4564 | 1604 |  |  |  |  | 1636 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 12776 | 9900 | 2876
2 | 2020-02-07 | 320120 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 17.5879 | 1592 |  |  |  |  | 1680 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 13457 | 11413 | 2044
2 | 2020-02-08 | 311523 | 39.2 | #1: 39; #2: 39; #3: 39.4; #4: 39.4 | [27 empty] | 20.9111 | 1339 |  |  |  |  | 1282 | [11 empty] | 10230 | 8164 | 2066
2 | 2020-02-09 | 320352 | 38.7 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.9264 | 1277 |  |  |  |  | 1136 | [11 empty] | 8143 | 6086 | 2057
2 | 2020-02-10 | 309561 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.8934 | 1482 |  |  |  |  | 1302 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10680 | 8641 | 2039
2 | 2020-02-11 | 314923 | 39.5 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 21.6383 | 1294 |  |  |  |  | 1213 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13966 | 10704 | 3262
2 | 2020-02-12 | 355704 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 20.202 | 1386 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 12408 | 7186 | 5222
2 | 2020-02-13 | 401951 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 18.8552 | 1485 |  |  |  |  | 1563 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 11800 | 9857 | 1943
2 | 2020-02-14 | 364522 | 39.5 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12807 | 8742 | 4065
2 | 2020-02-15 | 349350 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1250 | [11 empty] | 6789 | 6081 | 708
2 | 2020-02-16 | 391712 | 38.9 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1114 | [11 empty] | 8688 | 5913 | 2775
2 | 2020-02-17 | 327438 | 39.6 | #1: 39.6; #2: 39.6; #3: 39.5; #4: 39.5 | [27 empty] | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1482 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 12850 | 11104 | 1746
2 | 2020-02-18 | 315912 | 39.7 | #1: 39.7; #2: 39.7; #3: 39.6; #4: 39.6 | [27 empty] | 20.7407 | 1350 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11041 | 9634 | 1407
2 | 2020-02-19 | 314466 | 39.4 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.4; #4: 39.4 | [27 empty] | 21.021 | 1332 |  |  |  |  | 1188 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 9820 | 7428 | 2392
2 | 2020-02-20 | 318718 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 20.7715 | 1348 |  |  |  |  | 1403 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 9610 | 8117 | 1493
2 | 2020-02-21 | 320957 | 39.1 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 21.6049 | 1296 |  |  |  |  | 1393 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12059 | 8003 | 4056
2 | 2020-02-22 | 363980 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 26.465 | 1058 |  |  |  |  | 1124 | [11 empty] | 6540 | 4459 | 2081
2 | 2020-02-23 | 316929 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 29.0456 | 964 |  |  |  |  | 977 | [11 empty] | 7801 | 5616 | 2185
2 | 2020-02-24 | 313312 | 39.5 | #1: 39.7; #2: 39.7; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1355 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 14624 | 11237 | 3387
2 | 2020-02-25 | 394208 | 39.3 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 17.6322 | 1588 |  |  |  |  | 1567 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11526 | 8356 | 3170
2 | 2020-02-26 | 423669 | 39.5 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.9; #4: 39.9 | [27 empty] | 19.2176 | 1457 |  |  |  |  | 1468 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11705 | 8013 | 3692
2 | 2020-02-27 | 457133 | 39.6 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.6; #4: 39.6 | [27 empty] | 19.5667 | 1431 |  |  |  |  | 1346 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 12241 | 10130 | 2111
2 | 2020-02-28 | 372385 | 39.2 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 19.3237 | 1449 |  |  |  |  | 1510 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 12212 | 8862 | 3350
2 | 2020-02-29 | 361266 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 20.7407 | 1350 |  |  |  |  | 1356 | [11 empty] | 10658 | 8538 | 2120
2 월 최대 |  | 457133 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0456 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16164 | 11413 | 7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 309561 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4564 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540 | 4459 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 345581.2759 | 39.2 | #1: 39.1724; #2: 39.1724; #3: 39.1862; #4: 39.1862 | [27 empty] | 20.3546 | 1394.4483 |  |  |  |  | 1401.1724 | [5 empty] | 79.585 | [5 empty] | 11353.8966 | 8587.5862 | 2766.3103
2 월 합계 |  | 10021857 | [37 empty] | 40439 |  |  |  |  | 40634 | [10 empty] | 0 | 329263 | 249040 | 80223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2020-03-01 | 347826 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 23.8704 | 1173 |  |  |  |  | 1123 | [11 empty] | 6965 | 4854 | 2111
3 | 2020-03-02 | 339859 | 39.1 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 20.3046 | 1379 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 11262 | 9134 | 2128
3 | 2020-03-03 | 320928 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.3; #4: 39.3 | [27 empty] | 20.6948 | 1353 |  |  |  |  | 1453 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 10679 | 8554 | 2125
3 | 2020-03-04 | 319837 | 39.2 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 19.2705 | 1453 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 10197 | 8048 | 2149
3 | 2020-03-05 | 312005 | 39.6 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 39.6; #4: 39.6 | [27 empty] | 20.0861 | 1394 |  |  |  |  | 1331 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 12936 | 10717 | 2219
3 | 2020-03-06 | 316020 | 39.5 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.6; #4: 39.6 | [27 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1197 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9507 | 6958 | 2549
3 | 2020-03-07 | 326679 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 21.148 | 1324 |  |  |  |  | 1476 | [11 empty] | 9194 | 7066 | 2128
3 | 2020-03-08 | 350764 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 23.3723 | 1198 |  |  |  |  | 1268 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 9974 | 5656 | 4318
3 | 2020-03-09 | 315585 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 19.4175 | 1442 |  |  |  |  | 1411 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 13071 | 9191 | 3880
3 | 2020-03-10 | 440689 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 21.8409 | 1282 |  |  |  |  | 1353 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 9450 | 7222 | 2228
3 | 2020-03-11 | 374721 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 20.8488 | 1343 |  |  |  |  | 1306 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 13591 | 11295 | 2296
3 | 2020-03-12 | 341923 | 39.3 | #1: 39.3; #2: 39.3; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1468 | [11 empty] | 11738 | 7800 | 3938
3 | 2020-03-13 | 328608 | 39.1 | #1: 39; #2: 39; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 17.7665 | 1576 |  |  |  |  | 1410 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10848 | 8152 | 2696
3 | 2020-03-14 | 328819 | 39.8 | #1: 39.9; #2: 39.9; #3: 39.7; #4: 39.7 | [27 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1091 | [11 empty] | 11980 | 9862 | 2118
3 | 2020-03-15 | 322351 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 25.641 | 1092 |  |  |  |  | 1340 | [11 empty] | 8785 | 6644 | 2141
3 | 2020-03-16 | 314578 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 20.1439 | 1390 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 12022 | 8463 | 3559
3 | 2020-03-17 | 307505 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 20.4828 | 1367 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10964 | 7676 | 3288
3 | 2020-03-18 | 306634 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.2; #4: 39.2 | [27 empty] | 19.774 | 1416 |  |  |  |  | 1473 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 11817 | 8647 | 3170
3 | 2020-03-19 | 301476 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 21.4067 | 1308 |  |  |  |  | 1564 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 7296 | 5242 | 2054
3 | 2020-03-20 | 301511 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.3488 | 1376 |  |  |  |  | 1315 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 9544 | 7455 | 2089
3 | 2020-03-21 | 308707 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 23.7288 | 1180 |  |  |  |  | 1047 | [11 empty] | 9906 | 7889 | 2017
3 | 2020-03-22 | 304214 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 25.5941 | 1094 |  |  |  |  | 982 | [11 empty] | 7682 | 5707 | 1975
3 | 2020-03-23 | 295453 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.1729 | 1388 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10155 | 5753 | 4402
3 | 2020-03-24 | 293851 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.5941 | 1429 |  |  |  |  | 1566 | [5 empty] | 80.3 | [5 empty] | 12347 | 8439 | 3908
3 | 2020-03-25 | 292729 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.5394 | 1433 |  |  |  |  | 1488 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 12794 | 6222 | 6572
3 | 2020-03-26 | 297900 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.2529 | 1534 |  |  |  |  | 1558 | [11 empty] | 9604 | 7523 | 2081
3 | 2020-03-27 | 385102 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.3007 | 1530 |  |  |  |  | 1666 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 11705 | 9019 | 2686
3 | 2020-03-28 | 339679 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.8069 | 1284 |  |  |  |  | 1298 | [11 empty] | 7947 | 5860 | 2087
3 | 2020-03-29 | 321980 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 24.5614 | 1140 |  |  |  |  | 994 | [11 empty] | 8915 | 6841 | 2074
3 | 2020-03-30 | 319015 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1307 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 9312 | 7196 | 2116
3 | 2020-03-31 | 308819 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.2899 | 1380 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 10747 | 6259 | 4488
3 월 최대 |  | 440689 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.641 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13591 | 11295 | 6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 292729 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7665 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965 | 4854 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 325347.3226 | 38.8258 | #1: 38.7935; #2: 38.7935; #3: 38.8258; #4: 38.8258 | [27 empty] | 21.0596 | 1341.9355 |  |  |  |  | 1356.6452 | [5 empty] | 79.7571 | [5 empty] | 10417.2258 | 7591.7419 | 2825.4839
3 월 합계 |  | 10085767 | [37 empty] | 41600 |  |  |  |  | 42056 | [10 empty] | 0 | 322934 | 235344 | 87590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2020-04-01 | 320814 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.8934 | 1482 |  |  |  |  | 1617 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 11815 | 8810 | 3005
4 | 2020-04-02 | 306586 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.0088 | 1473 |  |  |  |  | 1467 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10057 | 7965 | 2092
4 | 2020-04-03 | 307846 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.4986 | 1436 |  |  |  |  | 1546 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 9186 | 7142 | 2044
4 | 2020-04-04 | 310753 | 38 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.2312 | 1384 |  |  |  |  | 1792 | [11 empty] | 8355 | 6258 | 2097
4 | 2020-04-05 | 308708 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.816 | 1413 |  |  |  |  | 1343 | [11 empty] | 10420 | 8366 | 2054
4 | 2020-04-06 | 306410 | 38 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 16.1012 | 1739 |  |  |  |  | 1455 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 9113 | 7056 | 2057
4 | 2020-04-07 | 301329 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.2414 | 1624 |  |  |  |  | 1603 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 10983 | 8546 | 2437
4 | 2020-04-08 | 302452 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1501 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12732 | 8765 | 3967
4 | 2020-04-09 | 295598 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.9573 | 1477 |  |  |  |  | 1642 | [11 empty] | 12489 | 9443 | 3046
4 | 2020-04-10 | 290307 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 19.5941 | 1429 |  |  |  |  | 1435 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 11787 | 8675 | 3112
4 | 2020-04-11 | 297792 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1561 | [11 empty] | 10948 | 8721 | 2227
4 | 2020-04-12 | 371994 | 38.3 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.021 | 1332 |  |  |  |  | 1455 | [11 empty] | 10354 | 8202 | 2152
4 | 2020-04-13 | 331934 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.9715 | 1402 |  |  |  |  | 1292 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 11270 | 9107 | 2163
4 | 2020-04-14 | 298489 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1072 | [5 empty] | 80.4 | [5 empty] | 7835 | 5758 | 2077
4 | 2020-04-15 | 299441 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.293 | 1256 |  |  |  |  | 1154 | [11 empty] | 12231 | 8744 | 3487
4 | 2020-04-16 | 298839 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1380 | [11 empty] | 8480 | 6432 | 2048
4 | 2020-04-17 | 351962 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.6642 | 1355 |  |  |  |  | 1618 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10182 | 8143 | 2039
4 | 2020-04-18 | 404273 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 27.833 | 1006 |  |  |  |  | 833 | [11 empty] | 5471 | 3494 | 1977
4 | 2020-04-19 | 371434 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 35.533 | 788 |  |  |  |  | 811 | [11 empty] | 6600 | 4552 | 2048
4 | 2020-04-20 | 468439 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.2399 | 1259 |  |  |  |  | 1091 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7812 | 5798 | 2014
4 | 2020-04-21 | 385982 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 18.8806 | 1483 |  |  |  |  | 1308 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 11214 | 8450 | 2764
4 | 2020-04-22 | 345481 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.5385 | 1300 |  |  |  |  | 1428 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10577 | 8499 | 2078
4 | 2020-04-23 | 336217 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.2312 | 1384 |  |  |  |  | 1409 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9985 | 7874 | 2111
4 | 2020-04-24 | 323209 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1667 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11679 | 7954 | 3725
4 | 2020-04-25 | 327559 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.7088 | 1233 |  |  |  |  | 1067 | [11 empty] | 7969 | 5955 | 2014
4 | 2020-04-26 | 319046 | 37.5 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 27.8054 | 1007 |  |  |  |  | 1182 | [11 empty] | 5807 | 3798 | 2009
4 | 2020-04-27 | 313267 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 25.1799 | 1112 |  |  |  |  | 1236 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9308 | 7294 | 2014
4 | 2020-04-28 | 310166 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.2753 | 1257 |  |  |  |  | 1052 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 6730 | 4686 | 2044
4 | 2020-04-29 | 312752 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.6542 | 1501 |  |  |  |  | 1367 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11893 | 8718 | 3175
4 | 2020-04-30 | 310601 | 37.9 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.1439 | 1390 |  |  |  |  | 1141 | [11 empty] | 7981 | 6017 | 1964
4 월 최대 |  | 468439 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.533 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12732 | 9443 | 3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 290307 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1012 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5471 | 3494 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 327656 | 38.17 | #1: 38.1533; #2: 38.1533; #3: 38.1633; #4: 38.1633 | [27 empty] | 21.3198 | 1343.5667 |  |  |  |  | 1350.8333 | [5 empty] | 79.5222 | [5 empty] | 9708.7667 | 7307.4 | 2401.3667
4 월 합계 |  | 9829680 | [37 empty] | 40307 |  |  |  |  | 40525 | [10 empty] | 0 | 291263 | 219222 | 72041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2020-05-01 | 324421 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1502 | [11 empty] | 13421 | 6018 | 7403
5 | 2020-05-02 | 316617 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1401 | [11 empty] | 7711 | 5839 | 1872
5 | 2020-05-03 | 398251 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.8908 | 1172 |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | 7047 | 5065 | 1982
5 | 2020-05-04 | 378998 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1599 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 10688 | 8802 | 1886
5 | 2020-05-05 | 313004 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.9857 | 1401 |  |  |  |  | 1380 | [11 empty] | 6858 | 4901 | 1957
5 | 2020-05-06 | 317894 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.802 | 1414 |  |  |  |  | 1358 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12454 | 7436 | 5018
5 | 2020-05-07 | 315926 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.8864 | 1408 |  |  |  |  | 1350 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 14312 | 6517 | 7795
5 | 2020-05-08 | 317824 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.297 | 1451 |  |  |  |  | 1316 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 15731 | 5416 | 10315
5 | 2020-05-09 | 419219 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 20.3341 | 1377 |  |  |  |  | 1462 | [11 empty] | 7037 | 5048 | 1989
5 | 2020-05-10 | 468281 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.9696 | 1219 |  |  |  |  | 1334 | [11 empty] | 8389 | 6489 | 1900
5 | 2020-05-11 | 384243 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.3638 | 1446 |  |  |  |  | 1495 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 10482 | 7377 | 3105
5 | 2020-05-12 | 341763 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.9028 | 1564 |  |  |  |  | 1869 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 11063 | 5944 | 5119
5 | 2020-05-13 | 323624 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.4672 | 1603 |  |  |  |  | 1781 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 11760 | 7803 | 3957
5 | 2020-05-14 | 313957 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 16.4512 | 1702 |  |  |  |  | 1834 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 7468 | 5555 | 1913
5 | 2020-05-15 | 390228 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.6879 | 1583 |  |  |  |  | 1432 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 8365 | 6378 | 1987
5 | 2020-05-16 | 355682 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.0866 | 1467 |  |  |  |  | 1385 | [11 empty] | 8606 | 6692 | 1914
5 | 2020-05-17 | 320965 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.0472 | 1270 |  |  |  |  | 1277 | [11 empty] | 8414 | 6535 | 1879
5 | 2020-05-18 | 351273 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.6948 | 1353 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11450 | 6094 | 5356
5 | 2020-05-19 | 355602 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.6047 | 1505 |  |  |  |  | 1479 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 8469 | 5265 | 3204
5 | 2020-05-20 | 319539 | 37.6 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 16.8168 | 1665 |  |  |  |  | 1855 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11613 | 6385 | 5228
5 | 2020-05-21 | 306584 | 37.5 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 17.1674 | 1631 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 7357 | 5385 | 1972
5 | 2020-05-22 | 309310 | 37.3 | #1: 37.3; #2: 37.3; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 18.0064 | 1555 |  |  |  |  | 1767 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 7727 | 5808 | 1919
5 | 2020-05-23 | 315015 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 17.6768 | 1584 |  |  |  |  | 1353 | [11 empty] | 7471 | 3544 | 3927
5 | 2020-05-24 | 319943 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 18.3848 | 1523 |  |  |  |  | 1443 | [11 empty] | 10922 | 5882 | 5040
5 | 2020-05-25 | 311323 | 36.6 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 19.3906 | 1444 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 6402 | 2181 | 4221
5 | 2020-05-26 | 306906 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.4238 | 1607 |  |  |  |  | 1757 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 9952 | 9952
5 | 2020-05-27 | 315715 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.8299 | 1487 |  |  |  |  | 1824 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 7898 | 5575 | 2323
5 | 2020-05-28 | 302799 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.3727 | 1524 |  |  |  |  | 1745 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9206 | 5798 | 3408
5 | 2020-05-29 | 304027 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.5185 | 1512 |  |  |  |  | 1682 | [5 empty] | 79.7 | [5 empty] | 9186 | 4477 | 4709
5 | 2020-05-30 | 297803 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.8299 | 1487 |  |  |  |  | 1659 | [11 empty] | 9378 | 7857 | 1521
5 | 2020-05-31 | 310127 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.6418 | 1502 |  |  |  |  | 1685 | [11 empty] | 7949 | 3735 | 4214
5 월 최대 |  | 468281 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8908 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15731 | 9952 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 297803 | 36.6 | 37.2 | 37.2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4512 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402 | 2181 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 336350.4194 | 38.0387 | #1: 38.0516; #2: 38.0516; #3: 38.0161; #4: 38.0161 | [27 empty] | 19.2855 | 1463.871 |  |  |  |  | 1544.2581 | [5 empty] | 79.5474 | [5 empty] | 9509.2258 | 5992.0323 | 3634.4333
5 월 합계 |  | 10426863 | [37 empty] | 45380 |  |  |  |  | 47872 | [10 empty] | 0 | 294786 | 185753 | 109033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2020-06-01 | 311956 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 18.0645 | 1550 |  |  |  |  | 1452 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 6314 | 5310 | 1004
6 | 2020-06-02 | 298513 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.6991 | 1582 |  |  |  |  | 1762 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 4879 | 3709 | 1170
6 | 2020-06-03 | 292313 | 37.5 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 20.7715 | 1348 |  |  |  |  | 3236 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 3236 | 1974 | 1262
6 | 2020-06-04 | 308458 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.8333 | 1344 |  |  |  |  | 1607 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 8561 | 7415 | 1146
6 | 2020-06-05 | 313872 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.7223 | 1289 |  |  |  |  | 1655 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 5478 | 3722 | 1756
6 | 2020-06-06 | 300204 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1418 | [11 empty] | 4069 | 2541 | 1528
6 | 2020-06-07 | 302320 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 24.1588 | 1159 |  |  |  |  | 1135 | [11 empty] | 6181 | 4859 | 1322
6 | 2020-06-08 | 300725 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.7869 | 1347 |  |  |  |  | 1473 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 8616 | 5616 | 3000
6 | 2020-06-09 | 291224 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.0053 | 1333 |  |  |  |  | 1388 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 6063 | 3533 | 2530
6 | 2020-06-10 | 302736 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1449 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 9951 | 4735 | 5216
6 | 2020-06-11 | 373877 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.3415 | 1312 |  |  |  |  | 1315 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 6386 | 4939 | 1447
6 | 2020-06-12 | 317078 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.555 | 1299 |  |  |  |  | 1493 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10035 | 3777 | 6258
6 | 2020-06-13 | 377282 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.7273 | 1232 |  |  |  |  | 1084 | [11 empty] | 4001 | 2558 | 1443
6 | 2020-06-14 | 383000 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 25.9981 | 1077 |  |  |  |  | 1253 | [11 empty] | 6181 | 4947 | 1234
6 | 2020-06-15 | 380360 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.8864 | 1408 |  |  |  |  | 1402 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 8850 | 5196 | 3654
6 | 2020-06-16 | 330461 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.6047 | 1505 |  |  |  |  | 1498 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 9751 | 4983 | 4768
6 | 2020-06-17 | 322386 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.1257 | 1464 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 7561 | 6097 | 1464
6 | 2020-06-18 | 458946 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 20.2458 | 1383 |  |  |  |  | 1325 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9131 | 5364 | 3767
6 | 2020-06-19 | 455841 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20 | 1400 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 8742 | 5695 | 3047
6 | 2020-06-20 | 360201 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1442 | [11 empty] | 4893 | 3557 | 1336
6 | 2020-06-21 | 348212 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1427 | [11 empty] | 6113 | 4918 | 1195
6 | 2020-06-22 | 336690 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.6047 | 1505 |  |  |  |  | 1666 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8053 | 6782 | 1271
6 | 2020-06-23 | 327488 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.0606 | 1469 |  |  |  |  | 1448 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 7346 | 5232 | 2114
6 | 2020-06-24 | 341689 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.3366 | 1527 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 7250 | 5849 | 1401
6 | 2020-06-25 | 500955 | 38.2 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.3906 | 1444 |  |  |  |  | 1045 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 6178 | 3769 | 2409
6 | 2020-06-26 | 453302 | 38.7 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.3252 | 1313 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 10137 | 5955 | 4182
6 | 2020-06-27 | 401512 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.3636 | 1375 |  |  |  |  | 1444 | [11 empty] | 4635 | 3425 | 1210
6 | 2020-06-28 | 360622 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.7254 | 1351 |  |  |  |  | 1504 | [11 empty] | 6460 | 5311 | 1149
6 | 2020-06-29 | 388868 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1569 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 7375 | 3931 | 3444
6 | 2020-06-30 | 484605 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.4978 | 1366 |  |  |  |  | 1383 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 8299 | 4473 | 3826
6 월 최대 |  | 500955 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9981 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10137 | 7415 | 6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 291224 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6991 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236 | 1974 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 357523.2 | 38.2867 | #1: 38.29; #2: 38.29; #3: 38.2733; #4: 38.2733 | [27 empty] | 20.4796 | 1375.9667 |  |  |  |  | 1504.7667 | [5 empty] | 79.2636 | [5 empty] | 7024.1667 | 4672.4 | 2351.7667
6 월 합계 |  | 10725696 | [37 empty] | 41279 |  |  |  |  | 45143 | [10 empty] | 0 | 210725 | 140172 | 70553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2020-07-01 | 489595 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.816 | 1413 |  |  |  |  | 1288 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 5121 | 3782 | 1339
7 | 2020-07-02 | 443059 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.3638 | 1446 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 7051 | 5737 | 1314
7 | 2020-07-03 | 414895 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.3848 | 1523 |  |  |  |  | 1261 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 7367 | 5967 | 1400
7 | 2020-07-04 | 431952 | 38.3 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.9581 | 1336 |  |  |  |  | 1322 | [11 empty] | 5518 | 4127 | 1391
7 | 2020-07-05 | 373540 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1250 | [11 empty] | 6415 | 5219 | 1196
7 | 2020-07-06 | 370011 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.1344 | 1265 |  |  |  |  | 1386 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 6235 | 5026 | 1209
7 | 2020-07-07 | 378830 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.1294 | 1391 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10386 | 2682 | 7704
7 | 2020-07-08 | 358819 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.0879 | 1548 |  |  |  |  | 1905 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 5480 | 2599 | 2881
7 | 2020-07-09 | 348204 | 37.3 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 1652 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 3980 | 2910 | 1070
7 | 2020-07-10 | 470204 | 37.7 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 17.7891 | 1574 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 8984 | 5958 | 3026
7 | 2020-07-11 | 476893 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1163 | [11 empty] | 12722 | 9153 | 3569
7 | 2020-07-12 | 461894 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 948 | [11 empty] | 6376 | 3431 | 2945
7 | 2020-07-13 | 468648 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.337 | 1448 |  |  |  |  | 1507 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 16310 | 5346 | 10964
7 | 2020-07-14 | 472191 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.7869 | 1347 |  |  |  |  | 1466 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 11307 | 6481 | 4826
7 | 2020-07-15 | 466008 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.485 | 1437 |  |  |  |  | 1605 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 17059 | 5380 | 11679
7 | 2020-07-16 | 458483 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.3341 | 1377 |  |  |  |  | 1307 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 11308 | 4294 | 7014
7 | 2020-07-17 | 451409 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.9831 | 1475 |  |  |  |  | 1433 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 6560 | 5460 | 1100
7 | 2020-07-18 | 432476 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 1605 | [11 empty] | 7405 | 6276 | 1129
7 | 2020-07-19 | 414045 | 38 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.7919 | 1490 |  |  |  |  | 1104 | [11 empty] | 6225 | 5081 | 1144
7 | 2020-07-20 | 447945 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.3772 | 1445 |  |  |  |  | 1486 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9009 | 7992 | 1017
7 | 2020-07-21 | 462115 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.7869 | 1347 |  |  |  |  | 1349 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 7568 | 3377 | 4191
7 | 2020-07-22 | 465454 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.8333 | 1344 |  |  |  |  | 1378 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 6951 | 5836 | 1115
7 | 2020-07-23 | 487313 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1264 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 4787 | 3617 | 1170
7 | 2020-07-24 | 495626 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 23.1405 | 1210 |  |  |  |  | 1372 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 8133 | 7031 | 1102
7 | 2020-07-25 | 478626 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 23.3723 | 1198 |  |  |  |  | 1057 | [11 empty] | 4195 | 3119 | 1076
7 | 2020-07-26 | 442928 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.9931 | 1167 |  |  |  |  | 1290 | [11 empty] | 2701 | 1700 | 1001
7 | 2020-07-27 | 459366 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.2899 | 1380 |  |  |  |  | 1511 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 8303 | 7240 | 1063
7 | 2020-07-28 | 493821 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.1875 | 1387 |  |  |  |  | 1105 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 6818 | 5765 | 1053
7 | 2020-07-29 | 480628 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.6491 | 1425 |  |  |  |  | 1555 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 7166 | 6157 | 1009
7 | 2020-07-30 | 494429 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 27.001 | 1037 |  |  |  |  | 981 | [11 empty] | 3865 | 2840 | 1025
7 | 2020-07-31 | 471533 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.3046 | 1379 |  |  |  |  | 1327 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 5872 | 4330 | 1542
7 월 최대 |  | 495626 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.001 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17059 | 9153 | 11679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 348204 | 37.3 | 37.8 | 37.8 | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7891 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2701 | 1700 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 447127.0968 | 38.2484 | #1: 38.2806; #2: 38.2806; #3: 38.1871; #4: 38.1871 | [27 empty] | 20.6013 | 1370.2903 |  |  |  |  | 1371.2581 | [5 empty] | 78.6182 | [5 empty] | 7650.871 | 4964.9355 | 2685.9355
7 월 합계 |  | 13860940 | [37 empty] | 42479 |  |  |  |  | 42509 | [10 empty] | 0 | 237177 | 153913 | 83264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2020-08-01 | 469182 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.7828 | 1229 |  |  |  |  | 1277 | [11 empty] | 6548 | 5685 | 863
8 | 2020-08-02 | 457426 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.2399 | 1259 |  |  |  |  | 1267 | [11 empty] | 3993 | 3137 | 856
8 | 2020-08-03 | 430418 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.0368 | 1331 |  |  |  |  | 1507 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 5135 | 4295 | 840
8 | 2020-08-04 | 426194 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.3488 | 1376 |  |  |  |  | 1256 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 6834 | 5951 | 883
8 | 2020-08-05 | 417538 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.1321 | 1325 |  |  |  |  | 1130 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 4792 | 3871 | 921
8 | 2020-08-06 | 439004 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.8488 | 1343 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 4619 | 3320 | 1299
8 | 2020-08-07 | 420407 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 20.2752 | 1381 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7148 | 5388 | 1760
8 | 2020-08-08 | 507574 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.2282 | 1319 |  |  |  |  | 1396 | [11 empty] | 3459 | 2460 | 999
8 | 2020-08-09 | 495656 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.3723 | 1198 |  |  |  |  | 1211 | [11 empty] | 3989 | 3079 | 910
8 | 2020-08-10 | 491858 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1325 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 5717 | 4994 | 723
8 | 2020-08-11 | 476492 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.3906 | 1444 |  |  |  |  | 1359 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 6398 | 5391 | 1007
8 | 2020-08-12 | 472828 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 1204 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 6484 | 5544 | 940
8 | 2020-08-13 | 476373 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1414 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 5080 | 4192 | 888
8 | 2020-08-14 | 457937 | 38.8 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 19.3504 | 1447 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 77.4 | [5 empty] | 3057 | 2178 | 879
8 | 2020-08-15 | 447958 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 22.5443 | 1242 |  |  |  |  | 1305 | [11 empty] | 4117 | 3288 | 829
8 | 2020-08-16 | 458243 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.7273 | 1232 |  |  |  |  | 1247 | [11 empty] | 3666 | 2886 | 780
8 | 2020-08-17 | 447217 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.1584 | 1389 |  |  |  |  | 1402 | [11 empty] | 6330 | 3069 | 3261
8 | 2020-08-18 | 442595 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.1169 | 1266 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 4438 | 3565 | 873
8 | 2020-08-19 | 425772 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.5804 | 1430 |  |  |  |  | 1265 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 4652 | 3808 | 844
8 | 2020-08-20 | 408379 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.2928 | 1315 |  |  |  |  | 1112 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 5290 | 4002 | 1288
8 | 2020-08-21 | 397416 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.8425 | 1486 |  |  |  |  | 1305 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 8851 | 2998 | 5853
8 | 2020-08-22 | 399168 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.485 | 1437 |  |  |  |  | 1429 | [11 empty] | 4456 | 3536 | 920
8 | 2020-08-23 | 412629 | 38.6 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 22.082 | 1268 |  |  |  |  | 1302 | [11 empty] | 5443 | 4592 | 851
8 | 2020-08-24 | 407300 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.6353 | 1426 |  |  |  |  | 1528 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 8211 | 3355 | 4856
8 | 2020-08-25 | 390642 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 19.6078 | 1428 |  |  |  |  | 1444 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 4433 | 1906 | 2527
8 | 2020-08-26 | 376612 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.0088 | 1473 |  |  |  |  | 1402 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 6206 | 5287 | 919
8 | 2020-08-27 | 440467 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.9268 | 1338 |  |  |  |  | 1278 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 3400 | 2487 | 913
8 | 2020-08-28 | 446542 | 38.3 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1232 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 4761 | 3068 | 1693
8 | 2020-08-29 | 419633 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20 | 1400 |  |  |  |  | 1321 | [11 empty] | 3329 | 1998 | 1331
8 | 2020-08-30 | 373663 | 37.6 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 21.555 | 1299 |  |  |  |  | 1349 | [11 empty] | 5425 | 3825 | 1600
8 | 2020-08-31 | 378486 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.0143 | 1399 |  |  |  |  | 1434 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 7796 | 6100 | 1696
8 월 최대 |  | 507574 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3723 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851 | 6100 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 373663 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8425 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057 | 1906 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 435858.3548 | 38.3452 | #1: 38.3387; #2: 38.3387; #3: 38.3161; #4: 38.3194 | [27 empty] | 20.7315 | 1355.5161 |  |  |  |  | 1333.9355 | [5 empty] | 78.16 | [5 empty] | 5292.1613 | 3846.9355 | 1445.2258
8 월 합계 |  | 13511609 | [37 empty] | 42021 |  |  |  |  | 41352 | [10 empty] | 0 | 164057 | 119255 | 44802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2020-09-01 | 360633 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.9718 | 1558 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 6730 | 2667 | 4063
9 | 2020-09-02 | 395726 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.4346 | 1606 |  |  |  |  | 1777 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 6588 | 4884 | 1704
9 | 2020-09-03 | 450532 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1502 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 5397 | 2751 | 2646
9 | 2020-09-04 | 442273 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.5308 | 1511 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 7934 | 5618 | 2316
9 | 2020-09-05 | 464166 | 37.7 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.3126 | 1529 |  |  |  |  | 1042 | [11 empty] | 925 | 925
9 | 2020-09-06 | 504664 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 25.878 | 1082 |  |  |  |  | 1209 | [11 empty] | 4863 | 4863
9 | 2020-09-07 | 488293 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.7223 | 1289 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 5788 | 5788
9 | 2020-09-08 | 506228 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.6216 | 1427 |  |  |  |  | 1422 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 4491 | 4136 | 355
9 | 2020-09-09 | 492003 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.8299 | 1487 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 5104 | 5104
9 | 2020-09-10 | 475330 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.4082 | 1372 |  |  |  |  | 1361 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 3496 | 3496
9 | 2020-09-11 | 456585 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.4529 | 1369 |  |  |  |  | 1589 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 3954 | 3954
9 | 2020-09-12 | 475067 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1179 | [11 empty] | 3543 | 3543
9 | 2020-09-13 | 434448 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.2837 | 1452 |  |  |  |  | 1553 | [11 empty] | 5061 | 5061
9 | 2020-09-14 | 424065 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1407 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 5516 | 5516
9 | 2020-09-15 | 403854 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.8; #3: 38.6; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.8955 | 1340 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 5834 | 4362 | 1472
9 | 2020-09-16 | 370947 | 37.7 | #1: 36.3; #2: 38.4; #3: 37.6; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.6551 | 1293 |  |  |  |  | 1321 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 4935 | 3630 | 1305
9 | 2020-09-17 | 400115 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.5258 | 1434 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 5889 | 4838 | 1051
9 | 2020-09-18 | 440084 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.2096 | 1627 |  |  |  |  | 1684 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 7272 | 5985 | 1287
9 | 2020-09-19 | 372325 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.6078 | 1428 |  |  |  |  | 1413 | [11 empty] | 2246 | 2246
9 | 2020-09-20 | 361724 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1135 | [11 empty] | 5507 | 5507
9 | 2020-09-21 | 356418 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.0736 | 1468 |  |  |  |  | 1347 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 3605 | 3605
9 | 2020-09-22 | 345542 | 38.5 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 19.2308 | 1456 |  |  |  |  | 1442 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 7449 | 7031 | 418
9 | 2020-09-23 | 344534 | 37.6 | #1: 36; #2: 38.8; #3: 37.4; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.4082 | 1372 |  |  |  |  | 1554 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 8237 | 5183 | 3054
9 | 2020-09-24 | 345796 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.2121 | 1320 |  |  |  |  | 1258 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 5296 | 2870 | 2426
9 | 2020-09-25 | 337215 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.5192 | 1695 |  |  |  |  | 1828 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9047 | 7212 | 1835
9 | 2020-09-26 | 340820 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 23.9726 | 1168 |  |  |  |  | 1292 | [11 empty] | 4484 | 2632 | 1852
9 | 2020-09-27 | 334089 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.2399 | 1259 |  |  |  |  | 1410 | [11 empty] | 6212 | 4319 | 1893
9 | 2020-09-28 | 331508 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.021 | 1332 |  |  |  |  | 1385 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 11336 | 6962 | 4374
9 | 2020-09-29 | 338448 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.7041 | 1497 |  |  |  |  | 1177 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 7730 | 4678 | 3052
9 | 2020-09-30 | 340853 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.7665 | 1576 |  |  |  |  | 1488 | [11 empty] | 8750 | 5340 | 3410
9 월 최대 |  | 506228 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.878 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11336 | 7212 | 4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 331508 | 37.6 | 36 | 37.5 | 37.4 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5192 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 404476.1667 | 38.3167 | #1: 38.1867; #2: 38.36; #3: 38.3133; #4: 38.3633 | [27 empty] | 19.9632 | 1416.3 |  |  |  |  | 1427.5333 | [5 empty] | 78.4286 | [5 empty] | 5773.9667 | 4490.2 | 2139.6111
9 월 합계 |  | 12134285 | [37 empty] | 42489 |  |  |  |  | 42826 | [10 empty] | 0 | 173219 | 134706 | 38513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2020-10-01 | 310753 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1233 | [11 empty] | 6799 | 4932 | 1867
10 | 2020-10-02 | 312909 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 22.7273 | 1232 |  |  |  |  | 1299 | [11 empty] | 6082 | 4199 | 1883
10 | 2020-10-03 | 318232 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.83 | 1412 |  |  |  |  | 1511 | [11 empty] | 8264 | 6385 | 1879
10 | 2020-10-04 | 322217 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.3528 | 1199 |  |  |  |  | 1169 | [11 empty] | 1710 |  | 1710
10 | 2020-10-05 | 307480 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.2173 | 1537 |  |  |  |  | 1363 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8622 | 6745 | 1877
10 | 2020-10-06 | 301070 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.3697 | 1612 |  |  |  |  | 1559 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 13885 | 7727 | 6158
10 | 2020-10-07 | 307984 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.9372 | 1561 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 8677 | 5516 | 3161
10 | 2020-10-08 | 306818 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 16.9492 | 1652 |  |  |  |  | 1623 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 8105 | 6545 | 1560
10 | 2020-10-09 | 310480 | 38.7 | #1: 38.9; #2: 38.9; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 17.1149 | 1636 |  |  |  |  | 1669 | [11 empty] | 6826 | 5266 | 1560
10 | 2020-10-10 | 297086 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.6767 | 1423 |  |  |  |  | 1499 | [11 empty] | 6758 | 5198 | 1560
10 | 2020-10-11 | 313393 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 21.3577 | 1311 |  |  |  |  | 1364 | [11 empty] | 8480 | 6920 | 1560
10 | 2020-10-12 | 323744 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 18.1465 | 1543 |  |  |  |  | 1722 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 8872 | 7312 | 1560
10 | 2020-10-13 | 321896 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.2648 | 1533 |  |  |  |  | 1469 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 7305 | 2745 | 4560
10 | 2020-10-14 | 313191 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.0996 | 1466 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 8486 | 6640 | 1846
10 | 2020-10-15 | 307540 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1294 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 7384 | 5380 | 2004
10 | 2020-10-16 | 302567 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.431 | 1441 |  |  |  |  | 1509 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10034 | 6895 | 3139
10 | 2020-10-17 | 307042 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.1439 | 1390 |  |  |  |  | 1465 | [11 empty] | 4627 | 2650 | 1977
10 | 2020-10-18 | 298643 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.0412 | 1552 |  |  |  |  | 1581 | [11 empty] | 9062 | 7103 | 1959
10 | 2020-10-19 | 309845 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 17.4129 | 1608 |  |  |  |  | 1777 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 14285 | 8848 | 5437
10 | 2020-10-20 | 298103 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 15.873 | 1764 |  |  |  |  | 1798 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 8918 | 6918 | 2000
10 | 2020-10-21 | 299956 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.284 | 1620 |  |  |  |  | 1792 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9689 | 7726 | 1963
10 | 2020-10-22 | 385623 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.9949 | 1556 |  |  |  |  | 1357 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 7250 | 5246 | 2004
10 | 2020-10-23 | 335567 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 16.2602 | 1722 |  |  |  |  | 1395 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 11750 | 6865 | 4885
10 | 2020-10-24 | 311424 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.2672 | 1834 |  |  |  |  | 1696 | [11 empty] | 12559 | 6488 | 6071
10 | 2020-10-25 | 307767 | 38.7 | #1: 38.9; #2: 38.9; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1513 | [11 empty] | 9913 | 7954 | 1959
10 | 2020-10-26 | 313565 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.458 | 1439 |  |  |  |  | 1537 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9419 | 5474 | 3945
10 | 2020-10-27 | 309130 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 17.9372 | 1561 |  |  |  |  | 1705 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10366 | 6210 | 4156
10 | 2020-10-28 | 308845 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.5 | 1600 |  |  |  |  | 1692 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 9774 | 7793 | 1981
10 | 2020-10-29 | 311344 | 38.2 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.5769 | 1593 |  |  |  |  | 1597 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7246 | 5180 | 2066
10 | 2020-10-30 | 316295 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.7041 | 1497 |  |  |  |  | 1584 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9965 | 7919 | 2046
10 | 2020-10-31 | 315905 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.6172 | 1685 |  |  |  |  | 1315 | [11 empty] | 10041 | 8041 | 2000
10 월 최대 |  | 385623 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3528 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285 | 8848 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 297086 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2672 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 2650 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 313110.129 | 38.5065 | #1: 38.5097; #2: 38.5097; #3: 38.4839; #4: 38.4839 | [27 empty] | 18.6068 | 1519.4516 |  |  |  |  | 1516.8387 | [5 empty] | 78.9526 | [5 empty] | 8746.871 | 6294 | 2655.9032
10 월 합계 |  | 9706414 | [37 empty] | 47103 |  |  |  |  | 47022 | [10 empty] | 0 | 271153 | 188820 | 82333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2020-11-01 | 308121 | 38.5 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 18.1347 | 1544 |  |  |  |  | 1394 | [11 empty] | 8858 | 6904 | 1954
11 | 2020-11-02 | 326016 | 38.5 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.823 | 1571 |  |  |  |  | 1749 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 8967 | 6918 | 2049
11 | 2020-11-03 | 303534 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 19.8722 | 1409 |  |  |  |  | 1463 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 10079 | 7979 | 2100
11 | 2020-11-04 | 303302 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1587 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 10856 | 6537 | 4319
11 | 2020-11-05 | 303864 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 16.4223 | 1705 |  |  |  |  | 1846 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 8489 | 6354 | 2135
11 | 2020-11-06 | 305486 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.0088 | 1473 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 9682 | 6662 | 3020
11 | 2020-11-07 | 317473 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.6216 | 1295 |  |  |  |  | 1787 | [11 empty] | 9148 | 5319 | 3829
11 | 2020-11-08 | 308099 | 37.4 | #1: 37.3; #2: 37.3; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.8579 | 1281 |  |  |  |  | 1698 | [11 empty] | 5506 | 3512 | 1994
11 | 2020-11-09 | 285081 | 37.9 | #1: 37.7; #2: 37.7; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.6047 | 1505 |  |  |  |  | 1804 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 14233 | 8037 | 6196
11 | 2020-11-10 | 284480 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.1439 | 1390 |  |  |  |  | 1949 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10502 | 8358 | 2144
11 | 2020-11-11 | 293302 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.4444 | 1440 |  |  |  |  | 1794 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10892 | 6788 | 4104
11 | 2020-11-12 | 310121 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.1149 | 1392 |  |  |  |  | 2096 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 8233 | 6156 | 2077
11 | 2020-11-13 | 291013 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.3482 | 1614 |  |  |  |  | 2152 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 9509 | 7452 | 2057
11 | 2020-11-14 | 310605 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.9061 | 1481 |  |  |  |  | 1587 | [11 empty] | 9497 | 7448 | 2049
11 | 2020-11-15 | 308041 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.0996 | 1466 |  |  |  |  | 1462 | [11 empty] | 9839 | 7834 | 2005
11 | 2020-11-16 | 305847 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.0412 | 1552 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9788 | 7775 | 2013
11 | 2020-11-17 | 293082 | 38.8 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.9; #4: 38.9 | [27 empty] | 19.3772 | 1445 |  |  |  |  | 2080 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9143 | 6116 | 3027
11 | 2020-11-18 | 310898 | 38.8 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 22.2046 | 1261 |  |  |  |  | 1922 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11249 | 5809 | 5440
11 | 2020-11-19 | 436200 | 37.8 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 19.83 | 1412 |  |  |  |  | 1564 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 7800 | 2599 | 5201
11 | 2020-11-20 | 360640 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 17.5329 | 1597 |  |  |  |  | 2229 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 9697 | 7581 | 2116
11 | 2020-11-21 | 321345 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.3968 | 1522 |  |  |  |  | 1747 | [11 empty] | 10797 | 8734 | 2063
11 | 2020-11-22 | 319677 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 23.4899 | 1192 |  |  |  |  | 1297 | [11 empty] | 10155 | 8129 | 2026
11 | 2020-11-23 | 317130 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 25.4314 | 1101 |  |  |  |  | 1184 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9763 | 3270 | 6493
11 | 2020-11-24 | 304274 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 31.1111 | 900 |  |  |  |  | 950 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 7080 | 5376 | 1704
11 | 2020-11-25 | 311777 | 38 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 30.205 | 927 |  |  |  |  | 1524 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 6080 | 3939 | 2141
11 | 2020-11-26 | 299417 | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 27.451 | 1020 |  |  |  |  | 1006 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 8898 | 6778 | 2120
11 | 2020-11-27 | 308576 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1365 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 8839 | 6542 | 2297
11 | 2020-11-28 | 299567 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.5054 | 1302 |  |  |  |  | 1395 | [11 empty] | 6258 | 4056 | 2202
11 | 2020-11-29 | 303510 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 26.7176 | 1048 |  |  |  |  | 1184 | [11 empty] | 8547 | 6376 | 2171
11 | 2020-11-30 | 295996 | 37.8 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 22.4 | 1250 |  |  |  |  | 1521 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 8786 | 6575 | 2211
11 월 최대 |  | 436200 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1111 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14233 | 8734 | 6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 284480 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4223 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5506 | 2599 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 311549.1333 | 38.24 | #1: 38.2467; #2: 38.2467; #3: 38.2133; #4: 38.2133 | [27 empty] | 21.0673 | 1364.3 |  |  |  |  | 1620.8667 | [5 empty] | 78.9286 | [5 empty] | 9239 | 6397.1 | 2841.9
11 월 합계 |  | 9346474 | [37 empty] | 40929 |  |  |  |  | 48626 | [10 empty] | 0 | 277170 | 191913 | 85257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2020-12-01 | 0 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.2928 | 1315 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11224 | 8988 | 2236
12 | 2020-12-02 | 292554 | 37.9 | #1: 37.7; #2: 37.7; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 17.6434 | 1587 |  |  |  |  | 1034 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9924 | 7731 | 2193
12 | 2020-12-03 | 294279 | 37.3 | #1: 37.3; #2: 37.3; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 21.7729 | 1286 |  |  |  |  | 1732 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10075 | 7864 | 2211
12 | 2020-12-04 | 283376 | 37.2 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 11655 | 9428 | 2227
12 | 2020-12-05 | 293382 | 38.7 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 25.0896 | 1116 |  |  |  |  | 1325 | [11 empty] | 13216 | 10981 | 2235
12 | 2020-12-06 | 288217 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 24.6262 | 1137 |  |  |  |  | 1179 | [11 empty] | 5150 | 3746 | 1404
12 | 2020-12-07 | 300127 | 28.4 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 0; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.978 | 1274 |  |  |  |  | 1318 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 8201 | 6532 | 1669
12 | 2020-12-08 | 286565 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1446 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11612 | 9349 | 2263
12 | 2020-12-09 | 289903 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.5261 | 1243 |  |  |  |  | 1337 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 9977 | 8445 | 1532
12 | 2020-12-10 | 287128 | 38.6 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.6383 | 1294 |  |  |  |  | 1163 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 8799 | 6550 | 2249
12 | 2020-12-11 | 290463 | 37.9 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.8758 | 1224 |  |  |  |  | 1252 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 9246 | 7662 | 1584
12 | 2020-12-12 | 292887 | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1338 | [11 empty] | 9348 | 7700 | 1648
12 | 2020-12-13 | 301265 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 27.2374 | 1028 |  |  |  |  | 1306 | [11 empty] | 7218 | 5694 | 1524
12 | 2020-12-14 | 282597 | 28.5 | #1: 38; #2: 38; #3: 0; #4: 38 | [27 empty] | 18.0762 | 1549 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 9117 | 7414 | 1703
12 | 2020-12-15 | 280459 | 37.2 | #1: 37.2; #2: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.9959 | 1474 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 8546 | 6978 | 1568
12 | 2020-12-16 | 294318 | 37.5 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1310 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9300 | 7656 | 1644
12 | 2020-12-17 | 284256 | 37.7 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1315 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11545 | 9915 | 1630
12 | 2020-12-18 | 267637 | 37.8 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 17.4782 | 1602 |  |  |  |  | 1248 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10993 | 9859 | 1134
12 | 2020-12-19 | 279469 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 1503 | [11 empty] | 10750 | 9140 | 1610
12 | 2020-12-20 | 268772 | 37.4 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 25.3853 | 1103 |  |  |  |  | 1499 | [11 empty] | 7488 | 5856 | 1632
12 | 2020-12-21 | 266099 | 37 | #1: 37.3; #2: 37.3; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 18.7166 | 1496 |  |  |  |  | 1495 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 9872 | 8298 | 1574
12 | 2020-12-22 | 264099 | 27.8 | #1: 37; #2: 37; #3: 0; #4: 37 | [27 empty] | 19.0866 | 1467 |  |  |  |  | 1812 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 10128 | 8462 | 1666
12 | 2020-12-23 | 278396 | 27.9 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 0; #4: 37.2 | [27 empty] | 18.6418 | 1502 |  |  |  |  | 1739 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11448 | 9850 | 1598
12 | 2020-12-24 | 277979 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1411 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 11797 | 9755 | 2042
12 | 2020-12-25 | 287577 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.508 | 1244 |  |  |  |  | 1406 | [11 empty] | 9635 | 8005 | 1630
12 | 2020-12-26 | 276233 | 38.4 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 21.3252 | 1313 |  |  |  |  | 1222 | [11 empty] | 11172 | 9704 | 1468
12 | 2020-12-27 | 269779 | 38.5 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 22.8945 | 1223 |  |  |  |  | 1155 | [11 empty] | 7630 | 6043 | 1587
12 | 2020-12-28 | 279118 | 38 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 21.0368 | 1331 |  |  |  |  | 1344 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9403 | 7820 | 1583
12 | 2020-12-29 | 286079 | 38.7 | #1: 38.9; #2: 38.9; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 24.7569 | 1131 |  |  |  |  | 1310 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 12318 | 10734 | 1584
12 | 2020-12-30 | 307919 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.8013 | 1228 |  |  |  |  | 1402 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10278 | 7016 | 3262
12 | 2020-12-31 | 285876 | 38.2 | #1: 38; #2: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.4724 | 1304 |  |  |  |  | 1623 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9410 | 7772 | 1638
12 월 최대 |  | 307919 | 38.7 | 38.9 | 38.9 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2374 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13216 | 10981 | 3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 0 | 27.8 | 37 | 37 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4782 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 3746 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 275380.9032 | 36.7484 | #1: 37.9419; #2: 37.9419; #3: 32.5786; #4: 37.9484 | [27 empty] | 21.7952 | 1300.5161 |  |  |  |  | 1389.9355 | [5 empty] | 79.0227 | [5 empty] | 9886.2903 | 8095.0645 | 1791.2258
12 월 합계 |  | 8536808 | [37 empty] | 40316 |  |  |  |  | 43088 | [10 empty] | 0 | 306475 | 250947 | 55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2021년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 504048 | 39.2 | 337.2 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0877 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 18337 | 13509 | 8195 | 7520 | 0 | 0 | 363600 | 0
전체 최소값 |  | 267189 | 36 | 27.9 | 34.7 | 34 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1271 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1935 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0
전체 평균 |  | 351708.1616 | 37.8213 | #1: 37.8176; #2: 38.067; #3: 37.603; #4: 38.0547 | [27 empty] | 20.5396 | 1406.7041 |  |  |  |  | 1551.8315 | [5 empty] | 78.595 |  |  |  |  | 284.8209 | 9181.8521 | 6828.625 | 1618.4844 | 908.887 |  |  | 220139
총 합계(연누계) |  | 128373479 | [37 empty] | 512000 |  |  |  |  | 560047 | [10 empty] | 37866 | 3335904 | 2444796 | 570806 | 320302 | 0 | 0 | 2266846 | 0
총 합계(일평균) |  | 351708.1616 | [37 empty] | 1406.7041 |  |  |  |  | 1551.8315 | [10 empty] | 284.8209 | 9156.765 | 6828.625 | 1618.4844 | 908.887
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2021-01-01 | 278249 | 37.8 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 25.2708 | 1108 |  |  |  |  | 1572 | [11 empty] | 7917 | 6307 | 1610 | 0
1 | 2021-01-02 | 278200 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 27.972 | 1001 |  |  |  |  | 1334 | [11 empty] | 8948 | 7318 | 1630 | 0
1 | 2021-01-03 | 279608 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 25.1572 | 1113 |  |  |  |  | 1270 | [11 empty] | 11338 | 9768 | 1570 | 0
1 | 2021-01-04 | 297809 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 17.199 | 1628 |  |  |  |  | 774 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 11507 | 9917 | 1590 | 0
1 | 2021-01-05 | 287588 | 37.7 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.6687 | 1787 | [10 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11476 | 9994 | 1482 | 0
1 | 2021-01-06 | 279991 | 36.8 | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.8168 | 1665 | [10 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10443 | 8781 | 1662 | 0
1 | 2021-01-07 | 271060 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 18.4575 | 1517 | [16 empty] | 11647 | 10005 | 1642 | 0
1 | 2021-01-08 | 277559 | 36.7 | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 791 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11527 | 9912 | 1615 | 0
1 | 2021-01-09 | 275502 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 26.0223 | 1076 |  |  |  |  | 1615 | [11 empty] | 6196 | 5830 | 366 | 0
1 | 2021-01-10 | 280927 | 37 | #1: 37; #2: 37; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 29.2276 | 958 |  |  |  |  | 1081 | [11 empty] | 9663 | 9663 |  | 0
1 | 2021-01-11 | 289644 | 37.1 | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 22.187 | 1262 |  |  |  |  | 1564 | [11 empty] | 10679 | 9519 | 1160 | 0
1 | 2021-01-12 | 295887 | 37 | #1: 37.3; #2: 37.3; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 19.6078 | 1428 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11167 | 9544 | 1623 | 0
1 | 2021-01-13 | 313533 | 37.3 | #1: 37.7; #2: 37.7; #3: 36.9; #4: 36.9 | [27 empty] | 21.1961 | 1321 |  |  |  |  | 1712 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13148 | 9588 | 3560 | 0
1 | 2021-01-14 | 308145 | 38 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 26.0465 | 1075 |  |  |  |  | 1168 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 11139 | 9503 | 1636 | 0
1 | 2021-01-15 | 296121 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 11300 | 9719 | 1581 | 0
1 | 2021-01-16 | 319951 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1373 | [11 empty] | 11422 | 9837 | 1585 | 0
1 | 2021-01-17 | 297353 | 37.8 | #1: 38; #2: 38; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 23.0833 | 1213 |  |  |  |  | 1201 | [11 empty] | 8191 | 6493 | 1698 | 0
1 | 2021-01-18 | 305485 | 38.3 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.2046 | 1261 |  |  |  |  | 1648 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11631 | 10821 | 810 | 0
1 | 2021-01-19 | 312004 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.202 | 1386 |  |  |  |  | 1533 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 14325 | 10815 | 3510 | 0
1 | 2021-01-20 | 314636 | 38.5 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.9424 | 1337 |  |  |  |  | 1907 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 13693 | 10253 | 3440 | 0
1 | 2021-01-21 | 324718 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 23.2365 | 1205 |  |  |  |  | 1372 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 9067 | 7507 | 1560 | 0
1 | 2021-01-22 | 330040 | 38.3 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 21.2443 | 1318 |  |  |  |  | 1559 | [5 empty] | 79.5 |  |  |  |  | 320 | 10519 | 9099 |  | 1420
1 | 2021-01-23 | 303982 | 38.3 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.0299 | 1271 |  |  |  |  | 1510 | [11 empty] | 9615 | 7820 | 1795 | 0
1 | 2021-01-24 | 326008 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1489 | [11 empty] | 10127 | 8527 | 1600 | 0
1 | 2021-01-25 | 317743 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.18 | 1322 |  |  |  |  | 1495 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10566 | 9141 | 1425 | 0
1 | 2021-01-26 | 338034 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1665 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 12269 | 10639 | 1630 | 0
1 | 2021-01-27 | 296639 | 39.2 | #1: 39.2; #2: 39.2; #3: 39.1; #4: 39.1 | [27 empty] | 18.8806 | 1483 |  |  |  |  | 1804 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 13651 | 10539 | 3112 | 0
1 | 2021-01-28 | 315800 | 38.7 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.6791 | 1499 |  |  |  |  | 1778 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12847 | 8573 | 4274 | 0
1 | 2021-01-29 | 300611 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.5659 | 1594 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 14119 | 10835 | 3284 | 0
1 | 2021-01-30 | 293119 | 39 | #1: 39.1; #2: 39.1; #3: 38.9; #4: 38.9 | [27 empty] | 21.7223 | 1289 |  |  |  |  | 1396 | [11 empty] | 10946 | 9504 | 1442 | 0
1 | 2021-01-31 | 280793 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 20.0429 | 1397 |  |  |  |  | 1665 | [11 empty] | 11488 | 9566 | 1922 | 0
1 월 최대 |  | 338034 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2276 | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 14325 | 10835 | 4274 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 271060 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6687 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6196 | 5830 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 299572.2258 | 38.0097 | #1: 38.0516; #2: 38.0516; #3: 37.9226; #4: 37.9226 | [27 empty] | 21.6817 | 1318.4194 |  |  |  |  | 1470.4286 | [5 empty] | 79.0778 |  |  |  |  | 320 | 11050.6774 | 9204.4194 | 1924.6207 | 45.8065
1 월 합계 |  | 9286739 | [37 empty] | 40871 |  |  |  |  | 41172 | [10 empty] | 320 | 342571 | 285337 | 55814 | 1420 | 0 | 0 | 239107 | 0
2 | 2021-02-01 | 330121 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 17.3697 | 1612 |  |  |  |  | 1898 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 12448 | 10831 | 1617 | 0
2 | 2021-02-02 | 314293 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 18.3607 | 1525 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 14180 | 10744 | 3436 | 0
2 | 2021-02-03 | 311459 | 38.8 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 19.1781 | 1460 |  |  |  |  | 1616 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10605 | 8975 | 1630 | 0
2 | 2021-02-04 | 299134 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 18.0064 | 1555 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12330 | 10721 | 1609 | 0
2 | 2021-02-05 | 296892 | 38.6 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.3267 | 1616 |  |  |  |  | 1634 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 12686 | 11076 | 1610 | 0
2 | 2021-02-06 | 334820 | 38.8 | #1: 38.9; #2: 38.9; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.0429 | 1397 |  |  |  |  | 1688 | [11 empty] | 10966 | 9418 | 1548 | 0
2 | 2021-02-07 | 338347 | 38.4 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.9738 | 1335 |  |  |  |  | 1581 | [11 empty] | 11117 | 9522 | 1595 | 0
2 | 2021-02-08 | 313342 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.5553 | 1509 |  |  |  |  | 2052 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 4599 | 1593 | 3006 | 0
2 | 2021-02-09 | 306283 | 38.8 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 19.5804 | 1430 |  |  |  |  | 1649 | [5 empty] | 79.9 | [5 empty] | 11998 | 10373 | 1625 | 0
2 | 2021-02-10 | 340865 | 38.9 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 21.2282 | 1319 |  |  |  |  | 1457 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 13151 | 9316 | 3835 | 0
2 | 2021-02-11 | 327367 | 39 | #1: 39; #2: 39; #3: 39; #4: 39 | [27 empty] | 19.7601 | 1417 |  |  |  |  | 1574 | [11 empty] | 13011 | 11371 | 1640 | 0
2 | 2021-02-12 | 306022 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 23.6686 | 1183 |  |  |  |  | 1217 | [11 empty] | 6889 | 5330 | 1559 | 0
2 | 2021-02-13 | 267189 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.6948 | 1353 |  |  |  |  | 1781 | [11 empty] | 12095 | 10515 | 1580 | 0
2 | 2021-02-14 | 352187 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 20.8644 | 1342 |  |  |  |  | 1504 | [11 empty] | 9292 | 7747 | 1545 | 0
2 | 2021-02-15 | 361628 | 38.5 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.5219 | 1301 |  |  |  |  | 2165 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 14864 | 8224 | 6640 | 0
2 | 2021-02-16 | 308639 | 38 | #1: 38; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 16.1476 | 1734 |  |  |  |  | 2338 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 4953 | 1542 | 3411 | 0
2 | 2021-02-17 | 302034 | 37.7 | #1: 37.7; #2: 37.7; #3: 37.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.9487 | 1560 |  |  |  |  | 2185 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11629 | 10056 | 1573 | 0
2 | 2021-02-18 | 295645 | 38.2 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.4359 | 1248 |  |  |  |  | 1477 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 11695 | 9975 | 1720 | 0
2 | 2021-02-19 | 292144 | 38 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1838 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11632 | 10032 | 1600 | 0
2 | 2021-02-20 | 288107 | 38 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.431 | 1441 |  |  |  |  | 1440 | [11 empty] | 11414 | 9844 | 1570 | 0
2 | 2021-02-21 | 280032 | 37.6 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 18.6791 | 1499 |  |  |  |  | 1547 | [11 empty] | 11668 | 10118 | 1550 | 0
2 | 2021-02-22 | 298331 | 37.9 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 2453 | [5 empty] | 79.8 | [5 empty] | 15739 | 11573 | 4166 | 0
2 | 2021-02-23 | 297397 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.7729 | 1286 |  |  |  |  | 1756 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 17621 | 11393 | 6228 | 0
2 | 2021-02-24 | 286351 | 36.6 | #1: 32.8; #2: 38.3; #3: 37.1; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.8004 | 1573 |  |  |  |  | 2213 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 16127 | 11327 | 4800 | 0
2 | 2021-02-25 | 275576 | 36.5 | #1: 32.7; #2: 38; #3: 37.2; #4: 38 | [27 empty] | 16.6172 | 1685 |  |  |  |  | 2182 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 13447 | 11315 | 2132 | 0
2 | 2021-02-26 | 327276 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.6916 | 1498 |  |  |  |  | 1955 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13441 | 11301 | 2140 | 0
2 | 2021-02-27 | 293600 | 36.8 | #1: 33; #2: 38.5; #3: 37.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.3285 | 1254 |  |  |  |  | 1575 | [11 empty] | 13370 | 11177 | 2193 | 0
2 | 2021-02-28 | 292550 | 38.5 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.649 | 1356 |  |  |  |  | 860 | [11 empty] | 12785 | 11235 | 1550 | 0
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 361628 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6686 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621 | 11573 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 267189 | 36.5 | 32.7 | 37.7 | 37.1 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1476 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 | 1542 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 308486.8214 | 38.2571 | #1: 37.8929; #2: 38.475; #3: 38.2357; #4: 38.3464 | [27 empty] | 19.7136 | 1433.4286 |  |  |  |  | 1742.9286 | [5 empty] | 79.2833 | [5 empty] | 11991.1429 | 9523 | 2468.1429 | 0
2 월 합계 |  | 8637631 | [37 empty] | 40136 |  |  |  |  | 48802 | [10 empty] | 0 | 335752 | 266644 | 69108 | 0 | 0 | 0 | 238768 | 0
3 | 2021-03-01 | 285252 |  | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 19.5258 | 1434 |  |  |  |  | 1616 | [11 empty] | 12853 | 11283 | 1570 | 0
3 | 2021-03-02 | 394686 |  | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.9508 | 1220 |  |  |  |  | 1522 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 9671 | 8121 | 1550 | 0
3 | 2021-03-03 | 358227 |  | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.0299 | 1271 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11217 | 9678 | 1539 | 0
3 | 2021-03-04 | 346361 |  | #1: 27.9; #2: 37.7; #3: 37.2; #4: 37.5 | [27 empty] | 18.1582 | 1542 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 11054 | 9387 | 1667 | 0
3 | 2021-03-05 | 399865 |  | #1: 33.3; #2: 37.4; #3: 37; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.3577 | 1311 |  |  |  |  | 1915 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 10868 | 9263 | 1605 | 0
3 | 2021-03-06 | 328139 |  | #1: 34.3; #2: 37; #3: 37; #4: 37.5 | [27 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 2175 | [11 empty] | 8858 | 7183 | 1675 | 0
3 | 2021-03-07 | 317600 |  | #1: 34; #2: 36.2; #3: 36.8; #4: 36.5 | [27 empty] | 14.8148 | 1890 |  |  |  |  | 1863 | [11 empty] | 10547 | 8937 | 1610 | 0
3 | 2021-03-08 | 314548 |  | #1: 36.5; #2: 36.5; #3: 36.6; #4: 36.6 | [27 empty] | 19.5531 | 1432 |  |  |  |  | 1808 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 11428 | 9868 | 1560 | 0
3 | 2021-03-09 | 308305 |  | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.9; #4: 36.9 | [27 empty] | 19.6216 | 1427 |  |  |  |  | 1772 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 11959 | 10479 | 1480 | 0
3 | 2021-03-10 | 295577 |  | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 1997 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 12794 | 11174 | 1620 | 0
3 | 2021-03-11 | 297847 |  | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 37; #4: 37 | [27 empty] | 19.458 | 1439 |  |  |  |  | 1909 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9606 | 8006 | 1600 | 0
3 | 2021-03-12 | 364875 |  | #1: 34; #2: 34.7; #3: 36.4; #4: 37.2 | [27 empty] | 21.3252 | 1313 |  |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 12319 | 10722 | 1597 | 0
3 | 2021-03-13 | 381114 |  | #1: 34; #2: 37; #3: 36; #4: 37 | [27 empty] | 22.6904 | 1234 |  |  |  |  | 1941 | [11 empty] | 10379 | 8808 | 1571 | 0
3 | 2021-03-14 | 338219 |  | #1: 34; #2: 35.7; #3: 36; #4: 36.3 | [27 empty] | 16.1197 | 1737 |  |  |  |  | 2042 | [11 empty] | 8317 | 6657 | 1660 | 0
3 | 2021-03-15 | 327885 |  | #1: 34.2; #2: 34.8; #3: 36; #4: 36.7 | [27 empty] | 14.4928 | 1932 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 8903 | 7323 | 1580 | 0
3 | 2021-03-16 | 346613 |  | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 16.5582 | 1691 |  |  |  |  | 1318 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11985 | 10453 | 1532 | 0
3 | 2021-03-17 | 322585 |  | #1: 36.9; #2: 36.9; #3: 36; #4: 36.6 | [27 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 12215 | 8965 | 3250 | 0
3 | 2021-03-18 | 299318 |  | #1: 36.2; #2: 36.2; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 25.5242 | 1097 |  |  |  |  | 1383 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 6220 | 6220 |  | 0
3 | 2021-03-19 | 315771 |  | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36; #4: 36 | [27 empty] | 19.1126 | 1465 |  |  |  |  | 1690 | [5 empty] | 79.6 | [5 empty] | 6559 | 6559 |  | 0
3 | 2021-03-20 | 350033 |  | #1: 34.1; #2: 35.4; #3: 34.7; #4: 35.8 | [27 empty] | 16.129 | 1736 |  |  |  |  | 1642 | [11 empty] | 8083 | 8083 |  | 0
3 | 2021-03-21 | 337033 |  | #1: 34; #2: 35.6; #3: 34.5; #4: 36.3 | [27 empty] | 15.891 | 1762 |  |  |  |  | 2286 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 11400 | 11400 |  | 0
3 | 2021-03-22 | 317512 |  | #1: 34; #2: 36.2; #3: 34.5; #4: 36.3 | [27 empty] | 17.0006 | 1647 |  |  |  |  | 1934 | [11 empty] | 9713 | 9713 |  | 0
3 | 2021-03-23 | 301124 |  | #1: 33.6; #2: 36.1; #3: 34.8; #4: 36.5 | [27 empty] | 16.7464 | 1672 |  |  |  |  | 1939 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 8971 | 8971 |  | 0
3 | 2021-03-24 | 307889 |  | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 37.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 20.5882 | 1360 |  |  |  |  | 1539 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 8929 | 8929 |  | 0
3 | 2021-03-25 | 304028 |  | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 22.9133 | 1222 |  |  |  |  | 1219 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 11055 | 11055 |  | 0
3 | 2021-03-26 | 311276 |  | #1: 37.2; #2: 37.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.1439 | 1390 |  |  |  |  | 1842 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 7639 | 7639 |  | 0
3 | 2021-03-27 | 315852 |  | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.123 | 1545 |  |  |  |  | 1655 | [11 empty] | 11167 | 11167 |  | 0
3 | 2021-03-28 | 397778 |  | #1: 337.2; #2: 38; #3: 34; #4: 38 | [27 empty] | 15.9726 | 1753 |  |  |  |  | 2215 | [11 empty] | 11464 | 11261 | 203 | 0
3 | 2021-03-29 | 402311 |  | #1: 34; #2: 37.3; #3: 34.3; #4: 38 | [27 empty] | 18.9189 | 1480 |  |  |  |  | 1564 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9489 | 7944 | 1545 | 0
3 | 2021-03-30 | 381601 |  | #1: 34.4; #2: 37.7; #3: 34; #4: 37.5 | [27 empty] | 15.41 | 1817 |  |  |  |  | 2035 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 12190 | 10538 | 1652 | 0
3 | 2021-03-31 | 349237 |  | #1: 34.7; #2: 36; #3: 34.1; #4: 36.7 | [27 empty] | 15.444 | 1813 |  |  |  |  | 2135 | [5 empty] | 79.4 | [5 empty] | 6120 | 4540 | 1580 | 0
3 월 최대 |  | 402311 | 0 | 337.2 | 38.3 | 38.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5242 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12853 | 11400 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 285252 | 0 | 27.9 | 34.7 | 34 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4928 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 4540 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 336079.3871 |  | #1: 45.0774; #2: 36.7258; #3: 36.2935; #4: 37.0839 | [27 empty] | 19.1507 | 1497.6129 |  |  |  |  | 1795.6774 | [5 empty] | 78.9727 | [5 empty] | 10128.129 | 9042.7742 | 1602.1905 | 0
3 월 합계 |  | 10418461 | [37 empty] | 46426 |  |  |  |  | 55666 | [10 empty] | 0 | 313972 | 280326 | 33646 | 0 | 0 | 0 | 92828 | 0
4 | 2021-04-01 | 327162 | 36.3 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 36.4; #4: 36.4 | [27 empty] | 16.3934 | 1708 |  |  |  |  | 1789 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 8689 | 7147 | 1542
4 | 2021-04-02 | 315630 | 36.8 | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 36.9; #4: 36.9 | [27 empty] | 19.4175 | 1442 |  |  |  |  | 1882 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 10291 | 8705 | 1586
4 | 2021-04-03 | 333844 | 37 | #1: 37.1; #2: 37.1; #3: 36.8; #4: 36.8 | [27 empty] | 17.6991 | 1582 |  |  |  |  | 1902 | [11 empty] | 9279 | 7766 | 1513
4 | 2021-04-04 | 431581 | 36.8 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 36.7; #4: 36.7 | [27 empty] | 18.3727 | 1524 |  |  |  |  | 1788 | [11 empty] | 8900 | 7273 | 1627
4 | 2021-04-05 | 424848 | 36.3 | #1: 35; #2: 37; #3: 36; #4: 37 | [27 empty] | 16.157 | 1733 |  |  |  |  | 1942 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9104 | 7574 | 1530
4 | 2021-04-06 | 409099 | 36 | #1: 35; #2: 36.8; #3: 35.8; #4: 36.4 | [27 empty] | 17.1779 | 1630 |  |  |  |  | 2068 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 9096 | 7480 | 1616
4 | 2021-04-07 | 381036 | 36.4 | #1: 35; #2: 37.6; #3: 35.5; #4: 37.3 | [27 empty] | 20.7561 | 1349 |  |  |  |  | 1618 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 10173 | 8520 | 1653
4 | 2021-04-08 | 350094 | 36.3 | #1: 35; #2: 37.3; #3: 35.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 18.8425 | 1486 |  |  |  |  | 1812 | [11 empty] | 8995 | 7415 | 1580
4 | 2021-04-09 | 345620 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 20.4529 | 1369 |  |  |  |  | 1728 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10397 | 8837 | 1560
4 | 2021-04-10 | 336352 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 19.458 | 1439 |  |  |  |  | 1850 | [11 empty] | 8354 | 6754 | 1600
4 | 2021-04-11 | 330507 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.9372 | 1561 |  |  |  |  | 1892 | [11 empty] | 10895 | 9335 | 1560
4 | 2021-04-12 | 363679 | 37.4 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.2; #4: 37.2 | [27 empty] | 16.7064 | 1676 |  |  |  |  | 1869 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 7632 | 6081 | 1551 | 0
4 | 2021-04-13 | 466795 | 36.7 | #1: 35.1; #2: 38.3; #3: 36.1; #4: 37.3 | [27 empty] | 17.5439 | 1596 |  |  |  |  | 1935 | [11 empty] | 10900 | 9334 | 1566 | 0
4 | 2021-04-14 | 448440 | 36.9 | #1: 35.1; #2: 38.1; #3: 36.3; #4: 38 | [27 empty] | 18.6791 | 1499 |  |  |  |  | 1870 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 10660 | 9074 | 1586 | 0
4 | 2021-04-15 | 411800 | 36.7 | #1: 35.1; #2: 37.4; #3: 36.6; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.6418 | 1502 |  |  |  |  | 1677 | [5 empty] | 78.1 | [5 empty] | 6638 | 4921 | 1717 | 0
4 | 2021-04-16 | 374773 | 36.7 | #1: 35; #2: 37.7; #3: 36.4; #4: 37.5 | [27 empty] | 16.2791 | 1720 |  |  |  |  | 2103 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 10985 | 9425 | 0 | 1560
4 | 2021-04-17 | 374581 | 38.3 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.0995 | 1547 |  |  |  |  | 1867 | [11 empty] | 12218 | 10688 | 0 | 1530
4 | 2021-04-18 | 354643 | 38.3 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1758 | [11 empty] | 9202 | 7602 | 0 | 1600
4 | 2021-04-19 | 339039 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1519 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 12016 | 8639 | 1957 | 1420
4 | 2021-04-20 | 328866 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 16.0275 | 1747 |  |  |  |  | 2081 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 10709 | 7720 | 1522 | 1467
4 | 2021-04-21 | 327471 | 36.8 | #1: 35.7; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37.2 | [27 empty] | 15.1515 | 1848 |  |  |  |  | 1971 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 9494 | 4493 | 3739 | 1262
4 | 2021-04-22 | 316624 | 37.3 | #1: 36; #2: 38; #3: 37; #4: 38 | [27 empty] | 17.252 | 1623 |  |  |  |  | 1983 | [5 empty] | 78.8 | [5 empty] | 18337 | 10817 | 0 | 7520
4 | 2021-04-23 | 321816 | 37.2 | #1: 36; #2: 38; #3: 37; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.5063 | 1513 |  |  |  |  | 1624 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 11383 | 5894 | 4038 | 1451
4 | 2021-04-24 | 329427 | 37.4 | #1: 35.7; #2: 38.3; #3: 37.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.2096 | 1627 |  |  |  |  | 1932 | [11 empty] | 12047 | 10512 | 0 | 1535
4 | 2021-04-25 | 323844 | 37.8 | #1: 37.7; #2: 37.7; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 19.2572 | 1454 |  |  |  |  | 1808 | [11 empty] | 11727 | 4596 | 5886 | 1245
4 | 2021-04-26 | 316246 | 37.9 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1463 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9164 | 5658 | 2056 | 1450
4 | 2021-04-27 | 305281 | 37.6 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.1961 | 1321 |  |  |  |  | 1596 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10708 | 7194 | 2094 | 1420
4 | 2021-04-28 | 316805 | 38 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 23.3528 | 1199 |  |  |  |  | 1392 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10041 | 6442 | 2061 | 1538
4 | 2021-04-29 | 313993 | 37.1 | #1: 35.6; #2: 37.8; #3: 37.2; #4: 37.7 | [27 empty] | 21.8579 | 1281 |  |  |  |  | 1396 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 9568 | 5417 | 3005 | 1146
4 | 2021-04-30 | 313079 | 37.3 | #1: 35.8; #2: 38; #3: 37.4; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1473 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 9116 | 5142 | 2611 | 1363
4 월 최대 |  | 466795 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3528 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18337 | 10817 | 5886 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 305281 | 36 | 35 | 36.1 | 35.4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1515 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 354432.5 | 37.2767 | #1: 36.6133; #2: 37.6933; #3: 37.1067; #4: 37.59 | [27 empty] | 18.7366 | 1511.7667 |  |  |  |  | 1786.2667 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10223.9333 | 7548.5 | 1758.5333 | 1447.7368
4 월 합계 |  | 10632975 | [37 empty] | 45353 |  |  |  |  | 53588 | [10 empty] | 0 | 306718 | 226455 | 52756 | 27507 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2021-05-01 | 416837 | 37.3 | #1: 35.5; #2: 38; #3: 37.5; #4: 38 | [27 empty] | 19.3103 | 1450 |  |  |  |  | 1808 | [10 empty] | 100 | 8773 | 7100 | 0 | 1673
5 | 2021-05-02 | 313649 | 37.2 | #1: 35.4; #2: 38; #3: 37.2; #4: 38.1 | [27 empty] | 18.2055 | 1538 |  |  |  |  | 1742 | [11 empty] | 9636 | 8071 | 0 | 1565
5 | 2021-05-03 | 318319 | 37.7 | #1: 37.7; #2: 37.7; #3: 37.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.9143 | 1563 |  |  |  |  | 1771 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 360 | 7588 | 6033 | 0 | 1555
5 | 2021-05-04 | 315161 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.404 | 1443 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 79.2 |  |  |  |  | 250 | 11187 | 9627 | 0 | 1560
5 | 2021-05-05 | 439447 | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.4332 | 1519 |  |  |  |  | 1984 | [10 empty] | 310 | 10140 | 8594 | 0 | 1546
5 | 2021-05-06 | 388921 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.4211 | 1520 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 79.4 |  |  |  |  | 300 | 7878 | 6300 | 0 | 1578
5 | 2021-05-07 | 352377 | 37.4 | #1: 35.5; #2: 38.3; #3: 37.3; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 1962 | [5 empty] | 79.7 |  |  |  |  | 320 | 8216 | 6471 | 265 | 1480
5 | 2021-05-08 | 322394 | 37 | #1: 35.5; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.6 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 950 | [10 empty] | 130 | 3967 | 2420 | 0 | 1547
5 | 2021-05-09 | 323788 | 37.5 | #1: 35.7; #2: 38.5; #3: 37.4; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.83 | 1412 |  |  |  |  | 1535 | [11 empty] | 11862 | 10212 | 0 | 1650
5 | 2021-05-10 | 324740 | 37.4 | #1: 35.5; #2: 38.3; #3: 37.4; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.8945 | 1223 |  |  |  |  | 2132 | [5 empty] | 79.3 |  |  |  |  | 370 | 8601 | 4114 | 3377 | 1110
5 | 2021-05-11 | 306946 | 36.8 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 35.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 19.5804 | 1430 |  |  |  |  | 1119 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 1935 | 885 | 0 | 1050
5 | 2021-05-12 | 321397 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.9082 | 1656 |  |  |  |  | 1611 | [5 empty] | 79.3 |  |  |  |  | 300 | 12456 | 10896 | 0 | 1560
5 | 2021-05-13 | 315864 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 18.3366 | 1527 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 78.9 |  |  |  |  | 280 | 11125 | 9547 | 0 | 1578
5 | 2021-05-14 | 332807 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 15.3509 | 1824 |  |  |  |  | 2109 | [5 empty] | 79.3 |  |  |  |  | 320 | 10043 | 6776 | 1657 | 1610
5 | 2021-05-15 | 362246 | 37.1 | #1: 35.4; #2: 38; #3: 37; #4: 37.8 | [27 empty] | 13.7592 | 2035 |  |  |  |  | 2013 | [10 empty] | 100 | 7545 | 6211 | 0 | 1334
5 | 2021-05-16 | 425784 | 37.1 | #1: 35.6; #2: 37.8; #3: 37.1; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.5877 | 1688 |  |  |  |  | 1907 | [11 empty] | 9062 | 7527 | 0 | 1535
5 | 2021-05-17 | 399780 | 37.3 | #1: 35.3; #2: 38.5; #3: 37; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.2173 | 1537 |  |  |  |  | 2235 | [5 empty] | 79.2 |  |  |  |  | 370 | 11786 | 9511 | 665 | 1610
5 | 2021-05-18 | 393659 | 37.5 | #1: 35.5; #2: 38.5; #3: 37.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.4416 | 1703 |  |  |  |  | 1636 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 300 | 12224 | 7321 | 3570 | 1333
5 | 2021-05-19 | 400843 | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.3968 | 1522 |  |  |  |  | 1483 | [10 empty] | 310 | 10841 | 5502 | 4099 | 1240
5 | 2021-05-20 | 383529 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.7668 | 1492 |  |  |  |  | 1206 | [10 empty] | 280 | 11318 | 7074 | 3334 | 910
5 | 2021-05-21 | 415667 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.7778 | 1575 |  |  |  |  | 1794 | [5 empty] | 79.2 |  |  |  |  | 350 | 13917 | 6746 | 5400 | 1771
5 | 2021-05-22 | 389290 | 38.2 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.6216 | 1427 |  |  |  |  | 1408 | [10 empty] | 160 | 6773 | 5401 | 0 | 1372
5 | 2021-05-23 | 368302 | 37.6 | #1: 35.5; #2: 38.6; #3: 37.5; #4: 38.6 | [27 empty] | 23.1788 | 1208 |  |  |  |  | 1435 | [11 empty] | 8030 | 6307 | 0 | 1723
5 | 2021-05-24 | 349820 | 37.7 | #1: 35.7; #2: 38.7; #3: 37.4; #4: 38.8 | [27 empty] | 19.1126 | 1465 |  |  |  |  | 1686 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 360 | 11141 | 7867 | 1800 | 1474
5 | 2021-05-25 | 341904 | 37.5 | #1: 35.8; #2: 38.3; #3: 37.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.2768 | 1532 |  |  |  |  | 1490 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 290 | 9473 | 3493 | 4500 | 1480
5 | 2021-05-26 | 328736 | 37.4 | #1: 36; #2: 38.2; #3: 37; #4: 38.2 | [27 empty] | 16.7464 | 1672 |  |  |  |  | 2063 | [5 empty] | 78.9 |  |  |  |  | 360 | 10638 | 6928 | 2250 | 1460
5 | 2021-05-27 | 335414 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 35.0877 | 798 |  |  |  |  | 603 | [10 empty] | 210 | 4100 |  | 2700 | 1400
5 | 2021-05-28 | 349306 | 37.7 | #1: 37.7; #2: 37.7; #3: 37.6; #4: 37.6 | [27 empty] | 17.4021 | 1609 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 380 | 9642 | 8092 | 0 | 1550
5 | 2021-05-29 | 364202 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 14.1343 | 1981 |  |  |  |  | 1922 | [10 empty] | 160 | 12284 | 10745 | 0 | 1539
5 | 2021-05-30 | 339046 | 37.7 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.3551 | 1712 |  |  |  |  | 1832 | [11 empty] | 6059 | 4519 | 0 | 1540
5 | 2021-05-31 | 336245 | 37.6 | #1: 35.7; #2: 38.8; #3: 37.4; #4: 38.6 | [27 empty] | 16.2602 | 1722 |  |  |  |  | 2032 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 380 | 12339 | 10815 | 0 | 1524
5 월 최대 |  | 439447 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0877 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 13917 | 10896 | 5400 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 306946 | 36.8 | 35.3 | 37.4 | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7592 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1935 | 885 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 357303.871 | 37.7419 | #1: 36.8935; #2: 38.2; #3: 37.6645; #4: 38.1161 | [27 empty] | 18.791 | 1531.2258 |  |  |  |  | 1679.2258 | [5 empty] | 79.0235 |  |  |  |  | 282 | 9373.5161 | 7036.8333 | 1084.4194 | 1479.2581
5 월 합계 |  | 11076420 | [37 empty] | 47468 |  |  |  |  | 52056 | [10 empty] | 7050 | 290579 | 211105 | 33617 | 45857 | 0 | 0 | 321943 | 0
6 | 2021-06-01 | 320649 | 37.2 | #1: 35.8; #2: 37.7; #3: 37.7; #4: 37.6 | [27 empty] | 15.3005 | 1830 |  |  |  |  | 1763 | [5 empty] | 78.7 |  |  |  |  | 300 | 3734 | 2415 | 0 | 1319
6 | 2021-06-02 | 319178 | 38 | #1: 38.5; #2: 38; #3: 37.5; #4: 38 | [27 empty] | 13.1271 | 2133 |  |  |  |  | 2488 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 310 | 12002 | 10324 | 0 | 1678
6 | 2021-06-03 | 363538 | 37.6 | #1: 36; #2: 38.5; #3: 37.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 15.873 | 1764 |  |  |  |  | 1833 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 290 | 8415 | 7655 | 0 | 760
6 | 2021-06-04 | 413366 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.2037 | 1728 |  |  |  |  | 1522 | [5 empty] | 78.9 |  |  |  |  | 300 | 6608 | 5763 | 0 | 845
6 | 2021-06-05 | 354999 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 18.4941 | 1514 |  |  |  |  | 1344 | [10 empty] | 150 | 4306 | 3449 | 0 | 857
6 | 2021-06-06 | 332350 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1529 | [11 empty] | 6133 | 5314 | 0 | 819
6 | 2021-06-07 | 339128 | 38.2 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 16.3265 | 1715 |  |  |  |  | 1848 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 380 | 10074 | 4643 | 3871 | 1560
6 | 2021-06-08 | 327097 | 37.6 | #1: 36.2; #2: 38.3; #3: 37.7; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.0376 | 1862 |  |  |  |  | 1827 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 350 | 9281 | 6258 | 1723 | 1300
6 | 2021-06-09 | 329505 | 37.9 | #1: 36.5; #2: 38.8; #3: 37.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.1674 | 1631 |  |  |  |  | 1749 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 390 | 7233 | 6602 | 0 | 631
6 | 2021-06-10 | 323456 | 37.7 | #1: 36.5; #2: 38.3; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 16.5582 | 1691 |  |  |  |  | 1649 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 250 | 5207 | 4397 | 0 | 810
6 | 2021-06-11 | 411444 | 37.7 | #1: 36.5; #2: 38.3; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.5 | 1600 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 78.9 |  |  |  |  | 390 | 7809 | 6825 | 0 | 984
6 | 2021-06-12 | 488110 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.2648 | 1533 |  |  |  |  | 1137 | [10 empty] | 140 | 5625 | 4637 | 0 | 988
6 | 2021-06-13 | 458453 | 37.5 | #1: 37.6; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 20.9581 | 1336 |  |  |  |  | 1011 | [11 empty] | 3808 | 2945 | 0 | 863
6 | 2021-06-14 | 456993 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.6418 | 1502 |  |  |  |  | 1520 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 390 | 10023 | 6656 | 1587 | 1780
6 | 2021-06-15 | 440993 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 21.309 | 1314 |  |  |  |  | 1531 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 330 | 7122 | 5610 | 0 | 1512
6 | 2021-06-16 | 476412 | 37.6 | #1: 36.2; #2: 38.3; #3: 37; #4: 38.7 | [27 empty] | 23.7691 | 1178 |  |  |  |  | 1108 | [5 empty] | 79.5 |  |  |  |  | 300 | 5744 | 4064 | 0 | 1680
6 | 2021-06-17 | 471712 | 37.4 | #1: 35.6; #2: 38.1; #3: 37.7; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1418 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 260 | 6413 | 4733 | 0 | 1680
6 | 2021-06-18 | 458017 | 38 | #1: 37.5; #2: 38.5; #3: 37.6; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.2044 | 1458 |  |  |  |  | 1586 | [5 empty] | 79.3 |  |  |  |  | 350 | 8285 | 6435 | 0 | 1850
6 | 2021-06-19 | 432495 | 37.6 | #1: 35.6; #2: 38.5; #3: 37.6; #4: 38.5 | [27 empty] | 23.2558 | 1204 |  |  |  |  | 1078 | [10 empty] | 140 | 6776 | 5066 | 0 | 1710
6 | 2021-06-20 | 409922 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 830 | [11 empty] | 4877 | 3254 | 0 | 1623
6 | 2021-06-21 | 404277 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.3906 | 1444 |  |  |  |  | 1443 | [5 empty] | 78.7 |  |  |  |  | 330 | 7074 | 5404 | 0 | 1670
6 | 2021-06-22 | 381482 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 16.8573 | 1661 |  |  |  |  | 1655 | [5 empty] | 78.7 |  |  |  |  | 330 | 7527 | 5825 | 0 | 1702
6 | 2021-06-23 | 373117 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.5975 | 1687 |  |  |  |  | 1888 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  |  | 350 | 7959 | 6297 | 0 | 1662
6 | 2021-06-24 | 352194 | 37.3 | #1: 35.8; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 38 | [27 empty] | 20.1439 | 1390 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 300 | 6586 | 1752 | 3398 | 1436
6 | 2021-06-25 | 353816 | 37.6 | #1: 36; #2: 37.9; #3: 37.8; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.774 | 1416 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 370 | 7709 | 6011 | 0 | 1698
6 | 2021-06-26 | 349955 | 37.7 | #1: 36; #2: 38.5; #3: 37.7; #4: 38.5 | [27 empty] | 24.0343 | 1165 |  |  |  |  | 1637 | [10 empty] | 140 | 7076 | 5214 | 0 | 1862
6 | 2021-06-27 | 346791 | 37.6 | #1: 35.9; #2: 38.5; #3: 37.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 26.5655 | 1054 |  |  |  |  | 1275 | [11 empty] | 4206 | 2526 | 0 | 1680
6 | 2021-06-28 | 341396 | 38.4 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 16.6667 | 1680 |  |  |  |  | 1705 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 360 | 6681 | 5061 | 0 | 1620
6 | 2021-06-29 | 338557 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 14.9015 | 1879 |  |  |  |  | 1962 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 300 | 8331 | 4900 | 1901 | 1530
6 | 2021-06-30 | 340534 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 15.1188 | 1852 |  |  |  |  | 1977 | [5 empty] | 79.3 |  |  |  |  | 300 | 8281 | 6608 | 0 | 1673
6 월 최대 |  | 488110 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5655 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 12002 | 10324 | 3871 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 319178 | 37.2 | 35.6 | 37.6 | 37 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1271 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3734 | 1752 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 383664.5333 | 37.9833 | #1: 37.3; #2: 38.2733; #3: 37.9667; #4: 38.3267 | [27 empty] | 18.6969 | 1539.1333 |  |  |  |  | 1567.6 | [5 empty] | 78.8409 |  |  |  |  | 300 | 7030.1667 | 5221.4333 | 416 | 1392.7333
6 월 합계 |  | 11509936 | [37 empty] | 46174 |  |  |  |  | 47028 | [10 empty] | 7800 | 210905 | 156643 | 12480 | 41782 | 0 | 0 | 362502 | 0
7 | 2021-07-01 | 321792 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.0457 | 1861 |  |  |  |  | 2040 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 340 | 8131 | 5712 | 873 | 1546
7 | 2021-07-02 | 333844 | 37.8 | #1: 36.2; #2: 38.8; #3: 37.6; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.7291 | 1495 |  |  |  |  | 1543 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 320 | 8682 | 4894 | 2315 | 1473
7 | 2021-07-03 | 370933 | 37.7 | #1: 36; #2: 38.6; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.0472 | 1270 |  |  |  |  | 1210 | [10 empty] | 140 | 4598 | 2897 | 0 | 1701
7 | 2021-07-04 | 443622 | 37.8 | #1: 36.3; #2: 38.5; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.6795 | 1354 |  |  |  |  | 1405 | [11 empty] | 7950 | 6110 | 0 | 1840
7 | 2021-07-05 | 423521 | 37.8 | #1: 36.1; #2: 38.5; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.637 | 1683 |  |  |  |  | 1561 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 350 | 5426 | 2957 | 862 | 1607
7 | 2021-07-06 | 462619 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.7665 | 1576 |  |  |  |  | 1472 | [5 empty] | 77.7 |  |  |  |  | 350 | 6205 | 4565 | 0 | 1640
7 | 2021-07-07 | 400254 | 38 | #1: 37.8; #2: 37.8; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 15.9091 | 1760 |  |  |  |  | 1462 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 290 | 6294 | 4574 | 0 | 1720
7 | 2021-07-08 | 434415 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 15.873 | 1764 |  |  |  |  | 1898 | [5 empty] | 77.7 |  |  |  |  | 240 | 8615 | 6872 | 0 | 1743
7 | 2021-07-09 | 437141 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 15.6863 | 1785 |  |  |  |  | 1893 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 350 | 9382 | 7749 | 0 | 1633
7 | 2021-07-10 | 428199 | 37.5 | #1: 36.3; #2: 37.9; #3: 37.7; #4: 38 | [27 empty] | 17.0006 | 1647 |  |  |  |  | 1614 | [10 empty] | 160 | 5383 | 3749 | 0 | 1634
7 | 2021-07-11 | 403227 | 37.6 | #1: 36.3; #2: 38.3; #3: 37.9; #4: 38 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1454 | [11 empty] | 6542 | 4882 | 0 | 1660
7 | 2021-07-12 | 413210 | 37.7 | #1: 36.5; #2: 38.2; #3: 37.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.1257 | 1464 |  |  |  |  | 1620 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 370 | 7482 | 5712 | 0 | 1770
7 | 2021-07-13 | 479734 | 37.9 | #1: 36.5; #2: 38.6; #3: 37.8; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.5308 | 1511 |  |  |  |  | 1597 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  |  | 330 | 9470 | 6413 | 1567 | 1490
7 | 2021-07-14 | 456245 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 16.9287 | 1654 |  |  |  |  | 1482 | [5 empty] | 78.1 |  |  |  |  | 260 | 8063 | 3003 | 3750 | 1310
7 | 2021-07-15 | 443806 | 38.4 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.6545 | 1586 |  |  |  |  | 1364 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 260 | 7699 | 4361 | 1858 | 1480
7 | 2021-07-16 | 427985 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 19.0736 | 1468 |  |  |  |  | 1631 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 340 | 9027 | 5281 | 2293 | 1453
7 | 2021-07-17 | 498880 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1193 | [10 empty] | 130 | 4304 | 2594 | 0 | 1710
7 | 2021-07-18 | 444048 | 37.8 | #1: 36.9; #2: 38.4; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 26.3653 | 1062 |  |  |  |  | 1143 | [11 empty] | 3770 | 2277 | 0 | 1493
7 | 2021-07-19 | 425571 | 37.9 | #1: 36.7; #2: 38.6; #3: 38; #4: 38.3 | [27 empty] | 16.1943 | 1729 |  |  |  |  | 1791 | [5 empty] | 78.9 |  |  |  |  | 370 | 8991 | 5957 | 1540 | 1494
7 | 2021-07-20 | 419811 | 37.9 | #1: 36.7; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.4 | [27 empty] | 17.7665 | 1576 |  |  |  |  | 1759 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 290 | 9035 | 3567 | 3978 | 1490
7 | 2021-07-21 | 389796 | 38 | #1: 37; #2: 38.5; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.252 | 1623 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 320 | 8136 | 5514 | 1067 | 1555
7 | 2021-07-22 | 388442 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 16.8878 | 1658 |  |  |  |  | 1420 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 240 | 6259 | 4634 | 0 | 1625
7 | 2021-07-23 | 393240 | 38.8 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 18.7919 | 1490 |  |  |  |  | 1389 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 340 | 7715 | 5285 | 800 | 1630
7 | 2021-07-24 | 396082 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.0866 | 1467 |  |  |  |  | 1517 | [10 empty] | 140 | 4410 | 2730 | 0 | 1680
7 | 2021-07-25 | 369826 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.2768 | 1532 |  |  |  |  | 1627 | [11 empty] | 5640 | 4006 | 0 | 1634
7 | 2021-07-26 | 359745 | 38.2 | #1: 37; #2: 38.8; #3: 38.1; #4: 38.7 | [27 empty] | 15.0215 | 1864 |  |  |  |  | 2044 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 320 | 7054 | 5455 | 0 | 1599
7 | 2021-07-27 | 356484 | 38 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 38.1; #4: 38.3 | [27 empty] | 16.6271 | 1684 |  |  |  |  | 1651 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 330 | 9264 | 3442 | 4445 | 1377
7 | 2021-07-28 | 375292 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 18.17 | 1541 |  |  |  |  | 1664 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 320 | 6949 | 3878 | 1401 | 1670
7 | 2021-07-29 | 339232 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.4782 | 1602 |  |  |  |  | 1418 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 260 | 5727 | 4037 | 0 | 1690
7 | 2021-07-30 | 339111 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.1818 | 1540 |  |  |  |  | 1440 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 350 | 7152 | 4793 | 869 | 1490
7 | 2021-07-31 | 361894 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.58 | 1507 |  |  |  |  | 1442 | [10 empty] | 150 | 4953 | 3283 | 0 | 1670
7 월 최대 |  | 498880 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3653 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 9470 | 7749 | 4445 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 321792 | 37.5 | 36 | 37.8 | 37.6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0215 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3770 | 2277 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 404451.6452 | 38.1452 | #1: 37.5032; #2: 38.4516; #3: 38.171; #4: 38.3581 | [27 empty] | 18.2608 | 1556.9677 |  |  |  |  | 1555.2903 | [5 empty] | 78.2545 |  |  |  |  | 283.7037 | 7042.1935 | 4554.2903 | 890.9032 | 1597
7 월 합계 |  | 12538001 | [37 empty] | 48266 |  |  |  |  | 48214 | [10 empty] | 7660 | 218308 | 141183 | 27618 | 49507 | 0 | 0 | 363600 | 0
8 | 2021-08-01 | 347513 | 37.7 | #1: 37.5; #2: 37.5; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.0994 | 1267 |  |  |  |  | 1324 | [11 empty] | 2543 | 873 | 0 | 1670
8 | 2021-08-02 | 346994 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 15.3509 | 1824 |  |  |  |  | 1860 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 420 | 9882 | 6068 | 2184 | 1630
8 | 2021-08-03 | 323725 | 38.1 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 17.284 | 1620 |  |  |  |  | 1803 | [5 empty] | 78.1 |  |  |  |  | 300 | 6578 | 5114 | 0 | 1464
8 | 2021-08-04 | 330284 | 38.1 | #1: 37.1; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 15.9726 | 1753 |  |  |  |  | 1871 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 290 | 6797 | 3812 | 1410 | 1575
8 | 2021-08-05 | 329874 | 38 | #1: 37.2; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.2166 | 1385 |  |  |  |  | 1599 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 250 | 5358 | 2630 | 1098 | 1630
8 | 2021-08-06 | 331243 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.2626 | 1622 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 300 | 5906 | 3692 | 654 | 1560
8 | 2021-08-07 | 332498 | 38.2 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 15.4525 | 1812 |  |  |  |  | 1684 | [10 empty] | 150 | 5233 | 3623 | 0 | 1610
8 | 2021-08-08 | 404006 | 37.6 | #1: 37.4; #2: 37.4; #3: 37.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 23.0643 | 1214 |  |  |  |  | 1361 | [11 empty] | 2868 | 1168 | 0 | 1700
8 | 2021-08-09 | 402310 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.9061 | 1481 |  |  |  |  | 1624 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 330 | 8379 | 5711 | 1188 | 1480
8 | 2021-08-10 | 361677 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.7461 | 1418 |  |  |  |  | 1563 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 300 | 6497 | 3178 | 3236 | 83
8 | 2021-08-11 | 382131 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.2626 | 1622 |  |  |  |  | 1869 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 360 | 9446 | 4597 | 4849 | 0
8 | 2021-08-12 | 346105 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.6916 | 1498 |  |  |  |  | 1565 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 270 | 5866 | 3670 | 2196 | 0
8 | 2021-08-13 | 383757 | 38 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.6353 | 1426 |  |  |  |  | 1494 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 330 | 6575 | 4494 | 2081 | 0
8 | 2021-08-14 | 439909 | 37.9 | #1: 36.8; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.5443 | 1242 |  |  |  |  | 1460 | [10 empty] | 130 | 4421 | 3293 | 1128 | 0
8 | 2021-08-15 | 390452 | 38.7 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 23.9521 | 1169 |  |  |  |  | 908 | [11 empty] | 4559 | 4559 | 0 | 0
8 | 2021-08-16 | 342251 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.1149 | 1392 |  |  |  |  | 1540 | [10 empty] | 300 | 4147 | 3431 | 716 | 0
8 | 2021-08-17 | 424832 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.438 | 1370 |  |  |  |  | 1521 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 290 | 7054 | 2205 | 4849 | 0
8 | 2021-08-18 | 445347 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.7461 | 1418 |  |  |  |  | 1580 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 240 | 4555 | 4555 | 0 | 0
8 | 2021-08-19 | 398375 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.4575 | 1517 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 77.8 |  |  |  |  | 240 | 6751 | 4104 | 2647 | 0
8 | 2021-08-20 | 375878 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 38; #4: 38.1 | [27 empty] | 18.7542 | 1493 |  |  |  |  | 1710 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 290 | 8271 | 5564 | 2432 | 275
8 | 2021-08-21 | 410703 | 37.6 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 38; #4: 37.2 | [27 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1332 | [10 empty] | 160 | 4618 | 3574 | 1044 | 0
8 | 2021-08-22 | 484997 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 38; #4: 38.1 | [27 empty] | 22.7457 | 1231 |  |  |  |  | 1418 | [11 empty] | 7295 | 4269 | 3026 | 0
8 | 2021-08-23 | 464267 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.6948 | 1353 |  |  |  |  | 1266 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 270 | 8351 | 3943 | 3526 | 882
8 | 2021-08-24 | 489035 | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.8172 | 1488 |  |  |  |  | 1327 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 280 | 9634 | 5397 | 2797 | 1440
8 | 2021-08-25 | 486377 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1511 | [5 empty] | 77.8 |  |  |  |  | 300 | 6568 | 5108 | 0 | 1460
8 | 2021-08-26 | 472845 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1492 | [5 empty] | 77.6 |  |  |  |  | 290 | 5873 | 4193 | 0 | 1680
8 | 2021-08-27 | 464286 | 38.1 | #1: 37; #2: 38.8; #3: 37.9; #4: 38.7 | [27 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 78.1 |  |  |  |  | 280 | 6497 | 4748 | 0 | 1749
8 | 2021-08-28 | 504048 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38.3 | [27 empty] | 24.5614 | 1140 |  |  |  |  | 1247 | [10 empty] | 100 | 4177 | 2453 | 0 | 1724
8 | 2021-08-29 | 442487 | 38 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 24.2845 | 1153 |  |  |  |  | 1262 | [11 empty] | 5885 | 4498 | 0 | 1387
8 | 2021-08-30 | 440513 | 38 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.2044 | 1458 |  |  |  |  | 1669 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 320 | 6904 | 4734 | 0 | 2170
8 | 2021-08-31 | 434857 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.485 | 1437 |  |  |  |  | 1319 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 270 | 5917 | 4207 | 0 | 1710
8 월 최대 |  | 504048 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5614 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 9882 | 6068 | 4849 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 323725 | 37.6 | 36.8 | 37.4 | 37.7 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3509 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2543 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 404308.9032 | 38.1419 | #1: 37.6355; #2: 38.3548; #3: 38.1871; #4: 38.3032 | [27 empty] | 19.9913 | 1422.2258 |  |  |  |  | 1510.871 | [5 empty] | 78.0857 |  |  |  |  | 271.5385 | 6238.871 | 3982.7419 | 1324.5484 | 931.5806
8 월 합계 |  | 12533576 | [37 empty] | 44089 |  |  |  |  | 46837 | [10 empty] | 7060 | 193405 | 123465 | 41061 | 28879 | 0 | 0 | 351295 | 0
9 | 2021-09-01 | 453672 | 38.1 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 24.055 | 1164 |  |  |  |  | 1089 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 4301 | 2591 | 0 | 1710
9 | 2021-09-02 | 503004 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 26.6921 | 1049 |  |  |  |  | 1112 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10374 | 3346 | 5534 | 1494
9 | 2021-09-03 | 489975 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.7; #4: 38.7 | [27 empty] | 27.9441 | 1002 |  |  |  |  | 1094 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 7234 | 4662 | 722 | 1850
9 | 2021-09-04 | 490703 | 37.8 | #1: 37.1; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 28.1407 | 995 |  |  |  |  | 1088 | [11 empty] | 5400 | 715 | 3384 | 1301
9 | 2021-09-05 | 424454 | [36 empty] | 26.0465 | 1075 |  |  |  |  | 1172 | [11 empty] | 7513 | 6127 | 45 | 1341
9 | 2021-09-06 | 444024 | 37.8 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 37.9; #4: 37.8 | [27 empty] | 23.9931 | 1167 |  |  |  |  | 1294 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 9673 | 1506 | 6793 | 1374
9 | 2021-09-07 | 454361 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.4; #3: 37.7; #4: 37 | [27 empty] | 24.911 | 1124 |  |  |  |  | 1117 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 5347 |  | 3997 | 1350
9 | 2021-09-08 | 442463 | 37.4 | #1: 37.1; #2: 37.1; #3: 37.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 27.6954 | 1011 |  |  |  |  | 987 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 9225 |  | 8195 | 1030
9 | 2021-09-09 | 419949 | 37.3 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 28.2543 | 991 |  |  |  |  | 974 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 4373 | 2643 | 110 | 1620
9 | 2021-09-10 | 402125 | 36.6 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 35.2; #4: 35.2 | [27 empty] | 26.5403 | 1055 |  |  |  |  | 1194 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 7166 | 2868 | 2728 | 1570
9 | 2021-09-11 | 403147 | 37 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 35.7; #4: 35.7 | [27 empty] | 29.7872 | 940 |  |  |  |  | 1087 | [11 empty] | 8420 | 4549 | 2711 | 1160
9 | 2021-09-12 | 385809 | 37.7 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 37.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 24.4969 | 1143 |  |  |  |  | 1363 | [11 empty] | 9464 | 7703 | 0 | 1761
9 | 2021-09-13 | 383514 | 37.7 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 37.1; #4: 38.2 | [27 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 1387 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 7766 | 3251 | 3105 | 1410
9 | 2021-09-14 | 405756 | 37.6 | #1: 37; #2: 38; #3: 37.2; #4: 38 | [27 empty] | 28.3114 | 989 |  |  |  |  | 1111 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 5630 | 1960 | 2000 | 1670
9 | 2021-09-15 | 400858 | 37.8 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 37.5; #4: 38.2 | [27 empty] | 26.3902 | 1061 |  |  |  |  | 1177 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 8289 | 4523 | 2291 | 1475
9 | 2021-09-16 | 365517 | 37.2 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 25.6645 | 1091 |  |  |  |  | 972 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 9603 | 6881 | 1217 | 1505
9 | 2021-09-17 | 407489 | 37.2 | #1: 36.8; #2: 36.8; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 28.1974 | 993 |  |  |  |  | 1013 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 5619 | 1156 | 2993 | 1470
9 | 2021-09-18 | 413508 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 27.3438 | 1024 |  |  |  |  | 1121 | [11 empty] | 6241 | 4325 | 244 | 1672
9 | 2021-09-19 | 431896 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 25.9981 | 1077 |  |  |  |  | 1170 | [11 empty] | 8497 | 4223 | 2984 | 1290
9 | 2021-09-20 | 419628 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38; #3: 37.7; #4: 38 | [27 empty] | 23.569 | 1188 |  |  |  |  | 1435 | [11 empty] | 7572 | 2937 | 3248 | 1387
9 | 2021-09-21 | 432731 | 38.1 | #1: 36.8; #2: 39; #3: 37.5; #4: 39.1 | [27 empty] | 20.558 | 1362 |  |  |  |  | 1497 | [11 empty] | 9510 | 7810 | 0 | 1700
9 | 2021-09-22 | 401921 | 37.7 | #1: 36.8; #2: 38.2; #3: 37.7; #4: 38.1 | [27 empty] | 22.0646 | 1269 |  |  |  |  | 1342 | [11 empty] | 5644 |  | 4184 | 1460
9 | 2021-09-23 | 405144 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.5; #3: 37.7; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.6791 | 1499 |  |  |  |  | 1656 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 8379 | 5772 | 1797 | 810
9 | 2021-09-24 | 399338 | 37.8 | #1: 36.7; #2: 38.3; #3: 37.6; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.4889 | 1303 |  |  |  |  | 1310 | [5 empty] | 77 | [5 empty] | 9250 | 5531 | 2819 | 900
9 | 2021-09-25 | 401504 | 38 | #1: 36.8; #2: 38.9; #3: 37.5; #4: 38.8 | [27 empty] | 18.4941 | 1514 |  |  |  |  | 1521 | [11 empty] | 7885 | 6125 | 0 | 1760
9 | 2021-09-26 | 377808 | 38.1 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.6491 | 1425 |  |  |  |  | 1420 | [11 empty] | 8253 | 3252 | 3807 | 1194
9 | 2021-09-27 | 401535 | 38.2 | #1: 38; #2: 38; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.5279 | 1364 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 6871 | 5248 | 0 | 1623
9 | 2021-09-28 | 353529 | 37.7 | #1: 37; #2: 38; #3: 37.5; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.4529 | 1369 |  |  |  |  | 1517 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 8350 | 4040 | 2919 | 1391
9 | 2021-09-29 | 364603 | 38.1 | #1: 37; #2: 39; #3: 37.5; #4: 38.7 | [27 empty] | 21.6718 | 1292 |  |  |  |  | 1402 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 10210 | 8526 | 0 | 1684
9 | 2021-09-30 | 419421 | 37.6 | #1: 37; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 38.1 | [27 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1355 | [11 empty] | 8300 | 1037 | 6025 | 1238
9 월 최대 |  | 503004 | 38.7 | 38.6 | 39 | 38.7 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7872 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10374 | 8526 | 8195 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 353529 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4941 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4301 | 715 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 416646.2 | 37.7862 | #1: 37.3621; #2: 38.0862; #3: 37.6138; #4: 37.969 | [27 empty] | 24.4295 | 1167.0333 |  |  |  |  | 1250.4333 | [5 empty] | 77.9167 | [5 empty] | 7678.6333 | 4196.5556 | 2461.7333 | 1440
9 월 합계 |  | 12499386 | [37 empty] | 35011 |  |  |  |  | 37513 | [10 empty] | 0 | 230359 | 113307 | 73852 | 43200 | 0 | 0 | 1051 | 0
10 | 2021-10-01 | 390752 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 37.5; #4: 38.3 | [27 empty] | 24.7569 | 1131 |  |  |  |  | 1268 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 7245 | 5355 | 250 | 1640
10 | 2021-10-02 | 369056 | 38 | #1: 36.9; #2: 38.5; #3: 37.6; #4: 38.9 | [27 empty] | 21.4559 | 1305 |  |  |  |  | 1012 | [11 empty] | 11801 | 9026 | 1335 | 1440
10 | 2021-10-03 | 347513 | 38 | #1: 36.9; #2: 38.3; #3: 37.6; #4: 39 | [27 empty] | 21.7729 | 1286 |  |  |  |  | 3392 | [11 empty] | 8691 | 4620 | 2631 | 1440
10 | 2021-10-04 | 371104 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.5; #3: 37.7; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.8013 | 1228 |  |  |  |  | 1275 | [11 empty] | 6700 | 1075 | 4319 | 1306
10 | 2021-10-05 | 350098 | 37.8 | #1: 37.1; #2: 37.6; #3: 38.3; #4: 38.2 | [27 empty] | 23.9931 | 1167 |  |  |  |  | 1292 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 10757 | 7161 | 2217 | 1379
10 | 2021-10-06 | 349489 | 37.8 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 37.7; #4: 38.2 | [27 empty] | 23.569 | 1188 |  |  |  |  | 1205 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 6605 | 2990 | 2199 | 1416
10 | 2021-10-07 | 361972 | 38.2 | #1: 37; #2: 39; #3: 37.7; #4: 39 | [27 empty] | 23.3723 | 1198 |  |  |  |  | 1309 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 9208 | 6247 | 1400 | 1561
10 | 2021-10-08 | 350308 | 37.8 | #1: 37; #2: 38.2; #3: 37.8; #4: 38 | [27 empty] | 31.6742 | 884 |  |  |  |  | 942 | [5 empty] | 77.5 | [5 empty] | 7326 |  | 6108 | 1218
10 | 2021-10-09 | 355896 | 38 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 37.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 31.746 | 882 |  |  |  |  | 956 | [11 empty] | 8247 | 6537 | 0 | 1710
10 | 2021-10-10 | 325726 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.6; #3: 37.6; #4: 38.7 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1010 | [11 empty] | 9684 | 4022 | 4482 | 1180
10 | 2021-10-11 | 336649 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 37.6; #4: 38.4 | [27 empty] | 25.0671 | 1117 |  |  |  |  | 1340 | [11 empty] | 6967 | 2350 | 3177 | 1440
10 | 2021-10-12 | 365846 | 38.2 | #1: 37.9; #2: 37.9; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 30.9735 | 904 |  |  |  |  | 1004 | [5 empty] | 77.6 | [5 empty] | 7971 | 3936 | 3085 | 950
10 | 2021-10-13 | 334441 | 38.1 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38 | [27 empty] | 28.4553 | 984 |  |  |  |  | 1025 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 7531 | 2449 | 5082 | 0
10 | 2021-10-14 | 334594 | 38 | #1: 37; #2: 38.8; #3: 37.7; #4: 38.6 | [27 empty] | 24.5614 | 1140 |  |  |  |  | 1398 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 9694 | 8535 | 1159 | 0
10 | 2021-10-15 | 325623 | 37.8 | #1: 37; #2: 38.3; #3: 37.7; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.2753 | 1257 |  |  |  |  | 1269 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 5191 | 2471 | 2720 | 0
10 | 2021-10-16 | 395318 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 37.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 30.0429 | 932 |  |  |  |  | 988 | [11 empty] | 8876 | 4338 | 4538 | 0
10 | 2021-10-17 | 366468 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.6; #3: 37.6; #4: 38.3 | [27 empty] | 26.5655 | 1054 |  |  |  |  | 1202 | [11 empty] | 4822 | 4822 | 0 | 0
10 | 2021-10-18 | 346695 | 37.9 | #1: 36.8; #2: 38.6; #3: 37.5; #4: 38.8 | [27 empty] | 23.8501 | 1174 |  |  |  |  | 1074 | [5 empty] | 77.7 | [5 empty] | 9462 | 6590 | 2872 | 0
10 | 2021-10-19 | 330861 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38.1; #3: 37.5; #4: 38.2 | [27 empty] | 26.8199 | 1044 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 7546 | 1065 | 6481 | 0
10 | 2021-10-20 | 320458 | 37.6 | #1: 36.7; #2: 38; #3: 37.5; #4: 38.1 | [27 empty] | 25.3394 | 1105 |  |  |  |  | 1367 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 10145 | 7912 | 2233 | 0
10 | 2021-10-21 | 343240 | 37.5 | #1: 37; #2: 38; #3: 37.3; #4: 37.8 | [27 empty] | 26.465 | 1058 |  |  |  |  | 1164 | [5 empty] | 78 | [5 empty] | 6826 | 3250 | 3576 | 0
10 | 2021-10-22 | 346948 | 37.9 | #1: 36.8; #2: 38.9; #3: 37.3; #4: 38.5 | [27 empty] | 24.583 | 1139 |  |  |  |  | 1480 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 12301 | 12276 | 25 | 0
10 | 2021-10-23 | 321558 | 37.9 | #1: 36.6; #2: 38.9; #3: 37.5; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.309 | 1314 |  |  |  |  | 1464 | [11 empty] | 10974 | 7294 | 3680 | 0
10 | 2021-10-24 | 324313 | 37.8 | #1: 36.8; #2: 38.5; #3: 37.5; #4: 38.3 | [27 empty] | 27.4241 | 1021 |  |  |  |  | 1152 | [11 empty] | 5869 | 3806 | 2063 | 0
10 | 2021-10-25 | 314075 | 37.6 | #1: 36.6; #2: 38; #3: 37.5; #4: 38.2 | [27 empty] | 26.8456 | 1043 |  |  |  |  | 1127 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 10411 | 5333 | 5078 | 0
10 | 2021-10-26 | 314829 | 38 | #1: 36.7; #2: 38.7; #3: 37.5; #4: 39 | [27 empty] | 23.3723 | 1198 |  |  |  |  | 980 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 9665 | 8258 | 1407 | 0
10 | 2021-10-27 | 323059 | 37.5 | #1: 36.7; #2: 37.9; #3: 37.5; #4: 37.9 | [27 empty] | 22.3464 | 1253 |  |  |  |  | 1133 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 7349 | 2496 | 4853 | 0
10 | 2021-10-28 | 315546 | 37.7 | #1: 36.6; #2: 38.6; #3: 37.4; #4: 38.3 | [27 empty] | 25.5941 | 1094 |  |  |  |  | 1170 | [5 empty] | 78.2 | [5 empty] | 11245 | 8276 | 2969 | 0
10 | 2021-10-29 | 305929 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 25.0223 | 1119 |  |  |  |  | 1260 | [5 empty] | 79.3 | [5 empty] | 8021 | 6130 | 1891 | 0
10 | 2021-10-30 | 318641 | 37.3 | #1: 36.6; #2: 37.7; #3: 37.4; #4: 37.5 | [27 empty] | 21.0526 | 1330 |  |  |  |  | 1547 | [11 empty] | 6490 | 2556 | 3934 | 0
10 | 2021-10-31 | 322428 | 38 | #1: 36.7; #2: 38.9; #3: 37.4; #4: 39.1 | [27 empty] | 23.3139 | 1201 |  |  |  |  | 1388 | [11 empty] | 9612 | 8877 | 735 | 0
10 월 최대 |  | 395318 | 38.6 | 38.5 | 39 | 38.6 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.746 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12301 | 12276 | 6481 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 305929 | 37.3 | 36.6 | 37.6 | 37.3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0526 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4822 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 341272.0323 | 37.8774 | #1: 37.0032; #2: 38.4032; #3: 37.6484; #4: 38.3839 | [27 empty] | 25.2203 | 1124.2581 |  |  |  |  | 1275.9677 | [5 empty] | 78.1947 | [5 empty] | 8491.3548 | 5335.1 | 2790.2903 | 538.0645
10 월 합계 |  | 10579433 | [37 empty] | 34852 |  |  |  |  | 39555 | [10 empty] | 0 | 263232 | 160053 | 86499 | 16680 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2021-11-01 | 326160 | 37.5 | #1: 36.6; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 38 | [27 empty] | 23.5492 | 1189 |  |  |  |  | 1171 | [5 empty] | 79 | [5 empty] | 7198 | 1581 | 5617 | 0
11 | 2021-11-02 | 308134 | 37.8 | #1: 36.5; #2: 38.6; #3: 37.5; #4: 38.6 | [27 empty] | 24.3056 | 1152 |  |  |  |  | 1351 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 12259 | 12259 | 0 | 0
11 | 2021-11-03 | 316655 | 37.8 | #1: 36.6; #2: 38.7; #3: 37.5; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.3464 | 1253 |  |  |  |  | 993 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9506 | 4461 | 5045 | 0
11 | 2021-11-04 | 317490 | 37.6 | #1: 36.5; #2: 38.4; #3: 37.4; #4: 38.1 | [27 empty] | 26.6413 | 1051 |  |  |  |  | 1095 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 8349 | 2878 | 5471 | 0
11 | 2021-11-05 | 312526 | 38.5 | #1: 38.4; #2: 38.4; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 27.7778 | 1008 |  |  |  |  | 1089 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10683 | 7677 | 2404 | 602
11 | 2021-11-06 | 316186 | 38.6 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 28.4842 | 983 |  |  |  |  | 1071 | [11 empty] | 7519 | 4409 | 1310 | 1800
11 | 2021-11-07 | 306842 | 37.5 | #1: 36.4; #2: 38; #3: 37.4; #4: 38.2 | [27 empty] | 24.2845 | 1153 |  |  |  |  | 1330 | [11 empty] | 11020 | 5647 | 4221 | 1152
11 | 2021-11-08 | 383794 | 37.7 | #1: 36.4; #2: 38.4; #3: 37.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1308 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 10320 | 8580 | 0 | 1740
11 | 2021-11-09 | 355443 | 37.5 | #1: 36.5; #2: 38.2; #3: 37.3; #4: 38.1 | [27 empty] | 29.1363 | 961 |  |  |  |  | 1030 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 8215 | 3697 | 3008 | 1510
11 | 2021-11-10 | 321573 | 37.6 | #1: 36.3; #2: 38.5; #3: 37.2; #4: 38.5 | [27 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1214 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 12550 | 9843 | 1317 | 1390
11 | 2021-11-11 | 326921 | 37.5 | #1: 36.4; #2: 38.1; #3: 37.3; #4: 38.2 | [27 empty] | 19.9288 | 1405 |  |  |  |  | 1267 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 6995 | 6193 | 0 | 802
11 | 2021-11-12 | 316914 | 37.8 | #1: 36.4; #2: 38.7; #3: 37.2; #4: 38.9 | [27 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1320 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9706 | 9149 | 557 | 0
11 | 2021-11-13 | 313345 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 25.248 | 1109 |  |  |  |  | 1288 | [11 empty] | 10294 | 4240 | 6054 | 0
11 | 2021-11-14 | 309860 | 38.4 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 27.668 | 1012 |  |  |  |  | 985 | [11 empty] | 10505 | 6468 | 4037 | 0
11 | 2021-11-15 | 322198 | 37.7 | #1: 36.2; #2: 38.5; #3: 37.4; #4: 38.6 | [27 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1481 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 8749 | 7461 | 1288 | 0
11 | 2021-11-16 | 303309 | 37.6 | #1: 36.4; #2: 38.1; #3: 37.2; #4: 38.5 | [27 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1246 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 8782 | 5924 | 2858 | 0
11 | 2021-11-17 | 309353 | 37.5 | #1: 36.5; #2: 38; #3: 37.4; #4: 38.2 | [27 empty] | 24.9332 | 1123 |  |  |  |  | 1198 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 9987 | 6030 | 3957 | 0
11 | 2021-11-18 | 307242 | 37 | #1: 36.2; #2: 37.4; #3: 37.3; #4: 37 | [27 empty] | 22.8571 | 1225 |  |  |  |  | 1278 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 9122 | 2409 | 6343 | 370
11 | 2021-11-19 | 302585 | 36.4 | #1: 36; #2: 36.1; #3: 37.1; #4: 36.2 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1203 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 6650 | 2552 | 2994 | 1104
11 | 2021-11-20 | 301906 | 37 | #1: 36; #2: 37.7; #3: 36.9; #4: 37.5 | [27 empty] | 25.4314 | 1101 |  |  |  |  | 1000 | [11 empty] | 11459 | 10009 | 0 | 1450
11 | 2021-11-21 | 306244 | 38.8 | #1: 38.7; #2: 38.7; #3: 38.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 25.8303 | 1084 |  |  |  |  | 1282 | [11 empty] | 11036 | 9594 | 0 | 1442
11 | 2021-11-22 | 307452 | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1329 | [5 empty] | 78.7 | [5 empty] | 8418 | 4680 | 2586 | 1152
11 | 2021-11-23 | 293245 | 37.2 | #1: 35.7; #2: 37.9; #3: 37; #4: 38 | [27 empty] | 22.5806 | 1240 |  |  |  |  | 1562 | [5 empty] | 78.5 | [5 empty] | 9260 | 4894 | 3146 | 1220
11 | 2021-11-24 | 306828 | 36.8 | #1: 35.5; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37.6 | [27 empty] | 25.974 | 1078 |  |  |  |  | 1193 | [5 empty] | 78.4 | [5 empty] | 9746 | 4978 | 3086 | 1682
11 | 2021-11-25 | 299920 | 37.1 | #1: 35.6; #2: 37.8; #3: 36.9; #4: 38.2 | [27 empty] | 26.0708 | 1074 |  |  |  |  | 1134 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 7644 | 7596 | 48 | 0
11 | 2021-11-26 | 294800 | 37.3 | #1: 35.8; #2: 38.3; #3: 37; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.7642 | 1230 |  |  |  |  | 1283 | [5 empty] | 78.3 | [5 empty] | 6846 | 6157 | 0 | 689
11 | 2021-11-27 | 299225 | 37.3 | #1: 35.6; #2: 38.2; #3: 37; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.8679 | 1484 |  |  |  |  | 1368 | [11 empty] | 7497 | 6142 | 0 | 1355
11 | 2021-11-28 | 298627 | 37 | #1: 35.8; #2: 37.6; #3: 36.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.5439 | 1596 |  |  |  |  | 1795 | [11 empty] | 8174 | 6804 | 0 | 1370
11 | 2021-11-29 | 295049 | 38.2 | #1: 38.1; #2: 38.1; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.6491 | 1425 |  |  |  |  | 1689 | [10 empty] | 300 | 11164 | 9744 | 0 | 1420
11 | 2021-11-30 | 390767 | 38.5 | #1: 38.5; #2: 38.5; #3: 38.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.4346 | 1606 |  |  |  |  | 1885 | [5 empty] | 78.7 |  |  |  |  | 380 | 11608 | 10184 | 0 | 1424
11 월 최대 |  | 390767 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1363 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 12550 | 12259 | 6343 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 293245 | 36.4 | 35.5 | 36.1 | 36.7 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4346 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6650 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 315686.4333 | 37.66 | #1: 36.7767; #2: 38.12; #3: 37.54; #4: 38.16 | [27 empty] | 23.7601 | 1199.1 |  |  |  |  | 1281.2667 | [5 empty] | 78.6048 |  |  |  |  | 340 | 9375.3667 | 6408 | 2178.2333 | 789.1333
11 월 합계 |  | 9470593 | [37 empty] | 35973 |  |  |  |  | 38438 | [10 empty] | 680 | 281261 | 192240 | 65347 | 23674 | 0 | 0 | 10157 | 0
12 | 2021-12-01 | 352176 | 37.2 | #1: 35.7; #2: 37.9; #3: 37; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.1779 | 1630 |  |  |  |  | 1852 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 320 | 9434 | 8020 | 0 | 1414
12 | 2021-12-02 | 318833 | 37 | #1: 35.7; #2: 37.5; #3: 37; #4: 37.7 | [27 empty] | 15.9091 | 1760 |  |  |  |  | 1995 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 320 | 11401 | 9934 | 0 | 1467
12 | 2021-12-03 | 316818 | 37 | #1: 35.6; #2: 37.7; #3: 36.8; #4: 37.7 | [27 empty] | 15.8371 | 1768 |  |  |  |  | 2038 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 370 | 11517 | 9952 | 0 | 1565
12 | 2021-12-04 | 315885 | 37 | #1: 35.6; #2: 37.7; #3: 37; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.1597 | 1847 |  |  |  |  | 2029 | [10 empty] | 100 | 11320 | 9870 | 0 | 1450
12 | 2021-12-05 | 313135 | 36.9 | #1: 35.5; #2: 37.4; #3: 37; #4: 37.6 | [27 empty] | 15.6163 | 1793 |  |  |  |  | 1740 | [11 empty] | 11228 | 9808 | 0 | 1420
12 | 2021-12-06 | 298293 | 37 | #1: 34.8; #2: 37.9; #3: 36.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.9857 | 1401 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 390 | 12963 | 9862 | 1811 | 1290
12 | 2021-12-07 | 302074 | 38.9 | #1: 38.8; #2: 38.8; #3: 38.9; #4: 38.9 | [27 empty] | 21.9953 | 1273 |  |  |  |  | 1335 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 320 | 17366 | 9464 | 6457 | 1445
12 | 2021-12-08 | 295307 | 37.3 | #1: 35; #2: 38.5; #3: 37; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.5883 | 1297 |  |  |  |  | 1470 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 290 | 7365 | 6330 | 326 | 709
12 | 2021-12-09 | 294188 | 37.2 | #1: 35.3; #2: 38.1; #3: 37; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.6545 | 1586 |  |  |  |  | 1754 | [5 empty] | 77.9 |  |  |  |  | 280 | 9466 | 7995 | 0 | 1471
12 | 2021-12-10 | 297546 | 37.2 | #1: 35.3; #2: 38; #3: 37; #4: 38.4 | [27 empty] | 15.6337 | 1791 |  |  |  |  | 2046 | [5 empty] | 78.9 |  |  |  |  | 330 | 11614 | 10189 | 0 | 1425
12 | 2021-12-11 | 301807 | 37.3 | #1: 35.4; #2: 38.4; #3: 37.1; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.4346 | 1606 |  |  |  |  | 1771 | [10 empty] | 96 | 11723 | 10143 | 0 | 1580
12 | 2021-12-12 | 300040 | 37.4 | #1: 35.5; #2: 38.5; #3: 37; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.3848 | 1523 |  |  |  |  | 1762 | [11 empty] | 11559 | 10109 | 0 | 1450
12 | 2021-12-13 | 289124 | 37.5 | #1: 35.8; #2: 38.8; #3: 37.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 15.7569 | 1777 |  |  |  |  | 1624 | [5 empty] | 78.2 |  |  |  |  | 360 | 11655 | 10215 | 0 | 1440
12 | 2021-12-14 | 284262 | 37.5 | #1: 35.7; #2: 38.6; #3: 37.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 17.316 | 1617 |  |  |  |  | 1575 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 310 | 11566 | 9776 | 0 | 1790
12 | 2021-12-15 | 288084 | 37.3 | #1: 35.4; #2: 38.3; #3: 37.2; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.4175 | 1442 |  |  |  |  | 1591 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 330 | 8038 | 7211 | 143 | 684
12 | 2021-12-16 | 314973 | 37.1 | #1: 35.8; #2: 37.9; #3: 37.3; #4: 37.5 | [27 empty] | 15.2257 | 1839 |  |  |  |  | 2141 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 310 | 10538 | 9095 | 0 | 1443
12 | 2021-12-17 | 297278 | 37.1 | #1: 35.8; #2: 37.8; #3: 37; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.4355 | 1814 |  |  |  |  | 2079 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 310 | 11747 | 10367 | 0 | 1380
12 | 2021-12-18 | 286656 | 36.9 | #1: 35.7; #2: 37.4; #3: 37; #4: 37.6 | [27 empty] | 16.1663 | 1732 |  |  |  |  | 1938 | [10 empty] | 70 | 11119 | 9620 | 0 | 1499
12 | 2021-12-19 | 282453 | 36.9 | #1: 35.3; #2: 37.7; #3: 37; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.58 | 1507 |  |  |  |  | 1674 | [11 empty] | 10996 | 9422 | 0 | 1574
12 | 2021-12-20 | 284963 | 37.1 | #1: 35.5; #2: 37.9; #3: 37; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.8425 | 1486 |  |  |  |  | 1709 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 370 | 11030 | 9580 | 0 | 1450
12 | 2021-12-21 | 294061 | 38.1 | #1: 39.3; #2: 38.1; #3: 36.9; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.021 | 1332 |  |  |  |  | 1130 | [5 empty] | 78.3 |  |  |  |  | 270 | 13612 | 9571 | 2881 | 1160
12 | 2021-12-22 | 287586 | 36.7 | #1: 35.4; #2: 37; #3: 36.8; #4: 37.6 | [27 empty] | 13.8135 | 2027 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 320 | 18128 | 9928 | 7390 | 810
12 | 2021-12-23 | 285287 | 36.8 | #1: 35.5; #2: 37.2; #3: 36.8; #4: 37.5 | [27 empty] | 18.0762 | 1549 |  |  |  |  | 1716 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 200 | 11438 | 10238 | 0 | 1200
12 | 2021-12-24 | 279023 | 36.9 | #1: 35.2; #2: 37.8; #3: 36.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.7765 | 1669 |  |  |  |  | 1911 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  |  | 370 | 12094 | 10674 | 0 | 1420
12 | 2021-12-25 | 290613 | 36.8 | #1: 35.1; #2: 37.4; #3: 36.8; #4: 38 | [27 empty] | 17.2626 | 1622 |  |  |  |  | 1823 | [10 empty] | 90 | 11814 | 10117 | 0 | 1697
12 | 2021-12-26 | 274901 | 36.7 | #1: 34.3; #2: 37.4; #3: 36.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.18 | 1322 |  |  |  |  | 1536 | [11 empty] | 11658 | 10143 | 0 | 1515
12 | 2021-12-27 | 278280 | 37.1 | #1: 35.5; #2: 37.8; #3: 36.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1602 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 310 | 11223 | 9625 | 0 | 1598
12 | 2021-12-28 | 287980 | 37 | #1: 34.6; #2: 38.6; #3: 36.5; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1469 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 310 | 10853 | 9353 | 0 | 1500
12 | 2021-12-29 | 294896 | 37.2 | #1: 35.1; #2: 38.7; #3: 36.7; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.7561 | 1349 |  |  |  |  | 1301 | [5 empty] | 78.7 |  |  |  |  | 320 | 10475 | 9025 | 0 | 1450
12 | 2021-12-30 | 289690 | 37.3 | #1: 35.1; #2: 38.7; #3: 36.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1257 | [10 empty] | 230 | 13902 | 12402 | 0 | 1500
12 | 2021-12-31 | 294116 | 37.1 | #1: 35; #2: 38.7; #3: 35.6; #4: 39 | [27 empty] | 19.3504 | 1447 |  |  |  |  | 1716 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 300 | 15472 | 13509 | 519 | 1444
12 월 최대 |  | 352176 | 38.9 | 39.3 | 38.8 | 38.9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4719 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 18128 | 13509 | 7390 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 274901 | 36.7 | 34.3 | 37 | 35.6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8135 | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7365 | 6330 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 296462.1935 | 37.1774 | #1: 35.5903; #2: 38.0065; #3: 36.9419; #4: 38.1161 | [27 empty] | 18.0746 | 1575.0968 |  |  |  |  | 1706.2581 | [5 empty] | 78.3955 |  |  |  |  | 281.3333 | 11752.0645 | 9727.3226 | 629.9032 | 1394.8387
12 월 합계 |  | 9190328 | [37 empty] | 48828 |  |  |  |  | 52894 | [10 empty] | 7596 | 364314 | 301547 | 19527 | 43240 | 0 | 0 | 285595 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2022년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 488416 | 38.5 | 37.9 | 39.2 | 39.4 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 22067 | 14723 | 9637 | 8045 | 0 | 0 | 401504 | 0
전체 최소값 |  | 269782 | 32.8 | 33.4 | 33.6 | 30.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2903 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205412 | 0
전체 평균 |  | 326459.0521 | 37.2605 | #1: 35.941; #2: 37.6077; #3: 37.332; #4: 37.9885 | [27 empty] | 18.3897 | 1589.0685 |  |  |  |  | 1708.8242 | [5 empty] | 80.7858 |  |  |  |  | 296.5261 | 10944.6767 | 8807.0141 | 1316.4274 | 1086.6521 |  |  | 312964.3
총 합계(연누계) |  | 119157554 | [37 empty] | 579091 |  |  |  |  | 621039 | [10 empty] | 79359 | 3978679 | 3103087 | 478964 | 396628 | 0 | 0 | 3439850 | 0
총 합계(일평균) |  | 326459.0521 | [37 empty] | 1589.0685 |  |  |  |  | 1708.8242 | [10 empty] | 296.5261 | 10914.7732 | 8807.0141 | 1316.4274 | 1086.6521
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2022-01-01 | 279805 | 37.5 | #1: 36.6; #2: 38.2; #3: 36.6; #4: 38.5 | [27 empty] | 24.2845 | 1153 |  |  |  |  | 1257 | [10 empty] | 80 | 11907 | 8460 | 2295 | 1152
1 | 2022-01-02 | 289384 | 37 | #1: 35; #2: 38; #3: 36.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 25.641 | 1092 |  |  |  |  | 1280 | [11 empty] | 8214 | 6731 | 0 | 1483
1 | 2022-01-03 | 290104 | 37 | #1: 35; #2: 37.8; #3: 36.6; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.4211 | 1520 |  |  |  |  | 1623 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 340 | 13564 | 9705 | 2637 | 1222
1 | 2022-01-04 | 277535 | 37.1 | #1: 35; #2: 38.3; #3: 36.6; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.202 | 1386 |  |  |  |  | 1537 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 290 | 11124 | 9514 | 0 | 1610
1 | 2022-01-05 | 290397 | 37.2 | #1: 35.2; #2: 38.5; #3: 36.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.9738 | 1335 |  |  |  |  | 1479 | [5 empty] | 78.7 |  |  |  |  | 290 | 10872 | 9382 | 0 | 1490
1 | 2022-01-06 | 292169 | 37.2 | #1: 35; #2: 38.5; #3: 36.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.3933 | 1373 |  |  |  |  | 1026 | [5 empty] | 79.19 |  |  |  |  | 280 | 12409 | 10939 | 0 | 1470
1 | 2022-01-07 | 285584 | 37.1 | #1: 35.3; #2: 38; #3: 36.8; #4: 38.4 | [27 empty] | 18.3007 | 1530 |  |  |  |  | 1535 | [10 empty] | 320 | 13009 | 11569 | 0 | 1440
1 | 2022-01-08 | 290548 | 37.2 | #1: 35.2; #2: 38.3; #3: 36.7; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1471 | [10 empty] | 120 | 9944 | 8508 | 0 | 1436
1 | 2022-01-09 | 285495 | 37.2 | #1: 35.3; #2: 38.2; #3: 36.7; #4: 38.5 | [27 empty] | 23.3528 | 1199 |  |  |  |  | 1447 | [11 empty] | 11402 | 10965 | 239 | 198
1 | 2022-01-10 | 284822 | 37.2 | #1: 35.5; #2: 38.2; #3: 36.9; #4: 38.2 | [27 empty] | 16.98 | 1649 |  |  |  |  | 1775 | [5 empty] | 79.19 |  |  |  |  | 320 | 11765 | 10978 | 281 | 506
1 | 2022-01-11 | 295604 | 36.9 | #1: 35.5; #2: 37.3; #3: 36.9; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.7835 | 1774 |  |  |  |  | 1693 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  |  | 300 | 13393 | 11713 | 0 | 1680
1 | 2022-01-12 | 310893 | 36.9 | #1: 35.4; #2: 37.6; #3: 36.5; #4: 38 | [27 empty] | 17.7103 | 1581 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  |  | 320 | 16025 | 14260 | 191 | 1574
1 | 2022-01-13 | 310903 | 36.9 | #1: 35.2; #2: 37.6; #3: 36.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.1045 | 1637 |  |  |  |  | 1845 | [5 empty] | 77.5 |  |  |  |  | 300 | 14444 | 12964 | 0 | 1480
1 | 2022-01-14 | 311689 | 36.9 | #1: 34.9; #2: 37.5; #3: 36.8; #4: 38.4 | [27 empty] | 15.7303 | 1780 |  |  |  |  | 1600 | [5 empty] | 77.5 |  |  |  |  | 400 | 13608 | 12148 | 0 | 1460
1 | 2022-01-15 | 312748 | 36.7 | #1: 34.7; #2: 37.8; #3: 36.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.2202 | 1626 |  |  |  |  | 1695 | [10 empty] | 150 | 11781 | 10281 | 0 | 1500
1 | 2022-01-16 | 313313 | 36.9 | #1: 34.2; #2: 38.2; #3: 36.7; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.2605 | 1382 |  |  |  |  | 1577 | [11 empty] | 15982 | 14590 | 0 | 1392
1 | 2022-01-17 | 286398 | 36.9 | #1: 34.1; #2: 38.4; #3: 36.6; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.4332 | 1519 |  |  |  |  | 1645 | [5 empty] | 77.6 |  |  |  |  | 400 | 13902 | 12374 | 0 | 1528
1 | 2022-01-18 | 300976 | 37 | #1: 34.8; #2: 38.3; #3: 36.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.7715 | 1348 |  |  |  |  | 1512 | [5 empty] | 77.6 |  |  |  |  | 380 | 13399 | 11985 | 0 | 1414
1 | 2022-01-19 | 301224 | 37 | #1: 34.5; #2: 38.3; #3: 36.7; #4: 38.6 | [27 empty] | 24.1796 | 1158 |  |  |  |  | 2073 | [5 empty] | 77.6 |  |  |  |  | 400 | 11755 | 10260 | 0 | 1495
1 | 2022-01-20 | 289211 | 37 | #1: 34.5; #2: 38.2; #3: 36.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 24.9332 | 1123 |  |  |  |  | 1264 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 370 | 10258 | 8647 | 0 | 1611
1 | 2022-01-21 | 298063 | 37 | #1: 34.8; #2: 38.1; #3: 36.7; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.6171 | 1238 |  |  |  |  | 1460 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 430 | 11081 | 9639 | 0 | 1442
1 | 2022-01-22 | 311326 | 36.9 | #1: 35; #2: 37.8; #3: 36.7; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.7561 | 1349 |  |  |  |  | 1246 | [10 empty] | 140 | 11439 | 9921 | 0 | 1518
1 | 2022-01-23 | 300122 | 37 | #1: 35; #2: 38.2; #3: 36.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 25.0447 | 1118 |  |  |  |  | 1242 | [11 empty] | 11882 | 10282 | 0 | 1600
1 | 2022-01-24 | 300070 | 37.1 | #1: 34.9; #2: 38.5; #3: 36.7; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.6322 | 1588 |  |  |  |  | 1799 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 420 | 13333 | 12056 | 0 | 1277
1 | 2022-01-25 | 285806 | 37.1 | #1: 34.9; #2: 38.4; #3: 36.7; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.2414 | 1624 |  |  |  |  | 1797 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 350 | 11112 | 9684 | 0 | 1428
1 | 2022-01-26 | 293779 | 37.2 | #1: 35; #2: 38.6; #3: 36.8; #4: 38.5 | [27 empty] | 15.5556 | 1800 |  |  |  |  | 2038 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 380 | 13673 | 12193 | 0 | 1480
1 | 2022-01-27 | 289497 | 37.2 | #1: 35.2; #2: 38.6; #3: 36.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.8004 | 1573 |  |  |  |  | 1894 | [5 empty] | 78.97 |  |  |  |  | 410 | 11545 | 10072 | 0 | 1473
1 | 2022-01-28 | 294976 | 37.2 | #1: 35.1; #2: 38.2; #3: 37; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.9028 | 1564 |  |  |  |  | 1838 | [5 empty] | 78.9 |  |  |  |  | 410 | 13202 | 11677 | 0 | 1525
1 | 2022-01-29 | 291940 | 36.9 | #1: 35.1; #2: 37.7; #3: 37; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.4223 | 1705 |  |  |  |  | 1930 | [10 empty] | 180 | 13099 | 11632 | 0 | 1467
1 | 2022-01-30 | 291341 | 37.1 | #1: 35.1; #2: 38.2; #3: 37; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.0732 | 1640 |  |  |  |  | 1542 | [11 empty] | 15707 | 14207 | 0 | 1500
1 | 2022-01-31 | 278226 | 37.4 | #1: 35.1; #2: 38.7; #3: 37; #4: 38.7 | [27 empty] | 18.1582 | 1542 |  |  |  |  | 1270 | [10 empty] | 430 | 15489 | 14039 | 0 | 1450
1 월 최대 |  | 313313 | 37.5 | 36.6 | 38.7 | 37 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.641 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 16025 | 14590 | 2637 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 최소 |  | 277535 | 36.7 | 34.1 | 37.3 | 36.5 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5556 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8214 | 6731 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0
1 월 평균 |  | 294643.4839 | 37.0613 | #1: 35.0355; #2: 38.1355; #3: 36.729; #4: 38.2871 | [27 empty] | 19.6123 | 1459.129 |  |  |  |  | 1586.129 | [5 empty] | 78.4763 |  |  |  |  | 315.7692 | 12590.9355 | 11012.0968 | 182.0323 | 1396.8065
1 월 합계 |  | 9133948 | [37 empty] | 45233 |  |  |  |  | 49170 | [10 empty] | 8210 | 390319 | 341375 | 5643 | 43301 | 0 | 0 | 330571 | 0
2 | 2022-02-01 | 282053 | 37.1 | #1: 35.6; #2: 37.7; #3: 37.1; #4: 37.9 | [27 empty] | 19.9572 | 1403 |  |  |  |  | 1605 | [11 empty] | 10979 | 9607 | 0 | 1372
2 | 2022-02-02 | 275649 | 36.6 | #1: 34.8; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37.5 | [27 empty] | 17.1254 | 1635 |  |  |  |  | 1884 | [10 empty] | 125 | 11727 | 10142 | 0 | 1585
2 | 2022-02-03 | 282094 | 36.8 | #1: 35; #2: 37.5; #3: 36.9; #4: 37.6 | [27 empty] | 14.7679 | 1896 |  |  |  |  | 2247 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 275 | 14042 | 12635 | 0 | 1407
2 | 2022-02-04 | 277924 | 36.8 | #1: 34.9; #2: 37.5; #3: 37; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.3913 | 1610 |  |  |  |  | 1856 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 400 | 20297 | 14723 | 4702 | 872
2 | 2022-02-05 | 270796 | 37 | #1: 34.8; #2: 37.9; #3: 37; #4: 38.1 | [27 empty] | 19.5667 | 1431 |  |  |  |  | 1622 | [10 empty] | 160 | 15436 | 13891 | 0 | 1545
2 | 2022-02-06 | 269782 | 37.2 | #1: 34.5; #2: 38.4; #3: 37; #4: 38.8 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 1607 | [11 empty] | 15501 | 14024 | 0 | 1477
2 | 2022-02-07 | 282985 | 37.1 | #1: 34.5; #2: 38.7; #3: 37.1; #4: 38.2 | [27 empty] | 17.7327 | 1579 |  |  |  |  | 1404 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 460 | 11678 | 10166 | 0 | 1512
2 | 2022-02-08 | 275840 | 36.8 | #1: 34.6; #2: 38; #3: 37.1; #4: 37.4 | [27 empty] | 17.2202 | 1626 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 80.29 |  |  |  |  | 180 | 11311 | 10211 | 0 | 1100
2 | 2022-02-09 | 281130 | 36.9 | #1: 34.7; #2: 38.2; #3: 37; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.744 | 1578 |  |  |  |  | 1868 | [5 empty] | 80.28 |  |  |  |  | 460 | 15238 | 13841 | 0 | 1397
2 | 2022-02-10 | 276035 | 36.8 | #1: 34.7; #2: 37.7; #3: 37.1; #4: 37.7 | [27 empty] | 18.0064 | 1555 |  |  |  |  | 1709 | [5 empty] | 79.91 |  |  |  |  | 270 | 14332 | 12507 | 0 | 1825
2 | 2022-02-11 | 279198 | 36.9 | #1: 35; #2: 37.5; #3: 37.1; #4: 37.9 | [27 empty] | 16.7364 | 1673 |  |  |  |  | 1920 | [5 empty] | 79.9 |  |  |  |  | 380 | 14080 | 12873 | 122 | 1085
2 | 2022-02-12 | 273713 | 36.8 | #1: 34.8; #2: 37.3; #3: 37.1; #4: 37.8 | [27 empty] | 18.5308 | 1511 |  |  |  |  | 1647 | [10 empty] | 160 | 11784 | 10374 | 0 | 1410
2 | 2022-02-13 | 279321 | 36.9 | #1: 34.6; #2: 37.7; #3: 37.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 20.6186 | 1358 |  |  |  |  | 1598 | [11 empty] | 12993 | 11456 | 0 | 1537
2 | 2022-02-14 | 285969 | 37 | #1: 34.6; #2: 38; #3: 37.1; #4: 38.2 | [27 empty] | 16.9389 | 1653 |  |  |  |  | 974 | [5 empty] | 79.9 |  |  |  |  | 370 | 13842 | 12405 | 0 | 1437
2 | 2022-02-15 | 289241 | 36.9 | #1: 34.8; #2: 37.6; #3: 37.2; #4: 37.8 | [27 empty] | 16.5975 | 1687 |  |  |  |  | 1637 | [5 empty] | 82.05 |  |  |  |  | 320 | 10839 | 9330 | 0 | 1509
2 | 2022-02-16 | 284754 | 36.7 | #1: 34.6; #2: 37.3; #3: 37.1; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.6271 | 1684 |  |  |  |  | 1630 | [5 empty] | 82.05 |  |  |  |  | 320 | 12880 | 11380 | 0 | 1500
2 | 2022-02-17 | 279791 | 36.7 | #1: 34.4; #2: 37.4; #3: 37.1; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.8914 | 1565 |  |  |  |  | 1842 | [5 empty] | 82.05 |  |  |  |  | 300 | 13602 | 12140 | 0 | 1462
2 | 2022-02-18 | 291933 | 36.7 | #1: 34.5; #2: 37.6; #3: 37; #4: 37.7 | [27 empty] | 18.9445 | 1478 |  |  |  |  | 1689 | [10 empty] | 310 | 13130 | 11596 | 0 | 1534
2 | 2022-02-19 | 274443 | 36.6 | #1: 34.4; #2: 37.5; #3: 37; #4: 37.6 | [27 empty] | 18.5923 | 1506 |  |  |  |  | 1681 | [10 empty] | 120 | 11360 | 9909 | 0 | 1451
2 | 2022-02-20 | 276875 | 36.5 | #1: 34.5; #2: 37.3; #3: 37; #4: 37.3 | [27 empty] | 18.2055 | 1538 |  |  |  |  | 1719 | [11 empty] | 12745 | 11254 | 0 | 1491
2 | 2022-02-21 | 296008 | 36.6 | #1: 34.3; #2: 37.4; #3: 37; #4: 37.8 | [27 empty] | 16.1012 | 1739 |  |  |  |  | 1971 | [5 empty] | 82.04 |  |  |  |  | 320 | 14517 | 13011 | 0 | 1506
2 | 2022-02-22 | 286767 | 36.3 | #1: 34.3; #2: 36.7; #3: 37; #4: 37.2 | [27 empty] | 14.5379 | 1926 |  |  |  |  | 2147 | [5 empty] | 81.3 |  |  |  |  | 330 | 13475 | 11990 | 0 | 1485
2 | 2022-02-23 | 300405 | 36.2 | #1: 34.2; #2: 36.5; #3: 36.8; #4: 37.1 | [27 empty] | 14.3443 | 1952 |  |  |  |  | 1899 | [5 empty] | 81.3 |  |  |  |  | 310 | 14337 | 12786 | 0 | 1551
2 | 2022-02-24 | 288772 | 36.4 | #1: 34.2; #2: 36.9; #3: 36.8; #4: 37.5 | [27 empty] | 16.2319 | 1725 |  |  |  |  | 1933 | [5 empty] | 81.3 |  |  |  |  | 310 | 14690 | 13190 | 0 | 1500
2 | 2022-02-25 | 284587 | 36.2 | #1: 34.2; #2: 36.5; #3: 36.8; #4: 37.1 | [27 empty] | 16.3934 | 1708 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 81.1 |  |  |  |  | 340 | 14861 | 13439 | 0 | 1422
2 | 2022-02-26 | 288934 | 36.4 | #1: 34.1; #2: 37.7; #3: 36.2; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.1464 | 1633 |  |  |  |  | 1748 | [10 empty] | 130 | 15071 | 13553 | 0 | 1518
2 | 2022-02-27 | 284563 | 36.7 | #1: 34.3; #2: 37.7; #3: 36.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 16.8472 | 1662 |  |  |  |  | 1916 | [11 empty] | 15590 | 14187 | 0 | 1403
2 | 2022-02-28 | 288285 | 36.9 | #1: 34.5; #2: 37.8; #3: 37; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1880 | [5 empty] | 80.8 |  |  |  |  | 310 | 15302 | 13861 | 0 | 1441
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 300405 | 37.2 | 35.6 | 38.7 | 37.2 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6186 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 20297 | 14723 | 4702 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 최소 |  | 269782 | 36.2 | 34.1 | 36.5 | 36.2 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3443 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10839 | 9330 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 282423.1071 | 36.7321 | #1: 34.5857; #2: 37.5429; #3: 36.9821; #4: 37.75 | [27 empty] | 17.4924 | 1613.75 |  |  |  |  | 1754.3929 | [5 empty] | 80.5865 |  |  |  |  | 289.5652 | 13772.8214 | 12160.0357 | 172.2857 | 1440.5
2 월 합계 |  | 7907847 | [37 empty] | 45185 |  |  |  |  | 49123 | [10 empty] | 6660 | 385639 | 340481 | 4824 | 40334 | 0 | 0 | 218168 | 0
3 | 2022-03-01 | 277094 |  | #1: 34.5; #2: 38.3; #3: 36.9; #4: 38.8 | [27 empty] | 21.0526 | 1330 |  |  |  |  | 1470 | [10 empty] | 280 | 14376 | 12964 | 0 | 1412
3 | 2022-03-02 | 301056 |  | #1: 34.5; #2: 38.5; #3: 37; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.3906 | 1444 |  |  |  |  | 1743 | [5 empty] | 80.8 |  |  |  |  | 270 | 11418 | 9961 | 0 | 1457
3 | 2022-03-03 | 294743 |  | #1: 34.7; #2: 38.4; #3: 37; #4: 38.2 | [27 empty] | 21.1961 | 1321 |  |  |  |  | 1254 | [5 empty] | 80.12 |  |  |  |  | 290 | 10155 | 8648 | 0 | 1507
3 | 2022-03-04 | 296754 |  | #1: 34.7; #2: 38.4; #3: 37; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.8758 | 1224 |  |  |  |  | 1254 | [5 empty] | 80.1 |  |  |  |  | 330 | 10528 | 9078 | 0 | 1450
3 | 2022-03-05 | 280732 |  | #1: 34.5; #2: 39.2; #3: 36.9; #4: 38.7 | [27 empty] | 28.1974 | 993 |  |  |  |  | 1021 | [10 empty] | 130 | 11029 | 9693 | 0 | 1336
3 | 2022-03-06 | 281698 |  | #1: 34.5; #2: 37.8; #3: 36.9; #4: 38.1 | [27 empty] | 35 | 800 |  |  |  |  | 928 | [11 empty] | 3873 | 2441 | 0 | 1432
3 | 2022-03-07 | 289979 |  | #1: 34.5; #2: 38.2; #3: 37; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.649 | 1356 |  |  |  |  | 1668 | [5 empty] | 80.1 |  |  |  |  | 330 | 10628 | 9131 | 0 | 1497
3 | 2022-03-08 | 277619 |  | #1: 34.3; #2: 37.6; #3: 37.1; #4: 37.5 | [27 empty] | 19.6078 | 1428 |  |  |  |  | 1616 | [5 empty] | 81.2 |  |  |  |  | 340 | 9136 | 7628 | 0 | 1508
3 | 2022-03-09 | 273094 |  | #1: 34.4; #2: 37.4; #3: 37.1; #4: 37.5 | [27 empty] | 21.8239 | 1283 |  |  |  |  | 1391 | [10 empty] | 270 | 10922 | 9460 | 0 | 1462
3 | 2022-03-10 | 295333 |  | #1: 34.5; #2: 37.3; #3: 37.1; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.4319 | 1704 |  |  |  |  | 1963 | [5 empty] | 81.2 |  |  |  |  | 250 | 13122 | 11675 | 0 | 1447
3 | 2022-03-11 | 284396 |  | #1: 34.5; #2: 38.2; #3: 37; #4: 37.4 | [27 empty] | 15.2589 | 1835 |  |  |  |  | 2033 | [5 empty] | 81.2 |  |  |  |  | 330 | 13867 | 12389 | 0 | 1478
3 | 2022-03-12 | 281045 |  | #1: 34.5; #2: 37.8; #3: 37; #4: 37.2 | [27 empty] | 14.3885 | 1946 |  |  |  |  | 2020 | [10 empty] | 140 | 13063 | 11633 | 0 | 1430
3 | 2022-03-13 | 272539 |  | #1: 34.4; #2: 37.8; #3: 36.6; #4: 37.7 | [27 empty] | 15.1844 | 1844 |  |  |  |  | 2127 | [11 empty] | 14342 | 12984 | 0 | 1358
3 | 2022-03-14 | 295359 |  | #1: 34.5; #2: 38.5; #3: 37; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.337 | 1448 |  |  |  |  | 1771 | [10 empty] | 280 | 13353 | 11903 | 0 | 1450
3 | 2022-03-15 | 300134 |  | #1: 34.5; #2: 38.3; #3: 36.5; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.3366 | 1527 |  |  |  |  | 1853 | [10 empty] | 270 | 11316 | 9995 | 0 | 1321
3 | 2022-03-16 | 270944 |  | #1: 34.5; #2: 38.3; #3: 37.1; #4: 38 | [27 empty] | 16.3551 | 1712 |  |  |  |  | 2071 | [10 empty] | 350 | 12572 | 9166 | 2198 | 1208
3 | 2022-03-17 | 285457 |  | #1: 34.7; #2: 38.3; #3: 37.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 14.5757 | 1921 |  |  |  |  | 2213 | [5 empty] | 79.03 |  |  |  |  | 310 | 13984 | 12611 | 0 | 1373
3 | 2022-03-18 | 310930 |  | #1: 34.6; #2: 38.1; #3: 37.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.0524 | 1642 |  |  |  |  | 1951 | [10 empty] | 340 | 13492 | 12050 | 0 | 1442
3 | 2022-03-19 | 355584 |  | #1: 34.7; #2: 38.1; #3: 37.1; #4: 37.9 | [27 empty] | 16.6667 | 1680 |  |  |  |  | 1819 | [10 empty] | 120 | 13627 | 12129 | 0 | 1498
3 | 2022-03-20 | 347973 |  | #1: 34.5; #2: 38.5; #3: 37.2; #4: 37.8 | [27 empty] | 17.199 | 1628 |  |  |  |  | 1840 | [11 empty] | 14148 | 12688 | 0 | 1460
3 | 2022-03-21 | 293505 |  | #1: 34.8; #2: 38.2; #3: 37; #4: 37.6 | [27 empty] | 14.7136 | 1903 |  |  |  |  | 2191 | [10 empty] | 300 | 13874 | 12480 | 0 | 1394
3 | 2022-03-22 | 313591 |  | #1: 34.7; #2: 38; #3: 37; #4: 37.6 | [27 empty] | 15.1679 | 1846 |  |  |  |  | 2207 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13912 | 12458 | 0 | 1454
3 | 2022-03-23 | 316796 |  | #1: 34.8; #2: 37.5; #3: 37; #4: 37.3 | [27 empty] | 14.4033 | 1944 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 13855 | 12397 | 0 | 1458
3 | 2022-03-24 | 307033 |  | #1: 34.5; #2: 37.6; #3: 37; #4: 37.7 | [27 empty] | 13.2576 | 2112 |  |  |  |  | 2495 | [5 empty] | 80.75 | [5 empty] | 18312 | 13652 | 3520 | 1140
3 | 2022-03-25 | 306522 |  | #1: 34.5; #2: 38; #3: 37.1; #4: 38.2 | [27 empty] | 15.0054 | 1866 |  |  |  |  | 2107 | [5 empty] | 80.75 | [5 empty] | 15449 | 14028 | 0 | 1421
3 | 2022-03-26 | 362783 |  | #1: 34.9; #2: 38.1; #3: 37.1; #4: 38.7 | [27 empty] | 15.4867 | 1808 |  |  |  |  | 2112 | [11 empty] | 17758 | 13191 | 3419 | 1148
3 | 2022-03-27 | 401398 |  | #1: 34.5; #2: 38.4; #3: 37.4; #4: 38.3 | [27 empty] | 14.7213 | 1902 |  |  |  |  | 2196 | [11 empty] | 13954 | 11623 | 1019 | 1312
3 | 2022-03-28 | 331704 |  | #1: 34.8; #2: 38; #3: 37.5; #4: 38.3 | [27 empty] | 16.837 | 1663 |  |  |  |  | 1858 | [5 empty] | 80.7 | [5 empty] | 14362 | 10797 | 2242 | 1323
3 | 2022-03-29 | 342292 |  | #1: 34.6; #2: 38.2; #3: 37.5; #4: 37.5 | [27 empty] | 15.2339 | 1838 |  |  |  |  | 2207 | [5 empty] | 80.75 | [5 empty] | 14352 | 11282 | 1894 | 1176
3 | 2022-03-30 | 335547 |  | #1: 34.5; #2: 38.6; #3: 37; #4: 38.2 | [27 empty] | 15.864 | 1765 |  |  |  |  | 2027 | [5 empty] | 80.75 | [5 empty] | 15488 | 13581 | 591 | 1316
3 | 2022-03-31 | 327381 |  | #1: 34.7; #2: 38; #3: 37.3; #4: 37.9 | [27 empty] | 14.1271 | 1982 |  |  |  |  | 2323 | [5 empty] | 79.42 | [5 empty] | 14442 | 11799 | 1215 | 1428
3 월 최대 |  | 401398 | 0 | 34.9 | 39.2 | 37.5 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 18312 | 14028 | 3520 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 최소 |  | 270944 | 0 | 34.3 | 37.3 | 36.5 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2576 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3873 | 2441 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 306806.9355 |  | #1: 34.5742; #2: 38.1161; #3: 37.0581; #4: 37.9968 | [27 empty] | 17.916 | 1635.3226 |  |  |  |  | 1866.7419 | [5 empty] | 80.3169 |  |  |  |  | 273.8889 | 13055.129 | 11145.6452 | 519.2903 | 1390.1935
3 월 합계 |  | 9511015 | [37 empty] | 50695 |  |  |  |  | 57869 | [10 empty] | 4930 | 404709 | 345515 | 16098 | 43096 | 0 | 0 | 205412 | 0
4 | 2022-04-01 | 321141 | 36.9 | #1: 34.8; #2: 37.6; #3: 37.5; #4: 37.8 | [27 empty] | 14.2712 | 1962 |  |  |  |  | 2222 | [5 empty] | 79.42 | [5 empty] | 17296 | 11704 | 4438 | 1154
4 | 2022-04-02 | 311944 | 37.1 | #1: 34.8; #2: 37.7; #3: 37.4; #4: 38.3 | [27 empty] | 14.7446 | 1899 |  |  |  |  | 2236 | [11 empty] | 14235 | 12693 | 138 | 1404
4 | 2022-04-03 | 313165 | 37.4 | #1: 35; #2: 38.2; #3: 37.4; #4: 38.9 | [27 empty] | 15.864 | 1765 |  |  |  |  | 2100 | [11 empty] | 15838 | 12555 | 1971 | 1312
4 | 2022-04-04 | 332982 | 37.1 | #1: 35; #2: 37.9; #3: 37.5; #4: 38 | [27 empty] | 15.2755 | 1833 |  |  |  |  | 1784 | [5 empty] | 79.42 | [5 empty] | 13685 | 9150 | 3375 | 1160
4 | 2022-04-05 | 310078 | 37 | #1: 35; #2: 37.8; #3: 37.4; #4: 37.7 | [27 empty] | 15.2505 | 1836 |  |  |  |  | 1900 | [11 empty] | 15065 | 11104 | 2851 | 1110
4 | 2022-04-06 | 304920 | 37.4 | #1: 35; #2: 38.4; #3: 37.4; #4: 38.7 | [27 empty] | 15.5902 | 1796 |  |  |  |  | 2148 | [5 empty] | 79.42 | [5 empty] | 14850 | 13521 | 0 | 1329
4 | 2022-04-07 | 309342 | 37.1 | #1: 34.9; #2: 37.7; #3: 37.6; #4: 38.3 | [27 empty] | 14.9573 | 1872 |  |  |  |  | 2101 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13557 | 8234 | 4321 | 1002
4 | 2022-04-08 | 309210 | 37.2 | #1: 35; #2: 37.8; #3: 37.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 14.0916 | 1987 |  |  |  |  | 2312 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 17112 | 12235 | 3705 | 1172
4 | 2022-04-09 | 307129 | 37 | #1: 35; #2: 37.7; #3: 37.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 13.6919 | 2045 |  |  |  |  | 2352 | [11 empty] | 14689 | 11624 | 1870 | 1195
4 | 2022-04-10 | 313448 | 37.5 | #1: 35.4; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38.7 | [27 empty] | 14.5003 | 1931 |  |  |  |  | 2263 | [11 empty] | 14748 | 12300 | 1195 | 1253
4 | 2022-04-11 | 326454 | 37.5 | #1: 35.2; #2: 38.5; #3: 37.9; #4: 38.5 | [27 empty] | 15.1351 | 1850 |  |  |  |  | 2102 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 13053 | 11659 | 0 | 1394
4 | 2022-04-12 | 318256 | 37.2 | #1: 35.3; #2: 37.9; #3: 38; #4: 37.7 | [27 empty] | 14.1557 | 1978 |  |  |  |  | 2221 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 16345 | 7995 | 7525 | 825
4 | 2022-04-13 | 297238 | 37.1 | #1: 35.3; #2: 37.6; #3: 37.9; #4: 37.7 | [27 empty] | 13.5135 | 2072 |  |  |  |  | 2229 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 14795 | 11564 | 2241 | 990
4 | 2022-04-14 | 296790 | 37.3 | #1: 35.4; #2: 37.9; #3: 37.8; #4: 38.1 | [27 empty] | 21.6383 | 1294 |  |  |  |  | 2186 | [5 empty] | 79.5 | [5 empty] | 14678 | 13196 | 0 | 1482
4 | 2022-04-15 | 308394 | 37.5 | #1: 35.3; #2: 38.3; #3: 37.9; #4: 38.6 | [27 empty] | 14.6674 | 1909 |  |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 80.02 | [5 empty] | 14828 | 13270 | 0 | 1558
4 | 2022-04-16 | 296660 | 37.3 | #1: 35.3; #2: 37.9; #3: 37.9; #4: 38.1 | [27 empty] | 15.0781 | 1857 |  |  |  |  | 2165 | [11 empty] | 13653 | 7940 | 4587 | 1126
4 | 2022-04-17 | 314077 | 37.3 | #1: 35.5; #2: 37.6; #3: 37.9; #4: 38.1 | [27 empty] | 15.0538 | 1860 |  |  |  |  | 2073 | [11 empty] | 12769 | 11368 | 0 | 1401
4 | 2022-04-18 | 305278 | 37.3 | #1: 35.5; #2: 37.7; #3: 37.7; #4: 38.4 | [27 empty] | 13.882 | 2017 |  |  |  |  | 2064 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 13183 | 11818 | 0 | 1365
4 | 2022-04-19 | 302417 | 37.2 | #1: 35.5; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.9 | [27 empty] | 13.3907 | 2091 |  |  |  |  | 2300 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 15242 | 10696 | 3436 | 1110
4 | 2022-04-20 | 305626 | 37.2 | #1: 35.5; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 12.137 | 2307 |  |  |  |  | 2404 | [5 empty] | 80.5 | [5 empty] | 13091 | 11653 | 0 | 1438
4 | 2022-04-21 | 313203 | 37 | #1: 35.5; #2: 37.1; #3: 37.8; #4: 37.7 | [27 empty] | 11.1554 | 2510 |  |  |  |  | 2395 | [5 empty] | 80.44 | [5 empty] | 14951 | 11113 | 2658 | 1180
4 | 2022-04-22 | 314605 | 37 | #1: 35.7; #2: 36.8; #3: 37.7; #4: 37.8 | [27 empty] | 11.4519 | 2445 |  |  |  |  | 2866 | [11 empty] | 13312 | 11990 | 0 | 1322
4 | 2022-04-23 | 306940 | 37.2 | #1: 35.4; #2: 37.3; #3: 37.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 10.2903 | 2721 |  |  |  |  | 2576 | [11 empty] | 16764 | 12862 | 2740 | 1162
4 | 2022-04-24 | 309328 | 37 | #1: 35.7; #2: 36.8; #3: 37.7; #4: 37.8 | [27 empty] | 16.2507 | 1723 |  |  |  |  | 2180 | [11 empty] | 13032 | 8544 | 3321 | 1167
4 | 2022-04-25 | 315378 | 37.4 | #1: 35.3; #2: 37.7; #3: 37.8; #4: 38.6 | [27 empty] | 13.9442 | 2008 |  |  |  |  | 2205 | [5 empty] | 80.44 | [5 empty] | 14548 | 11914 | 1433 | 1201
4 | 2022-04-26 | 396599 | 37.5 | #1: 35.5; #2: 38.5; #3: 37.8; #4: 38 | [27 empty] | 13.1517 | 2129 |  |  |  |  | 2037 | [5 empty] | 81.64 | [5 empty] | 12275 | 10866 | 0 | 1409
4 | 2022-04-27 | 379285 | 37.5 | #1: 35.5; #2: 38.3; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 14.1058 | 1985 |  |  |  |  | 2264 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 15078 | 11745 | 2136 | 1197
4 | 2022-04-28 | 360283 | 37.4 | #1: 35.5; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38.2 | [27 empty] | 13.7999 | 2029 |  |  |  |  | 1982 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14234 | 10008 | 2994 | 1232
4 | 2022-04-29 | 362937 | 37.3 | #1: 35.5; #2: 37.9; #3: 37.8; #4: 38.1 | [27 empty] | 14.2857 | 1960 |  |  |  |  | 2060 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 12300 | 10900 | 0 | 1400
4 | 2022-04-30 | 334495 | 37.5 | #1: 35.5; #2: 38.2; #3: 37.9; #4: 38.2 | [27 empty] | 12.8795 | 2174 |  |  |  |  | 2460 | [11 empty] | 12796 | 11417 | 0 | 1379
4 월 최대 |  | 396599 | 37.5 | 35.7 | 38.5 | 38 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6383 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17296 | 13521 | 7525 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 최소 |  | 296660 | 36.9 | 34.8 | 36.8 | 37.2 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2903 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12275 | 7940 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 319920.0667 | 37.2467 | #1: 35.2933; #2: 37.8; #3: 37.7167; #4: 38.1533 | [27 empty] | 14.2735 | 1994.8333 |  |  |  |  | 2214.5667 | [5 empty] | 80.2 | [5 empty] | 14400.0667 | 11254.6 | 1897.8333 | 1247.6333
4 월 합계 |  | 9597602 | [37 empty] | 59845 |  |  |  |  | 66437 | [10 empty] | 0 | 432002 | 337638 | 56935 | 37429 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2022-05-01 | 323935 | 37.3 | #1: 35.5; #2: 37.7; #3: 37.9; #4: 38 | [27 empty] | 11.8393 | 2365 |  |  |  |  | 2615 | [11 empty] | 11330 | 10064 | 0 | 1266
5 | 2022-05-02 | 348129 | 37.4 | #1: 35.5; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 14.8936 | 1880 |  |  |  |  | 2207 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 14537 | 11854 | 1691 | 992
5 | 2022-05-03 | 363767 | 37.3 | #1: 35; #2: 37.8; #3: 37.9; #4: 38.3 | [27 empty] | 14.0633 | 1991 |  |  |  |  | 2193 | [5 empty] | 81.5 | [5 empty] | 11743 | 11377 | 366 | 0
5 | 2022-05-04 | 338451 | 37.2 | #1: 34.9; #2: 37.9; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 16.1012 | 1739 |  |  |  |  | 1802 | [10 empty] | 255 | 9465 | 9030 | 435 | 0
5 | 2022-05-05 | 316763 | 37.4 | #1: 35.5; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38.3 | [27 empty] | 13.7592 | 2035 |  |  |  |  | 2323 | [10 empty] | 210 | 12784 | 12784 | 0 | 0
5 | 2022-05-06 | 324161 | 37.8 | #1: 35.4; #2: 39.2; #3: 38; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.3375 | 1615 |  |  |  |  | 1535 | [10 empty] | 270 | 13202 | 10989 | 2213 | 0
5 | 2022-05-07 | 323674 | 37.7 | #1: 35.5; #2: 38.6; #3: 38.1; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.5219 | 1301 |  |  |  |  | 1491 | [10 empty] | 110 | 9750 | 5444 | 4306 | 0
5 | 2022-05-08 | 309367 | 37.5 | #1: 35.4; #2: 38.1; #3: 37.9; #4: 38.4 | [27 empty] | 16.7464 | 1672 |  |  |  |  | 1948 | [11 empty] | 7392 | 7392 | 0 | 0
5 | 2022-05-09 | 323674 | 37.8 | #1: 35.6; #2: 38.9; #3: 38; #4: 38.8 | [27 empty] | 19.5394 | 1433 |  |  |  |  | 1718 | [5 empty] | 81.4 |  |  |  |  | 285 | 13183 | 9900 | 3283 | 0
5 | 2022-05-10 | 305716 | 37.5 | #1: 35.5; #2: 38.1; #3: 37.9; #4: 38.3 | [27 empty] | 18.3246 | 1528 |  |  |  |  | 1604 | [10 empty] | 310 | 10764 | 5731 | 4650 | 383
5 | 2022-05-11 | 293502 | 37.4 | #1: 35.5; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 17.9028 | 1564 |  |  |  |  | 1762 | [5 empty] | 81.4 |  |  |  |  | 300 | 11010 | 7975 | 1795 | 1240
5 | 2022-05-12 | 306502 | 36.7 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 37.7; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.5 | 1600 |  |  |  |  | 1720 | [5 empty] | 81.04 |  |  |  |  | 240 | 11719 | 9618 | 819 | 1282
5 | 2022-05-13 | 314400 | 36.9 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 38.2; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1834 | [5 empty] | 81.04 |  |  |  |  | 310 | 10159 | 7979 | 1500 | 680
5 | 2022-05-14 | 318710 | 37.1 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 38.6; #4: 38.8 | [27 empty] | 17.0213 | 1645 |  |  |  |  | 1501 | [10 empty] | 130 | 13137 | 9137 | 2320 | 1680
5 | 2022-05-15 | 307931 | 37 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 38.5; #4: 38.8 | [27 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1593 | [11 empty] | 7007 | 5327 | 0 | 1680
5 | 2022-05-16 | 314574 | 37.8 | #1: 35.4; #2: 38.8; #3: 38; #4: 38.8 | [27 empty] | 18.543 | 1510 |  |  |  |  | 2006 | [5 empty] | 81.04 |  |  |  |  | 340 | 9681 | 6981 | 1500 | 1200
5 | 2022-05-17 | 305453 | 37.5 | #1: 35.9; #2: 38.1; #3: 37.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 14.4404 | 1939 |  |  |  |  | 2182 | [5 empty] | 81.04 |  |  |  |  | 290 | 11893 | 8743 | 1950 | 1200
5 | 2022-05-18 | 314601 | 37.6 | #1: 35.5; #2: 38.7; #3: 38; #4: 38.3 | [27 empty] | 12.9991 | 2154 |  |  |  |  | 1736 | [5 empty] | 81.04 |  |  |  |  | 290 | 10488 | 9288 | 0 | 1200
5 | 2022-05-19 | 302456 | 37.1 | #1: 35.8; #2: 35.8; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 16.1663 | 1732 |  |  |  |  | 1730 | [5 empty] | 81.04 |  |  |  |  | 380 | 10884 | 9684 | 0 | 1200
5 | 2022-05-20 | 303698 | 37.7 | #1: 35.9; #2: 38.5; #3: 37.9; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.3246 | 1528 |  |  |  |  | 1842 | [5 empty] | 81.14 |  |  |  |  | 290 | 11127 | 7977 | 1950 | 1200
5 | 2022-05-21 | 314102 | 37.5 | #1: 35.9; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38 | [27 empty] | 18.543 | 1510 |  |  |  |  | 1441 | [10 empty] | 130 | 4532 | 3332 | 0 | 1200
5 | 2022-05-22 | 313424 | 37.4 | #1: 35.9; #2: 38; #3: 37.9; #4: 37.9 | [27 empty] | 16.4609 | 1701 |  |  |  |  | 1451 | [11 empty] | 10800 | 9600 | 0 | 1200
5 | 2022-05-23 | 318485 | 37.8 | #1: 35.9; #2: 38; #3: 38.5; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1734 | [5 empty] | 81.18 |  |  |  |  | 260 | 10800 | 9600 | 0 | 1200
5 | 2022-05-24 | 311654 | 38.5 | #2: 38.4; #4: 38.5 | [27 empty] | 17.4891 | 1601 |  |  |  |  | 1733 | [10 empty] | 290 | 12800 | 8000 | 3600 | 1200
5 | 2022-05-25 | 320173 | 38 | #2: 37.9; #4: 38.1 | [27 empty] | 15.3425 | 1825 |  |  |  |  | 2024 | [5 empty] | 81.14 |  |  |  |  | 300 | 11400 | 9600 | 600 | 1200
5 | 2022-05-26 | 302214 | 38.5 | #1: 36.5; #2: 39.1; #3: 39.4; #4: 39.1 | [27 empty] | 13.8751 | 2018 |  |  |  |  | 2203 | [5 empty] | 80.21 |  |  |  |  | 200 | 10000 | 8800 | 0 | 1200
5 | 2022-05-27 | 284982 | 38.3 | #1: 36.3; #2: 38.9; #3: 39.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 14.6597 | 1910 |  |  |  |  | 1416 | [5 empty] | 80.21 |  |  |  |  | 280 | 7600 | 6400 | 0 | 1200
5 | 2022-05-28 | 286258 | 37.2 | #1: 36.3; #2: 36.3; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 14.2784 | 1961 |  |  |  |  | 2086 | [10 empty] | 210 | 8322 | 7122 | 0 | 1200
5 | 2022-05-29 | 285099 | 37.4 | #1: 36.6; #2: 36.6; #3: 38.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 13.8408 | 2023 |  |  |  |  | 2197 | [11 empty] | 9816 | 8616 | 0 | 1200
5 | 2022-05-30 | 308086 | 37.4 | #1: 36.7; #2: 36.7; #3: 38.2; #4: 38.1 | [27 empty] | 15.2505 | 1836 |  |  |  |  | 2285 | [5 empty] | 80.21 |  |  |  |  | 330 | 12487 | 7687 | 3600 | 1200
5 | 2022-05-31 | 306566 | 37.6 | #1: 36.5; #2: 36.5; #3: 38.6; #4: 38.8 | [27 empty] | 15.2422 | 1837 |  |  |  |  | 1804 | [10 empty] | 280 | 10682 | 9482 | 0 | 1200
5 월 최대 |  | 363767 | 38.5 | 36.7 | 39.2 | 39.4 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1596 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 14537 | 12784 | 4650 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 최소 |  | 284982 | 36.7 | 34.9 | 35.4 | 37.7 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8393 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4532 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 313242.1613 | 37.5258 | #1: 35.731; #2: 37.6129; #3: 38.1414; #4: 38.3935 | [27 empty] | 16.5568 | 1729.0968 |  |  |  |  | 1861.8065 | [5 empty] | 81.0081 |  |  |  |  | 262.0833 | 10661.0968 | 8564.9355 | 1179.9355 | 916.2258
5 월 합계 |  | 9710507 | [37 empty] | 53602 |  |  |  |  | 57716 | [10 empty] | 6290 | 330494 | 265513 | 36578 | 28403 | 0 | 0 | 337512 | 0
6 | 2022-06-01 | 305275 | 37.6 | #1: 36.6; #2: 37.9; #3: 38; #4: 37.9 | [27 empty] | 14.8148 | 1890 |  |  |  |  | 1993 | [10 empty] | 210 | 5174 | 3374 | 600 | 1200
6 | 2022-06-02 | 309318 | 37.7 | #1: 36.5; #2: 38.1; #3: 38; #4: 38.2 | [27 empty] | 14.6062 | 1917 |  |  |  |  | 2158 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 130 | 11491 | 10291 | 0 | 1200
6 | 2022-06-03 | 302838 | 37.8 | #1: 36.4; #2: 38.5; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.7746 | 1775 |  |  |  |  | 2010 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 301 | 12079 | 10329 | 550 | 1200
6 | 2022-06-04 | 309831 | 37.8 | #1: 36.3; #2: 38.7; #3: 37.8; #4: 38.4 | [27 empty] | 15.0376 | 1862 |  |  |  |  | 2004 | [10 empty] | 180 | 7328 | 6128 | 0 | 1200
6 | 2022-06-05 | 331103 | 37.6 | #1: 36.3; #2: 38.2; #3: 37.8; #4: 38 | [27 empty] | 18.3848 | 1523 |  |  |  |  | 1626 | [11 empty] | 8689 | 7489 | 0 | 1200
6 | 2022-06-06 | 436854 | 37.5 | #1: 36.2; #2: 38.1; #3: 37.6; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1384 | [10 empty] | 320 | 6577 | 3877 | 2100 | 600
6 | 2022-06-07 | 317939 | 37.1 | #1: 36.2; #2: 37.3; #3: 37.5; #4: 37.4 | [27 empty] | 14.6674 | 1909 |  |  |  |  | 1969 | [11 empty] | 400 |  | 0 | 400
6 | 2022-06-08 | 325489 | 36.7 | #1: 36.2; #2: 36.3; #3: 37.5; #4: 36.7 | [27 empty] | 15.5989 | 1795 |  |  |  |  | 1814 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 355 | 12704 | 12264 | 0 | 440
6 | 2022-06-09 | 330087 | 37.3 | #1: 36.3; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 38 | [27 empty] | 15.1844 | 1844 |  |  |  |  | 1932 | [10 empty] | 310 | 9634 | 8690 | 0 | 944
6 | 2022-06-10 | 326877 | 37.9 | #1: 36.1; #2: 38.9; #3: 37.5; #4: 39 | [27 empty] | 22.4359 | 1248 |  |  |  |  | 1524 | [5 empty] | 81.01 |  |  |  |  | 301 | 11591 | 9679 | 900 | 1012
6 | 2022-06-11 | 311055 | 37.7 | #1: 36.1; #2: 38.5; #3: 37.4; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.431 | 1441 |  |  |  |  | 1537 | [10 empty] | 190 | 9345 | 6783 | 1500 | 1062
6 | 2022-06-12 | 315765 | 37.4 | #1: 36.1; #2: 37.9; #3: 37.6; #4: 37.8 | [27 empty] | 16.0643 | 1743 |  |  |  |  | 1804 | [11 empty] | 5307 | 4290 | 0 | 1017
6 | 2022-06-13 | 327638 | 37.2 | #1: 36; #2: 37.5; #3: 37.6; #4: 37.8 | [27 empty] | 15.4867 | 1808 |  |  |  |  | 2057 | [10 empty] | 310 | 7251 | 6226 | 0 | 1025
6 | 2022-06-14 | 388229 | 37 | #1: 36.1; #2: 36.1; #3: 37.7; #4: 37.9 | [27 empty] | 15.2339 | 1838 |  |  |  |  | 2026 | [10 empty] | 372 | 10649 | 9608 | 0 | 1041
6 | 2022-06-15 | 356513 | 37.6 | #1: 36; #2: 38.1; #3: 37.6; #4: 38.6 | [27 empty] | 14.7524 | 1898 |  |  |  |  | 1606 | [5 empty] | 81.01 |  |  |  |  | 240 | 10108 | 9039 | 0 | 1069
6 | 2022-06-16 | 321685 | 37.5 | #1: 36.1; #2: 37.9; #3: 37.6; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.2602 | 1722 |  |  |  |  | 1807 | [5 empty] | 81.1 |  |  |  |  | 310 | 9029 | 8019 | 0 | 1010
6 | 2022-06-17 | 324391 | 37.7 | #1: 36.1; #2: 38.5; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.2922 | 1831 |  |  |  |  | 2047 | [5 empty] | 81.1 |  |  |  |  | 370 | 22067 | 8052 | 5986 | 8029
6 | 2022-06-18 | 335465 | 37.8 | #1: 36.2; #2: 38.4; #3: 37.9; #4: 38.6 | [27 empty] | 16.4512 | 1702 |  |  |  |  | 1899 | [10 empty] | 150 | 9860 | 8868 | 0 | 992
6 | 2022-06-19 | 329617 | 37.3 | #1: 36.3; #2: 37.3; #3: 37.6; #4: 37.9 | [27 empty] | 15.8014 | 1772 |  |  |  |  | 2035 | [11 empty] | 2214 | 1137 | 0 | 1077
6 | 2022-06-20 | 329037 | 37.4 | #1: 36; #2: 37.6; #3: 37.5; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.943 | 1404 |  |  |  |  | 2011 | [10 empty] | 320 | 9696 | 8713 | 0 | 983
6 | 2022-06-21 | 330770 | 37.6 | #1: 36.2; #2: 38.3; #3: 37.7; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.8799 | 1341 |  |  |  |  | 1848 | [5 empty] | 81.1 |  |  |  |  | 330 | 7931 | 7002 | 0 | 929
6 | 2022-06-22 | 334482 | 37.6 | #1: 36.2; #2: 38.1; #3: 37.7; #4: 38.4 | [27 empty] | 19.5531 | 1432 |  |  |  |  | 2055 | [5 empty] | 81.05 |  |  |  |  | 330 | 10170 | 7342 | 1887 | 941
6 | 2022-06-23 | 335190 | 37.7 | #1: 36.4; #2: 38.3; #3: 37.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 18.018 | 1554 |  |  |  |  | 1876 | [5 empty] | 81.39 |  |  |  |  | 280 | 8284 | 6543 | 752 | 989
6 | 2022-06-24 | 384845 | 37.6 | #1: 36.7; #2: 38.2; #3: 37.6; #4: 38 | [27 empty] | 16.3551 | 1712 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 81.39 |  |  |  |  | 360 | 8965 | 7852 | 0 | 1113
6 | 2022-06-25 | 349118 | 37.7 | #1: 36.8; #2: 38.6; #3: 37.3; #4: 38.1 | [27 empty] | 13.7255 | 2040 |  |  |  |  | 2050 | [10 empty] | 160 | 8012 | 6970 | 0 | 1042
6 | 2022-06-26 | 348855 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38.2; #3: 37.3; #4: 38.4 | [27 empty] | 12.9991 | 2154 |  |  |  |  | 2267 | [11 empty] | 9021 | 7997 | 0 | 1024
6 | 2022-06-27 | 373654 | 37.9 | #1: 36.9; #2: 38.7; #3: 37.4; #4: 38.5 | [27 empty] | 15.8014 | 1772 |  |  |  |  | 1953 | [5 empty] | 81.39 |  |  |  |  | 330 | 8235 | 7123 | 0 | 1112
6 | 2022-06-28 | 388480 | 37.8 | #1: 36.9; #2: 38.6; #3: 37.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 13.0536 | 2145 |  |  |  |  | 2244 | [10 empty] | 330 | 10506 | 9400 | 0 | 1106
6 | 2022-06-29 | 397960 | 38.1 | #1: 37; #2: 38.8; #3: 37.6; #4: 38.8 | [27 empty] | 14.0351 | 1995 |  |  |  |  | 2125 | [5 empty] | 81.38 |  |  |  |  | 310 | 9476 | 8362 | 0 | 1114
6 | 2022-06-30 | 381271 | 38.1 | #1: 37.1; #2: 38.9; #3: 37.6; #4: 38.7 | [27 empty] | 14.2494 | 1965 |  |  |  |  | 2020 | [10 empty] | 250 | 8613 | 7031 | 614 | 968
6 월 최대 |  | 436854 | 38.1 | 37.1 | 38.9 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5989 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 22067 | 12264 | 5986 | 8029 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 최소 |  | 302838 | 36.7 | 36 | 36.1 | 37.2 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9991 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 400 | 1137 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 341987.7 | 37.58 | #1: 36.3733; #2: 38.07; #3: 37.6133; #4: 38.2167 | [27 empty] | 16.4163 | 1742.3667 |  |  |  |  | 1920.3667 | [5 empty] | 80.9746 |  |  |  |  | 281.96 | 9013.5333 | 7533.7241 | 496.3 | 1234.6333
6 월 합계 |  | 10259631 | [37 empty] | 52271 |  |  |  |  | 57611 | [10 empty] | 7049 | 270406 | 218478 | 14889 | 37039 | 0 | 0 | 307664 | 0
7 | 2022-07-01 | 360031 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.6; #3: 37.8; #4: 38.4 | [27 empty] | 15.625 | 1792 |  |  |  |  | 1557 | [10 empty] | 350 | 7072 | 6120 | 0 | 952
7 | 2022-07-02 | 356317 | 38.2 | #1: 37; #2: 39; #3: 37.8; #4: 38.8 | [27 empty] | 15.7392 | 1779 |  |  |  |  | 1717 | [10 empty] | 140 | 4325 | 3380 | 0 | 945
7 | 2022-07-03 | 344166 | 37.7 | #1: 37.3; #2: 37.9; #3: 38; #4: 37.6 | [27 empty] | 16.055 | 1744 |  |  |  |  | 1826 | [11 empty] | 4269 | 3303 | 0 | 966
7 | 2022-07-04 | 352472 | 38 | #1: 37.2; #2: 38.4; #3: 37.8; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.3126 | 1529 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 81.38 |  |  |  |  | 350 | 9888 | 8836 | 118 | 934
7 | 2022-07-05 | 340537 | 38.1 | #1: 37.2; #2: 38.6; #3: 37.9; #4: 38.7 | [27 empty] | 15.9544 | 1755 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 81.2 |  |  |  |  | 320 | 12589 | 7606 | 4051 | 932
7 | 2022-07-06 | 319589 | 38 | #1: 37.2; #2: 38.4; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 13.5005 | 2074 |  |  |  |  | 2248 | [5 empty] | 81.2 |  |  |  |  | 340 | 9013 | 6334 | 1741 | 938
7 | 2022-07-07 | 315958 | 38.2 | #1: 37.3; #2: 38.6; #3: 38; #4: 38.8 | [27 empty] | 14.6982 | 1905 |  |  |  |  | 1936 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 270 | 8328 | 6208 | 1156 | 964
7 | 2022-07-08 | 335020 | 38.2 | #1: 37.4; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.4 | [27 empty] | 13.2576 | 2112 |  |  |  |  | 2353 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 320 | 8220 | 5345 | 1932 | 943
7 | 2022-07-09 | 329267 | 38.2 | #1: 37.4; #2: 38.4; #3: 38.1; #4: 38.7 | [27 empty] | 14.9893 | 1868 |  |  |  |  | 1835 | [10 empty] | 160 | 8418 | 5974 | 1907 | 537
7 | 2022-07-10 | 323487 | 37.9 | #1: 37.4; #2: 38; #3: 38.2; #4: 38 | [27 empty] | 13.494 | 2075 |  |  |  |  | 1888 | [11 empty] | 852 |  | 283 | 569
7 | 2022-07-11 | 350064 | 37.7 | #1: 37.3; #2: 37.6; #3: 38; #4: 37.9 | [27 empty] | 13.9373 | 2009 |  |  |  |  | 2109 | [10 empty] | 360 | 8712 | 7662 | 94 | 956
7 | 2022-07-12 | 342587 | 38.2 | #1: 37.3; #2: 38.6; #3: 38.1; #4: 38.6 | [27 empty] | 14.359 | 1950 |  |  |  |  | 2074 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 300 | 10615 | 8349 | 1514 | 752
7 | 2022-07-13 | 359426 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.7; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 15.0781 | 1857 |  |  |  |  | 1944 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 310 | 11831 | 5101 | 5770 | 960
7 | 2022-07-14 | 347119 | 38.1 | #1: 37.4; #2: 38.6; #3: 38; #4: 38.3 | [27 empty] | 13.7457 | 2037 |  |  |  |  | 2099 | [5 empty] | 81.74 |  |  |  |  | 310 | 11481 | 4790 | 5731 | 960
7 | 2022-07-15 | 338745 | 38.1 | #1: 37.4; #2: 38.4; #3: 38.1; #4: 38.4 | [27 empty] | 13.6253 | 2055 |  |  |  |  | 2162 | [5 empty] | 81.74 |  |  |  |  | 330 | 10404 | 7952 | 1492 | 960
7 | 2022-07-16 | 345591 | 38.2 | #1: 37.5; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 17.3697 | 1612 |  |  |  |  | 1614 | [10 empty] | 200 | 6586 | 3313 | 2313 | 960
7 | 2022-07-17 | 335556 | 38.3 | #1: 37.5; #2: 38.8; #3: 38.3; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.0685 | 1329 |  |  |  |  | 1188 | [11 empty] | 5171 | 4306 | 0 | 865
7 | 2022-07-18 | 406545 | 38.2 | #1: 37.5; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.298 | 1718 |  |  |  |  | 1409 | [5 empty] | 81.74 |  |  |  |  | 360 | 8540 | 5625 | 2050 | 865
7 | 2022-07-19 | 465008 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.4611 | 1811 |  |  |  |  | 1777 | [10 empty] | 290 | 10671 | 2161 | 7638 | 872
7 | 2022-07-20 | 402284 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.1515 | 1848 |  |  |  |  | 1965 | [5 empty] | 81.74 |  |  |  |  | 250 | 9741 | 8788 | 0 | 953
7 | 2022-07-21 | 405162 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 14.8857 | 1881 |  |  |  |  | 1961 | [5 empty] | 80.88 |  |  |  |  | 410 | 11108 | 5971 | 4258 | 879
7 | 2022-07-22 | 366144 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 38.1; #3: 38.2; #4: 38.5 | [27 empty] | 13.979 | 2003 |  |  |  |  | 2064 | [10 empty] | 310 | 13592 | 7656 | 5044 | 892
7 | 2022-07-23 | 356909 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 38.1; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 14.1271 | 1982 |  |  |  |  | 2043 | [10 empty] | 160 | 9138 | 8091 | 83 | 964
7 | 2022-07-24 | 414029 | 38.3 | #1: 37.6; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 21.2443 | 1318 |  |  |  |  | 1343 | [11 empty] | 10249 | 6276 | 3049 | 924
7 | 2022-07-25 | 412312 | 38.2 | #1: 37.6; #2: 38.7; #3: 38.2; #4: 38.1 | [27 empty] | 18.1936 | 1539 |  |  |  |  | 1405 | [5 empty] | 80.88 |  |  |  |  | 350 | 10644 | 3924 | 5859 | 861
7 | 2022-07-26 | 411168 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 39.2; #3: 38.1; #4: 37.5 | [27 empty] | 17.8344 | 1570 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 80.88 |  |  |  |  | 360 | 10388 | 5179 | 4309 | 900
7 | 2022-07-27 | 361656 | 38.4 | #1: 37.7; #2: 38.8; #3: 38.2; #4: 39 | [27 empty] | 15.1351 | 1850 |  |  |  |  | 1442 | [5 empty] | 80.8 |  |  |  |  | 360 | 13859 | 8336 | 4627 | 896
7 | 2022-07-28 | 331233 | 38.1 | #1: 37.8; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.1 | [27 empty] | 18.018 | 1554 |  |  |  |  | 1424 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 260 | 8999 | 851 | 7263 | 885
7 | 2022-07-29 | 367877 | 38.2 | #1: 37.8; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.3 | [27 empty] | 20.8024 | 1346 |  |  |  |  | 1450 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 350 | 9481 | 7031 | 1524 | 926
7 | 2022-07-30 | 360671 | 38.3 | #1: 37.8; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 20.8333 | 1344 |  |  |  |  | 1290 | [10 empty] | 140 | 3610 | 2651 | 0 | 959
7 | 2022-07-31 | 378536 | 38.1 | #1: 37.7; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.8799 | 1566 |  |  |  |  | 1650 | [11 empty] | 6211 | 5219 | 37 | 955
7 월 최대 |  | 465008 | 38.4 | 37.8 | 39.2 | 38.3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2443 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 13859 | 8836 | 7638 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 최소 |  | 315958 | 37.7 | 37 | 37.6 | 37.8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2576 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 852 | 851 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 362434.3871 | 38.1161 | #1: 37.4613; #2: 38.4516; #3: 38.1065; #4: 38.3839 | [27 empty] | 16.1501 | 1768.129 |  |  |  |  | 1767.6774 | [5 empty] | 81.2435 |  |  |  |  | 294.6154 | 8838.871 | 5744.6 | 2382.0323 | 897.5484
7 월 합계 |  | 11235466 | [37 empty] | 54812 |  |  |  |  | 54798 | [10 empty] | 7660 | 274005 | 172338 | 73843 | 27824 | 0 | 0 | 359115 | 0
8 | 2022-08-01 | 366187 | 38.1 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 21.4724 | 1304 |  |  |  |  | 1345 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 290 | 10324 | 8211 | 1183 | 930
8 | 2022-08-02 | 369851 | 38.3 | #1: 37.7; #2: 38.7; #3: 38.2; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.297 | 1451 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 300 | 7742 | 4139 | 2678 | 925
8 | 2022-08-03 | 428802 | 38.3 | #1: 37.7; #2: 38.9; #3: 38.2; #4: 38.4 | [27 empty] | 15.7215 | 1781 |  |  |  |  | 1729 | [5 empty] | 81.16 |  |  |  |  | 290 | 9016 | 2410 | 5726 | 880
8 | 2022-08-04 | 355850 | 38.2 | #1: 37.8; #2: 38.6; #3: 38.1; #4: 38.4 | [27 empty] | 14.7059 | 1904 |  |  |  |  | 1952 | [5 empty] | 80.97 |  |  |  |  | 250 | 7114 | 5501 | 681 | 932
8 | 2022-08-05 | 367767 | 38.3 | #1: 37.8; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.8 | [27 empty] | 16.1663 | 1732 |  |  |  |  | 1828 | [10 empty] | 300 | 8990 | 6609 | 1476 | 905
8 | 2022-08-06 | 361194 | 38.4 | #1: 37.8; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.9 | [27 empty] | 17.1569 | 1632 |  |  |  |  | 1608 | [10 empty] | 150 | 3863 | 2944 | 0 | 919
8 | 2022-08-07 | 338516 | 38.2 | #1: 37.8; #2: 38.7; #3: 38.1; #4: 38 | [27 empty] | 15.0538 | 1860 |  |  |  |  | 1839 | [11 empty] | 930 |  | 0 | 930
8 | 2022-08-08 | 337496 | 38 | #1: 37.9; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 37.7 | [27 empty] | 15.1433 | 1849 |  |  |  |  | 2006 | [5 empty] | 80.55 |  |  |  |  | 340 | 10179 | 6782 | 2514 | 883
8 | 2022-08-09 | 322786 | 38 | #1: 37.8; #2: 37.9; #3: 38.1; #4: 38.3 | [27 empty] | 15.9453 | 1756 |  |  |  |  | 1776 | [5 empty] | 80.55 |  |  |  |  | 260 | 9318 | 8355 | 0 | 963
8 | 2022-08-10 | 353445 | 38.1 | #1: 37.7; #2: 38.2; #3: 38.1; #4: 38.5 | [27 empty] | 13.4615 | 2080 |  |  |  |  | 2145 | [5 empty] | 80.55 |  |  |  |  | 280 | 8172 | 7185 | 0 | 987
8 | 2022-08-11 | 321425 | 38.3 | #1: 37.8; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 13.993 | 2001 |  |  |  |  | 2047 | [10 empty] | 290 | 6846 | 5868 | 0 | 978
8 | 2022-08-12 | 338347 | 38.4 | #1: 37.9; #2: 38.7; #3: 38.3; #4: 38.7 | [27 empty] | 14.9015 | 1879 |  |  |  |  | 1912 | [5 empty] | 80.93 |  |  |  |  | 310 | 9528 | 5450 | 3152 | 926
8 | 2022-08-13 | 366431 | 38.4 | #1: 37.9; #2: 38.9; #3: 38.3; #4: 38.6 | [27 empty] | 19.8864 | 1408 |  |  |  |  | 1380 | [10 empty] | 160 | 5764 | 4767 | 0 | 997
8 | 2022-08-14 | 388224 | 38.4 | #1: 37.9; #2: 38.8; #3: 38.3; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.1149 | 1392 |  |  |  |  | 1389 | [11 empty] | 982 |  | 0 | 982
8 | 2022-08-15 | 356616 | 38.3 | #1: 37.9; #2: 38.6; #3: 38.3; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.8955 | 1340 |  |  |  |  | 1344 | [10 empty] | 320 | 10135 | 5905 | 3301 | 929
8 | 2022-08-16 | 389890 | 38.3 | #1: 37.9; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 38.7 | [27 empty] | 17.2414 | 1624 |  |  |  |  | 1728 | [5 empty] | 80.93 |  |  |  |  | 330 | 5970 | 4899 | 70 | 1001
8 | 2022-08-17 | 452744 | 38.3 | #1: 37.9; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.5 | [27 empty] | 19.83 | 1412 |  |  |  |  | 1429 | [5 empty] | 80.95 |  |  |  |  | 300 | 6010 | 4781 | 212 | 1017
8 | 2022-08-18 | 388897 | 38.3 | #1: 37.8; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.5 | [27 empty] | 18.617 | 1504 |  |  |  |  | 1603 | [10 empty] | 350 | 5405 | 4340 | 52 | 1013
8 | 2022-08-19 | 364823 | 38.3 | #1: 37.8; #2: 38.8; #3: 38.3; #4: 38.4 | [27 empty] | 17.3267 | 1616 |  |  |  |  | 1636 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 400 | 9729 | 3725 | 5082 | 922
8 | 2022-08-20 | 374069 | 38.3 | #1: 37.8; #2: 38.6; #3: 38.2; #4: 38.5 | [27 empty] | 20.2899 | 1380 |  |  |  |  | 1377 | [10 empty] | 160 | 3926 | 2841 | 88 | 997
8 | 2022-08-21 | 398030 | 38.1 | #1: 37.9; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 37.9 | [27 empty] | 26.949 | 1039 |  |  |  |  | 1039 | [11 empty] | 1061 |  | 56 | 1005
8 | 2022-08-22 | 395179 | 38.1 | #1: 37.8; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.4539 | 1247 |  |  |  |  | 1380 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 330 | 9717 | 8724 | 0 | 993
8 | 2022-08-23 | 371572 | 38.2 | #1: 37.8; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.7 | [27 empty] | 20.202 | 1386 |  |  |  |  | 1449 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 280 | 8787 | 5616 | 2211 | 960
8 | 2022-08-24 | 425767 | 38.2 | #1: 37.7; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 1395 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 360 | 9302 | 5654 | 2661 | 987
8 | 2022-08-25 | 407235 | 38.2 | #1: 37.7; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 38.4 | [27 empty] | 23.3139 | 1201 |  |  |  |  | 1272 | [5 empty] | 82.02 |  |  |  |  | 260 | 7807 | 6765 | 52 | 990
8 | 2022-08-26 | 379327 | 38.4 | #1: 37.8; #2: 39.1; #3: 38.2; #4: 38.6 | [27 empty] | 22.5806 | 1240 |  |  |  |  | 1253 | [5 empty] | 82.02 |  |  |  |  | 330 | 8356 | 3451 | 3956 | 949
8 | 2022-08-27 | 355177 | 38.4 | #1: 37.8; #2: 39.1; #3: 38.1; #4: 38.6 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1177 | [10 empty] | 150 | 5163 | 4093 | 81 | 989
8 | 2022-08-28 | 340134 | 38.2 | #1: 37.8; #2: 38.6; #3: 38.1; #4: 38.1 | [27 empty] | 26.7943 | 1045 |  |  |  |  | 1053 | [11 empty] | 1238 |  | 228 | 1010
8 | 2022-08-29 | 348795 | 38.1 | #1: 37.8; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.4067 | 1308 |  |  |  |  | 1426 | [5 empty] | 81.26 |  |  |  |  | 390 | 10247 | 6685 | 2601 | 961
8 | 2022-08-30 | 350995 | 37.4 | #1: 34.8; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.7 | [27 empty] | 24.1171 | 1161 |  |  |  |  | 1231 | [5 empty] | 81.05 |  |  |  |  | 330 | 9929 | 8744 | 177 | 1008
8 | 2022-08-31 | 412971 | 38.1 | #1: 37.8; #2: 38.1; #3: 38.1; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.4828 | 1367 |  |  |  |  | 1487 | [5 empty] | 81.05 |  |  |  |  | 330 | 7751 | 5831 | 925 | 995
8 월 최대 |  | 452744 | 38.4 | 37.9 | 39.1 | 38.4 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.949 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10324 | 8744 | 5726 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 최소 |  | 321425 | 37.4 | 34.8 | 37.9 | 38 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4615 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 930 | 2410 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0
8 월 평균 |  | 371888.4516 | 38.2129 | #1: 37.7; #2: 38.4968; #3: 38.1935; #4: 38.4419 | [27 empty] | 19.3294 | 1499.4516 |  |  |  |  | 1542.0968 | [5 empty] | 80.9111 |  |  |  |  | 290.3704 | 7074.2258 | 5565.7407 | 1263.3226 | 963.3226
8 월 합계 |  | 11528542 | [37 empty] | 46483 |  |  |  |  | 47805 | [10 empty] | 7840 | 219301 | 150275 | 39163 | 29863 | 0 | 0 | 401504 | 0
9 | 2022-09-01 | 425392 | 38.4 | #1: 37.7; #2: 38.8; #3: 38; #4: 39 | [27 empty] | 21.2928 | 1315 |  |  |  |  | 1339 | [5 empty] | 81.05 |  |  |  |  | 310 | 6627 | 5366 | 0 | 1261
9 | 2022-09-02 | 462557 | 38.4 | #1: 37.7; #2: 39.1; #3: 38.1; #4: 38.7 | [27 empty] | 21.2604 | 1317 |  |  |  |  | 1287 | [5 empty] | 81.05 |  |  |  |  | 350 | 9588 | 1946 | 6695 | 947
9 | 2022-09-03 | 479786 | 38.3 | #1: 37.7; #2: 38.8; #3: 38; #4: 38.7 | [27 empty] | 25.2252 | 1110 |  |  |  |  | 1173 | [10 empty] | 140 | 4728 | 3428 | 278 | 1022
9 | 2022-09-04 | 488081 | 38.2 | #1: 37.7; #2: 38.4; #3: 38; #4: 38.6 | [27 empty] | 29.2887 | 956 |  |  |  |  | 887 | [11 empty] | 1163 |  | 144 | 1019
9 | 2022-09-05 | 475726 | 37.9 | #1: 37.6; #2: 37.8; #3: 37.9; #4: 38.2 | [27 empty] | 22.3464 | 1253 |  |  |  |  | 1366 | [5 empty] | 81.05 |  |  |  |  | 350 | 8602 | 5426 | 2220 | 956
9 | 2022-09-06 | 488416 | 37.8 | #1: 37.5; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 38.1 | [27 empty] | 29.9465 | 935 |  |  |  |  | 980 | [11 empty] | 16546 | 7489 | 1012 | 8045
9 | 2022-09-07 | 468352 | 37.9 | #1: 37.5; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38 | [27 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1409 | [10 empty] | 380 | 7944 | 7932 | 0 | 12
9 | 2022-09-08 | 473959 | 38.2 | #1: 37.5; #2: 38.9; #3: 37.8; #4: 38.4 | [27 empty] | 20.9424 | 1337 |  |  |  |  | 1304 | [10 empty] | 350 | 7951 | 2782 | 5169 | 0
9 | 2022-09-09 | 466266 | 38.2 | #1: 37.5; #2: 39.2; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.1961 | 1321 |  |  |  |  | 1441 | [10 empty] | 360 | 8766 | 6602 | 2164 | 0
9 | 2022-09-10 | 410007 | 38.3 | #1: 37.6; #2: 38.8; #3: 37.8; #4: 38.9 | [27 empty] | 29.0155 | 965 |  |  |  |  | 943 | [11 empty] | 329 |  | 329 | 0
9 | 2022-09-11 | 382797 | 38 | #1: 37.6; #2: 38.5; #3: 37.8; #4: 38 | [27 empty] | 29.2887 | 956 |  |  |  |  | 982 | [11 empty] | 11 |  | 11 | 0
9 | 2022-09-12 | 379597 | 37.8 | #1: 37.5; #2: 38; #3: 37.8; #4: 37.8 | [27 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 1368 | [10 empty] | 350 | 10302 | 6148 | 4154 | 0
9 | 2022-09-13 | 367903 | 37.9 | #1: 37.4; #2: 38.1; #3: 37.8; #4: 38.1 | [27 empty] | 22.4359 | 1248 |  |  |  |  | 1281 | [10 empty] | 310 | 7923 | 7691 | 232 | 0
9 | 2022-09-14 | 344100 | 37.8 | #1: 37.4; #2: 39.1; #3: 37.8; #4: 36.9 | [27 empty] | 21.021 | 1332 |  |  |  |  | 1429 | [5 empty] | 80.87 |  |  |  |  | 340 | 12080 | 5676 | 6404 | 0
9 | 2022-09-15 | 345817 | 38.2 | #1: 37.5; #2: 39.1; #3: 37.8; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.0299 | 1271 |  |  |  |  | 1257 | [5 empty] | 80.87 |  |  |  |  | 290 | 8953 |  | 8953 | 0
9 | 2022-09-16 | 336562 | 38.1 | #1: 37.5; #2: 38.8; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 21.9953 | 1273 |  |  |  |  | 1300 | [10 empty] | 370 | 9230 | 5906 | 3324 | 0
9 | 2022-09-17 | 352938 | 38.3 | #1: 37.6; #2: 38.5; #3: 37.8; #4: 39.1 | [27 empty] | 24.055 | 1164 |  |  |  |  | 1191 | [10 empty] | 170 | 5122 | 5096 | 26 | 0
9 | 2022-09-18 | 357794 | 38.2 | #1: 37.5; #2: 38.9; #3: 37.9; #4: 38.6 | [27 empty] | 25.248 | 1109 |  |  |  |  | 1116 | [11 empty] | 11 |  | 11 | 0
9 | 2022-09-19 | 447606 | 38 | #1: 37.6; #2: 38.6; #3: 37.9; #4: 38 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1431 | [5 empty] | 80.87 |  |  |  |  | 310 | 7178 | 5887 | 1291 | 0
9 | 2022-09-20 | 400998 | 38.1 | #1: 37.5; #2: 38.3; #3: 37.9; #4: 38.7 | [27 empty] | 18.8679 | 1484 |  |  |  |  | 1578 | [5 empty] | 80.78 |  |  |  |  | 310 | 9678 | 8624 | 1054 | 0
9 | 2022-09-21 | 355514 | 38.2 | #1: 37.5; #2: 38.6; #3: 37.8; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.774 | 1416 |  |  |  |  | 1527 | [5 empty] | 80.78 |  |  |  |  | 420 | 10765 | 8411 | 2354 | 0
9 | 2022-09-22 | 337630 | 38.1 | #1: 37.5; #2: 38.8; #3: 37.8; #4: 38.3 | [27 empty] | 23.431 | 1195 |  |  |  |  | 1132 | [5 empty] | 81.03 |  |  |  |  | 320 | 11233 | 2195 | 9038 | 0
9 | 2022-09-23 | 338693 | 38 | #1: 37.5; #2: 38.2; #3: 37.9; #4: 38.3 | [27 empty] | 23.6887 | 1182 |  |  |  |  | 1223 | [5 empty] | 81.03 |  |  |  |  | 290 | 4840 | 4378 | 58 | 404
9 | 2022-09-24 | 322032 | 38 | #1: 37.5; #2: 38.3; #3: 37.8; #4: 38.4 | [27 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1039 | [10 empty] | 160 | 4508 | 3167 | 237 | 1104
9 | 2022-09-25 | 320237 | 37.8 | #1: 37.5; #2: 38.1; #3: 37.8; #4: 37.9 | [27 empty] | 25.3394 | 1105 |  |  |  |  | 1192 | [11 empty] | 4753 | 3412 | 264 | 1077
9 | 2022-09-26 | 341051 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.8; #3: 37.8; #4: 37.9 | [27 empty] | 20.9268 | 1338 |  |  |  |  | 1376 | [5 empty] | 81.03 |  |  |  |  | 420 | 7318 | 5990 | 236 | 1092
9 | 2022-09-27 | 332581 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.5; #3: 37.7; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.8644 | 1342 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 81.03 |  |  |  |  | 340 | 11351 | 8661 | 1628 | 1062
9 | 2022-09-28 | 335249 | 37.8 | #1: 37.3; #2: 37.7; #3: 37.7; #4: 38.3 | [27 empty] | 22.7828 | 1229 |  |  |  |  | 1354 | [5 empty] | 81.03 |  |  |  |  | 380 | 7119 | 5882 | 168 | 1069
9 | 2022-09-29 | 325208 | 37.9 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 37.7; #4: 38.5 | [27 empty] | 21.5054 | 1302 |  |  |  |  | 913 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 270 | 9823 | 5898 | 2898 | 1027
9 | 2022-09-30 | 329977 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.4; #3: 37.7; #4: 38.8 | [27 empty] | 22.3821 | 1251 |  |  |  |  | 1423 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 400 | 11437 | 5787 | 4638 | 1012
9 월 최대 |  | 488416 | 38.4 | 37.7 | 39.2 | 38.1 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9465 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 16546 | 8661 | 9038 | 8045 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 최소 |  | 320237 | 37.7 | 37.2 | 37.5 | 37.7 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8679 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 11 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 389760.8667 | 38.0433 | #1: 37.5067; #2: 38.43; #3: 37.8367; #4: 38.3367 | [27 empty] | 23.2677 | 1220.3 |  |  |  |  | 1255.2 | [5 empty] | 80.998 |  |  |  |  | 320.4167 | 7529.3 | 5591.2 | 2166.3333 | 703.6333
9 월 합계 |  | 11692826 | [37 empty] | 36609 |  |  |  |  | 37656 | [10 empty] | 7690 | 225879 | 139780 | 64990 | 21109 | 0 | 0 | 356047 | 0
10 | 2022-10-01 | 318564 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.4; #3: 37.8; #4: 38.7 | [27 empty] | 24.9777 | 1121 |  |  |  |  | 1205 | [10 empty] | 160 | 7682 | 6448 | 150 | 1084
10 | 2022-10-02 | 310662 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.7; #3: 37.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1423 | [11 empty] | 5497 | 4274 | 143 | 1080
10 | 2022-10-03 | 353210 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.8; #3: 37.8; #4: 38 | [27 empty] | 22.0299 | 1271 |  |  |  |  | 1285 | [10 empty] | 300 | 6161 | 4968 | 130 | 1063
10 | 2022-10-04 | 372920 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.4; #3: 37.8; #4: 38.5 | [27 empty] | 16.7064 | 1676 |  |  |  |  | 1770 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 340 | 10198 | 6561 | 2591 | 1046
10 | 2022-10-05 | 363237 | 37.8 | #1: 37.3; #2: 38; #3: 37.8; #4: 38.2 | [27 empty] | 16.4319 | 1704 |  |  |  |  | 1765 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 210 | 5734 | 4405 | 308 | 1021
10 | 2022-10-06 | 325274 | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.7; #3: 37.8; #4: 37.9 | [27 empty] | 17.5879 | 1592 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 81.13 |  |  |  |  | 330 | 8693 | 8339 | 69 | 285
10 | 2022-10-07 | 319932 | 37.6 | #1: 37.3; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.9 | [27 empty] | 16.5779 | 1689 |  |  |  |  | 1718 | [5 empty] | 81.13 |  |  |  |  | 360 | 9899 | 8499 | 322 | 1078
10 | 2022-10-08 | 312076 | 37.6 | #1: 37.1; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 38 | [27 empty] | 17.042 | 1643 |  |  |  |  | 1782 | [10 empty] | 160 | 10540 | 9076 | 358 | 1106
10 | 2022-10-09 | 304520 | 37.8 | #1: 37.1; #2: 37.8; #3: 37.7; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.0472 | 1270 |  |  |  |  | 1283 | [11 empty] | 9101 | 7651 | 354 | 1096
10 | 2022-10-10 | 321276 | 37.7 | #1: 37.1; #2: 38.1; #3: 37.6; #4: 38 | [27 empty] | 24.9777 | 1121 |  |  |  |  | 1167 | [10 empty] | 340 | 7150 | 3559 | 2527 | 1064
10 | 2022-10-11 | 319939 | 37.6 | #1: 37; #2: 38.1; #3: 37.5; #4: 37.7 | [27 empty] | 21.1161 | 1326 |  |  |  |  | 1472 | [5 empty] | 81.13 |  |  |  |  | 340 | 8131 | 6363 | 667 | 1101
10 | 2022-10-12 | 326162 | 37.5 | #1: 36.8; #2: 37.9; #3: 37.4; #4: 38 | [27 empty] | 15.5729 | 1798 |  |  |  |  | 1853 | [5 empty] | 81.13 |  |  |  |  | 380 | 10268 | 8752 | 414 | 1102
10 | 2022-10-13 | 299508 | 37.5 | #1: 37; #2: 37.7; #3: 37.4; #4: 38 | [27 empty] | 17.1254 | 1635 |  |  |  |  | 1933 | [5 empty] | 80.79 |  |  |  |  | 310 | 9602 | 8158 | 336 | 1108
10 | 2022-10-14 | 303954 | 37.4 | #1: 36.8; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 38 | [27 empty] | 18.0064 | 1555 |  |  |  |  | 1549 | [5 empty] | 80.79 |  |  |  |  | 360 | 9035 | 7997 | 425 | 613
10 | 2022-10-15 | 316122 | 37.3 | #1: 36.9; #2: 37.4; #3: 37.5; #4: 37.4 | [27 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1364 | [10 empty] | 160 | 8845 | 7645 | 0 | 1200
10 | 2022-10-16 | 312189 | 37.5 | #1: 37; #2: 37.7; #3: 37.4; #4: 37.9 | [27 empty] | 25.2025 | 1111 |  |  |  |  | 1184 | [11 empty] | 8610 | 7410 | 0 | 1200
10 | 2022-10-17 | 312179 | 37.6 | #1: 36.7; #2: 37.7; #3: 37.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.8409 | 1282 |  |  |  |  | 1264 | [5 empty] | 80.79 |  |  |  |  | 360 | 8436 | 7815 | 0 | 621
10 | 2022-10-18 | 282267 | 37.6 | #1: 36.5; #2: 37.8; #3: 37.4; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.1818 | 1540 |  |  |  |  | 1632 | [5 empty] | 80.79 |  |  |  |  | 380 | 11481 | 10506 | 0 | 975
10 | 2022-10-19 | 303684 | 37.7 | #1: 36.6; #2: 37.9; #3: 37.4; #4: 38.7 | [27 empty] | 19.2837 | 1452 |  |  |  |  | 1518 | [5 empty] | 80.79 |  |  |  |  | 390 | 10167 | 7542 | 2000 | 625
10 | 2022-10-20 | 292631 | 37.6 | #1: 36.6; #2: 37.9; #3: 37.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1529 | [5 empty] | 81.37 |  |  |  |  | 290 | 9275 | 8270 | 0 | 1005
10 | 2022-10-21 | 285691 | 37.4 | #1: 36.5; #2: 38; #3: 37.2; #4: 38 | [27 empty] | 20.3488 | 1376 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 81.37 |  |  |  |  | 380 | 10005 | 5482 | 3323 | 1200
10 | 2022-10-22 | 293990 | 37.6 | #1: 36.9; #2: 37.9; #3: 37.5; #4: 38 | [27 empty] | 24.5184 | 1142 |  |  |  |  | 1196 | [5 empty] | 81.37 |  |  |  |  | 130 | 9291 | 8091 | 0 | 1200
10 | 2022-10-23 | 309650 | 37.7 | #1: 36.8; #2: 37.9; #3: 37.5; #4: 38.5 | [27 empty] | 26.6921 | 1049 |  |  |  |  | 1078 | [5 empty] | 81.37 | [5 empty] | 8936 | 7736 | 0 | 1200
10 | 2022-10-24 | 306196 | 37.4 | #1: 35.7; #2: 37.9; #3: 37.6; #4: 38.3 | [27 empty] | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1481 | [5 empty] | 81.37 |  |  |  |  | 380 | 10202 | 7524 | 1478 | 1200
10 | 2022-10-25 | 289117 | 37.3 | #1: 35.9; #2: 37.9; #3: 37.3; #4: 38 | [27 empty] | 25.1799 | 1112 |  |  |  |  | 1147 | [5 empty] | 81.37 |  |  |  |  | 280 | 8064 | 4216 | 2648 | 1200
10 | 2022-10-26 | 296260 | 37.4 | #1: 36.6; #2: 37.8; #3: 37.5; #4: 37.7 | [27 empty] | 19.6629 | 1424 |  |  |  |  | 1530 | [5 empty] | 81.37 |  |  |  |  | 370 | 9435 | 7186 | 1049 | 1200
10 | 2022-10-27 | 279207 | 37.4 | #1: 36.7; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 38 | [27 empty] | 16.7164 | 1675 |  |  |  |  | 1685 | [5 empty] | 81.45 |  |  |  |  | 370 | 10519 | 9319 | 0 | 1200
10 | 2022-10-28 | 300017 | 37.3 | #1: 36.6; #2: 37.3; #3: 37.5; #4: 37.9 | [27 empty] | 16.898 | 1657 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 81.45 |  |  |  |  | 390 | 10425 | 9225 | 0 | 1200
10 | 2022-10-29 | 294600 | 37.3 | #1: 36.5; #2: 37.2; #3: 37.5; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.1005 | 1393 |  |  |  |  | 1393 | [5 empty] | 81.45 |  |  |  |  | 180 | 10284 | 9084 | 0 | 1200
10 | 2022-10-30 | 289630 | 37.2 | #1: 36.7; #2: 37.1; #3: 37.4; #4: 37.5 | [27 empty] | 19.7601 | 1417 |  |  |  |  | 1391 | [5 empty] | 81.45 | [5 empty] | 10035 | 8835 | 0 | 1200
10 | 2022-10-31 | 309328 | 37 | #1: 36.4; #2: 37.1; #3: 37.3; #4: 37.3 | [27 empty] | 15.2339 | 1838 |  |  |  |  | 1873 | [5 empty] | 81.45 |  |  |  |  | 400 | 11060 | 8819 | 1041 | 1200
10 월 최대 |  | 372920 | 38.1 | 37.4 | 38.8 | 37.8 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6921 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 11481 | 10506 | 3323 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 최소 |  | 279207 | 37 | 35.7 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2339 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5497 | 3559 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0
10 월 평균 |  | 310451.3548 | 37.5677 | #1: 36.8226; #2: 37.8097; #3: 37.529; #4: 38.0613 | [27 empty] | 20.1366 | 1425.4194 |  |  |  |  | 1485.6129 | [5 empty] | 81.2091 |  |  |  |  | 309.6154 | 9121.3226 | 7411.4516 | 655.9032 | 1053.9677
10 월 합계 |  | 9623992 | [37 empty] | 44188 |  |  |  |  | 46054 | [10 empty] | 8050 | 282761 | 229755 | 20333 | 32673 | 0 | 0 | 343805 | 0
11 | 2022-11-01 | 300311 | 37.1 | #1: 36.3; #2: 37.2; #3: 37.4; #4: 37.6 | [27 empty] | 17.0836 | 1639 |  |  |  |  | 1820 | [5 empty] | 81.45 |  |  |  |  | 360 | 10153 | 8953 | 0 | 1200
11 | 2022-11-02 | 312434 | 37 | #1: 36.5; #2: 37.2; #3: 37.1; #4: 37.1 | [27 empty] | 16.9697 | 1650 |  |  |  |  | 1764 | [5 empty] | 81.45 |  |  |  |  | 310 | 9972 | 8772 | 0 | 1200
11 | 2022-11-03 | 302836 | 36.9 | #1: 36.5; #2: 37.1; #3: 37; #4: 36.8 | [27 empty] | 16.4319 | 1704 |  |  |  |  | 1727 | [5 empty] | 81.86 |  |  |  |  | 260 | 9985 | 6611 | 2174 | 1200
11 | 2022-11-04 | 307188 | 36.8 | #1: 36.5; #2: 36.9; #3: 37; #4: 36.7 | [27 empty] | 18.0529 | 1551 |  |  |  |  | 1626 | [5 empty] | 81.86 |  |  |  |  | 460 | 12462 | 7750 | 3512 | 1200
11 | 2022-11-05 | 308694 | 36.6 | #1: 36.2; #2: 36.6; #3: 36.9; #4: 36.5 | [27 empty] | 15.6163 | 1793 |  |  |  |  | 3153 | [10 empty] | 160 | 9958 | 8731 | 27 | 1200
11 | 2022-11-06 | 290774 | 36.4 | #1: 35.9; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 36.4 | [27 empty] | 17.8914 | 1565 | [16 empty] | 9676 | 8459 | 17 | 1200
11 | 2022-11-07 | 299462 | 36.3 | #1: 36.1; #2: 36; #3: 36.6; #4: 36.3 | [27 empty] | 18.4697 | 1516 |  |  |  |  | 1567 | [5 empty] | 81.86 |  |  |  |  | 420 | 9630 | 8430 | 0 | 1200
11 | 2022-11-08 | 297639 | 36.2 | #1: 36.1; #2: 35.8; #3: 36.5; #4: 36.5 | [27 empty] | 20.0286 | 1398 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 81.86 |  |  |  |  | 290 | 10060 | 8373 | 487 | 1200
11 | 2022-11-09 | 296496 | 35.9 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 36.4; #4: 36 | [27 empty] | 14.6905 | 1906 |  |  |  |  | 1962 | [5 empty] | 81.86 |  |  |  |  | 470 | 12055 | 8042 | 2813 | 1200
11 | 2022-11-10 | 286430 | 35.8 | #1: 35.4; #2: 35.4; #3: 36.3; #4: 36 | [27 empty] | 16.8675 | 1660 |  |  |  |  | 1679 | [10 empty] | 200 | 9687 | 7896 | 591 | 1200
11 | 2022-11-11 | 289027 | 35.6 | #1: 35.2; #2: 35.3; #3: 36.2; #4: 35.5 | [27 empty] | 15.427 | 1815 |  |  |  |  | 1864 | [5 empty] | 81.68 |  |  |  |  | 460 | 12497 | 7475 | 3822 | 1200
11 | 2022-11-12 | 305445 | 35.4 | #1: 35.1; #2: 35; #3: 36.1; #4: 35.3 | [27 empty] | 19.7322 | 1419 |  |  |  |  | 1472 | [10 empty] | 160 | 8684 | 7484 | 0 | 1200
11 | 2022-11-13 | 409144 | 35.2 | #1: 35; #2: 34.9; #3: 35.9; #4: 35.1 | [27 empty] | 18.617 | 1504 |  |  |  |  | 1613 | [11 empty] | 10161 | 7223 | 1738 | 1200
11 | 2022-11-14 | 310915 | 35.1 | #1: 35; #2: 34.8; #3: 35.7; #4: 34.9 | [27 empty] | 16.5877 | 1688 |  |  |  |  | 1775 | [5 empty] | 81.86 |  |  |  |  | 430 | 17059 | 6599 | 9637 | 823
11 | 2022-11-15 | 292093 | 34.8 | #1: 34.9; #2: 34.6; #3: 35.5; #4: 34.1 | [27 empty] | 14.9174 | 1877 |  |  |  |  | 1931 | [5 empty] | 81.68 |  |  |  |  | 380 | 12283 | 4049 | 7412 | 822
11 | 2022-11-16 | 298011 | 34.2 | #1: 34.5; #2: 34.1; #3: 35; #4: 33.2 | [27 empty] | 16.5485 | 1692 |  |  |  |  | 1804 | [5 empty] | 82.27 |  |  |  |  | 390 | 5347 | 3907 | 631 | 809
11 | 2022-11-17 | 303184 | 34.3 | #1: 34.5; #2: 33.7; #3: 34.8; #4: 34.1 | [27 empty] | 15.41 | 1817 |  |  |  |  | 1908 | [5 empty] | 81.96 |  |  |  |  | 310 | 12535 | 9600 | 2126 | 809
11 | 2022-11-18 | 296193 | 34.3 | #1: 34.5; #2: 33.6; #3: 34.7; #4: 34.4 | [27 empty] | 15.1025 | 1854 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 81.96 |  |  |  |  | 410 | 10823 | 9600 | 413 | 810
11 | 2022-11-19 | 311071 | 34.5 | #1: 34.4; #2: 33.6; #3: 34.7; #4: 35.3 | [27 empty] | 14.7059 | 1904 |  |  |  |  | 2032 | [10 empty] | 160 | 10771 | 9600 | 364 | 807
11 | 2022-11-20 | 306050 | 34.7 | #1: 34.4; #2: 33.7; #3: 34.8; #4: 35.8 | [27 empty] | 19.0476 | 1470 |  |  |  |  | 1565 | [11 empty] | 13711 | 9600 | 3299 | 812
11 | 2022-11-21 | 302670 | 35 | #1: 34.5; #2: 34; #3: 34.8; #4: 36.7 | [27 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1398 | [5 empty] | 81.96 |  |  |  |  | 30 | 17860 | 9600 | 7530 | 730
11 | 2022-11-22 | 322140 | 35.4 | #1: 34.6; #2: 34.5; #3: 34.9; #4: 37.6 | [27 empty] | 23.0833 | 1213 |  |  |  |  | 1306 | [5 empty] | 81.96 | [5 empty] | 18709 | 9600 | 9109 | 0
11 | 2022-11-23 | 352679 | 35.7 | #1: 34.5; #2: 35; #3: 35.1; #4: 38.3 | [27 empty] | 32.4826 | 862 |  |  |  |  | 1275 | [5 empty] | 81.96 | [5 empty] | 18180 | 9600 | 8216 | 364
11 | 2022-11-24 | 314180 | 36.1 | #1: 34.6; #2: 35.8; #3: 35.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 44.8 | 625 |  |  |  |  | 1286 | [5 empty] | 81.46 | [5 empty] | 18724 | 9600 | 8520 | 604
11 | 2022-11-25 | 310498 | 36.3 | #1: 34.8; #2: 36.6; #3: 35.6; #4: 38.3 | [27 empty] | 27.972 | 1001 |  |  |  |  | 1415 | [5 empty] | 81.46 | [5 empty] | 14727 | 8000 | 5942 | 785
11 | 2022-11-26 | 299997 | 36.2 | #1: 34.9; #2: 36.5; #3: 35.7; #4: 37.7 | [27 empty] | 19.0996 | 1466 |  |  |  |  | 1463 | [10 empty] | 120 | 15523 | 8000 | 6559 | 964
11 | 2022-11-27 | 290691 | 36.4 | #1: 35; #2: 36.8; #3: 35.8; #4: 38 | [27 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1436 | [11 empty] | 12455 | 9600 | 1929 | 926
11 | 2022-11-28 | 324256 | 36.7 | #1: 35.2; #2: 37.1; #3: 36; #4: 38.6 | [27 empty] | 18.0296 | 1553 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 81.46 |  |  |  |  | 250 | 11016 | 9600 | 0 | 1416
11 | 2022-11-29 | 434059 | 37 | #1: 35.5; #2: 37.2; #3: 36.9; #4: 38.4 | [27 empty] | 17.0213 | 1645 |  |  |  |  | 1718 | [5 empty] | 81.46 |  |  |  |  | 400 | 9852 | 6800 | 2134 | 918
11 | 2022-11-30 | 374504 | 36.8 | #1: 35.5; #2: 37.1; #3: 36.4; #4: 38 | [27 empty] | 18.0645 | 1550 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 81.46 |  |  |  |  | 430 | 12994 | 8200 | 3625 | 1169
11 월 최대 |  | 434059 | 37.1 | 36.5 | 37.2 | 37.4 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 18724 | 9600 | 9637 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 최소 |  | 286430 | 34.2 | 34.4 | 33.6 | 34.7 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6905 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5347 | 3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 314969.0333 | 35.8233 | #1: 35.2533; #2: 35.6; #3: 35.9333; #4: 36.4533 | [27 empty] | 19.3297 | 1535.3667 |  |  |  |  | 1700.4138 | [5 empty] | 81.7519 |  |  |  |  | 311.8182 | 12251.6333 | 8191.8 | 3087.5667 | 972.2667
11 월 합계 |  | 9449071 | [37 empty] | 46061 |  |  |  |  | 49312 | [10 empty] | 6860 | 367549 | 245754 | 92627 | 29168 | 0 | 0 | 269845 | 0
12 | 2022-12-01 | 338322 | 32.8 | #1: 33.4; #2: 35; #3: 30.8; #4: 32 | [27 empty] | 17.7778 | 1575 |  |  |  |  | 1706 | [5 empty] | 81.46 |  |  |  |  | 440 | 11819 | 9600 | 854 | 1365
12 | 2022-12-02 | 341534 | 36.5 | #1: 35.5; #2: 36.7; #3: 36.5; #4: 37.4 | [27 empty] | 15.5039 | 1806 |  |  |  |  | 1885 | [5 empty] | 81.65 |  |  |  |  | 380 | 11782 | 9600 | 827 | 1355
12 | 2022-12-03 | 311684 | 36.4 | #1: 35.6; #2: 36.4; #3: 36.5; #4: 36.9 | [27 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1675 | [10 empty] | 170 | 11722 | 9600 | 776 | 1346
12 | 2022-12-04 | 298096 | 36.3 | #1: 35.7; #2: 36.3; #3: 36.5; #4: 36.8 | [27 empty] | 15.864 | 1765 |  |  |  |  | 1901 | [11 empty] | 11758 | 9600 | 808 | 1350
12 | 2022-12-05 | 300944 | 36.2 | #1: 35.7; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.7 | [27 empty] | 16.3743 | 1710 |  |  |  |  | 1793 | [5 empty] | 81.65 |  |  |  |  | 400 | 11707 | 9600 | 760 | 1347
12 | 2022-12-06 | 297296 | 36.2 | #1: 35.7; #2: 36; #3: 36.2; #4: 36.7 | [27 empty] | 17.0316 | 1644 |  |  |  |  | 1721 | [5 empty] | 81.65 |  |  |  |  | 300 | 11727 | 9600 | 787 | 1340
12 | 2022-12-07 | 305709 | 36 | #1: 35.6; #2: 35.4; #3: 35.9; #4: 37.1 | [27 empty] | 17.199 | 1628 |  |  |  |  | 1732 | [5 empty] | 81.65 |  |  |  |  | 400 | 11619 | 9600 | 687 | 1332
12 | 2022-12-08 | 299936 | 36.1 | #1: 35.6; #2: 35.2; #3: 35.9; #4: 37.6 | [27 empty] | 19.5941 | 1429 |  |  |  |  | 1576 | [5 empty] | 81.12 |  |  |  |  | 260 | 11147 | 9600 | 215 | 1332
12 | 2022-12-09 | 305359 | 36.1 | #1: 35.5; #2: 35.1; #3: 36; #4: 37.7 | [27 empty] | 16.5779 | 1689 |  |  |  |  | 1766 | [5 empty] | 81.12 |  |  |  |  | 400 | 12901 | 9600 | 840 | 2461
12 | 2022-12-10 | 304400 | 36.2 | #1: 35.4; #2: 35.2; #3: 36.5; #4: 37.7 | [27 empty] | 17.2946 | 1619 |  |  |  |  | 1769 | [10 empty] | 150 | 11585 | 9600 | 561 | 1424
12 | 2022-12-11 | 304773 | 36.2 | #1: 35.5; #2: 35.3; #3: 36.2; #4: 37.9 | [27 empty] | 17.5109 | 1599 |  |  |  |  | 1700 | [11 empty] | 11608 | 9600 | 584 | 1424
12 | 2022-12-12 | 304742 | 36.3 | #1: 35.5; #2: 35.3; #3: 36.6; #4: 37.8 | [27 empty] | 16.4223 | 1705 |  |  |  |  | 1812 | [5 empty] | 81.12 |  |  |  |  | 400 | 12139 | 9600 | 1574 | 965
12 | 2022-12-13 | 296293 | 36.3 | #1: 35.5; #2: 35.2; #3: 36.2; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.284 | 1620 |  |  |  |  | 1713 | [5 empty] | 81.12 |  |  |  |  | 320 | 12448 | 8900 | 2867 | 681
12 | 2022-12-14 | 289205 | 36.2 | #1: 35.4; #2: 35.2; #3: 36; #4: 38.2 | [27 empty] | 16.7765 | 1669 |  |  |  |  | 1818 | [5 empty] | 81.12 |  |  |  |  | 360 | 11318 | 9600 | 861 | 857
12 | 2022-12-15 | 279232 | 36.2 | #1: 35.3; #2: 35; #3: 36.5; #4: 38.1 | [27 empty] | 17.2626 | 1622 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 280 | 11430 | 9600 | 1015 | 815
12 | 2022-12-16 | 301199 | 35.8 | #1: 33.9; #2: 34.8; #3: 36.7; #4: 37.8 | [27 empty] | 16 | 1750 |  |  |  |  | 1885 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 370 | 14354 | 9600 | 4024 | 730
12 | 2022-12-17 | 294608 | 35.5 | #1: 34; #2: 34.6; #3: 36.4; #4: 37 | [27 empty] | 17.1359 | 1634 |  |  |  |  | 1753 | [10 empty] | 120 | 11818 | 9600 | 1437 | 781
12 | 2022-12-18 | 295707 | 35.3 | #1: 34.1; #2: 34.2; #3: 36.4; #4: 36.3 | [27 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1538 | [11 empty] | 14649 | 12300 | 1568 | 781
12 | 2022-12-19 | 305786 | 35.4 | #1: 33.9; #2: 33.9; #3: 36.4; #4: 37.4 | [27 empty] | 21.6886 | 1291 |  |  |  |  | 1390 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 370 | 16638 | 14400 | 1456 | 782
12 | 2022-12-20 | 301032 | 35.6 | #1: 33.8; #2: 33.8; #3: 36.4; #4: 38.4 | [27 empty] | 22.5989 | 1239 |  |  |  |  | 1335 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 270 | 16024 | 12400 | 3231 | 393
12 | 2022-12-21 | 357493 | 35.3 | #1: 33.9; #2: 34.1; #3: 36.2; #4: 36.8 | [27 empty] | 18.617 | 1504 |  |  |  |  | 1681 | [5 empty] | 81.25 |  |  |  |  | 400 | 15196 | 10800 | 4093 | 303
12 | 2022-12-22 | 334567 | 35.2 | #1: 33.8; #2: 33.9; #3: 36.5; #4: 36.6 | [27 empty] | 18.3126 | 1529 |  |  |  |  | 1614 | [5 empty] | 81.94 |  |  |  |  | 240 | 16493 | 14400 | 1364 | 729
12 | 2022-12-23 | 312933 | 36.3 | #1: 35.5; #2: 35.3; #3: 36.6; #4: 37.8 | [27 empty] | 22.2576 | 1258 |  |  |  |  | 1400 | [5 empty] | 81.94 |  |  |  |  | 350 | 16354 | 14400 | 1221 | 733
12 | 2022-12-24 | 318460 | 36 | #1: 34.2; #2: 35.5; #3: 36.4; #4: 37.8 | [27 empty] | 20.3488 | 1376 |  |  |  |  | 1502 | [10 empty] | 120 | 13148 | 11200 | 1214 | 734
12 | 2022-12-25 | 312912 | 36.1 | #1: 35.5; #2: 35.1; #3: 36; #4: 37.7 | [27 empty] | 27.7778 | 1008 |  |  |  |  | 1129 | [11 empty] | 11527 | 9600 | 1193 | 734
12 | 2022-12-26 | 298629 | 36.2 | #1: 35.4; #2: 35.2; #3: 36.5; #4: 37.7 | [27 empty] | 20.4678 | 1368 |  |  |  |  | 1455 | [5 empty] | 81.94 |  |  |  |  | 360 | 14011 | 9600 | 4116 | 295
12 | 2022-12-27 | 303284 | 35.9 | #1: 33.8; #2: 35.8; #3: 36.3; #4: 37.7 | [27 empty] | 23.7893 | 1177 |  |  |  |  | 1258 | [5 empty] | 81.94 |  |  |  |  | 290 | 12575 | 9600 | 2975 | 0
12 | 2022-12-28 | 295865 | 36 | #1: 34.1; #2: 35.8; #3: 36.3; #4: 37.7 | [27 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1269 | [5 empty] | 81.94 |  |  |  |  | 360 | 16786 | 11200 | 5586 | 0
12 | 2022-12-29 | 295638 | 36 | #1: 34.2; #2: 35.5; #3: 36.4; #4: 37.8 | [27 empty] | 32.2953 | 867 |  |  |  |  | 923 | [5 empty] | 81.66 |  |  |  |  | 260 | 13201 | 9194 | 4007 | 0
12 | 2022-12-30 | 302284 | 36.1 | #1: 34.6; #2: 35.3; #3: 36.4; #4: 38.1 | [27 empty] | 30.9392 | 905 |  |  |  |  | 989 | [5 empty] | 81.66 |  |  |  |  | 350 | 16131 | 14591 | 1540 | 0
12 | 2022-12-31 | 299185 | 36 | #1: 34.2; #2: 35.2; #3: 36.4; #4: 38.2 | [27 empty] | 30.4679 | 919 |  |  |  |  | 973 | [5 empty] | 81.66 |  |  |  |  | 110 | 16128 | 14596 | 1532 | 0
12 월 최대 |  | 357493 | 36.5 | 35.7 | 36.7 | 36.7 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2953 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 16786 | 14596 | 5586 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 최소 |  | 279232 | 32.8 | 33.4 | 33.8 | 30.8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5039 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11147 | 8900 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 306680.871 | 35.8935 | #1: 34.8323; #2: 35.2032; #3: 36.1548; #4: 37.3387 | [27 empty] | 20.0999 | 1452.4516 |  |  |  |  | 1563.2581 | [5 empty] | 81.5039 |  |  |  |  | 304.8148 | 13282.0323 | 10670.3548 | 1760.4194 | 851.2581
12 월 합계 |  | 9507107 | [37 empty] | 45026 |  |  |  |  | 48461 | [10 empty] | 8230 | 411743 | 330781 | 54573 | 26389 | 0 | 0 | 310207 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2023년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 491352 | 39.3 | 40.2 | 42.1 | 38.7 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.52 | 7.34 | 7.57 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 454 | 402.1 | 391.2 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4650 | 4290 | 4680 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0861 | 2346 | 4.89 | 3.78 | 86.755 | 29.3671 | 3026 | 2.67 | 1.54 | 73.6527 | 43.3628 | 67.0875 | 81.96 | 64.32 | 43.22 | 131 | 0 | 410 | 93001 | 22721 | 13492 | 1490 | 0 | 0 | 77774 | 0
전체 최소값 |  | 275719 | 28.5 | 33.6 | 33.8 | 35.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.86 | 6.84 | 6.78 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 111.5 | 139.9 | 116.6 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 3230 | 2690 | 3300 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9352 | 755 | 1.86 | 1.45 | 70.6329 | 13.245 | 764 | 1.5 | 0.97 | 56.6372 | 26.3473 | 36.6013 | 76.27 | 58.92 | 35.95 | 0 | 0 | 30 | 4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 359585.5123 | 37.2589 | #1: 35.9822; #2: 37.8764; #3: 37.3137; #4: 37.8175 | 7.1767 | 7.2219 | 7.0987 | 7.2495 | 7.1216 |  |  |  |  | 241.6392 | 235.9 | 261.8029 | 230.2523 | 267.7417 |  |  |  |  | 3848.6765 | 4093.0612 | 3580 | 4077.4 | 3643.7255 |  |  |  |  | 19.4911 | 1531.7014 | 3.5937 | 2.7915 | 77.8067 | 22.1933 | 1696.8849 | 2.0458 | 1.2721 | 62.8013 | 37.1987 | 51.9866 | 78.9082 | 61.4082 | 39.2664 | 21.5 |  | 259.6075 | 24768.4274 | 11252.865 | 1794.3452 | 1059.5233 |  |  | 10723.3534
총 합계(연누계) |  | 131248712 | [37 empty] | 557138 |  |  |  |  | 617221 | [10 empty] | 76065 | 9018372 | 4068657 | 654936 | 385575 | 0 | 0 | 3909204 | 0
총 합계(일평균) |  | 359585.5123 | [37 empty] | 1531.7014 |  |  |  |  | 1696.8849 | [10 empty] | 253.55 | 24700.7541 | 11191.2055 | 1794.3452 | 1059.5233 |  |  | 10723.3534
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2023-01-01 | 308428 | 35.7 | #1: 34.1; #2: 35.2; #3: 36.2; #4: 37.4 | 7.1 | 7.15 | 7.1 | 7.18 | 7.09 | [22 empty] | 32.7869 | 854 |  |  |  |  | 1007 | [5 empty] | 81.55 | [5 empty] | 17340 | 13658 | 1528 | 0 |  |  | 2154
1 | 2023-01-02 | 298557 | 35.7 | #1: 34.1; #2: 35.7; #3: 36.1; #4: 37 | 7.1 | 7.14 | 7.11 | 7.18 | 7.12 | [22 empty] | 24.3902 | 1148 |  |  |  |  | 1179 | [5 empty] | 81.66 |  |  |  |  | 340 | 51147 | 13406 | 3540 | 0 |  |  | 34201
1 | 2023-01-03 | 297235 | 35.8 | #1: 34.1; #2: 35.9; #3: 36.2; #4: 36.9 | 7.1 | 7.19 | 7.1 | 7.17 | 7.12 | [22 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 81.66 |  |  |  |  | 290 | 24640 | 15507 | 3267 | 0 |  |  | 5866
1 | 2023-01-04 | 298023 | 35.8 | #1: 33.6; #2: 35.9; #3: 36.2; #4: 37.3 | 7.2 | 7.16 | 7.11 | 7.2 | 7.13 | [22 empty] | 21.0843 | 1328 |  |  |  |  | 1442 | [5 empty] | 81.66 |  |  |  |  | 350 | 21712 | 16245 | 0 | 0 |  |  | 5467
1 | 2023-01-05 | 313387 | 36 | #1: 33.8; #2: 36; #3: 36.3; #4: 37.8 | 7.1 | 7.11 | 7.09 | 7.17 | 7.1 |  |  |  |  | 277.9 | 256 |  | 299.8 | [5 empty] | 3847.5 | 3970 | 3690 | 4180 | 3550 |  |  |  |  | 19.431 | 1441 | 4.19 | 3.55 | 84.7255 | 15.2745 | 1557 | 2.06 | 1.43 | 69.4175 | 30.5825 | 59.0789 | 81.65 |  |  |  |  | 290 | 22559 | 11442 | 5031 | 0 |  |  | 6086
1 | 2023-01-06 | 306674 | 36.1 | #1: 34.2; #2: 36; #3: 36.4; #4: 37.7 | 7.1 | 7.15 | 7.1 | 7.19 | 7.12 | [22 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1377 | [5 empty] | 81.64 |  |  |  |  | 360 | 18298 | 12373 | 0 | 0 |  |  | 5925
1 | 2023-01-07 | 304312 | 36.7 | #1: 34.6; #2: 38; #3: 36.5; #4: 37.8 | 7.1 | 7.18 | 7.11 | 7.17 | 7.13 | [22 empty] | 19.774 | 1416 |  |  |  |  | 1522 | [5 empty] | 81.61 |  |  |  |  | 110 | 43249 | 13207 | 0 | 0 |  |  | 30042
1 | 2023-01-08 | 307000 | 36.2 | #1: 34.2; #2: 36.1; #3: 36.6; #4: 37.8 | 7.1 | 7.16 | 7.09 | 7.19 | 7.11 | [22 empty] | 20.2166 | 1385 |  |  |  |  | 1401 | [5 empty] | 81.61 | [5 empty] | 10774 | 7935 | 0 | 0 |  |  | 2839
1 | 2023-01-09 | 305003 | 36.1 | #1: 34; #2: 36; #3: 36.8; #4: 37.5 | 7.1 | 7.18 | 7.11 | 7.19 | 7.09 | [22 empty] | 21.7391 | 1288 |  |  |  |  | 1397 | [5 empty] | 81.78 |  |  |  |  | 360 | 14354 | 8149 | 0 | 0 |  |  | 6205
1 | 2023-01-10 | 291971 | 28.5 | #1: 34.3; #2: 35.7; #3: 36.8; #4: 7.2 | 7.2 | 7.21 | 7.14 | 7.24 | 7.16 | [22 empty] | 21.164 | 1323 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 81.72 |  |  |  |  | 280 | 20540 | 10094 | 4477 | 0 |  |  | 5969
1 | 2023-01-11 | 296969 | 36.1 | #1: 34.8; #2: 35.5; #3: 36.8; #4: 37.1 | 7.2 | 7.22 | 7.12 | 7.26 | 7.1 | [22 empty] | 16.157 | 1733 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 81.46 | 61.73 | 39.31 | 125 |  | 380 | 26406 | 15881 | 4897 | 0 |  |  | 5628
1 | 2023-01-12 | 302954 | 36.1 | #1: 34.6; #2: 35.3; #3: 37; #4: 37.3 | 7.2 | 7.2 | 7.11 | 7.3 | 7.12 |  |  |  |  | 176.7 | 219.4 |  | 133.9 | [5 empty] | 3907.5 | 4170 | 3740 | 4060 | 3660 |  |  |  |  | 14.7992 | 1892 | 3.55 | 2.99 | 84.2254 | 15.7746 | 2042 | 1.95 | 1.34 | 68.7179 | 31.2821 | 58.8574 | 81.26 |  |  |  |  | 270 | 40165 | 19059 | 0 | 0 |  |  | 21106
1 | 2023-01-13 | 340990 | 36.2 | #1: 34.8; #2: 35.2; #3: 37.1; #4: 37.6 | 7.2 | 7.24 | 7.13 | 7.29 | 7.16 | [22 empty] | 12.8913 | 2172 |  |  |  |  | 2329 | [5 empty] | 81.89 |  |  |  |  | 330 | 22935 | 16810 | 0 | 0 |  |  | 6125
1 | 2023-01-14 | 335180 | 36.2 | #1: 34.7; #2: 35; #3: 37.3; #4: 37.7 | 7.2 | 7.23 | 7.17 | 7.3 | 7.18 | [22 empty] | 13.1703 | 2126 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 81.87 |  |  |  |  | 130 | 23966 | 18759 | 0 | 0 |  |  | 5207
1 | 2023-01-15 | 330772 | 36.2 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 37.4; #4: 37.4 | 7.2 | 7.26 | 7.15 | 7.27 | 7.13 | [22 empty] | 14.9893 | 1868 |  |  |  |  | 2013 | [5 empty] | 81.93 | [5 empty] | 41617 | 12054 | 0 | 0 |  |  | 29563
1 | 2023-01-16 | 327312 | 35.9 | #1: 34.5; #2: 35; #3: 37.2; #4: 36.7 | 7.2 | 7.25 | 7.13 | 7.28 | 7.14 | [22 empty] | 14.6905 | 1906 |  |  |  |  | 2059 | [5 empty] | 81.91 |  |  |  |  | 330 | 21202 | 16755 | 3342 | 0 |  |  | 1105
1 | 2023-01-17 | 333125 | 36 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 37.1; #4: 36.9 | 7.2 | 7.23 | 7.14 | 7.27 | 7.16 | [22 empty] | 17.0213 | 1645 |  |  |  |  | 1747 | [5 empty] | 81.85 |  |  |  |  | 280 | 37887 | 18485 | 3479 | 0 |  |  | 15923
1 | 2023-01-18 | 317839 | 36.7 | #1: 35.4; #2: 36.3; #3: 36.9; #4: 38 | 7.2 | 7.25 | 7.11 | 7.24 | 7.14 | [22 empty] | 17.0006 | 1647 |  |  |  |  | 1811 | [5 empty] | 81.94 |  |  |  |  | 410 | 29298 | 17569 | 6029 | 0 |  |  | 5700
1 | 2023-01-19 | 317188 | 37.5 | #1: 35; #2: 38.6; #3: 37.1; #4: 39.4 | 7.2 | 7.24 | 7.13 | 7.27 | 7.13 |  |  |  |  | 179.7 | 196.9 |  | 162.5 | [5 empty] | 3920 | 4160 | 3750 | 4070 | 3700 |  |  |  |  | 14.9095 | 1878 | 1.91 | 1.55 | 81.1518 | 18.8482 | 1974 | 1.73 | 1.21 | 69.9422 | 30.0578 | 45.9553 | 81.83 |  |  |  |  | 300 | 24224 | 13981 | 4245 | 0 |  |  | 5998
1 | 2023-01-20 | 317292 | 37.8 | #1: 35.2; #2: 39.1; #3: 37.2; #4: 39.5 | 7.2 | 7.25 | 7.09 | 7.26 | 7.11 | [22 empty] | 14.7601 | 1897 |  |  |  |  | 2037 | [5 empty] | 81.87 |  |  |  |  | 380 | 56335 | 13580 | 3933 | 0 |  |  | 38822
1 | 2023-01-21 | 320087 | 37.6 | #1: 35; #2: 39; #3: 37.2; #4: 39.3 | 7.2 | 7.24 | 7.09 | 7.27 | 7.13 | [22 empty] | 17.0732 | 1640 |  |  |  |  | 1791 | [5 empty] | 81.24 |  |  |  |  | 80 | 19606 | 13547 | 1349 | 0 |  |  | 4710
1 | 2023-01-22 | 309468 | 37.6 | #1: 35; #2: 38.9; #3: 37.2; #4: 39.2 | 7.2 | 7.24 | 7.11 | 7.25 | 7.1 | [22 empty] | 15.9181 | 1759 |  |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 81.44 | [5 empty] | 17142 | 13180 | 0 | 0 |  |  | 3962
1 | 2023-01-23 | 304503 | 37.5 | #1: 34.9; #2: 38.8; #3: 37.4; #4: 38.7 | 7.2 | 7.23 | 7.06 | 7.23 | 7.14 | [22 empty] | 15.2589 | 1835 |  |  |  |  | 2010 | [5 empty] | 81.7 | [5 empty] | 18946 | 15341 | 0 | 0 |  |  | 3605
1 | 2023-01-24 | 304853 | 37.3 | #1: 34.8; #2: 38.6; #3: 37.2; #4: 38.6 | 7.2 | 7.26 | 7.1 | 7.24 | 7.11 | [22 empty] | 15.07 | 1858 |  |  |  |  | 1984 | [5 empty] | 81.65 |  |  |  |  | 210 | 21427 | 16948 | 0 | 0 |  |  | 4479
1 | 2023-01-25 | 296994 | 37.1 | #1: 34.6; #2: 38.4; #3: 37; #4: 38.5 | 7.2 | 7.26 | 7.08 | 7.26 | 7.09 | [22 empty] | 16.2696 | 1721 |  |  |  |  | 1883 | [5 empty] | 81.96 |  |  |  |  | 360 | 21362 | 16947 | 0 | 0 |  |  | 4415
1 | 2023-01-26 | 306731 | 37 | #1: 34.5; #2: 38; #3: 37.1; #4: 38.4 | 7.2 | 7.23 | 7.02 | 7.27 | 7.08 |  |  |  |  | 171.9 | 182.2 |  | 161.6 | [5 empty] | 4057.5 | 4350 | 3650 | 4480 | 3750 |  |  |  |  | 17.5769 | 1593 | 3.02 | 2.62 | 86.755 | 13.245 | 1675 | 1.59 | 1.17 | 73.5849 | 26.4151 | 57.47 | 81.72 |  |  |  |  | 220 | 52992 | 15693 | 0 | 0 |  |  | 37299
1 | 2023-01-27 | 314946 | 36.8 | #1: 34.2; #2: 37.8; #3: 36.9; #4: 38.2 | 7.2 | 7.25 | 7.08 | 7.24 | 7.11 | [22 empty] | 15.5469 | 1801 |  |  |  |  | 1948 | [5 empty] | 81.84 |  |  |  |  | 350 | 22841 | 17345 | 0 | 740 |  |  | 4756
1 | 2023-01-28 | 320761 | 36.5 | #1: 33.8; #2: 37.7; #3: 36.6; #4: 38 | 7.2 | 7.26 | 7.11 | 7.24 | 7.13 | [22 empty] | 14.7835 | 1894 |  |  |  |  | 2092 | [5 empty] | 81.51 |  |  |  |  | 110 | 23422 | 20910 | 0 | 57 |  |  | 2455
1 | 2023-01-29 | 322393 | 36.7 | #1: 34.3; #2: 37.6; #3: 36.7; #4: 38.2 | 7.2 | 7.27 | 7.14 | 7.26 | 7.12 | [22 empty] | 16.2885 | 1719 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 80.93 | [5 empty] | 20615 | 20320 | 0 | 0 |  |  | 295
1 | 2023-01-30 | 323938 | 36.8 | #1: 34.1; #2: 37.7; #3: 36.7; #4: 38.7 | 7.2 | 7.25 | 7.15 | 7.26 | 7.1 | [22 empty] | 16.9903 | 1648 |  |  |  |  | 1767 | [5 empty] | 80.36 |  |  |  |  | 300 | 54259 | 16391 | 0 | 0 |  |  | 37868
1 | 2023-01-31 | 316569 | 37 | #1: 34.1; #2: 37.9; #3: 36.7; #4: 39.1 | 7.2 | 7.26 | 7.12 | 7.23 | 7.13 | [22 empty] | 18.5063 | 1513 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 80.57 | 60.16 | 41.81 | 7 |  | 270 | 18887 | 15097 | 2727 | 0 |  |  | 1063
1 월 최대 |  | 340990 | 37.8 | 35.4 | 39.1 | 37.4 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.27 | 7.17 | 7.3 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 256 | 0 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057.5 | 4350 | 3750 | 4480 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7869 | 2172 | 4.19 | 3.55 | 86.755 | 18.8482 | 2329 | 2.06 | 1.43 | 73.5849 | 31.2821 | 59.0789 | 81.96 | 61.73 | 41.81 | 125 | 0 | 410 | 56335 | 20910 | 6029 | 740 | 0 | 0 | 38822 | 0
1 월 최소 |  | 291971 | 28.5 | 33.6 | 34.9 | 36.1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.11 | 7.02 | 7.17 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9 | 182.2 | 0 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847.5 | 3970 | 3650 | 4060 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8913 | 854 | 1.91 | 1.55 | 81.1518 | 13.245 | 1007 | 1.59 | 1.17 | 68.7179 | 26.4151 | 45.9553 | 80.36 | 60.16 | 39.31 | 7 | 0 | 80 | 10774 | 7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0
1 월 평균 |  | 312627.5484 | 36.2968 | #1: 34.4871; #2: 36.7968; #3: 36.8355; #4: 36.9968 | 7.1742 | 7.2177 | 7.1097 | 7.2377 | 7.1219 |  |  |  |  | 201.55 | 213.625 |  | 189.45 | [5 empty] | 3933.125 | 4162.5 | 3707.5 | 4197.5 | 3665 |  |  |  |  | 17.8507 | 1629.9032 | 3.1675 | 2.6775 | 84.2144 | 15.7856 | 1754.1613 | 1.8325 | 1.2875 | 70.4156 | 29.5844 | 55.3404 | 81.5894 | 60.945 | 40.56 | 66 |  | 283.6 | 27746.6774 | 15053.8065 | 1543.3548 | 25.7097 |  |  | 11123.8065
1 월 합계 |  | 9691454 | [37 empty] | 50527 |  |  |  |  | 54379 | [10 empty] | 7090 | 860147 | 466668 | 47844 | 797 | 0 | 0 | 344838 | 0
2 | 2023-02-01 | 303909 | 37.2 | #1: 34.3; #2: 38.1; #3: 36.9; #4: 39.3 | 7.2 | 7.25 | 7.13 | 7.26 | 7.11 | [22 empty] | 20.8799 | 1341 |  |  |  |  | 1552 | [5 empty] | 80.48 |  |  |  |  | 380 | 28873 | 18709 | 4244 | 0 |  |  | 5920
2 | 2023-02-02 | 301695 | 37.2 | #1: 34.2; #2: 38.2; #3: 36.6; #4: 39.7 | 7.2 | 7.24 | 7.12 | 7.25 | 7.15 |  |  |  |  | 200.6 | 204.3 |  | 196.9 | [5 empty] | 3932.5 | 4040 | 3760 | 4130 | 3800 |  |  |  |  | 18.617 | 1504 | 3.33 | 2.85 | 85.5856 | 14.4144 | 1662 | 1.67 | 1.23 | 73.6527 | 26.3473 | 52.9187 | 80.09 |  |  |  |  | 290 | 54571 | 15874 | 2937 | 792 |  |  | 34968
2 | 2023-02-03 | 291807 | 37.4 | #1: 34.7; #2: 38.4; #3: 36.9; #4: 39.5 | 7.2 | 7.25 | 7.15 | 7.26 | 7.11 | [22 empty] | 18.1936 | 1539 |  |  |  |  | 1708 | [5 empty] | 80.23 |  |  |  |  | 350 | 24432 | 14615 | 2941 | 812 |  |  | 6064
2 | 2023-02-04 | 288831 | 37.4 | #1: 34.7; #2: 38.7; #3: 37; #4: 39.2 | 7.2 | 7.26 | 7.14 | 7.23 | 7.12 | [22 empty] | 19.4175 | 1442 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 80.35 |  |  |  |  | 100 | 45180 | 13929 | 0 | 0 |  |  | 31251
2 | 2023-02-05 | 283815 | 37.3 | #1: 34.3; #2: 38.8; #3: 36.8; #4: 39.1 | 7.2 | 7.24 | 7.18 | 7.22 | 7.17 | [22 empty] | 20.0286 | 1398 |  |  |  |  | 1574 | [5 empty] | 80.71 | [5 empty] | 15511 | 13231 | 0 | 0 |  |  | 2280
2 | 2023-02-06 | 278362 | 35.8 | #1: 34.4; #2: 35.1; #3: 36.7; #4: 36.9 | 7.2 | 7.2 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | [22 empty] | 15.6163 | 1793 |  |  |  |  | 1939 | [5 empty] | 80.63 |  |  |  |  | 360 | 23309 | 15546 | 4240 | 874 |  |  | 2649
2 | 2023-02-07 | 275719 | 35.8 | #1: 34.6; #2: 35.1; #3: 36.7; #4: 36.7 | 7.2 | 7.11 | 7.18 | 7.16 | 7.18 | [22 empty] | 16.6468 | 1682 |  |  |  |  | 1832 | [5 empty] | 79.57 | 60.38 | 40.67 | 9 |  | 270 | 31052 | 14246 | 5237 | 1240 |  |  | 10329
2 | 2023-02-08 | 289286 | 37.2 | #1: 34.7; #2: 39; #3: 36.5; #4: 38.5 | 7.2 | 7.13 | 7.21 | 7.18 | 7.17 | [22 empty] | 17.2626 | 1622 |  |  |  |  | 1814 | [5 empty] | 80.94 |  |  |  |  | 340 | 28191 | 17048 | 3764 | 1280 |  |  | 6099
2 | 2023-02-09 | 296343 | 36.3 | #1: 34.7; #2: 34.8; #3: 36.8; #4: 38.9 | 7.2 | 7.09 | 7.28 | 7.16 | 7.18 |  |  |  |  | 235.4 | 232.5 |  | 238.3 | [5 empty] | 3912.5 | 4170 | 3610 | 4230 | 3640 |  |  |  |  | 18.1347 | 1544 | 3.77 | 3.22 | 85.4111 | 14.5889 | 1714 | 1.74 | 1.2 | 68.9655 | 31.0345 | 62.0428 | 81.26 |  |  |  |  | 230 | 24366 | 17044 | 0 | 1271 |  |  | 6051
2 | 2023-02-10 | 358086 | 37.2 | #1: 34.7; #2: 38.8; #3: 36.5; #4: 38.9 | 7.2 | 7.14 | 7.21 | 7.19 | 7.15 | [22 empty] | 20.0573 | 1396 |  |  |  |  | 1581 | [5 empty] | 81.39 |  |  |  |  | 320 | 56647 | 13942 | 2863 | 1268 |  |  | 38574
2 | 2023-02-11 | 299805 | 37.3 | #1: 35; #2: 38.8; #3: 36.8; #4: 38.6 | 7.2 | 7.17 | 7.16 | 7.18 | 7.14 | [22 empty] | 21.7391 | 1288 |  |  |  |  | 1377 | [5 empty] | 81.53 |  |  |  |  | 90 | 18255 | 11784 | 0 | 1304 |  |  | 5167
2 | 2023-02-12 | 317561 | 37.2 | #1: 34.9; #2: 38.8; #3: 36.7; #4: 38.5 | 7.1 | 7.15 | 7.14 | 7.16 | 7.11 | [22 empty] | 22.4 | 1250 |  |  |  |  | 1447 | [5 empty] | 80.94 | [5 empty] | 15406 | 12106 | 0 | 1287 |  |  | 2013
2 | 2023-02-13 | 303037 | 37.1 | #1: 34.6; #2: 38.8; #3: 36.7; #4: 38.4 | 7.1 | 7.19 | 7.11 | 7.2 | 7.09 | [22 empty] | 19.1388 | 1463 |  |  |  |  | 1691 | [5 empty] | 80.86 |  |  |  |  | 330 | 27415 | 16181 | 3717 | 1299 |  |  | 6218
2 | 2023-02-14 | 301639 | 35.8 | #1: 35; #2: 34.8; #3: 36.7; #4: 36.6 | 7.2 | 7.23 | 7.1 | 7.19 | 7.11 | [22 empty] | 18.4332 | 1519 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 81.65 |  |  |  |  | 300 | 27954 | 16359 | 4342 | 1314 |  |  | 5939
2 | 2023-02-15 | 292920 | 35.9 | #1: 35.3; #2: 34.6; #3: 36.8; #4: 36.8 | 7.2 | 7.26 | 7.07 | 7.24 | 7.15 | [22 empty] | 18.5923 | 1506 |  |  |  |  | 1771 | [5 empty] | 81.61 |  |  |  |  | 340 | 58551 | 14572 | 3933 | 1341 |  |  | 38705
2 | 2023-02-16 | 297823 | 37.5 | #1: 35.3; #2: 38.9; #3: 36.9; #4: 38.9 | 7.2 | 7.25 | 7.03 | 7.3 | 7.11 |  |  |  |  | 207 | 192.9 |  | 221 | [5 empty] | 3700 | 4180 | 3380 | 3790 | 3450 |  |  |  |  | 17.3913 | 1610 | 3.59 | 2.99 | 83.2869 | 16.7131 | 1775 | 1.84 | 1.24 | 67.3913 | 32.6087 | 58.5284 | 79.37 |  |  |  |  | 250 | 23665 | 16381 | 0 | 1347 |  |  | 5937
2 | 2023-02-17 | 301959 | 37.5 | #1: 35.1; #2: 38.9; #3: 37.1; #4: 39 | 7.2 | 7.25 | 7.09 | 7.29 | 7.13 | [22 empty] | 18.5185 | 1512 |  |  |  |  | 1699 | [5 empty] | 80.22 |  |  |  |  | 350 | 25798 | 13213 | 0 | 1332 |  |  | 11253
2 | 2023-02-18 | 344369 | 37.4 | #1: 34.9; #2: 38.8; #3: 37; #4: 39 | 7.2 | 7.27 | 7.11 | 7.28 | 7.1 | [22 empty] | 17.6656 | 1585 |  |  |  |  | 1877 | [5 empty] | 80.49 |  |  |  |  | 100 | 18233 | 15904 | 0 | 1277 |  |  | 1052
2 | 2023-02-19 | 306598 | 37.5 | #1: 35.5; #2: 38.5; #3: 37.1; #4: 39 | 7.2 | 7.26 | 7.08 | 7.25 | 7.12 | [22 empty] | 20.1875 | 1387 |  |  |  |  | 1535 | [5 empty] | 80.65 | [5 empty] | 19943 | 16275 | 0 | 1222 |  |  | 2446
2 | 2023-02-20 | 310671 | 37.3 | #1: 34.7; #2: 38.5; #3: 37.1; #4: 39 | 7.2 | 7.29 | 7.14 | 7.27 | 7.1 | [22 empty] | 20.6338 | 1357 |  |  |  |  | 1574 | [5 empty] | 80.87 |  |  |  |  | 360 | 27915 | 16389 | 4851 | 1262 |  |  | 5413
2 | 2023-02-21 | 292087 | 37.3 | #1: 34.4; #2: 38.6; #3: 37.1; #4: 39.2 | 7.2 | 7.28 | 7.12 | 7.23 | 7.13 | [22 empty] | 20.1729 | 1388 |  |  |  |  | 1587 | [5 empty] | 81.4 | 62.39 | 40.44 | 131 |  | 290 | 56644 | 16899 | 0 | 1336 |  |  | 38409
2 | 2023-02-22 | 296753 | 36.1 | #1: 34.5; #2: 34.8; #3: 37.7; #4: 37.3 | 7.2 | 7.24 | 7.1 | 7.25 | 7.16 | [22 empty] | 17.6656 | 1585 |  |  |  |  | 1778 | [5 empty] | 80.66 |  |  |  |  | 320 | 22062 | 15101 | 0 | 1331 |  |  | 5630
2 | 2023-02-23 | 303143 | 36 | #1: 34.7; #2: 34.9; #3: 37.1; #4: 37.4 | 7.2 | 7.25 | 7.06 | 7.24 | 7.15 |  |  |  |  | 194.7 | 160.7 |  | 228.7 | [5 empty] | 4250 | 4170 | 3960 | 4680 | 4190 |  |  |  |  | 19.5258 | 1434 | 3.91 | 3.23 | 82.6087 | 17.3913 | 1548 | 1.78 | 1.21 | 67.9775 | 32.0225 | 55.3093 | 80.96 |  |  |  |  | 240 | 50235 | 10028 | 0 | 1422 |  |  | 38785
2 | 2023-02-24 | 308953 | 36 | #1: 34.6; #2: 34.7; #3: 37.2; #4: 37.6 | 7.2 | 7.29 | 7.1 | 7.25 | 7.11 | [22 empty] | 17.9257 | 1562 |  |  |  |  | 1643 | [5 empty] | 80.8 |  |  |  |  | 330 | 19569 | 10604 | 1545 | 1313 |  |  | 6107
2 | 2023-02-25 | 304928 | 37.2 | #1: 34.1; #2: 38.2; #3: 37.4; #4: 39.1 | 7.2 | 7.28 | 7.12 | 7.29 | 7.14 | [22 empty] | 17.7778 | 1575 |  |  |  |  | 1704 | [5 empty] | 81.21 |  |  |  |  | 80 | 17987 | 14082 | 0 | 1277 |  |  | 2628
2 | 2023-02-26 | 304000 | 37 | #1: 34; #2: 38; #3: 37; #4: 38.8 | 7.2 | 7.3 | 7.16 | 7.27 | 7.17 | [22 empty] | 15.7215 | 1781 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 80.97 | [5 empty] | 17489 | 5742 | 0 | 1258 |  |  | 10489
2 | 2023-02-27 | 299118 | 36.7 | #1: 34.3; #2: 37.8; #3: 36.7; #4: 37.8 | 7.2 | 7.26 | 7.14 | 7.31 | 7.19 | [22 empty] | 16.298 | 1718 |  |  |  |  | 2023 | [5 empty] | 80.65 |  |  |  |  | 340 | 29085 | 20044 | 7701 | 1295 |  |  | 45
2 | 2023-02-28 | 295273 | 36.6 | #1: 34.6; #2: 37.7; #3: 36.5; #4: 37.4 | 7.2 | 7.28 | 7.1 | 7.26 | 7.12 | [22 empty] | 16.8067 | 1666 |  |  |  |  | 1949 | [5 empty] | 80.89 |  |  |  |  | 290 | 33822 | 21948 | 10596 | 1278 |  |  | 0
#VALUE! | -
2 월 최대 |  | 358086 | 37.5 | 35.5 | 39 | 37.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 7.28 | 7.31 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 232.5 | 0 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 4180 | 3960 | 4680 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 1793 | 3.91 | 3.23 | 85.5856 | 17.3913 | 2023 | 1.84 | 1.24 | 73.6527 | 32.6087 | 62.0428 | 81.65 | 62.39 | 40.67 | 131 | 0 | 380 | 58551 | 21948 | 10596 | 1422 | 0 | 0 | 38785 | 0
2 월 최소 |  | 275719 | 35.8 | 34 | 34.6 | 36.5 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.09 | 7.03 | 7.16 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 160.7 | 0 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 4040 | 3380 | 3790 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6163 | 1250 | 3.33 | 2.85 | 82.6087 | 14.4144 | 1377 | 1.67 | 1.2 | 67.3913 | 26.3473 | 52.9187 | 79.37 | 60.38 | 40.44 | 9 | 0 | 80 | 15406 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 월 평균 |  | 301731.7857 | 36.8643 | #1: 34.6714; #2: 37.4679; #3: 36.8929; #4: 38.3964 | 7.1929 | 7.2289 | 7.1314 | 7.2336 | 7.1379 |  |  |  |  | 209.425 | 197.6 |  | 221.225 | [5 empty] | 3948.75 | 4140 | 3677.5 | 4207.5 | 3770 |  |  |  |  | 18.6232 | 1515.9643 | 3.65 | 3.0725 | 84.2231 | 15.7769 | 1697.6786 | 1.7575 | 1.22 | 69.4968 | 30.5032 | 57.1998 | 80.7636 | 61.385 | 40.555 | 70 |  | 277.0833 | 30077.1429 | 14921.2857 | 2246.8214 | 1108.2857 |  |  | 11800.75
2 월 합계 |  | 8448490 | [37 empty] | 42447 |  |  |  |  | 47535 | [10 empty] | 6650 | 842160 | 417796 | 62911 | 31032 | 0 | 0 | 330421 | 0
3 | 2023-03-01 | 299739 | 36.7 | #1: 34.8; #2: 37.8; #3: 36.4; #4: 37.7 | 7.2 | 7.24 | 7.1 | 7.28 | 7.11 | [22 empty] | 17.7552 | 1577 |  |  |  |  | 1977 | [5 empty] | 81.03 |  |  |  |  | 300 | 32701 | 20616 | 10789 | 1296 |  |  | 0
3 | 2023-03-02 | 307486 | 35.5 | #1: 35.1; #2: 34; #3: 36.4; #4: 36.4 | 7.2 | 7.23 | 7.12 | 7.32 | 7.1 |  |  |  |  | 272.8 | 282.3 |  | 263.3 | [5 empty] | 4032.5 | 4190 | 3760 | 4350 | 3830 |  |  |  |  | 19.9147 | 1406 | 4.09 | 3.47 | 84.8411 | 15.1589 | 1433 | 1.82 | 1.22 | 67.033 | 32.967 | 63.6695 | 81.07 |  |  |  |  | 260 | 26006 | 14854 | 8231 | 1286 |  |  | 1635
3 | 2023-03-03 | 311329 | 35.5 | #1: 35.2; #2: 34; #3: 36; #4: 36.6 | 7.2 | 7.2 | 7.15 | 7.28 | 7.09 | [22 empty] | 16.5485 | 1692 |  |  |  |  | 1827 | [5 empty] | 81.08 |  |  |  |  | 260 | 22406 | 16137 | 0 | 1299 |  |  | 4970
3 | 2023-03-04 | 314015 | 37.1 | #1: 35.4; #2: 38; #3: 36.3; #4: 38.6 | 7.2 | 7.22 | 7.13 | 7.27 | 7.12 | [22 empty] | 16.8675 | 1660 |  |  |  |  | 1818 | [5 empty] | 81.23 |  |  |  |  | 90 | 21058 | 15802 | 0 | 1270 |  |  | 3986
3 | 2023-03-05 | 309117 | 37 | #1: 35; #2: 38; #3: 36.6; #4: 38.3 | 7.2 | 7.21 | 7.1 | 7.28 | 7.11 | [22 empty] | 16.5289 | 1694 |  |  |  |  | 1948 | [5 empty] | 80.99 | [5 empty] | 39501 | 13711 | 0 | 1257 |  |  | 24533
3 | 2023-03-06 | 322787 | 36.9 | #1: 35; #2: 38.2; #3: 36.4; #4: 38 | 7.1 | 7.18 | 7.07 | 7.24 | 7.09 | [22 empty] | 17.1254 | 1635 |  |  |  |  | 2007 | [5 empty] | 80.9 |  |  |  |  | 400 | 24700 | 15344 | 2016 | 1308 |  |  | 6032
3 | 2023-03-07 | 304464 | 37.1 | #1: 35.1; #2: 38.6; #3: 36.5; #4: 38 | 7.1 | 7.15 | 7.02 | 7.26 | 7.08 | [22 empty] | 15.9817 | 1752 |  |  |  |  | 1862 | [5 empty] | 80.52 | 61.41 | 40.04 | 26 |  | 300 | 28643 | 19665 | 2717 | 1261 |  |  | 5000
3 | 2023-03-08 | 325197 | 37.3 | #1: 35.2; #2: 38.9; #3: 36.6; #4: 38.5 | 7.1 | 7.14 | 6.98 | 7.29 | 7.1 | [22 empty] | 15.8461 | 1767 |  |  |  |  | 1986 | [5 empty] | 81.03 |  |  |  |  | 330 | 39882 | 12790 | 2486 | 1275 |  |  | 23331
3 | 2023-03-09 | 310921 | 37.4 | #1: 35.1; #2: 39; #3: 36.7; #4: 38.8 | 7.1 | 7.11 | 7.03 | 7.3 | 7.08 |  |  |  |  | 230.1 | 240 |  | 220.1 | [5 empty] | 4057.5 | 4130 | 3860 | 4430 | 3810 |  |  |  |  | 18.3727 | 1524 | 2.86 | 2.34 | 81.8182 | 18.1818 | 1625 | 1.79 | 1.21 | 67.5978 | 32.4022 | 53.6398 | 80.02 |  |  |  |  | 240 | 20112 | 12777 | 0 | 1239 |  |  | 6096
3 | 2023-03-10 | 308185 | 37.5 | #1: 35.4; #2: 39.2; #3: 36.6; #4: 38.8 | 7.1 | 7.14 | 7 | 7.27 | 7.11 | [22 empty] | 15.4782 | 1809 |  |  |  |  | 2191 | [5 empty] | 80.55 |  |  |  |  | 350 | 34049 | 11936 | 2739 | 1272 |  |  | 18102
3 | 2023-03-11 | 320619 | 37.7 | #1: 35.8; #2: 39.4; #3: 36.8; #4: 38.7 | 7.1 | 7.18 | 6.98 | 7.24 | 7.13 | [22 empty] | 15.6687 | 1787 |  |  |  |  | 1913 | [5 empty] | 80.38 |  |  |  |  | 90 | 18916 | 11611 | 0 | 1235 |  |  | 6070
3 | 2023-03-12 | 302968 | 37.4 | #1: 35.6; #2: 39.1; #3: 36.5; #4: 38.4 | 7.1 | 7.15 | 6.95 | 7.2 | 7.11 | [22 empty] | 16.6271 | 1684 |  |  |  |  | 1925 | [5 empty] | 80.08 | [5 empty] | 15932 | 12068 | 0 | 1242 |  |  | 2622
3 | 2023-03-13 | 344644 | 37.2 | #1: 35.3; #2: 38.8; #3: 36.6; #4: 38.2 | 7.1 | 7.21 | 7.03 | 7.22 | 7.12 | [22 empty] | 15.4015 | 1818 |  |  |  |  | 2201 | [5 empty] | 79.97 |  |  |  |  | 340 | 32505 | 13187 | 3335 | 1291 |  |  | 14692
3 | 2023-03-14 | 318314 | 37.2 | #1: 35.3; #2: 38.7; #3: 36.5; #4: 38.1 | 7.1 | 7.19 | 7.01 | 7.2 | 7.11 | [22 empty] | 14.021 | 1997 |  |  |  |  | 2163 | [5 empty] | 81.59 | 61.42 | 39.53 | 21 |  | 310 | 21321 | 14188 | 4266 | 1239 |  |  | 1628
3 | 2023-03-15 | 294657 | 37.1 | #1: 35.5; #2: 38.4; #3: 36.6; #4: 37.8 | 7.1 | 7.16 | 6.97 | 7.19 | 7.02 | [22 empty] | 14.4479 | 1938 |  |  |  |  | 2310 | [5 empty] | 81.18 |  |  |  |  | 330 | 41751 | 18089 | 4069 | 1251 |  |  | 18342
3 | 2023-03-16 | 310013 | 36.8 | #1: 35.5; #2: 38.1; #3: 36.1; #4: 37.4 | 7.1 | 7.13 | 6.94 | 7.19 | 6.99 |  |  |  |  | 224.2 | 200.5 |  | 247.8 | [5 empty] | 3620 | 4240 | 3050 | 4040 | 3150 |  |  |  |  | 15.444 | 1813 | 2.82 | 2.25 | 79.7872 | 20.2128 | 1830 | 1.81 | 1.23 | 67.9558 | 32.0442 | 46.2759 | 79.53 |  |  |  |  | 250 | 26557 | 16534 | 3047 | 1208 |  |  | 5768
3 | 2023-03-17 | 312250 | 36.6 | #1: 35.5; #2: 37.8; #3: 35.9; #4: 37.1 | 7.1 | 7.17 | 6.99 | 7.23 | 7.02 | [22 empty] | 15.2174 | 1840 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 80.4 |  |  |  |  | 350 | 28907 | 22215 | 0 | 1247 |  |  | 5445
3 | 2023-03-18 | 315374 | 36.5 | #1: 35.5; #2: 37.6; #3: 35.9; #4: 37 | 7.1 | 7.19 | 7.03 | 7.24 | 7.1 | [22 empty] | 15.5902 | 1796 |  |  |  |  | 1796 | [5 empty] | 80.32 |  |  |  |  | 110 | 61658 | 22721 | 0 | 1200 |  |  | 37737
3 | 2023-03-19 | 315029 | 36.6 | #1: 35.4; #2: 37.5; #3: 36; #4: 37.3 | 7.2 | 7.2 | 7.06 | 7.26 | 7.12 | [22 empty] | 14.9095 | 1878 |  |  |  |  | 2176 | [5 empty] | 80.27 | [5 empty] | 24340 | 21250 | 0 | 1185 |  |  | 1905
3 | 2023-03-20 | 328310 | 36.7 | #1: 35.4; #2: 37.7; #3: 35.8; #4: 37.8 | 7.2 | 7.22 | 7.04 | 7.24 | 7.1 | [22 empty] | 18.9189 | 1480 |  |  |  |  | 2109 | [5 empty] | 80.24 |  |  |  |  | 360 | 23317 | 20890 | 0 | 1216 |  |  | 1211
3 | 2023-03-21 | 316782 | 37 | #1: 35.1; #2: 38; #3: 36.2; #4: 38.8 | 7.1 | 7.19 | 6.98 | 7.25 | 7.13 | [22 empty] | 27.4241 | 1021 |  |  |  |  | 1089 | [5 empty] | 81.1 | 61.62 | 38.79 | 31 |  | 310 | 50993 | 13992 | 1830 | 1189 |  |  | 33982
3 | 2023-03-22 | 326719 | 37.4 | #1: 35.3; #2: 38.3; #3: 36.4; #4: 39.5 | 7.1 | 7.18 | 7 | 7.26 | 7.11 |  |  |  |  | 190.4 | 180 |  | 200.8 | [5 empty] | 3822.5 | 4180 | 3260 | 4090 | 3760 |  |  |  |  | 22.1694 | 1263 | 4.29 | 3.71 | 86.4802 | 13.5198 | 1451 | 1.77 | 1.2 | 67.7966 | 32.2034 | 67.0875 | 80.36 |  |  |  |  | 320 | 24712 | 12765 | 4686 | 1167 |  |  | 6094
3 | 2023-03-23 | 410033 | 37.6 | #1: 35.5; #2: 38.5; #3: 36.5; #4: 39.7 | 7.2 | 7.22 | 7.05 | 7.29 | 7.14 | [22 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 1296 | [5 empty] | 80.72 |  |  |  |  | 260 | 52602 | 11568 | 1067 | 1067 |  |  | 38900
3 | 2023-03-24 | 388379 | 37.6 | #1: 35.5; #2: 38.7; #3: 36.7; #4: 39.4 | 7.2 | 7.24 | 7.06 | 7.3 | 7.15 | [22 empty] | 19.165 | 1461 |  |  |  |  | 1671 | [5 empty] | 80.96 |  |  |  |  | 300 | 18241 | 10970 | 0 | 1153 |  |  | 6118
3 | 2023-03-25 | 357909 | 37.6 | #1: 35.7; #2: 38.7; #3: 36.7; #4: 39.2 | 7.2 | 7.2 | 7.08 | 7.29 | 7.16 | [22 empty] | 17.6768 | 1584 |  |  |  |  | 1725 | [5 empty] | 80.75 |  |  |  |  | 80 | 21110 | 15093 | 0 | 1146 |  |  | 4871
3 | 2023-03-26 | 316992 | 37.6 | #1: 35.8; #2: 38.7; #3: 36.7; #4: 39.2 | 7.2 | 7.24 | 7.1 | 7.25 | 7.14 | [22 empty] | 17.4021 | 1609 |  |  |  |  | 1843 | [5 empty] | 80.94 | [5 empty] | 16787 | 10888 | 0 | 1271 |  |  | 4628
3 | 2023-03-27 | 335122 | 37.7 | #1: 35.7; #2: 38.7; #3: 36.9; #4: 39.3 | 7.2 | 7.27 | 7.12 | 7.26 | 7.1 | [22 empty] | 16.7866 | 1668 |  |  |  |  | 2167 | [5 empty] | 80.81 |  |  |  |  | 310 | 20822 | 13883 | 0 | 1130 |  |  | 5809
3 | 2023-03-28 | 296407 | 37.6 | #1: 35.3; #2: 38.6; #3: 37.1; #4: 39.2 | 7.2 | 7.23 | 7.14 | 7.22 | 7.09 | [22 empty] | 16.3265 | 1715 |  |  |  |  | 2061 | [5 empty] | 79.91 | 61.42 | 38.7 | 43 |  | 310 | 54844 | 14737 | 0 | 1152 |  |  | 38955
3 | 2023-03-29 | 305217 | 37.5 | #1: 35.6; #2: 38.4; #3: 37; #4: 39 | 7.2 | 7.2 | 7.05 | 7.26 | 7.11 | [22 empty] | 15.2257 | 1839 |  |  |  |  | 2137 | [5 empty] | 81.23 |  |  |  |  | 330 | 23320 | 13297 | 2734 | 1181 |  |  | 6108
3 | 2023-03-30 | 305191 | 37.2 | #1: 35.4; #2: 38.2; #3: 36.8; #4: 38.5 | 7.2 | 7.2 | 7.03 | 7.3 | 7.1 |  |  |  |  | 224.1 | 232.8 |  | 215.3 | [5 empty] | 3900 | 4160 | 3600 | 4320 | 3520 |  |  |  |  | 14.1058 | 1985 | 3.41 | 2.83 | 82.9912 | 17.0088 | 2085 | 1.72 | 1.16 | 67.4419 | 32.5581 | 57.5467 | 80.97 |  |  |  |  | 220 | 23907 | 17038 | 0 | 1150 |  |  | 5719
3 | 2023-03-31 | 305030 | 37 | #1: 35.4; #2: 38.1; #3: 36.7; #4: 37.9 | 7.2 | 7.22 | 7.04 | 7.28 | 7.12 | [22 empty] | 14.862 | 1884 |  |  |  |  | 2636 | [5 empty] | 80.53 |  |  |  |  | 330 | 18280 | 12069 | 0 | 1137 |  |  | 5074
3 월 최대 |  | 410033 | 37.7 | 35.8 | 39.4 | 37.1 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.27 | 7.15 | 7.32 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 282.3 | 0 | 263.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057.5 | 4240 | 3860 | 4430 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4241 | 1997 | 4.29 | 3.71 | 86.4802 | 20.2128 | 2636 | 1.82 | 1.23 | 67.9558 | 32.967 | 67.0875 | 81.59 | 61.62 | 40.04 | 43 | 0 | 400 | 61658 | 22721 | 10789 | 1308 | 0 | 0 | 38955 | 0
3 월 최소 |  | 294657 | 35.5 | 34.8 | 34 | 35.8 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.11 | 6.94 | 7.19 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 180 | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 4130 | 3050 | 4040 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.021 | 1021 | 2.82 | 2.25 | 79.7872 | 13.5198 | 1089 | 1.72 | 1.16 | 67.033 | 32.0442 | 46.2759 | 79.53 | 61.41 | 38.7 | 21 | 0 | 80 | 15932 | 10888 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0
3 월 평균 |  | 320619.3226 | 37.0839 | #1: 35.3677; #2: 38.1194; #3: 36.4806; #4: 38.2968 | 7.1516 | 7.1939 | 7.0435 | 7.2568 | 7.1019 |  |  |  |  | 228.32 | 227.12 |  | 229.46 | [5 empty] | 3886.5 | 4180 | 3506 | 4246 | 3614 |  |  |  |  | 17.1243 | 1670.6774 | 3.494 | 2.92 | 83.1836 | 16.8164 | 1894.6452 | 1.782 | 1.204 | 67.565 | 32.435 | 57.6439 | 80.6665 | 61.4675 | 39.265 | 30.25 |  | 275.5556 | 29350.9677 | 15247.9032 | 1742.3226 | 1220 |  |  | 11140.7419
3 월 합계 |  | 9939199 | [37 empty] | 51791 |  |  |  |  | 58734 | [10 empty] | 7440 | 909880 | 472685 | 54012 | 37820 | 0 | 0 | 345363 | 0
4 | 2023-04-01 | 305480 | 36.8 | #1: 35.4; #2: 37.9; #3: 36.5; #4: 37.5 | 7.2 | 7.22 | 7.07 | 7.25 | 7.11 | [22 empty] | 13.6986 | 2044 |  |  |  |  | 1964 | [5 empty] | 80.11 |  |  |  |  | 110 | 23956 | 17239 | 0 | 1137 |  |  | 5580
4 | 2023-04-02 | 310475 | 36.6 | #1: 35; #2: 37.8; #3: 36.4; #4: 37.3 | 7.1 | 7.21 | 7 | 7.23 | 7.09 | [22 empty] | 13.5856 | 2061 |  |  |  |  | 2372 | [5 empty] | 79.67 | [5 empty] | 21473 | 16045 | 0 | 945 |  |  | 4483
4 | 2023-04-03 | 323373 | 36.6 | #1: 35.2; #2: 37.8; #3: 36.1; #4: 37.1 | 7.2 | 7.22 | 7.06 | 7.26 | 7.12 | [22 empty] | 15.9817 | 1752 |  |  |  |  | 2733 | [5 empty] | 79.46 |  |  |  |  | 360 | 50211 | 18779 | 0 | 0 |  |  | 31432
4 | 2023-04-04 | 306981 | 36.5 | #1: 35; #2: 37.8; #3: 36.2; #4: 37.1 | 7.2 | 7.2 | 7.04 | 7.28 | 7.09 | [22 empty] | 14.862 | 1884 |  |  |  |  | 2057 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  |  | 310 | 23809 | 17719 | 0 | 503 |  |  | 5587
4 | 2023-04-05 | 395901 | 36.6 | #1: 35.2; #2: 37.8; #3: 36.1; #4: 37.4 | 7.1 | 7.19 | 7 | 7.25 | 7.11 | [22 empty] | 14.7913 | 1893 |  |  |  |  | 2501 | [5 empty] | 80.02 |  |  |  |  | 320 | 27724 | 14416 | 0 | 1276 |  |  | 12032
4 | 2023-04-06 | 425961 | 36.7 | #1: 35.1; #2: 37.9; #3: 36.2; #4: 37.4 | 7.1 | 7.21 | 6.99 | 7.24 | 7.08 |  |  |  |  | 136.4 | 156.1 |  | 116.6 | [5 empty] | 3802.5 | 3840 | 3710 | 3910 | 3750 |  |  |  |  | 12.4944 | 2241 | 2.95 | 2.3 | 77.9661 | 22.0339 | 2297 | 1.65 | 1.08 | 65.4545 | 34.5455 | 46.4531 | 79.78 | 63.05 | 36.16 | 33 |  | 220 | 26058 | 14828 | 0 | 1287 |  |  | 9943
4 | 2023-04-07 | 432468 | 36.6 | #1: 35; #2: 38; #3: 36; #4: 37.2 | 7.1 | 7.19 | 7.02 | 7.23 | 7.11 | [22 empty] | 11.9352 | 2346 |  |  |  |  | 2821 | [5 empty] | 80.05 |  |  |  |  | 330 | 23159 | 15714 | 0 | 1333 |  |  | 6112
4 | 2023-04-08 | 405432 | 36.4 | #1: 35.1; #2: 37.8; #3: 35.8; #4: 36.8 | 7.1 | 7.18 | 7.06 | 7.25 | 7.09 | [22 empty] | 14.0492 | 1993 |  |  |  |  | 2096 | [5 empty] | 79.68 |  |  |  |  | 100 | 42107 | 18028 | 0 | 1258 |  |  | 22821
4 | 2023-04-09 | 361971 | 36.2 | #1: 35.1; #2: 37.6; #3: 35.5; #4: 36.4 | 7.1 | 7.16 | 6.98 | 7.21 | 7.01 | [22 empty] | 14.1486 | 1979 |  |  |  |  | 2313 | [5 empty] | 79.73 | [5 empty] | 22225 | 16759 | 0 | 1149 |  |  | 4317
4 | 2023-04-10 | 369592 | 35.9 | #1: 34.7; #2: 37.3; #3: 35.3; #4: 36.2 | 7.1 | 7.14 | 6.95 | 7.18 | 6.99 | [22 empty] | 14.3663 | 1949 |  |  |  |  | 3026 | [5 empty] | 79.54 |  |  |  |  | 350 | 24155 | 17674 | 0 | 1311 |  |  | 5170
4 | 2023-04-11 | 357686 | 35.8 | #1: 34.7; #2: 37.1; #3: 35.3; #4: 36.2 | 7.1 | 7.15 | 6.97 | 7.22 | 6.95 | [22 empty] | 16.568 | 1690 |  |  |  |  | 2046 | [5 empty] | 80.3 | 60.9 | 40.29 | 65 |  | 300 | 56346 | 16497 | 0 | 1328 |  |  | 38521
4 | 2023-04-12 | 334069 | 35.9 | #1: 34.6; #2: 37; #3: 35.4; #4: 36.4 | 7 | 7.16 | 6.87 | 7.19 | 6.94 |  |  |  |  | 145 | 141.1 |  | 148.9 | [5 empty] | 3402.5 | 3900 | 2920 | 3940 | 2850 |  |  |  |  | 15.3677 | 1822 | 3.12 | 2.41 | 77.2436 | 22.7564 | 2323 | 1.68 | 1.12 | 66.6667 | 33.3333 | 41.0788 | 81.51 |  |  |  |  | 330 | 27563 | 20889 | 0 | 1378 |  |  | 5296
4 | 2023-04-13 | 339948 | 35.9 | #1: 34.4; #2: 37; #3: 35.5; #4: 36.8 | 7.1 | 7.19 | 6.9 | 7.22 | 6.99 | [22 empty] | 15.7924 | 1773 |  |  |  |  | 1839 | [5 empty] | 80.03 |  |  |  |  | 270 | 21733 | 14881 | 0 | 1345 |  |  | 5507
4 | 2023-04-14 | 348711 | 36 | #1: 34.3; #2: 37; #3: 35.6; #4: 37 | 7.1 | 7.17 | 6.88 | 7.2 | 7 | [22 empty] | 16.1943 | 1729 |  |  |  |  | 2465 | [5 empty] | 80.24 |  |  |  |  | 340 | 20849 | 13424 | 0 | 1366 |  |  | 6059
4 | 2023-04-15 | 388164 | 36.1 | #1: 34.4; #2: 37.1; #3: 35.7; #4: 37 | 7.1 | 7.2 | 6.91 | 7.18 | 7.03 | [22 empty] | 18.5063 | 1513 |  |  |  |  | 1165 | [5 empty] | 80.49 |  |  |  |  | 100 | 19885 | 13206 | 0 | 1338 |  |  | 5341
4 | 2023-04-16 | 341638 | 36 | #1: 34.4; #2: 37.1; #3: 35.6; #4: 36.9 | 7.1 | 7.17 | 6.95 | 7.2 | 7.05 | [22 empty] | 16.2791 | 1720 |  |  |  |  | 1994 | [5 empty] | 80.15 | [5 empty] | 51760 | 13713 | 0 | 1105 |  |  | 36942
4 | 2023-04-17 | 380012 | 35.9 | #1: 34.1; #2: 37.1; #3: 35.6; #4: 36.8 | 7.1 | 7.16 | 7 | 7.21 | 7.06 | [22 empty] | 17.3267 | 1616 |  |  |  |  | 2691 | [5 empty] | 79.78 |  |  |  |  | 380 | 24479 | 17651 | 0 | 1331 |  |  | 5497
4 | 2023-04-18 | 329725 | 36 | #1: 34.1; #2: 37.1; #3: 35.8; #4: 36.8 | 7.1 | 7.24 | 6.94 | 7.17 | 6.99 | [22 empty] | 15.1025 | 1854 |  |  |  |  | 2064 | [5 empty] | 78.52 |  |  |  |  | 320 | 23798 | 13009 | 0 | 1338 |  |  | 9451
4 | 2023-04-19 | 320490 | 36 | #1: 34.1; #2: 37.2; #3: 35.9; #4: 36.9 | 7.1 | 7.21 | 7.05 | 7.13 | 6.87 | [22 empty] | 15.873 | 1764 |  |  |  |  | 2283 | [5 empty] | 79.6 | 60.71 | 40.85 | 27 |  | 320 | 32132 | 17890 | 0 | 1397 |  |  | 12845
4 | 2023-04-20 | 321212 | 36 | #1: 34.1; #2: 37.2; #3: 35.9; #4: 36.8 | 7 | 7.06 | 6.89 | 7.14 | 6.9 |  |  |  |  | 167.8 | 202.6 | 212.9 | 152.4 | 103.3 |  |  |  |  | 3445 | 3970 | 3000 | 4030 | 2780 |  |  |  |  | 17.6545 | 1586 | 3.31 | 2.61 | 78.852 | 21.148 | 1619 | 1.87 | 1.23 | 65.7754 | 34.2246 | 48.4555 | 78.48 |  |  |  |  | 250 | 21853 | 15941 | 0 | 928 |  |  | 4984
4 | 2023-04-21 | 320891 | 36.2 | #1: 34.2; #2: 37.3; #3: 36.1; #4: 37 | 7 | 7.18 | 7.01 | 6.89 | 7.03 | [22 empty] | 17.8458 | 1569 |  |  |  |  | 2292 | [5 empty] | 78.95 |  |  |  |  | 350 | 19914 | 14541 | 0 | 0 |  |  | 5373
4 | 2023-04-22 | 310183 | 36.3 | #1: 34.3; #2: 37.4; #3: 36.2; #4: 37.2 | 7.1 | 7.26 | 7.06 | 6.93 | 7.08 | [22 empty] | 14.2421 | 1966 |  |  |  |  | 1717 | [5 empty] | 78.67 |  |  |  |  | 80 | 51085 | 13546 | 0 | 0 |  |  | 37539
4 | 2023-04-23 | 312372 | 36.5 | #1: 34.5; #2: 37.6; #3: 36.4; #4: 37.5 | 7.1 | 7.18 | 7.09 | 6.98 | 7 | [22 empty] | 14.7524 | 1898 |  |  |  |  | 2138 | [5 empty] | 78.88 | [5 empty] | 19717 | 19717 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 2023-04-24 | 312932 | 37.4 | #1: 37.4; #2: 37.9; #3: 36.6; #4: 37.5 | 6.9 | 7.11 | 7.02 | 6.78 | 6.84 | [22 empty] | 12.7912 | 2189 |  |  |  |  | 2533 | [5 empty] | 78.67 | [5 empty] | 14934 | 14934 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 2023-04-25 | 331039 | 36.9 | #1: 34.8; #2: 38.1; #3: 36.8; #4: 37.7 | 7 | 7.19 | 6.93 | 6.91 | 6.99 | [22 empty] | 14.6062 | 1917 |  |  |  |  | 2225 | [5 empty] | 81.57 | [5 empty] | 17527 | 17527 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 2023-04-26 | 348082 | 37 | #1: 35; #2: 38.3; #3: 37; #4: 37.8 | 7 | 7.16 | 6.95 | 7.16 | 6.92 | [22 empty] | 14.433 | 1940 |  |  |  |  | 2212 | [5 empty] | 79.69 | [5 empty] | 15328 | 15328 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | 2023-04-27 | 317337 | 37.1 | #1: 35.1; #2: 38.4; #3: 37.1; #4: 37.8 | 7.1 | 7.12 | 6.92 | 7.21 | 7.05 |  |  |  |  | 166 | 112.2 | 180.9 | 196.2 | 174.8 |  |  |  |  | 3457.5 | 3860 | 3000 | 3900 | 3070 |  |  |  |  | 17.3375 | 1615 | 2.06 | 1.53 | 74.2718 | 25.7282 | 1905 | 1.5 | 0.97 | 64.6667 | 35.3333 | 36.6013 | 79.99 | 60.35 | 37.8 | 23 |  |  | 16152 | 15823 | 0 | 329 |  |  | 0
4 | 2023-04-28 | 317431 | 37.2 | #1: 35.3; #2: 38.5; #3: 37.2; #4: 37.9 | 7.1 | 7.22 | 6.98 | 7.13 | 7.11 | [22 empty] | 21.8239 | 1283 |  |  |  |  | 1558 | [5 empty] | 79.88 | [5 empty] | 19288 | 14381 | 3600 | 1307 |  |  | 0
4 | 2023-04-29 | 384481 | 37.3 | #1: 35.3; #2: 38.6; #3: 37.2; #4: 37.9 | 7.2 | 7.28 | 7.03 | 7.09 | 7.2 | [22 empty] | 25.0896 | 1116 |  |  |  |  | 1227 | [5 empty] | 79.67 | [5 empty] | 9737 | 8459 | 0 | 1278 |  |  | 0
4 | 2023-04-30 | 342972 | 37.3 | #1: 35.4; #2: 38.7; #3: 37.2; #4: 38 | 7.1 | 7.21 | 6.94 | 7.05 | 7.12 | [22 empty] | 24.735 | 1132 |  |  |  |  | 1332 | [5 empty] | 79.24 | [5 empty] | 15209 | 13931 | 0 | 1278 |  |  | 0
4 월 최대 |  | 432468 | 37.4 | 37.4 | 38.7 | 37.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.28 | 7.09 | 7.28 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8 | 202.6 | 212.9 | 196.2 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3802.5 | 3970 | 3710 | 4030 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0896 | 2346 | 3.31 | 2.61 | 78.852 | 25.7282 | 3026 | 1.87 | 1.23 | 66.6667 | 35.3333 | 48.4555 | 81.57 | 63.05 | 40.85 | 65 | 0 | 380 | 56346 | 20889 | 3600 | 1397 | 0 | 0 | 38521 | 0
4 월 최소 |  | 305480 | 35.8 | 34.1 | 37 | 35.3 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7.06 | 6.87 | 6.78 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 | 112.2 | 180.9 | 116.6 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402.5 | 3840 | 2920 | 3900 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9352 | 1116 | 2.06 | 1.53 | 74.2718 | 21.148 | 1165 | 1.5 | 0.97 | 64.6667 | 33.3333 | 36.6013 | 78.48 | 60.35 | 36.16 | 23 | 0 | 80 | 9737 | 8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 346566.9667 | 36.4567 | #1: 34.8433; #2: 37.6467; #3: 36.14; #4: 37.1433 | 7.09 | 7.1847 | 6.982 | 7.1457 | 7.0307 |  |  |  |  | 153.8 | 153 | 196.9 | 153.525 | 139.05 |  |  |  |  | 3526.875 | 3892.5 | 3157.5 | 3945 | 3112.5 |  |  |  |  | 16.0745 | 1794.4667 | 2.86 | 2.2125 | 77.0834 | 22.9166 | 2126.9333 | 1.675 | 1.1 | 65.6408 | 34.3592 | 43.1472 | 79.715 | 61.2525 | 38.775 | 37 |  | 270.5263 | 26138.8667 | 15749.6333 | 120 | 908.1667 |  |  | 9361.0667
4 월 합계 |  | 10397009 | [37 empty] | 53834 |  |  |  |  | 63808 | [10 empty] | 5140 | 784166 | 472489 | 3600 | 27245 | 0 | 0 | 280832 | 0
5 | 2023-05-01 | 331172 | 37.4 | #1: 35.4; #2: 38.8; #3: 37.4; #4: 38.1 | 7.1 | 7.18 | 7.01 | 7.19 | 7.15 | [22 empty] | 27.5591 | 1016 |  |  |  |  | 1141 | [5 empty] | 78.86 | [5 empty] | 12574 | 11301 | 0 | 1273 |  |  | 0
5 | 2023-05-02 | 310443 | 37.6 | #1: 35.5; #2: 39; #3: 37.4; #4: 38.4 | 7.2 | 7.21 | 7.16 | 7.31 | 7.18 |  |  |  |  | 188.8 | 208.2 | 179.6 | 184.8 | 182.7 |  |  |  |  | 3320 | 3650 | 3050 | 3490 | 3090 |  |  |  |  | 24.7132 | 1133 | 2.48 | 1.85 | 74.5968 | 25.4032 | 1295 | 1.6 | 1.02 | 63.75 | 36.25 | 40.1118 | 78.5 | [5 empty] | 9785 | 8578 | 0 | 1207 |  |  | 0
5 | 2023-05-03 | 306607 | 37.2 | #1: 35.6; #2: 37.2; #3: 37.6; #4: 38.5 | 7.2 | 7.28 | 7.13 | 7.37 | 7.14 | [22 empty] | 16.568 | 1690 |  |  |  |  | 1946 | [5 empty] | 78.51 | [5 empty] | 17667 | 8852 | 6400 | 1127 |  |  | 1288
5 | 2023-05-04 | 294854 | 37.8 | #1: 35.7; #2: 39.3; #3: 37.8; #4: 38.5 | 7.2 | 7.23 | 7.08 | 7.29 | 7.05 | [22 empty] | 15.0943 | 1855 |  |  |  |  | 2164 | [5 empty] | 78.63 |  |  |  |  | 190 | 24044 | 14650 | 4800 | 1111 |  |  | 3483
5 | 2023-05-05 | 408914 | 37.8 | #1: 35.8; #2: 39.3; #3: 37.7; #4: 38.3 | 7.1 | 7.22 | 7.08 | 7.13 | 6.97 | [22 empty] | 16.6667 | 1680 |  |  |  |  | 2341 | [5 empty] | 78.44 |  |  |  |  | 310 | 23142 | 13100 | 0 | 1148 |  |  | 8894
5 | 2023-05-06 | 427808 | 37.6 | #1: 35.8; #2: 39.1; #3: 37.4; #4: 38.1 | 7 | 7.19 | 7.03 | 7.08 | 6.89 | [22 empty] | 25.0223 | 1119 |  |  |  |  | 1096 | [5 empty] | 78.61 |  |  |  |  | 70 | 20401 | 13639 | 0 | 1197 |  |  | 5565
5 | 2023-05-07 | 429738 | 37.6 | #1: 35.8; #2: 39.1; #3: 37.4; #4: 38.2 | 7.1 | 7.18 | 7.02 | 7.18 | 6.93 | [22 empty] | 17.3805 | 1611 |  |  |  |  | 1808 | [5 empty] | 78.73 | [5 empty] | 13892 | 12136 | 0 | 1188 |  |  | 568
5 | 2023-05-08 | 406548 | 37.7 | #1: 35.8; #2: 39.1; #3: 37.7; #4: 38.3 | 7.1 | 7.14 | 6.98 | 7.24 | 6.87 | [22 empty] | 15.6163 | 1793 |  |  |  |  | 2603 | [5 empty] | 78.99 |  |  |  |  | 350 | 16689 | 12937 | 0 | 1191 |  |  | 2561
5 | 2023-05-09 | 417241 | 37.7 | #1: 35.9; #2: 39; #3: 37.6; #4: 38.3 | 7 | 7.09 | 6.87 | 7.16 | 6.91 | [22 empty] | 16.8675 | 1660 |  |  |  |  | 1582 | [5 empty] | 78.57 | 63.63 | 37.45 | 14 |  | 280 | 29157 | 16954 | 0 | 1159 |  |  | 11044
5 | 2023-05-10 | 403240 | 37.7 | #1: 35.9; #2: 39; #3: 37.7; #4: 38.3 | 7.1 | 7.15 | 6.94 | 7.22 | 6.93 | [22 empty] | 15.5902 | 1796 |  |  |  |  | 2355 | [5 empty] | 78.18 |  |  |  |  | 320 | 24375 | 12462 | 0 | 1206 |  |  | 10707
5 | 2023-05-11 | 390313 | 37.8 | #1: 36; #2: 39; #3: 37.6; #4: 38.4 | 7 | 7.09 | 6.9 | 7.2 | 6.99 |  |  |  |  | 156.8 | 111.5 | 191.6 | 139.4 | 184.5 |  |  |  |  | 3365 | 3230 | 3550 | 3480 | 3200 |  |  |  |  | 14.6062 | 1917 | 3.13 | 2.37 | 75.7188 | 24.2812 | 1988 | 1.58 | 1 | 63.2911 | 36.7089 | 44.7112 | 78.2 |  |  |  |  | 240 | 35735 | 14417 | 0 | 1149 |  |  | 20169
5 | 2023-05-12 | 373582 | 37.8 | #1: 36; #2: 39; #3: 37.7; #4: 38.3 | 7 | 7.12 | 6.94 | 7.16 | 6.97 | [22 empty] | 14.1557 | 1978 |  |  |  |  | 2464 | [5 empty] | 78 |  |  |  |  | 290 | 25580 | 15205 | 0 | 1204 |  |  | 9171
5 | 2023-05-13 | 424116 | 37.8 | #1: 36; #2: 39; #3: 37.7; #4: 38.3 | 7 | 7.08 | 6.97 | 7.12 | 6.88 | [22 empty] | 13.7525 | 2036 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 78.13 |  |  |  |  | 75 | 24678 | 15977 | 0 | 1166 |  |  | 7535
5 | 2023-05-14 | 384807 | 37.9 | #1: 36.1; #2: 39.1; #3: 37.9; #4: 38.3 | 7.1 | 7.15 | 7.01 | 7.17 | 6.93 | [22 empty] | 12.957 | 2161 |  |  |  |  | 2449 | [5 empty] | 77.69 | [5 empty] | 22774 | 20666 | 0 | 1490 |  |  | 618
5 | 2023-05-15 | 387373 | 37.9 | #1: 36.2; #2: 39.2; #3: 37.9; #4: 38.4 | 7.1 | 7.23 | 7.04 | 7.25 | 7 | [22 empty] | 15.7835 | 1774 |  |  |  |  | 2626 | [5 empty] | 77.25 |  |  |  |  | 340 | 30107 | 16291 | 1907 | 1198 |  |  | 10711
5 | 2023-05-16 | 350031 | 38 | #1: 36.3; #2: 39.2; #3: 37.8; #4: 38.5 | 7.2 | 7.28 | 7.12 | 7.27 | 7.13 | [22 empty] | 14.5304 | 1927 |  |  |  |  | 1902 | [5 empty] | 78.7 | 60.95 | 39.9 | 33 |  | 300 | 23540 | 15569 | 4654 | 1155 |  |  | 2162
5 | 2023-05-17 | 388320 | 38.1 | #1: 36.4; #2: 39.3; #3: 38; #4: 38.6 | 7.2 | 7.24 | 7.09 | 7.38 | 7.08 | [22 empty] | 13.6187 | 2056 |  |  |  |  | 2322 | [5 empty] | 78.88 |  |  |  |  | 310 | 35770 | 15619 | 0 | 1197 |  |  | 18954
5 | 2023-05-18 | 373408 | 38.1 | #1: 36.4; #2: 39.3; #3: 38; #4: 38.6 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.34 | 7.1 |  |  |  |  | 174.1 | 209.5 | 179.6 | 134 | 173.1 |  |  |  |  | 3405 | 3850 | 3040 | 3370 | 3360 |  |  |  |  | 14.6905 | 1906 | 2.72 | 2.05 | 75.3676 | 24.6324 | 2110 | 1.63 | 1.03 | 63.1902 | 36.8098 | 43.8943 | 78.4 |  |  |  |  | 200 | 26383 | 14904 | 0 | 1165 |  |  | 10314
5 | 2023-05-19 | 440719 | 38.2 | #1: 36.4; #2: 39.4; #3: 38.1; #4: 38.7 | 7.2 | 7.27 | 7.13 | 7.41 | 7.06 | [22 empty] | 13.1271 | 2133 |  |  |  |  | 2674 | [5 empty] | 78.51 |  |  |  |  | 340 | 24694 | 12349 | 0 | 1198 |  |  | 11147
5 | 2023-05-20 | 396517 | 38.2 | #1: 36.5; #2: 39.3; #3: 38.1; #4: 38.7 | 7.2 | 7.21 | 7.04 | 7.33 | 7.02 | [22 empty] | 11.9966 | 2334 |  |  |  |  | 2275 | [5 empty] | 78.42 |  |  |  |  | 70 | 22832 | 12693 | 0 | 1158 |  |  | 8981
5 | 2023-05-21 | 376050 | 38.2 | #1: 36.5; #2: 39.4; #3: 38.1; #4: 38.7 | 7.1 | 7.23 | 7.07 | 7.28 | 6.99 | [22 empty] | 24.8889 | 1125 |  |  |  |  | 2423 | [5 empty] | 78.58 | [5 empty] | 19919 | 17666 | 0 | 1140 |  |  | 1113
5 | 2023-05-22 | 361972 | 38.2 | #1: 36.5; #2: 39.4; #3: 38.1; #4: 38.6 | 7.1 | 7.2 | 7.06 | 7.24 | 7.03 | [22 empty] | 14.7992 | 1892 |  |  |  |  | 2821 | [5 empty] | 78.63 |  |  |  |  | 350 | 27631 | 14854 | 0 | 1214 |  |  | 11563
5 | 2023-05-23 | 344400 | 38.1 | #1: 36.5; #2: 39.2; #3: 38; #4: 38.6 | 7.1 | 7.21 | 7.02 | 7.21 | 7.06 | [22 empty] | 15.2505 | 1836 |  |  |  |  | 1977 | [5 empty] | 78.44 | 62.85 | 37.26 | 37 |  | 320 | 16366 | 14129 | 0 | 1226 |  |  | 1011
5 | 2023-05-24 | 337478 | 38.1 | #1: 36.5; #2: 39.2; #3: 38; #4: 38.5 | 7.1 | 7.19 | 7.03 | 7.18 | 7.09 | [22 empty] | 14.4181 | 1942 |  |  |  |  | 2308 | [5 empty] | 77.42 |  |  |  |  | 340 | 33968 | 12564 | 0 | 1288 |  |  | 20116
5 | 2023-05-25 | 338890 | 38.1 | #1: 36.5; #2: 39.3; #3: 38; #4: 38.5 | 7.1 | 7.17 | 6.99 | 7.19 | 7.07 |  |  |  |  | 156.3 | 166 | 161.4 | 129.5 | 168.2 |  |  |  |  | 3085 | 3510 | 2690 | 3300 | 2840 |  |  |  |  | 12.969 | 2159 | 2.47 | 1.86 | 75.3036 | 24.6964 | 2247 | 1.59 | 1 | 62.8931 | 37.1069 | 44.4141 | 77.85 |  |  |  |  | 220 | 25014 | 12335 | 0 | 1269 |  |  | 11410
5 | 2023-05-26 | 335575 | 38.1 | #1: 36.5; #2: 39.4; #3: 37.9; #4: 38.4 | 7.1 | 7.13 | 7.02 | 7.14 | 7.02 | [22 empty] | 12.969 | 2159 |  |  |  |  | 2780 | [5 empty] | 77.87 |  |  |  |  | 350 | 26520 | 16981 | 0 | 1278 |  |  | 8261
5 | 2023-05-27 | 329129 | 38 | #1: 36.6; #2: 39.4; #3: 37.8; #4: 38.3 | 7.1 | 7.06 | 6.97 | 7.19 | 7.05 | [22 empty] | 12.3239 | 2272 |  |  |  |  | 2194 | [5 empty] | 77.64 |  |  |  |  | 60 | 28253 | 17775 | 0 | 1258 |  |  | 9220
5 | 2023-05-28 | 350211 | 38.1 | #1: 36.6; #2: 39.5; #3: 38; #4: 38.4 | 7.1 | 7.02 | 6.91 | 7.21 | 7.08 | [22 empty] | 12.6582 | 2212 |  |  |  |  | 2432 | [5 empty] | 77.73 | [5 empty] | 17723 | 11655 | 0 | 1215 |  |  | 4853
5 | 2023-05-29 | 428656 | 38.1 | #1: 36.6; #2: 39.5; #3: 37.9; #4: 38.5 | 7 | 6.94 | 6.94 | 7.16 | 7.1 | [22 empty] | 12.6812 | 2208 |  |  |  |  | 2874 | [5 empty] | 77.59 |  |  |  |  | 300 | 17166 | 15577 | 0 | 1294 |  |  | 295
5 | 2023-05-30 | 441359 | 38.1 | #1: 36.7; #2: 39.5; #3: 37.9; #4: 38.4 | 7 | 6.89 | 6.97 | 7.2 | 7.11 | [22 empty] | 12.6468 | 2214 |  |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 77.85 | 64.28 | 36.54 | 31 |  | 290 | 40614 | 18131 | 0 | 1307 |  |  | 21176
5 | 2023-05-31 | 433076 | 38.2 | #1: 36.7; #2: 39.5; #3: 37.9; #4: 38.5 | 7 | 6.86 | 6.95 | 7.17 | 7.04 |  |  |  |  | 252.8 |  | 247.4 |  | 258.1 |  |  |  |  | 3340 | 3870 | 2910 | 3680 | 2900 |  |  |  |  | 14.3443 | 1952 | 3.42 | 2.62 | 76.6082 | 23.3918 | 2203 | 1.72 | 1.1 | 63.9535 | 36.0465 | 45.8262 | 76.94 |  |  |  |  | 300 | 27349 | 14107 | 0 | 1273 |  |  | 11969
5 월 최대 |  | 441359 | 38.2 | 36.7 | 39.5 | 38.1 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.28 | 7.16 | 7.41 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8 | 209.5 | 247.4 | 184.8 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 | 3870 | 3550 | 3680 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5591 | 2334 | 3.42 | 2.62 | 76.6082 | 25.4032 | 2874 | 1.72 | 1.1 | 63.9535 | 37.1069 | 45.8262 | 78.99 | 64.28 | 39.9 | 37 | 0 | 350 | 40614 | 20666 | 6400 | 1490 | 0 | 0 | 21176 | 0
5 월 최소 |  | 294854 | 37.2 | 35.4 | 37.2 | 37.4 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.86 | 6.87 | 7.08 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 111.5 | 161.4 | 129.5 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 3230 | 2690 | 3300 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9966 | 1016 | 2.47 | 1.85 | 74.5968 | 23.3918 | 1096 | 1.58 | 1 | 62.8931 | 36.0465 | 40.1118 | 76.94 | 60.95 | 36.54 | 14 | 0 | 60 | 9785 | 8578 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 378146.6774 | 37.9097 | #1: 36.1839; #2: 39.1613; #3: 37.8097; #4: 38.4258 | 7.1 | 7.1497 | 7.0152 | 7.2248 | 7.0265 |  |  |  |  | 185.76 | 173.8 | 191.92 | 146.925 | 193.32 |  |  |  |  | 3303 | 3622 | 3048 | 3464 | 3078 |  |  |  |  | 15.8144 | 1856.3226 | 2.844 | 2.15 | 75.519 | 24.481 | 2191.9355 | 1.624 | 1.03 | 63.4156 | 36.5844 | 43.7915 | 78.2174 | 62.9275 | 37.7875 | 28.75 |  | 258.9583 | 24011.0323 | 14324.9355 | 572.9355 | 1214.4839 |  |  | 7898.6774
5 월 합계 |  | 11722547 | [37 empty] | 57546 |  |  |  |  | 67950 | [10 empty] | 6215 | 744342 | 444073 | 17761 | 37649 | 0 | 0 | 244859 | 0
6 | 2023-06-01 | 416393 | 38.2 | #1: 36.7; #2: 39.5; #3: 37.9; #4: 38.6 | 7.1 | 6.93 | 7.03 | 7.25 | 7.13 | [22 empty] | 14.6982 | 1905 |  |  |  |  | 2081 | [5 empty] | 77.25 |  |  |  |  | 200 | 26726 | 14864 | 0 | 1245 |  |  | 10617
6 | 2023-06-02 | 422045 | 38.2 | #1: 36.8; #2: 39.5; #3: 37.9; #4: 38.6 | 7.1 | 7.01 | 6.99 | 7.18 | 7.07 | [22 empty] | 15.7303 | 1780 |  |  |  |  | 2340 | [5 empty] | 77.1 |  |  |  |  | 340 | 33069 | 16894 | 3821 | 1265 |  |  | 11089
6 | 2023-06-03 | 380692 | 38.3 | #1: 36.8; #2: 39.5; #3: 38; #4: 38.7 | 7.1 | 7.13 | 7.06 | 7.13 | 7.02 | [22 empty] | 16.8067 | 1666 |  |  |  |  | 1515 | [5 empty] | 77.95 |  |  |  |  | 80 | 25303 | 15244 | 0 | 1224 |  |  | 8835
6 | 2023-06-04 | 374573 | 38.3 | #1: 36.8; #2: 39.5; #3: 38.1; #4: 38.7 | 7 | 7.02 | 6.94 | 7.08 | 6.84 | [22 empty] | 14.862 | 1884 |  |  |  |  | 1959 | [5 empty] | 79.14 | [5 empty] | 21033 | 14980 | 0 | 1228 |  |  | 4825
6 | 2023-06-05 | 355413 | 38.4 | #1: 36.9; #2: 39.6; #3: 38.2; #4: 38.8 | 7 | 7.1 | 6.98 | 7.14 | 6.93 | [22 empty] | 15.891 | 1762 |  |  |  |  | 2357 | [5 empty] | 79.96 |  |  |  |  | 370 | 27837 | 11009 | 3981 | 1285 |  |  | 11562
6 | 2023-06-06 | 343917 | 38.4 | #1: 36.9; #2: 39.6; #3: 38.2; #4: 38.8 | 7.1 | 7.14 | 7 | 7.18 | 6.99 | [22 empty] | 14.553 | 1924 |  |  |  |  | 1906 | [5 empty] | 79.35 |  |  |  |  | 290 | 31383 | 15001 | 2895 | 1232 |  |  | 12255
6 | 2023-06-07 | 342368 | 38.4 | #1: 37; #2: 39.5; #3: 38.2; #4: 38.8 | 7.1 | 7.16 | 7.04 | 7.23 | 7.06 | [22 empty] | 14.9973 | 1867 |  |  |  |  | 2272 | [5 empty] | 78.71 |  |  |  |  | 330 | 33636 | 16051 | 3879 | 1292 |  |  | 12414
6 | 2023-06-08 | 338799 | 38.4 | #1: 37; #2: 39.5; #3: 38.3; #4: 38.8 | 7.2 | 7.19 | 7.08 | 7.28 | 7.15 |  |  |  |  | 172.6 |  | 181.8 |  | 163.4 |  |  |  |  | 3365 | 3250 | 3240 | 3450 | 3520 |  |  |  |  | 14.8462 | 1886 |  |  |  |  | 1955 | [5 empty] | 78.28 |  |  |  |  | 220 | 28662 | 15145 | 0 | 1207 |  |  | 12310
6 | 2023-06-09 | 331300 | 38.4 | #1: 37; #2: 39.5; #3: 38.3; #4: 38.8 | 7.2 | 7.17 | 7.1 | 7.25 | 7.11 | [22 empty] | 12.4334 | 2252 | 3.01 | 2.25 | 74.7508 | 25.2492 | 2616 | 1.78 | 1.13 | 63.4831 | 36.5169 | 41.2786 | 78.35 | 59.73 | 41.48 | 39 |  | 330 | 29881 | 13538 | 3106 | 1288 |  |  | 11949
6 | 2023-06-10 | 334669 | 38.4 | #1: 37; #2: 39.4; #3: 38.3; #4: 38.8 | 7.2 | 7.19 | 7.14 | 7.27 | 7.16 | [22 empty] | 13.078 | 2141 |  |  |  |  | 2224 | [5 empty] | 79.14 |  |  |  |  | 60 | 29304 | 15301 | 0 | 1235 |  |  | 12768
6 | 2023-06-11 | 331862 | 38.3 | #1: 36.9; #2: 39.4; #3: 38.2; #4: 38.7 | 7.2 | 7.23 | 7.18 | 7.31 | 7.19 | [22 empty] | 25.4314 | 1101 |  |  |  |  | 1193 | [5 empty] | 78.95 | [5 empty] | 18102 | 16834 | 0 | 1268 |  |  | 0
6 | 2023-06-12 | 333392 | 38.3 | #1: 36.9; #2: 39.3; #3: 38.3; #4: 38.7 | 7.3 | 7.27 | 7.22 | 7.35 | 7.24 | [22 empty] | 14.1772 | 1975 |  |  |  |  | 2435 | [5 empty] | 79.58 |  |  |  |  | 350 | 33947 | 18514 | 3574 | 1215 |  |  | 10644
6 | 2023-06-13 | 323070 | 38.4 | #1: 36.9; #2: 39.3; #3: 38.4; #4: 38.8 | 7.3 | 7.3 | 7.24 | 7.33 | 7.21 | [22 empty] | 14.2566 | 1964 |  |  |  |  | 2047 | [5 empty] | 79.29 |  |  |  |  | 310 | 31441 | 11727 | 6212 | 1131 |  |  | 12371
6 | 2023-06-14 | 326244 | 38.4 | #1: 36.9; #2: 39.4; #3: 38.4; #4: 38.9 | 7.3 | 7.36 | 7.21 | 7.32 | 7.24 | [22 empty] | 16.6865 | 1678 |  |  |  |  | 1891 | [5 empty] | 79.32 | 62.28 | 37.13 | 1 |  | 320 | 31050 | 10849 | 10106 | 1174 |  |  | 8921
6 | 2023-06-15 | 370348 | 38.5 | #1: 37; #2: 39.6; #3: 38.4; #4: 38.9 | 7.3 | 7.31 | 7.18 | 7.29 | 7.23 |  |  |  |  | 176.2 |  | 198.9 |  | 153.5 |  |  |  |  | 3592.5 | 3850 | 3490 | 3730 | 3300 |  |  |  |  | 16.2696 | 1721 | 4.12 | 3.13 | 75.9709 | 24.0291 | 1739 | 1.88 | 1.2 | 63.8298 | 36.1702 | 44.1834 | 78.49 |  |  |  |  | 190 | 23545 | 3098 | 6887 | 1155 |  |  | 12405
6 | 2023-06-16 | 330574 | 38.6 | #1: 37.1; #2: 39.8; #3: 38.4; #4: 38.9 | 7.3 | 7.34 | 7.24 | 7.33 | 7.25 | [22 empty] | 15.4867 | 1808 |  |  |  |  | 2284 | [5 empty] | 78.6 |  |  |  |  | 330 | 42806 | 17644 | 1891 | 1171 |  |  | 22100
6 | 2023-06-17 | 323855 | 38.3 | #1: 37.1; #2: 38.9; #3: 38.4; #4: 38.8 | 7.3 | 7.37 | 7.28 | 7.38 | 7.29 | [22 empty] | 14.4853 | 1933 |  |  |  |  | 1563 | [5 empty] | 79.14 |  |  |  |  | 60 | 8537 | 7397 | 0 | 1140 |  |  | 0
6 | 2023-06-18 | 332442 | 38.5 | #1: 37.2; #2: 39.8; #3: 38.3; #4: 38.8 | 7.3 | 7.35 | 7.26 | 7.34 | 7.23 | [22 empty] | 17.094 | 1638 |  |  |  |  | 1751 | [5 empty] | 79.88 | [5 empty] | 15703 | 4780 | 0 | 1140 |  |  | 9783
6 | 2023-06-19 | 346458 | 38.4 | #1: 37.2; #2: 39.6; #3: 38.2; #4: 38.7 | 7.3 | 7.37 | 7.21 | 7.36 | 7.27 | [22 empty] | 20.423 | 1371 |  |  |  |  | 1812 | [5 empty] | 80.41 |  |  |  |  | 340 | 28320 | 15149 | 2541 | 1135 |  |  | 9495
6 | 2023-06-20 | 333986 | 38.4 | #1: 37.1; #2: 39.5; #3: 38.2; #4: 38.7 | 7.3 | 7.39 | 7.18 | 7.33 | 7.25 | [22 empty] | 18.123 | 1545 |  |  |  |  | 1516 | [5 empty] | 79.58 |  |  |  |  | 300 | 30679 | 8405 | 9092 | 1132 |  |  | 12050
6 | 2023-06-21 | 438994 | 38.4 | #1: 37.1; #2: 39.5; #3: 38.1; #4: 38.8 | 7.3 | 7.4 | 7.12 | 7.31 | 7.29 | [22 empty] | 17.0732 | 1640 |  |  |  |  | 1897 | [5 empty] | 78.45 |  |  |  |  | 310 | 35654 | 8385 | 4152 | 1132 |  |  | 21985
6 | 2023-06-22 | 367045 | 38.5 | #1: 37.1; #2: 39.6; #3: 38.2; #4: 38.9 | 7.3 | 7.42 | 7.07 | 7.32 | 7.33 |  |  |  |  | 182.7 | 164 | 219.6 | 189.5 | 157.8 |  |  |  |  | 3552.5 | 3480 | 3360 | 3610 | 3760 |  |  |  |  | 17.8799 | 1566 | 3.68 | 2.97 | 80.7065 | 19.2935 | 1634 | 1.94 | 1.22 | 62.8866 | 37.1134 | 59.4931 | 78.42 |  |  |  |  | 200 | 22746 | 8405 | 1497 | 1135 |  |  | 11709
6 | 2023-06-23 | 348327 | 38.5 | #1: 37.2; #2: 39.6; #3: 38.2; #4: 38.9 | 7.3 | 7.37 | 7.1 | 7.29 | 7.28 | [22 empty] | 14.9333 | 1875 |  |  |  |  | 2001 | [5 empty] | 78.36 | 62.32 | 37.27 | 3 |  | 320 | 17297 | 11301 | 4853 | 1143 |  |  | 0
6 | 2023-06-24 | 333131 | 38.5 | #1: 37.1; #2: 39.6; #3: 38.2; #4: 38.9 | 7.2 | 7.34 | 7.14 | 7.27 | 7.21 | [22 empty] | 17.252 | 1623 |  |  |  |  | 1595 | [5 empty] | 78.91 |  |  |  |  | 70 | 21740 | 8711 | 0 | 1141 |  |  | 11888
6 | 2023-06-25 | 331873 | 38.5 | #1: 37.1; #2: 39.7; #3: 38.2; #4: 38.9 | 7.2 | 7.25 | 7.08 | 7.23 | 7.14 | [22 empty] | 15.2838 | 1832 |  |  |  |  | 1861 | [5 empty] | 79.49 | [5 empty] | 9922 | 0 | 0 | 1131 |  |  | 8791
6 | 2023-06-26 | 442784 | 38.4 | #1: 37.1; #2: 39.7; #3: 38; #4: 38.8 | 7.1 | 7.19 | 7.05 | 7.18 | 7.06 | [22 empty] | 14.6367 | 1913 |  |  |  |  | 2270 | [5 empty] | 79.34 |  |  |  |  | 330 | 36604 | 11479 | 0 | 1134 |  |  | 23991
6 | 2023-06-27 | 366994 | 38.2 | #1: 37; #2: 39.4; #3: 37.9; #4: 38.5 | 7.1 | 7.12 | 7.01 | 7.14 | 7.03 | [22 empty] | 15.1433 | 1849 |  |  |  |  | 1882 | [5 empty] | 79.85 |  |  |  |  | 270 | 27885 | 16371 | 0 | 1116 |  |  | 10398
6 | 2023-06-28 | 425613 | 38.2 | #1: 36.9; #2: 39.3; #3: 37.9; #4: 38.5 | 7.1 | 7.09 | 6.97 | 7.16 | 7.05 | [22 empty] | 17.0836 | 1639 |  |  |  |  | 1961 | [5 empty] | 78.8 |  |  |  |  | 310 | 28932 | 12036 | 4558 | 1140 |  |  | 11198
6 | 2023-06-29 | 411788 | 38.2 | #1: 36.9; #2: 39.2; #3: 38; #4: 38.7 | 7.1 | 7.08 | 6.99 | 7.19 | 7.08 |  |  |  |  | 252.5 |  | 267.4 |  | 237.6 |  |  |  |  | 3755 | 4120 | 3340 | 4080 | 3480 |  |  |  |  | 19.9288 | 1405 | 3.14 | 2.39 | 76.1146 | 23.8854 | 1374 | 1.97 | 1.23 | 62.4365 | 37.5635 | 47.8401 | 77.3 |  |  |  |  | 180 | 10370 | 9002 | 231 | 1137 |  |  | 0
6 | 2023-06-30 | 401417 | 38.2 | #1: 36.8; #2: 39.3; #3: 38; #4: 38.8 | 7.1 | 7.11 | 7.02 | 7.22 | 7.14 | [22 empty] | 25.4083 | 1102 |  |  |  |  | 1386 | [5 empty] | 77.61 | 62.12 | 36.49 | 0 |  | 280 | 27848 | 12951 | 1391 | 1144 |  |  | 12362
6 월 최대 |  | 442784 | 38.6 | 37.2 | 39.8 | 38.4 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.42 | 7.28 | 7.38 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5 | 164 | 267.4 | 189.5 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755 | 4120 | 3490 | 4080 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4314 | 2252 | 4.12 | 3.13 | 80.7065 | 25.2492 | 2616 | 1.97 | 1.23 | 63.8298 | 37.5635 | 59.4931 | 80.41 | 62.32 | 41.48 | 39 | 0 | 370 | 42806 | 18514 | 10106 | 1292 | 0 | 0 | 23991 | 0
6 월 최소 |  | 323070 | 38.2 | 36.7 | 38.9 | 37.9 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.93 | 6.94 | 7.08 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6 | 164 | 181.8 | 189.5 | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365 | 3250 | 3240 | 3450 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4334 | 1101 | 3.01 | 2.25 | 74.7508 | 19.2935 | 1193 | 1.78 | 1.13 | 62.4365 | 36.1702 | 41.2786 | 77.1 | 59.73 | 36.49 | 0 | 0 | 60 | 8537 | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 362012.2 | 38.37 | #1: 36.9833; #2: 39.4867; #3: 38.1767; #4: 38.7667 | 7.1933 | 7.2233 | 7.1037 | 7.2547 | 7.149 |  |  |  |  | 196 | 164 | 216.925 | 189.5 | 178.075 |  |  |  |  | 3566.25 | 3675 | 3357.5 | 3717.5 | 3515 |  |  |  |  | 16.4984 | 1741.5 | 3.4875 | 2.685 | 76.8857 | 23.1143 | 1910.5667 | 1.8925 | 1.195 | 63.159 | 36.841 | 48.1988 | 78.8333 | 61.6125 | 38.0925 | 10.75 |  | 257.3077 | 26332.0667 | 12035.5 | 2488.9 | 1183.8333 |  |  | 10623.8333
6 월 합계 |  | 10860366 | [37 empty] | 52245 |  |  |  |  | 57317 | [10 empty] | 6690 | 789962 | 361065 | 74667 | 35515 | 0 | 0 | 318715 | 0
7 | 2023-07-01 | 380349 | 38.3 | #1: 36.8; #2: 39.4; #3: 38; #4: 38.9 | 7.1 | 7.08 | 7.06 | 7.27 | 7.18 | [22 empty] | 29.6925 | 943 |  |  |  |  | 764 | [5 empty] | 77.3 |  |  |  |  | 110 | 27065 | 4757 | 0 | 1157 |  |  | 21151
7 | 2023-07-02 | 362902 | 38.3 | #1: 36.8; #2: 39.6; #3: 37.9; #4: 39 | 7.2 | 7.11 | 7.08 | 7.24 | 7.2 | [22 empty] | 31.0078 | 903 |  |  |  |  | 803 | [5 empty] | 78.55 | [5 empty] | 13166 | 1559 | 0 | 1164 |  |  | 10443
7 | 2023-07-03 | 370596 | 38.4 | #1: 36.8; #2: 39.8; #3: 38; #4: 39 | 7.1 | 7.13 | 7.02 | 7.21 | 7.16 | [22 empty] | 19.458 | 1439 |  |  |  |  | 1928 | [5 empty] | 79.91 |  |  |  |  | 380 | 29569 | 12676 | 3747 | 1166 |  |  | 11980
7 | 2023-07-04 | 357692 | 38.4 | #1: 36.8; #2: 39.8; #3: 38; #4: 38.9 | 7.1 | 7.16 | 6.99 | 7.18 | 7.17 | [22 empty] | 24.4969 | 1143 |  |  |  |  | 1138 | [5 empty] | 79.22 | 61.11 | 38.65 | 2 |  | 300 | 19178 | 13571 | 4424 | 1183 |  |  | 0
7 | 2023-07-05 | 398563 | 38.4 | #1: 36.8; #2: 39.7; #3: 38; #4: 39 | 7.1 | 7.11 | 7.02 | 7.24 | 7.13 | [22 empty] | 16.1012 | 1739 |  |  |  |  | 1942 | [5 empty] | 78.93 |  |  |  |  | 330 | 31967 | 7890 | 10662 | 1183 |  |  | 12232
7 | 2023-07-06 | 385619 | 38.3 | #1: 36.9; #2: 39.4; #3: 38.1; #4: 38.7 | 7.2 | 7.14 | 7.05 | 7.23 | 7.22 |  |  |  |  | 312.4 |  | 290.1 |  | 334.7 |  |  |  |  | 3832.5 | 4030 | 3700 | 3950 | 3650 |  |  |  |  | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1433 | [5 empty] | 77.8 |  |  |  |  | 200 | 93001 | 14000 | 0 | 1227 |  |  | 77774
7 | 2023-07-07 | 395977 | 38.4 | #1: 36.9; #2: 39.7; #3: 38.1; #4: 39 | 7.2 | 7.17 | 7.05 | 7.23 | 7.19 | [22 empty] | 20.7407 | 1350 | 4.87 | 3.78 | 77.6181 | 22.3819 | 1501 | 2.16 | 1.32 | 61.1111 | 38.8889 | 54.6863 | 78.13 |  |  |  |  | 320 | 28047 | 11891 | 2521 | 1181 |  |  | 12454
7 | 2023-07-08 | 406843 | 38.5 | #1: 36.9; #2: 39.8; #3: 38.2; #4: 39.1 | 7.2 | 7.21 | 7.08 | 7.21 | 7.16 | [22 empty] | 30.2376 | 926 |  |  |  |  | 798 | [5 empty] | 78.59 |  |  |  |  | 70 | 13839 | 1361 | 0 | 1223 |  |  | 11255
7 | 2023-07-09 | 401365 | 38.5 | #1: 36.9; #2: 40; #3: 38; #4: 39.2 | 7.2 | 7.18 | 7.06 | 7.25 | 7.19 | [22 empty] | 37.0861 | 755 |  |  |  |  | 944 | [5 empty] | 78.81 | [5 empty] | 9976 | 2664 | 0 | 1267 |  |  | 6045
7 | 2023-07-10 | 394034 | 38.6 | #1: 37; #2: 40.1; #3: 38; #4: 39.2 | 7.2 | 7.21 | 7.09 | 7.27 | 7.22 | [22 empty] | 20.5128 | 1365 |  |  |  |  | 1624 | [5 empty] | 79.15 |  |  |  |  | 360 | 13760 | 8430 | 4100 | 1230 |  |  | 0
7 | 2023-07-11 | 386614 | 37.1 | #1: 37; #2: 36.2; #3: 38.2; #4: 37.1 | 7.2 | 7.24 | 7.12 | 7.29 | 7.25 | [22 empty] | 20.3785 | 1374 |  |  |  |  | 1424 | [5 empty] | 78.42 | 61.41 | 38.78 | 1 |  | 300 | 37734 | 6991 | 5626 | 1196 |  |  | 23921
7 | 2023-07-12 | 416318 | 38.7 | #1: 37; #2: 40.3; #3: 38.2; #4: 39.1 | 7.2 | 7.22 | 7.11 | 7.26 | 7.21 | [22 empty] | 23.3139 | 1201 |  |  |  |  | 1295 | [5 empty] | 78.59 |  |  |  |  | 320 | 26421 | 9412 | 3383 | 1240 |  |  | 12386
7 | 2023-07-13 | 414284 | 38.7 | #1: 37; #2: 40.3; #3: 38.1; #4: 39.2 | 7.2 | 7.2 | 7.14 | 7.24 | 7.19 |  |  |  |  | 283.9 |  | 306.9 |  | 260.9 |  |  |  |  | 3740 | 4150 | 3230 | 4200 | 3380 |  |  |  |  | 27.7778 | 1008 |  |  |  |  | 1049 | [5 empty] | 78.73 |  |  |  |  | 250 | 14977 | 2555 | 0 | 0 |  |  | 12422
7 | 2023-07-14 | 429571 | 38.7 | #1: 37; #2: 40.4; #3: 38.2; #4: 39.3 | 7.2 | 7.23 | 7.16 | 7.21 | 7.12 | [22 empty] | 24.4969 | 1143 | 4.32 | 3.22 | 74.537 | 25.463 | 1251 | 2.2 | 1.3 | 59.0909 | 40.9091 | 50.6556 | 78.85 |  |  |  |  | 280 | 19634 | 4439 | 1701 | 1233 |  |  | 12261
7 | 2023-07-15 | 433974 | 38.7 | #1: 37; #2: 40.4; #3: 38.2; #4: 39.2 | 7.2 | 7.25 | 7.19 | 7.24 | 7.18 | [22 empty] | 24.7132 | 1133 |  |  |  |  | 950 | [5 empty] | 78.14 |  |  |  |  | 110 | 14214 | 222 | 1073 | 1263 |  |  | 11656
7 | 2023-07-16 | 449763 | 38.6 | #1: 36.9; #2: 40.3; #3: 38; #4: 39 | 7.3 | 7.28 | 7.2 | 7.29 | 7.23 | [22 empty] | 30.9051 | 906 |  |  |  |  | 1074 | [5 empty] | 78.58 | [5 empty] | 5513 | 4212 | 0 | 1301 |  |  | 0
7 | 2023-07-17 | 440362 | 38.5 | #1: 36.9; #2: 40.2; #3: 38; #4: 38.8 | 7.2 | 7.24 | 7.17 | 7.32 | 7.25 | [22 empty] | 23.8908 | 1172 |  |  |  |  | 1269 | [5 empty] | 78.75 |  |  |  |  | 360 | 27088 | 10955 | 0 | 1273 |  |  | 14860
7 | 2023-07-18 | 437196 | 38 | #1: 36.9; #2: 38.2; #3: 37.9; #4: 38.8 | 7.2 | 7.22 | 7.16 | 7.28 | 7.23 | [22 empty] | 21.4231 | 1307 |  |  |  |  | 1473 | [5 empty] | 78.34 | 60.39 | 39.98 | 2 |  | 270 | 22411 | 6786 | 2688 | 521 |  |  | 12416
7 | 2023-07-19 | 446996 | 38.8 | #1: 40.2; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38.9 | 7.2 | 7.21 | 7.19 | 7.29 | 7.25 | [22 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 1603 | [5 empty] | 77.38 |  |  |  |  | 290 | 18627 | 5578 | 0 | 874 |  |  | 12175
7 | 2023-07-20 | 435051 | 38.3 | #1: 38.2; #2: 38.3; #3: 37.9; #4: 38.8 | 7.3 | 7.19 | 7.22 | 7.31 | 7.28 |  |  |  |  | 266.9 | 279.1 | 246.7 | 254.4 | 287.5 |  |  |  |  | 4172.5 | 4520 | 4000 | 3920 | 4250 |  |  |  |  | 23.6088 | 1186 |  |  |  |  | 1101 | [5 empty] | 77.18 |  |  |  |  | 220 | 15612 | 2279 | 0 | 1200 |  |  | 12133
7 | 2023-07-21 | 431898 | 38 | #1: 36.9; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38.9 | 7.3 | 7.22 | 7.23 | 7.34 | 7.3 | [22 empty] | 24.4328 | 1146 | 3.28 | 2.47 | 75.3049 | 24.6951 | 1322 | 2.43 | 1.43 | 58.8477 | 41.1523 | 53.1053 | 77.49 |  |  |  |  | 240 | 16234 | 4196 | 0 | 1200 |  |  | 10838
7 | 2023-07-22 | 453102 | 38.5 | #1: 36.9; #2: 40.1; #3: 38; #4: 38.8 | 7.2 | 7.19 | 7.15 | 7.28 | 7.24 | [22 empty] | 26.4901 | 1057 |  |  |  |  | 1153 | [5 empty] | 77.93 |  |  |  |  | 130 | 16456 | 6374 | 0 | 1200 |  |  | 8882
7 | 2023-07-23 | 433995 | 38.4 | #1: 36.9; #2: 40; #3: 38; #4: 38.8 | 7.2 | 7.22 | 7.13 | 7.25 | 7.21 | [22 empty] | 28.6885 | 976 |  |  |  |  | 1043 | [5 empty] | 78.42 | [5 empty] | 9682 | 6542 | 0 | 1200 |  |  | 1940
7 | 2023-07-24 | 446138 | 38.5 | #1: 36.9; #2: 40.1; #3: 38.1; #4: 38.9 | 7.2 | 7.25 | 7.14 | 7.28 | 7.19 | [22 empty] | 21.9092 | 1278 |  |  |  |  | 1489 | [5 empty] | 79 |  |  |  |  | 350 | 22268 | 4050 | 4742 | 1200 |  |  | 12276
7 | 2023-07-25 | 447577 | 38.6 | #1: 36.9; #2: 40.2; #3: 38.1; #4: 39 | 7.2 | 7.22 | 7.11 | 7.25 | 7.17 | [22 empty] | 25.1572 | 1113 |  |  |  |  | 1066 | [5 empty] | 78.26 | 61.03 | 40.51 | 3 |  | 310 | 24608 | 6833 | 4937 | 550 |  |  | 12288
7 | 2023-07-26 | 422267 | 38.6 | #1: 36.9; #2: 40.3; #3: 38.2; #4: 39.1 | 7.2 | 7.2 | 7.08 | 7.23 | 7.13 | [22 empty] | 23.8908 | 1172 |  |  |  |  | 1295 | [5 empty] | 78.97 |  |  |  |  | 300 | 21409 | 5349 | 2707 | 892 |  |  | 12461
7 | 2023-07-27 | 439085 | 38.7 | #1: 37; #2: 40.4; #3: 38.2; #4: 39.2 | 7.2 | 7.24 | 7.1 | 7.27 | 7.14 |  |  |  |  | 312.8 |  | 277.1 |  | 348.4 |  |  |  |  | 3925 |  | 3890 |  | 3960 |  |  |  |  | 25.3165 | 1106 |  |  |  |  | 1055 | [5 empty] | 78.43 |  |  |  |  | 210 | 18740 | 1434 | 3591 | 1315 |  |  | 12400
7 | 2023-07-28 | 428473 | 38.2 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 38.2; #4: 39.3 | 7.2 | 7.26 | 7.13 | 7.33 | 7.18 | [22 empty] | 28.8958 | 969 | 3.95 | 2.79 | 70.6329 | 29.3671 | 1104 | 2.52 | 1.44 | 57.1429 | 42.8571 | 44.5639 | 78.66 |  |  |  |  | 270 | 20102 | 7110 | 0 | 1307 |  |  | 11685
7 | 2023-07-29 | 426515 | 38.3 | #1: 37; #2: 38.4; #3: 38.3; #4: 39.4 | 7.2 | 7.24 | 7.16 | 7.37 | 7.22 | [22 empty] | 27.3438 | 1024 |  |  |  |  | 1057 | [5 empty] | 78.13 |  |  |  |  | 120 | 14990 | 2331 | 613 | 1281 |  |  | 10765
7 | 2023-07-30 | 404939 | 38.8 | #1: 37; #2: 40.3; #3: 38.2; #4: 39.5 | 7.3 | 7.28 | 7.19 | 7.4 | 7.26 | [22 empty] | 24.911 | 1124 |  |  |  |  | 1008 | [5 empty] | 78.57 | [5 empty] | 10553 | 0 | 0 | 1306 |  |  | 9247
7 | 2023-07-31 | 413663 | 38.7 | #1: 37; #2: 40.4; #3: 38.1; #4: 39.4 | 7.3 | 7.24 | 7.17 | 7.44 | 7.29 | [22 empty] | 21.5054 | 1302 |  |  |  |  | 1464 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 360 | 26353 | 8354 | 4628 | 1292 |  |  | 12079
7 월 최대 |  | 453102 | 38.8 | 40.2 | 40.4 | 38.3 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.28 | 7.23 | 7.44 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8 | 279.1 | 306.9 | 254.4 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172.5 | 4520 | 4000 | 4200 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0861 | 1739 | 4.87 | 3.78 | 77.6181 | 29.3671 | 1942 | 2.52 | 1.44 | 61.1111 | 42.8571 | 54.6863 | 79.91 | 61.41 | 40.51 | 3 | 0 | 380 | 93001 | 14000 | 10662 | 1315 | 0 | 0 | 77774 | 0
7 월 최소 |  | 357692 | 37.1 | 36.8 | 36.2 | 37.9 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.08 | 6.99 | 7.18 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9 | 279.1 | 246.7 | 254.4 | 260.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 | 4030 | 3230 | 3920 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1012 | 755 | 3.28 | 2.47 | 70.6329 | 22.3819 | 764 | 2.16 | 1.3 | 57.1429 | 38.8889 | 44.5639 | 77.18 | 60.39 | 38.65 | 1 | 0 | 70 | 5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 415861.9677 | 38.4355 | #1: 37.0677; #2: 39.5774; #3: 38.0774; #4: 38.9839 | 7.2032 | 7.2045 | 7.121 | 7.2742 | 7.2045 |  |  |  |  | 294 | 279.1 | 280.2 | 254.4 | 307.875 |  |  |  |  | 3917.5 | 4233.3333 | 3705 | 4023.3333 | 3810 |  |  |  |  | 24.7765 | 1163.9355 | 4.105 | 3.065 | 74.5232 | 25.4768 | 1239.3548 | 2.3275 | 1.3725 | 59.0482 | 40.9518 | 50.7528 | 78.439 | 60.985 | 39.48 | 2 |  | 260 | 22038.5161 | 5961.3226 | 1972.3548 | 1123.3871 |  |  | 12981.4516
7 월 합계 |  | 12891721 | [37 empty] | 36082 |  |  |  |  | 38420 | [10 empty] | 6760 | 683194 | 184801 | 61143 | 34825 | 0 | 0 | 402425 | 0
8 | 2023-08-01 | 383089 | 38.3 | #1: 37.1; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 39.3 | 7.3 | 7.26 | 7.19 | 7.41 | 7.25 | [22 empty] | 29.6925 | 1500 |  |  |  |  | 1651 | [5 empty] | 77.52 |  |  |  |  | 260 | 23748 | 10168 | 300 | 1292 |  |  | 11988
8 | 2023-08-02 | 399885 | 38.3 | #1: 37.2; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 39.4 | 7.3 | 7.24 | 7.15 | 7.42 | 7.23 | [22 empty] | 31.0078 | 1285 |  |  |  |  | 1301 | [5 empty] | 77.01 |  |  |  |  | 300 | 21798 | 3262 | 4577 | 1259 |  |  | 12700
8 | 2023-08-03 | 368290 | 38.4 | #1: 37.2; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 39.5 | 7.3 | 7.27 | 7.18 | 7.43 | 7.25 |  |  |  |  | 211.5 | 170.4 | 296.7 | 185.1 | 193.8 |  |  |  |  | 4165 | 4340 | 4070 | 4100 | 4150 |  |  |  |  | 19.458 | 1124 | 4.06 | 3.03 | 74.6305 | 25.3695 | 1088 | 2.26 | 1.28 | 56.6372 | 43.3628 | 55.6005 | 76.96 |  |  |  |  | 200 | 17403 | 4051 | 0 | 1290 |  |  | 12062
8 | 2023-08-04 | 358145 | 38.4 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.4; #4: 39.7 | 7.3 | 7.31 | 7.22 | 7.38 | 7.2 | [22 empty] | 24.4969 | 1369 |  |  |  |  | 1508 | [5 empty] | 77.18 |  |  |  |  | 260 | 20322 | 5090 | 1590 | 1274 |  |  | 12368
8 | 2023-08-05 | 360961 | 38.5 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.6; #4: 39.7 | 7.3 | 7.34 | 7.25 | 7.41 | 7.22 | [22 empty] | 16.1012 | 1466 |  |  |  |  | 1555 | [5 empty] | 77.34 |  |  |  |  | 110 | 16252 | 3749 | 0 | 1306 |  |  | 11197
8 | 2023-08-06 | 351794 | 38.5 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.7; #4: 39.6 | 7.3 | 7.3 | 7.23 | 7.43 | 7.26 | [22 empty] | 19.788 | 1740 |  |  |  |  | 1768 | [5 empty] | 77.05 | [5 empty] | 13070 | 6534 | 0 | 1298 |  |  | 5238
8 | 2023-08-07 | 339911 | 38.5 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.7; #4: 39.6 | 7.3 | 7.33 | 7.2 | 7.34 | 7.21 | [22 empty] | 20.7407 | 1482 |  |  |  |  | 1627 | [5 empty] | 77.22 |  |  |  |  | 330 | 25488 | 6238 | 3933 | 1302 |  |  | 14015
8 | 2023-08-08 | 348140 | 38.4 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.7; #4: 39.5 | 7.2 | 7.31 | 7.18 | 7.32 | 7.17 | [22 empty] | 30.2376 | 1232 |  |  |  |  | 1266 | [5 empty] | 78.5 |  |  |  |  | 230 | 25896 | 5950 | 6221 | 1355 |  |  | 12370
8 | 2023-08-09 | 400149 | 38.5 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.7; #4: 39.6 | 7.2 | 7.29 | 7.13 | 7.29 | 7.11 | [22 empty] | 37.0861 | 1402 |  |  |  |  | 1478 | [5 empty] | 77.39 |  |  |  |  | 210 | 16563 | 4933 | 0 | 1362 |  |  | 10268
8 | 2023-08-10 | 460117 | 38.4 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.6; #4: 39.6 | 7.2 | 7.27 | 7.07 | 7.25 | 7.06 |  |  |  |  | 320.8 | 342.8 | 278.8 | 391.2 | 270.2 |  |  |  |  | 4350 | 4430 | 4290 | 4570 | 4110 |  |  |  |  | 20.5128 | 1259 | 4.24 | 3.22 | 75.9434 | 24.0566 | 1380 | 2.32 | 1.34 | 57.7586 | 42.2414 | 56.6865 | 77.61 |  |  |  |  | 110 | 14990 | 5405 | 0 | 1315 |  |  | 8270
8 | 2023-08-11 | 444795 | 38.4 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 39.6 | 7.2 | 7.23 | 7.14 | 7.28 | 7.1 | [22 empty] | 20.3785 | 1264 |  |  |  |  | 1216 | [5 empty] | 77.47 |  |  |  |  | 320 | 21070 | 6118 | 0 | 769 |  |  | 14183
8 | 2023-08-12 | 433019 | 38.4 | #1: 37.1; #2: 38.2; #3: 38.6; #4: 39.7 | 7.2 | 7.25 | 7.11 | 7.18 | 7.13 | [22 empty] | 23.3139 | 1093 |  |  |  |  | 1264 | [5 empty] | 77.83 |  |  |  |  | 70 | 16683 | 5206 | 0 | 1248 |  |  | 10229
8 | 2023-08-13 | 463959 | 38.4 | #1: 37.1; #2: 38.1; #3: 38.4; #4: 39.8 | 7.2 | 7.21 | 7.14 | 7.21 | 7.16 | [22 empty] | 27.7778 | 1079 |  |  |  |  | 1131 | [5 empty] | 77.58 | [5 empty] | 8416 | 2473 | 0 | 1317 |  |  | 4626
8 | 2023-08-14 | 406774 | 38.4 | #1: 37.1; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 39.6 | 7.2 | 7.26 | 7.18 | 7.26 | 7.14 | [22 empty] | 24.4969 | 1487 |  |  |  |  | 1593 | [5 empty] | 77.23 |  |  |  |  | 350 | 28447 | 7619 | 5460 | 1240 |  |  | 14128
8 | 2023-08-15 | 421728 | 38.1 | #1: 37.1; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 38.6 | 7.2 | 7.22 | 7.13 | 7.28 | 7.17 | [22 empty] | 24.7132 | 1285 |  |  |  |  | 1258 | [5 empty] | 77.59 | 60.02 | 40.92 | 4 |  | 220 | 30445 | 9061 | 6613 | 1150 |  |  | 13621
8 | 2023-08-16 | 404824 | 38.1 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 38.6 | 7.2 | 7.18 | 7.09 | 7.24 | 7.13 | [22 empty] | 30.9051 | 1351 |  |  |  |  | 1409 | [5 empty] | 77.42 |  |  |  |  | 290 | 23294 | 4300 | 3822 | 1139 |  |  | 14033
8 | 2023-08-17 | 412818 | 38.1 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 38.6 | 7.2 | 7.21 | 7.1 | 7.27 | 7.12 |  |  |  |  | 306 | 282.9 | 314.6 | 307 | 319.3 |  |  |  |  | 4197.5 | 4650 | 3800 | 4200 | 4140 |  |  |  |  | 23.8908 | 1335 | 3.52 | 2.61 | 74.1477 | 25.8523 | 1497 | 2.34 | 1.4 | 59.8291 | 40.1709 | 48.0721 | 77.91 |  |  |  |  | 220 | 17620 | 3700 | 0 | 0 |  |  | 13920
8 | 2023-08-18 | 418643 | 38.1 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 38.5; #4: 38.6 | 7.2 | 7.18 | 7.08 | 7.25 | 7.1 | [22 empty] | 21.4231 | 1625 |  |  |  |  | 1621 | [5 empty] | 77.81 |  |  |  |  | 280 | 22602 | 5518 | 1896 | 1154 |  |  | 14034
8 | 2023-08-19 | 453210 | 38.1 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.5 | 7.2 | 7.21 | 7.11 | 7.23 | 7.12 | [22 empty] | 19.9005 | 1413 |  |  |  |  | 1383 | [5 empty] | 77.63 |  |  |  |  | 120 | 19465 | 5395 | 0 | 1151 |  |  | 12919
8 | 2023-08-20 | 435804 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.1; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.1 | 7.17 | 7.08 | 7.2 | 7.09 | [22 empty] | 23.6088 | 1109 |  |  |  |  | 1166 | [5 empty] | 77.37 | [5 empty] | 9550 | 2685 | 0 | 1188 |  |  | 5677
8 | 2023-08-21 | 421717 | 37.9 | #1: 37.1; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.1 | 7.1 | 7.14 | 7.05 | 7.16 | 7.06 | [22 empty] | 24.4328 | 1393 |  |  |  |  | 1494 | [5 empty] | 76.96 |  |  |  |  | 300 | 27754 | 8497 | 5147 | 1201 |  |  | 12909
8 | 2023-08-22 | 412969 | 37.9 | #1: 37.1; #2: 38.1; #3: 38.2; #4: 38.1 | 7.1 | 7.18 | 7.1 | 7.14 | 7.09 | [22 empty] | 26.4901 | 1477 |  |  |  |  | 1589 | [5 empty] | 77.85 | 60.49 | 40 | 5 |  | 280 | 28485 | 7438 | 6368 | 1171 |  |  | 13508
8 | 2023-08-23 | 392033 | 37.9 | #1: 37.3; #2: 38.1; #3: 38.2; #4: 38.1 | 7.2 | 7.21 | 7.12 | 7.18 | 7.11 | [22 empty] | 28.6885 | 1267 |  |  |  |  | 1307 | [5 empty] | 77.66 |  |  |  |  | 300 | 23580 | 3938 | 4447 | 1165 |  |  | 14030
8 | 2023-08-24 | 399849 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.3 | 7.2 | 7.23 | 7.09 | 7.21 | 7.14 |  |  |  |  | 348.2 | 318 | 370.4 | 358.7 | 345.8 |  |  |  |  | 4140 | 4310 | 3850 | 4280 | 4120 |  |  |  |  | 21.9092 | 1238 | 3.84 | 2.78 | 72.3958 | 27.6042 | 1253 | 2.37 | 1.36 | 57.384 | 42.616 | 48.6573 | 78.6 |  |  |  |  | 200 | 20087 | 5713 | 0 | 1145 |  |  | 13229
8 | 2023-08-25 | 399142 | 38 | #1: 37.2; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.4 | 7.2 | 7.26 | 7.14 | 7.26 | 7.17 | [22 empty] | 25.1572 | 1392 |  |  |  |  | 1437 | [5 empty] | 78.15 |  |  |  |  | 310 | 29167 |  | 9425 | 1189 |  |  | 18553
8 | 2023-08-26 | 397708 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.1; #4: 38.4 | 7.2 | 7.22 | 7.11 | 7.24 | 7.14 | [22 empty] | 23.8908 | 1048 |  |  |  |  | 1192 | [5 empty] | 78.28 |  |  |  |  | 60 | 16449 | 3950 | 0 | 1173 |  |  | 11326
8 | 2023-08-27 | 418391 | 37.9 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 37.9; #4: 38.3 | 7.1 | 7.18 | 7.08 | 7.21 | 7.11 | [22 empty] | 25.3165 | 943 |  |  |  |  | 984 | [5 empty] | 77.97 | [5 empty] | 9309 | 6046 | 0 | 1166 |  |  | 2097
8 | 2023-08-28 | 404224 | 37.9 | #1: 37.4; #2: 38.2; #3: 37.9; #4: 38.2 | 7.1 | 7.13 | 7.04 | 7.19 | 7.08 | [22 empty] | 28.8958 | 1317 |  |  |  |  | 1407 | [5 empty] | 77.95 |  |  |  |  | 310 | 28042 | 8473 | 4274 | 1166 |  |  | 14129
8 | 2023-08-29 | 406911 | 38 | #1: 37.4; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38.2 | 7.1 | 7.15 | 7.06 | 7.22 | 7.1 |  |  |  |  | 380.1 | 333.7 | 402.1 | 390.3 | 394.4 |  |  |  |  | 4160 | 4310 | 3910 | 4320 | 4100 |  |  |  |  | 27.3438 | 1218 | 4.89 | 3.64 | 74.4376 | 25.5624 | 1305 | 2.45 | 1.4 | 57.1429 | 42.8571 | 54.2125 | 77.75 | 63.8 | 39.11 | 7 |  | 230 | 25725 | 4542 | 6917 | 1158 |  |  | 13108
8 | 2023-08-30 | 435808 | 38 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.3 | 7.1 | 7.12 | 7.03 | 7.18 | 7.07 | [22 empty] | 24.911 | 1277 |  |  |  |  | 1275 | [5 empty] | 77.2 |  |  |  |  | 280 | 31488 | 5798 | 10531 | 1169 |  |  | 13990
8 | 2023-08-31 | 436850 | 38 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38.3 | 7.1 | 7.16 | 7.08 | 7.22 | 7.11 | [22 empty] | 21.5054 | 1251 |  |  |  |  | 1294 | [5 empty] | 77.14 |  |  |  |  | 190 | 17968 | 2484 | 0 | 1174 |  |  | 14310
8 월 최대 |  | 463959 | 38.5 | 37.4 | 38.3 | 38.7 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.34 | 7.25 | 7.43 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 342.8 | 402.1 | 391.2 | 394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 4650 | 4290 | 4570 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0861 | 1740 | 4.89 | 3.64 | 75.9434 | 27.6042 | 1768 | 2.45 | 1.4 | 59.8291 | 43.3628 | 56.6865 | 78.6 | 63.8 | 40.92 | 7 | 0 | 350 | 31488 | 10168 | 10531 | 1362 | 0 | 0 | 18553 | 0
8 월 최소 |  | 339911 | 37.9 | 37.1 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.12 | 7.03 | 7.14 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 170.4 | 278.8 | 185.1 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4310 | 3800 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1012 | 943 | 3.52 | 2.61 | 72.3958 | 24.0566 | 984 | 2.26 | 1.28 | 56.6372 | 40.1709 | 48.0721 | 76.96 | 60.02 | 39.11 | 4 | 0 | 60 | 8416 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 0
8 월 평균 |  | 406182.4839 | 38.1871 | #1: 37.2419; #2: 38.2161; #3: 38.3613; #4: 38.9065 | 7.1968 | 7.2265 | 7.1245 | 7.2674 | 7.1419 |  |  |  |  | 313.32 | 289.56 | 332.52 | 326.46 | 304.7 |  |  |  |  | 4202.5 | 4408 | 3984 | 4294 | 4124 |  |  |  |  | 24.7765 | 1313.5806 | 4.11 | 3.056 | 74.311 | 25.689 | 1377.3226 | 2.348 | 1.356 | 57.7503 | 42.2497 | 52.6458 | 77.5848 | 61.4367 | 40.01 | 5.3333 |  | 234.8148 | 21005.6774 | 5477.8 | 2629.7097 | 1170.5161 |  |  | 11904.3548
8 월 합계 |  | 12591657 | [37 empty] | 40721 |  |  |  |  | 42697 | [10 empty] | 6340 | 651176 | 164334 | 81521 | 36286 | 0 | 0 | 369035 | 0
9 | 2023-09-01 | 440949 | 38 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.3 | 7.2 | 7.19 | 7.1 | 7.23 | 7.14 | [22 empty] | 23.4114 | 1196 |  |  |  |  | 1471 | [5 empty] | 77.36 |  |  |  |  | 260 | 21348 | 5718 | 0 | 1304 |  |  | 14326
9 | 2023-09-02 | 429821 | 38 | #1: 37.4; #2: 38.2; #3: 38; #4: 38.2 | 7.2 | 7.21 | 7.12 | 7.25 | 7.16 | [22 empty] | 28.777 | 973 |  |  |  |  | 1034 | [5 empty] | 77.45 |  |  |  |  | 100 | 13680 | 3833 | 0 | 1352 |  |  | 8495
9 | 2023-09-03 | 423796 | 38 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38.3 | 7.2 | 7.24 | 7.13 | 7.22 | 7.12 | [22 empty] | 30.3688 | 922 |  |  |  |  | 1043 | [5 empty] | 77.19 | [5 empty] | 9376 | 3898 | 0 | 1249 |  |  | 4229
9 | 2023-09-04 | 409303 | 38 | #1: 37.5; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38.3 | 7.1 | 7.21 | 7.09 | 7.2 | 7.08 | [22 empty] | 22.8013 | 1228 |  |  |  |  | 1262 | [5 empty] | 77.68 |  |  |  |  | 310 | 23506 | 6261 | 1715 | 1214 |  |  | 14316
9 | 2023-09-05 | 414987 | 38.1 | #1: 37.5; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 38.3 | 7.1 | 7.22 | 7.06 | 7.18 | 7.05 |  |  |  |  | 287.1 | 295.9 | 299 | 264.1 | 289.3 |  |  |  |  | 3977.5 | 4140 | 3860 | 4190 | 3720 |  |  |  |  | 22.6721 | 1235 | 4.57 | 3.44 | 75.2735 | 24.7265 | 1252 | 2.62 | 1.49 | 56.8702 | 43.1298 | 56.686 | 77.93 | 64.32 | 38.42 | 4 |  | 240 | 26132 | 5855 | 4719 | 1234 |  |  | 14324
9 | 2023-09-06 | 416147 | 38.1 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.2; #4: 38.3 | 7.2 | 7.23 | 7.1 | 7.21 | 7.08 | [22 empty] | 25.0223 | 1119 |  |  |  |  | 1403 | [5 empty] | 76.92 |  |  |  |  | 310 | 27917 | 6435 | 5893 | 1268 |  |  | 14321
9 | 2023-09-07 | 419229 | 38.1 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.2 | 7.19 | 7.12 | 7.22 | 7.11 | [22 empty] | 36.0825 | 776 |  |  |  |  | 1284 | [5 empty] | 77.18 |  |  |  |  | 190 | 18973 | 3325 | 0 | 1318 |  |  | 14330
9 | 2023-09-08 | 405349 | 38 | #1: 37.5; #2: 38.3; #3: 38; #4: 38.3 | 7.1 | 7.16 | 7.09 | 7.18 | 7.06 | [22 empty] | 30.9735 | 904 |  |  |  |  | 1248 | [5 empty] | 77.26 |  |  |  |  | 290 | 21107 | 6448 | 2730 | 1303 |  |  | 10626
9 | 2023-09-09 | 391076 | 38.1 | #1: 37.5; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.1 | 7.14 | 7.06 | 7.15 | 7.07 | [22 empty] | 28.9256 | 968 |  |  |  |  | 882 | [5 empty] | 77.53 |  |  |  |  | 110 | 15752 |  | 0 | 1331 |  |  | 14421
9 | 2023-09-10 | 384824 | 38.1 | #1: 37.4; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.1 | 7.12 | 7.05 | 7.17 | 7.1 | [22 empty] | 31.6027 | 886 |  |  |  |  | 956 | [5 empty] | 77.39 | [5 empty] | 9269 | 3709 | 0 | 1309 |  |  | 4251
9 | 2023-09-11 | 385036 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.1 | 7.15 | 7.08 | 7.19 | 7.13 | [22 empty] | 22.7457 | 1231 |  |  |  |  | 1476 | [5 empty] | 76.61 |  |  |  |  | 330 | 27844 | 11848 | 0 | 1299 |  |  | 14697
9 | 2023-09-12 | 382897 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.2 | 7.2 | 7.18 | 7.11 | 7.22 | 7.16 | [22 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1054 | [5 empty] | 76.83 | 61.81 | 37.59 | 2 |  | 240 | 28097 | 4614 | 7464 | 1301 |  |  | 14718
9 | 2023-09-13 | 388799 | 38.1 | #1: 37.4; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.2 | 7.2 | 7.16 | 7.09 | 7.25 | 7.18 | [22 empty] | 23.9726 | 1168 |  |  |  |  | 1283 | [5 empty] | 76.64 |  |  |  |  | 290 | 27295 | 3584 | 9733 | 1313 |  |  | 12665
9 | 2023-09-14 | 448509 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.3 | 7.2 | 7.19 | 7.1 | 7.27 | 7.19 |  |  |  |  | 284.2 | 304.2 | 248.3 | 234.1 | 350.1 |  |  |  |  | 4210 | 4230 | 4040 | 4410 | 4160 |  |  |  |  | 25.6176 | 1093 |  |  |  |  | 1128 | [5 empty] | 77.13 |  |  |  |  | 180 | 22506 | 5756 | 2775 | 1302 |  |  | 12673
9 | 2023-09-15 | 423959 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.3 | 7.2 | 7.22 | 7.15 | 7.3 | 7.21 | [22 empty] | 25.8065 | 1085 | 4.32 | 3.22 | 74.537 | 25.463 | 1286 | 2.67 | 1.54 | 57.6779 | 42.3221 | 53.4436 | 76.98 |  |  |  |  | 200 | 20592 | 5565 | 0 | 1305 |  |  | 13722
9 | 2023-09-16 | 419989 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.5; #4: 38.3 | 7.2 | 7.26 | 7.17 | 7.31 | 7.23 | [22 empty] | 21.2282 | 1319 |  |  |  |  | 1383 | [5 empty] | 76.79 |  |  |  |  | 150 | 19300 | 5417 | 0 | 1255 |  |  | 12628
9 | 2023-09-17 | 491352 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.4; #4: 38.2 | 7.3 | 7.31 | 7.19 | 7.29 | 7.21 | [22 empty] | 26.7686 | 1046 |  |  |  |  | 1123 | [5 empty] | 77.05 | [5 empty] | 13165 | 3484 | 0 | 1258 |  |  | 8423
9 | 2023-09-18 | 463358 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.3 | 7.34 | 7.22 | 7.28 | 7.23 | [22 empty] | 20.8799 | 1341 |  |  |  |  | 1393 | [5 empty] | 77.73 |  |  |  |  | 310 | 22774 | 6536 | 2301 | 1328 |  |  | 12609
9 | 2023-09-19 | 444862 | 38 | #1: 37.3; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.2 | 7.3 | 7.37 | 7.24 | 7.32 | 7.26 |  |  |  |  | 217.9 | 173.2 | 192.6 | 248.8 | 257.1 |  |  |  |  | 4260 | 4430 | 4150 | 4280 | 4180 |  |  |  |  | 23.4702 | 1193 | 4.87 | 3.53 | 72.4846 | 27.5154 | 1331 | 2.52 | 1.44 | 57.1429 | 42.8571 | 49.3862 | 77.06 | 62.2 | 38.59 | 7 |  | 280 | 20533 | 6551 | 0 | 1318 |  |  | 12664
9 | 2023-09-20 | 442885 | 38.1 | #1: 37.3; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.3 | 7.32 | 7.21 | 7.29 | 7.23 | [22 empty] | 23.1023 | 1212 |  |  |  |  | 1278 | [5 empty] | 77.32 |  |  |  |  | 290 | 21329 | 6336 | 0 | 1341 |  |  | 13652
9 | 2023-09-21 | 457515 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.3 | 7.28 | 7.19 | 7.31 | 7.25 | [22 empty] | 25.6645 | 1091 |  |  |  |  | 1226 | [5 empty] | 77.51 |  |  |  |  | 190 | 19812 | 4192 | 0 | 1340 |  |  | 14280
9 | 2023-09-22 | 456871 | 38 | #1: 37.1; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.2 | 7.23 | 7.14 | 7.29 | 7.15 | [22 empty] | 21.6216 | 1295 |  |  |  |  | 1319 | [5 empty] | 77.07 |  |  |  |  | 270 | 20068 | 5641 | 0 | 1364 |  |  | 13063
9 | 2023-09-23 | 454276 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.2; #3: 38.3; #4: 38.2 | 7.2 | 7.26 | 7.17 | 7.24 | 7.11 | [22 empty] | 25.95 | 1079 |  |  |  |  | 1085 | [5 empty] | 77.23 |  |  |  |  | 100 | 15001 | 762 | 0 | 1344 |  |  | 12895
9 | 2023-09-24 | 446065 | 37.8 | #1: 36.9; #2: 38.1; #3: 38.2; #4: 38.1 | 7.2 | 7.28 | 7.19 | 7.26 | 7.08 | [22 empty] | 26.949 | 1039 |  |  |  |  | 1364 | [5 empty] | 77.48 | [5 empty] | 9681 | 8288 | 0 | 1318 |  |  | 75
9 | 2023-09-25 | 433405 | 37.8 | #1: 37; #2: 38; #3: 38.3; #4: 38 | 7.2 | 7.31 | 7.22 | 7.3 | 7.14 | [22 empty] | 31.1457 | 899 |  |  |  |  | 902 | [5 empty] | 76.43 |  |  |  |  | 210 | 15225 | 934 | 0 | 1279 |  |  | 13012
9 | 2023-09-26 | 448014 | 37.9 | #1: 37; #2: 38.1; #3: 38.2; #4: 38.1 | 7.2 |  |  | 7.33 | 7.11 |  |  |  |  | 278.3 |  |  | 241.7 | 314.9 |  |  |  |  | 4010 |  |  | 4130 | 3890 |  |  |  |  | 20.5882 | 1360 | 4.62 | 3.39 | 73.3766 | 26.6234 | 1583 | 2.56 | 1.48 | 57.8125 | 42.1875 | 50.2786 | 77.28 | 61.11 | 40.95 | 9 |  | 280 | 23344 | 9238 | 0 | 1080 |  |  | 13026
9 | 2023-09-27 | 431619 | 39.3 | #1: 36.9; #2: 42.1; #3: 38.1; #4: 40.1 | 7.2 | 7.11 | 7.15 | 7.35 | 7.16 | [22 empty] | 16.3265 | 1715 |  |  |  |  | 1672 | [5 empty] | 77.45 |  |  |  |  | 330 | 25715 | 9484 | 2086 | 1104 |  |  | 13041
9 | 2023-09-28 | 423985 | 37.7 | #1: 36.8; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38 | 7.2 | 7.15 | 7.19 | 7.31 | 7.22 | [22 empty] | 21.5716 | 1298 |  |  |  |  | 1365 | [5 empty] | 77.63 |  |  |  |  | 240 | 23982 | 9004 | 818 | 1103 |  |  | 13057
9 | 2023-09-29 | 415165 | 37.7 | #1: 36.8; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38 | 7.3 | 7.19 | 7.23 | 7.35 | 7.26 | [22 empty] | 31.5671 | 887 |  |  |  |  | 982 | [5 empty] | 77.28 | [5 empty] | 12776 | 3058 | 0 | 1062 |  |  | 8656
9 | 2023-09-30 | 389012 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | 7.3 | 7.23 | 7.26 | 7.31 | 7.28 | [22 empty] | 28.6885 | 976 |  |  |  |  | 989 | [5 empty] | 76.89 | [5 empty] | 18140 | 7252 | 9800 | 1088 |  |  | 0
9 월 최대 |  | 491352 | 39.3 | 37.5 | 42.1 | 38.5 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.37 | 7.26 | 7.35 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1 | 304.2 | 299 | 264.1 | 350.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 | 4430 | 4150 | 4410 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0825 | 1715 | 4.87 | 3.53 | 75.2735 | 27.5154 | 1672 | 2.67 | 1.54 | 57.8125 | 43.1298 | 56.686 | 77.93 | 64.32 | 40.95 | 9 | 0 | 330 | 28097 | 11848 | 9800 | 1364 | 0 | 0 | 14718 | 0
9 월 최소 |  | 382897 | 37.7 | 36.8 | 38 | 37.9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.11 | 7.05 | 7.15 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 173.2 | 192.6 | 234.1 | 257.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.5 | 4140 | 3860 | 4130 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3265 | 776 | 4.32 | 3.22 | 72.4846 | 24.7265 | 882 | 2.52 | 1.44 | 56.8702 | 42.1875 | 49.3862 | 76.43 | 61.11 | 37.59 | 2 | 0 | 100 | 9269 | 762 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0
9 월 평균 |  | 426101.8 | 38.0333 | #1: 37.2333; #2: 38.3533; #3: 38.22; #4: 38.2867 | 7.2033 | 7.2224 | 7.1455 | 7.2593 | 7.1587 |  |  |  |  | 266.875 | 257.7667 | 246.6333 | 247.175 | 302.85 |  |  |  |  | 4114.375 | 4266.6667 | 4016.6667 | 4252.5 | 3987.5 |  |  |  |  | 25.6751 | 1120.4333 | 4.595 | 3.395 | 73.9179 | 26.0821 | 1235.2333 | 2.5925 | 1.4875 | 57.3759 | 42.6241 | 52.4486 | 77.2093 | 62.36 | 38.8875 | 5.5 |  | 237.5 | 19807.9667 | 5621.5862 | 1667.8 | 1266.1333 |  |  | 11439.8333
9 월 합계 |  | 12783054 | [37 empty] | 33613 |  |  |  |  | 37057 | [10 empty] | 5700 | 594239 | 163026 | 50034 | 37984 | 0 | 0 | 343195 | 0
10 | 2023-10-01 | 379986 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | 7.3 | 7.25 | 7.29 | 7.34 | 7.25 | [22 empty] | 17.8344 | 1570 |  |  |  |  | 1650 | [5 empty] | 77.09 | [5 empty] | 22129 | 7408 | 9323 | 1083 |  |  | 4315
10 | 2023-10-02 | 370440 | 37.7 | #1: 36.8; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38 | 7.3 | 7.23 | 7.25 | 7.31 | 7.21 | [22 empty] | 17.1149 | 1636 |  |  |  |  | 1537 | [5 empty] | 77.23 |  |  |  |  | 350 | 27105 | 7351 | 5655 | 1109 |  |  | 12990
10 | 2023-10-03 | 371880 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | 7.2 | 7.22 | 7.21 | 7.32 | 7.19 | [22 empty] | 18.5676 | 1508 |  |  |  |  | 1447 | [5 empty] | 77.68 | 60.81 | 40.15 | 14 |  | 290 | 34746 | 8517 | 8169 | 1127 |  |  | 16933
10 | 2023-10-04 | 364162 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | 7.2 | 7.26 | 7.18 | 7.34 | 7.15 | [22 empty] | 17.9718 | 1558 |  |  |  |  | 1711 | [5 empty] | 76.56 |  |  |  |  | 260 | 18854 | 5354 | 3389 | 1143 |  |  | 8968
10 | 2023-10-05 | 369815 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 38; #3: 38; #4: 38 | 7.2 | 7.29 | 7.13 | 7.38 | 7.11 |  |  |  |  | 307.8 | 260.3 | 281.1 | 351 | 338.8 |  |  |  |  | 4125 | 4320 | 3850 | 4410 | 3920 |  |  |  |  | 16.7164 | 1675 | 3.22 | 2.39 | 74.2236 | 25.7764 | 1769 | 2.44 | 1.39 | 56.9672 | 43.0328 | 54.0267 | 76.64 |  |  |  |  | 250 | 28168 | 8273 | 2629 | 1104 |  |  | 16162
10 | 2023-10-06 | 347182 | 37.7 | #1: 36.9; #2: 37.9; #3: 38.2; #4: 37.9 | 7.2 | 7.25 | 7.1 | 7.34 | 7.08 | [22 empty] | 18.018 | 1554 |  |  |  |  | 1651 | [5 empty] | 76.84 |  |  |  |  | 290 | 25262 | 8009 | 3058 | 1148 |  |  | 13047
10 | 2023-10-07 | 352366 | 37.6 | #1: 36.8; #2: 37.8; #3: 38.1; #4: 37.8 | 7.2 | 7.27 | 7.12 | 7.3 | 7.05 | [22 empty] | 20.2166 | 1385 |  |  |  |  | 1429 | [5 empty] | 77.05 |  |  |  |  | 110 | 23457 | 6193 | 0 | 1142 |  |  | 16122
10 | 2023-10-08 | 336254 | 37.6 | #1: 36.8; #2: 37.7; #3: 38; #4: 37.7 | 7.2 | 7.3 | 7.14 | 7.27 | 7.04 | [22 empty] | 23.5889 | 1187 |  |  |  |  | 1236 | [5 empty] | 76.76 | [5 empty] | 8306 | 2688 | 0 | 1129 |  |  | 4489
10 | 2023-10-09 | 352460 | 37.5 | #1: 36.8; #2: 37.7; #3: 37.9; #4: 37.7 | 7.2 | 7.32 | 7.13 | 7.26 | 7.07 | [22 empty] | 20.3488 | 1376 |  |  |  |  | 1545 | [5 empty] | 76.97 |  |  |  |  | 260 | 28349 | 10422 | 3819 | 1173 |  |  | 12935
10 | 2023-10-10 | 346677 | 37.6 | #1: 36.9; #2: 37.7; #3: 38; #4: 37.7 | 7.2 | 7.34 | 7.11 | 7.27 | 7.1 | [22 empty] | 18.4941 | 1514 |  |  |  |  | 1578 | [5 empty] | 77.56 | 60.83 | 38.75 | 17 |  | 270 | 27430 | 6243 | 6980 | 1145 |  |  | 13062
10 | 2023-10-11 | 345508 | 37.6 | #1: 36.8; #2: 37.7; #3: 38.1; #4: 37.7 | 7.2 | 7.31 | 7.09 | 7.24 | 7.12 |  |  |  |  | 287.7 | 267.1 | 326.9 | 271.7 | 285 |  |  |  |  | 3945 | 4130 | 3710 | 4160 | 3780 |  |  |  |  | 18.3366 | 1527 |  |  |  |  | 1554 | [5 empty] | 77.01 |  |  |  |  | 290 | 27479 | 5322 | 7947 | 1168 |  |  | 13042
10 | 2023-10-12 | 348875 | 37.5 | #1: 36.8; #2: 37.6; #3: 38.1; #4: 37.6 | 7.2 | 7.34 | 7.12 | 7.26 | 7.16 | [22 empty] | 19.3906 | 1444 | 4.17 | 3.17 | 76.0192 | 23.9808 | 1483 | 2.44 | 1.39 | 56.9672 | 43.0328 | 58.2394 | 77.23 |  |  |  |  | 210 | 27623 | 7931 | 2389 | 1149 |  |  | 16154
10 | 2023-10-13 | 347385 | 37.5 | #1: 36.8; #2: 37.6; #3: 37.9; #4: 37.6 | 7.2 | 7.37 | 7.16 | 7.28 | 7.15 | [22 empty] | 18.9702 | 1476 |  |  |  |  | 1702 | [5 empty] | 77.6 |  |  |  |  | 240 | 22093 | 7881 | 0 | 1157 |  |  | 13055
10 | 2023-10-14 | 350174 | 37.5 | #1: 36.8; #2: 37.6; #3: 37.9; #4: 37.6 | 7.2 | 7.34 | 7.14 | 7.25 | 7.13 | [22 empty] | 20.3785 | 1374 |  |  |  |  | 1348 | [5 empty] | 77.31 |  |  |  |  | 100 | 20107 | 6019 | 0 | 1110 |  |  | 12978
10 | 2023-10-15 | 350760 | 37.4 | #1: 36.8; #2: 37.4; #3: 37.9; #4: 37.4 | 7.2 | 7.31 | 7.12 | 7.26 | 7.14 | [22 empty] | 24.2424 | 1155 |  |  |  |  | 1252 | [5 empty] | 77.07 | [5 empty] | 10559 | 5061 | 0 | 1113 |  |  | 4385
10 | 2023-10-16 | 360254 | 37.4 | #1: 36.7; #2: 37.4; #3: 37.9; #4: 37.4 | 7.2 | 7.33 | 7.14 | 7.28 | 7.13 | [22 empty] | 18.7291 | 1495 |  |  |  |  | 1570 | [5 empty] | 77.58 |  |  |  |  | 310 | 28158 | 9720 | 4302 | 1125 |  |  | 13011
10 | 2023-10-17 | 349729 | 37.3 | #1: 36.7; #2: 37.3; #3: 37.8; #4: 37.3 | 7.2 | 7.32 | 7.18 | 7.24 | 7.1 | [22 empty] | 19.6629 | 1424 |  |  |  |  | 1647 | [5 empty] | 76.8 | 63.38 | 38.16 | 15 |  | 290 | 27030 | 7955 | 4778 | 1240 |  |  | 13057
10 | 2023-10-18 | 342556 | 37.2 | #1: 36.6; #2: 37.3; #3: 37.7; #4: 37.3 | 7.2 | 7.29 | 7.15 | 7.22 | 7.07 |  |  |  |  | 345.5 | 305 | 288 | 290 | 499 |  |  |  |  | 4152.5 | 4600 | 3840 | 4460 | 3710 |  |  |  |  | 20.9581 | 1336 | 4.11 | 3.07 | 74.6959 | 25.3041 | 1509 | 2.34 | 1.37 | 58.547 | 41.453 | 52.1542 | 76.96 |  |  |  |  | 300 | 24234 | 5736 | 0 | 1352 |  |  | 17146
10 | 2023-10-19 | 351539 | 37.4 | #1: 36.7; #2: 37.7; #3: 37.8; #4: 37.3 | 7.2 | 7.3 | 7.17 | 7.25 | 7.11 | [22 empty] | 20.3636 | 1375 |  |  |  |  | 1537 | [5 empty] | 77.17 |  |  |  |  | 190 | 19953 | 5554 | 0 | 1350 |  |  | 13049
10 | 2023-10-20 | 350674 | 37.3 | #1: 36.6; #2: 37.3; #3: 37.9; #4: 37.3 | 7.2 | 7.32 | 7.19 | 7.28 | 7.13 | [22 empty] | 21.309 | 1314 |  |  |  |  | 1448 | [5 empty] | 77 |  |  |  |  | 290 | 26215 | 8795 | 0 | 1273 |  |  | 16147
10 | 2023-10-21 | 344545 | 37.3 | #1: 36.5; #2: 37.3; #3: 37.9; #4: 37.3 | 7.3 | 7.35 | 7.22 | 7.34 | 7.18 | [22 empty] | 22.4719 | 1246 |  |  |  |  | 1394 | [5 empty] | 77.25 |  |  |  |  | 110 | 21652 | 7557 | 0 | 1145 |  |  | 12950
10 | 2023-10-22 | 339029 | 37.2 | #1: 36.5; #2: 37.1; #3: 37.9; #4: 37.1 | 7.3 | 7.38 | 7.26 | 7.36 | 7.22 | [22 empty] | 23.2365 | 1205 |  |  |  |  | 1220 | [5 empty] | 76.85 | [5 empty] | 5790 | 161 | 0 | 995 |  |  | 4634
10 | 2023-10-23 | 356878 | 37.1 | #1: 36.5; #2: 37.1; #3: 37.8; #4: 37.1 | 7.3 | 7.4 | 7.24 | 7.35 | 7.24 | [22 empty] | 19.83 | 1412 |  |  |  |  | 1558 | [5 empty] | 77.64 |  |  |  |  | 320 | 24422 | 10230 | 0 | 1183 |  |  | 13009
10 | 2023-10-24 | 318316 | 37 | #1: 36.5; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37.2 | 7.3 | 7.41 | 7.23 | 7.38 | 7.27 |  |  |  |  | 263.5 | 236 | 308 | 225 | 285 |  |  |  |  | 3870 | 4140 | 3640 | 4030 | 3670 |  |  |  |  | 20.8333 | 1344 | 4.76 | 3.55 | 74.5798 | 25.4202 | 1503 | 2.39 | 1.4 | 58.5774 | 41.4226 | 51.7997 | 77.7 | 60.34 | 39.95 | 40 |  | 290 | 30654 | 12155 | 0 | 1347 |  |  | 17152
10 | 2023-10-25 | 346361 | 37.3 | #1: 36.4; #2: 37.4; #3: 37.8; #4: 37.4 | 7.3 | 7.38 | 7.22 | 7.39 | 7.3 | [22 empty] | 21.978 | 1274 |  |  |  |  | 1405 | [5 empty] | 77.81 |  |  |  |  | 320 | 28580 | 5663 | 8564 | 1319 |  |  | 13034
10 | 2023-10-26 | 346269 | 37.4 | #1: 36.4; #2: 37.6; #3: 37.9; #4: 37.6 | 7.3 | 7.36 | 7.2 | 7.35 | 7.27 | [22 empty] | 20.1294 | 1391 |  |  |  |  | 1503 | [5 empty] | 77.76 |  |  |  |  | 200 | 28012 | 5430 | 5153 | 1299 |  |  | 16130
10 | 2023-10-27 | 348697 | 37.4 | #1: 36.4; #2: 37.7; #3: 37.9; #4: 37.7 | 7.3 | 7.33 | 7.19 | 7.32 | 7.24 | [22 empty] | 18.6791 | 1499 |  |  |  |  | 1629 | [5 empty] | 78.09 |  |  |  |  | 230 | 25643 | 8422 | 2875 | 1317 |  |  | 13029
10 | 2023-10-28 | 338636 | 37.5 | #1: 36.5; #2: 37.7; #3: 37.9; #4: 37.7 | 7.3 | 7.34 | 7.2 | 7.34 | 7.25 | [22 empty] | 19.458 | 1439 |  |  |  |  | 1569 | [5 empty] | 78.21 |  |  |  |  | 110 | 15482 | 5395 | 0 | 1283 |  |  | 8804
10 | 2023-10-29 | 341549 | 37.3 | #1: 36.4; #2: 37.5; #3: 37.8; #4: 37.5 | 7.3 | 7.32 | 7.17 | 7.31 | 7.23 | [22 empty] | 23.2751 | 1203 |  |  |  |  | 1205 | [5 empty] | 77.94 | [5 empty] | 17182 | 7196 | 0 | 1255 |  |  | 8731
10 | 2023-10-30 | 337646 | 37.3 | #1: 36.4; #2: 37.5; #3: 37.8; #4: 37.5 | 7.3 | 7.33 | 7.19 | 7.34 | 7.21 | [22 empty] | 18.9061 | 1481 |  |  |  |  | 1701 | [5 empty] | 77.24 |  |  |  |  | 350 | 29720 | 10803 | 4647 | 1312 |  |  | 12958
10 | 2023-10-31 | 337785 | 37.2 | #1: 36.4; #2: 37.5; #3: 37.5; #4: 37.5 | 7.2 | 7.29 | 7.17 | 7.3 | 7.19 |  |  |  |  | 294 | 454 | 214 | 225 | 283 |  |  |  |  | 4192.5 | 4640 | 3790 | 4400 | 3940 |  |  |  |  | 19.1518 | 1462 | 3.88 | 3 | 77.3196 | 22.6804 | 1549 | 2.32 | 1.38 | 59.4828 | 40.5172 | 56.9362 | 77.71 | 61.46 | 39.45 | 31 |  | 280 | 31338 | 9740 | 3172 | 1326 |  |  | 17100
10 월 최대 |  | 379986 | 37.7 | 36.9 | 38 | 38.2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.41 | 7.29 | 7.39 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5 | 454 | 326.9 | 351 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.5 | 4640 | 3850 | 4460 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2424 | 1675 | 4.76 | 3.55 | 77.3196 | 25.7764 | 1769 | 2.44 | 1.4 | 59.4828 | 43.0328 | 58.2394 | 78.21 | 63.38 | 40.15 | 40 | 0 | 350 | 34746 | 12155 | 9323 | 1352 | 0 | 0 | 17152 | 0
10 월 최소 |  | 318316 | 37 | 36.4 | 37.1 | 37 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.22 | 7.09 | 7.22 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5 | 236 | 214 | 225 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 4130 | 3640 | 4030 | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7164 | 1155 | 3.22 | 2.39 | 74.2236 | 22.6804 | 1205 | 2.32 | 1.37 | 56.9672 | 40.5172 | 51.7997 | 76.56 | 60.34 | 38.16 | 14 | 0 | 100 | 5790 | 161 | 0 | 995 | 0 | 0 | 4315 | 0
10 월 평균 |  | 349818.9355 | 37.4387 | #1: 36.671; #2: 37.5903; #3: 37.8806; #4: 37.5774 | 7.2387 | 7.3177 | 7.1745 | 7.3055 | 7.1642 |  |  |  |  | 299.7 | 304.48 | 283.6 | 272.54 | 338.16 |  |  |  |  | 4057 | 4366 | 3766 | 4292 | 3804 |  |  |  |  | 19.973 | 1414.1613 | 4.028 | 3.036 | 75.3676 | 24.6324 | 1510.9355 | 2.386 | 1.386 | 58.1083 | 41.8917 | 54.6312 | 77.3003 | 61.364 | 39.292 | 23.4 |  | 250.3846 | 23733.2903 | 7199.4839 | 2801.5806 | 1197.4516 |  |  | 12534.7742
10 월 합계 |  | 10844387 | [37 empty] | 43839 |  |  |  |  | 46839 | [10 empty] | 6510 | 735732 | 223184 | 86849 | 37121 | 0 | 0 | 388578 | 0
11 | 2023-11-01 | 343113 | 37.1 | #1: 36.3; #2: 37.4; #3: 37.3; #4: 37.4 | 7.2 | 7.24 | 7.15 | 7.28 | 7.13 | [22 empty] | 20.3341 | 1377 |  |  |  |  | 1485 | [5 empty] | 77.75 |  |  |  |  | 270 | 27893 | 7816 | 5784 | 1326 |  |  | 12967
11 | 2023-11-02 | 332382 | 37.2 | #1: 36.4; #2: 37.5; #3: 37.3; #4: 37.5 | 7.2 | 7.22 | 7.11 | 7.24 | 7.12 | [22 empty] | 22.1519 | 1264 |  |  |  |  | 1412 | [5 empty] | 76.99 |  |  |  |  | 210 | 29256 | 8557 | 6512 | 1271 |  |  | 12916
11 | 2023-11-03 | 345654 | 37.3 | #1: 36.4; #2: 37.6; #3: 37.4; #4: 37.6 | 7.2 | 7.25 | 7.14 | 7.25 | 7.15 | [22 empty] | 21.8069 | 1284 |  |  |  |  | 1288 | [5 empty] | 76.27 |  |  |  |  | 290 | 22776 | 7388 | 5337 | 1232 |  |  | 8819
11 | 2023-11-04 | 342649 | 37.4 | #1: 36.4; #2: 37.8; #3: 37.4; #4: 37.8 | 7.2 | 7.27 | 7.18 | 7.29 | 7.17 | [22 empty] | 22.3642 | 1252 |  |  |  |  | 1300 | [5 empty] | 76.58 |  |  |  |  | 100 | 21574 | 5184 | 3280 | 1244 |  |  | 11866
11 | 2023-11-05 | 326963 | 37.3 | #1: 36.4; #2: 37.6; #3: 37.6; #4: 37.6 | 7.3 | 7.33 | 7.24 | 7.3 | 7.18 | [22 empty] | 24.9554 | 1122 |  |  |  |  | 1209 | [5 empty] | 77.02 | [5 empty] | 14507 | 4028 | 0 | 1197 |  |  | 9282
11 | 2023-11-06 | 448935 | 37.3 | #1: 36.5; #2: 37.6; #3: 37.5; #4: 37.6 | 7.3 | 7.36 | 7.26 | 7.34 | 7.18 | [22 empty] | 21.1002 | 1327 |  |  |  |  | 1557 | [5 empty] | 77.56 |  |  |  |  | 320 | 35710 | 10543 | 6438 | 1174 |  |  | 17555
11 | 2023-11-07 | 345035 | 37.3 | #1: 36; #2: 37.8; #3: 37.5; #4: 37.8 | 7.3 | 7.39 | 7.29 | 7.39 | 7.19 | [22 empty] | 23.0263 | 1216 |  |  |  |  | 1362 | [5 empty] | 78.26 |  |  |  |  | 160 | 26773 | 8082 | 8327 | 1225 |  |  | 9139
11 | 2023-11-08 | 336238 | 37.5 | #1: 36.4; #2: 38; #3: 37.5; #4: 38 | 7.4 | 7.43 | 7.31 | 7.47 | 7.2 | [22 empty] | 17.5659 | 1594 |  |  |  |  | 1641 | [5 empty] | 78.64 | 61.31 | 40.6 | 29 |  | 330 | 29135 | 5172 | 13492 | 1260 |  |  | 9211
11 | 2023-11-09 | 335205 | 37.6 | #1: 36.6; #2: 38.2; #3: 37.4; #4: 38.2 | 7.4 | 7.47 | 7.32 | 7.52 | 7.16 | [22 empty] | 20.0143 | 1399 | 4.07 | 3.06 | 75.1843 | 24.8157 | 1471 | 2.39 | 1.42 | 59.4142 | 40.5858 | 51.6812 | 78.28 |  |  |  |  | 190 | 30257 | 6813 | 5079 | 1265 |  |  | 17100
11 | 2023-11-10 | 344839 | 37.7 | #1: 36.8; #2: 38.2; #3: 37.4; #4: 38.2 | 7.4 | 7.45 | 7.33 | 7.51 | 7.19 | [22 empty] | 20.4978 | 1366 |  |  |  |  | 1442 | [5 empty] | 78.4 |  |  |  |  | 270 | 15722 | 10249 | 3177 | 1254 |  |  | 1042
11 | 2023-11-11 | 339862 | 37.6 | #1: 36.6; #2: 38.1; #3: 37.4; #4: 38.1 | 7.4 | 7.48 | 7.34 | 7.48 | 7.22 | [22 empty] | 21.6216 | 1295 |  |  |  |  | 1433 | [5 empty] | 78.14 |  |  |  |  | 110 | 15289 | 4793 | 0 | 1282 |  |  | 9214
11 | 2023-11-12 | 340827 | 37.5 | #1: 36.6; #2: 37.9; #3: 37.4; #4: 37.9 | 7.4 | 7.47 | 7.32 | 7.46 | 7.25 | [22 empty] | 23.0453 | 1215 |  |  |  |  | 1365 | [5 empty] | 77.89 | [5 empty] | 4451 | 2898 | 0 | 1297 |  |  | 256
11 | 2023-11-13 | 334867 | 37.2 | #1: 36.3; #2: 37.6; #3: 37.2; #4: 37.6 | 7.4 | 7.46 | 7.27 | 7.47 | 7.28 | [22 empty] | 23.2365 | 1205 |  |  |  |  | 1276 | [5 empty] | 78.14 | [5 empty] | 16655 | 13294 | 2481 | 880 |  |  | 0
11 | 2023-11-14 | 328986 | 36.9 | #1: 36; #2: 37.2; #3: 37; #4: 37.2 | 7.4 | 7.49 | 7.28 | 7.45 | 7.29 | [22 empty] | 28.777 | 973 |  |  |  |  | 819 | [5 empty] | 79.2 | [5 empty] | 11054 | 10051 | 0 | 1003 |  |  | 0
11 | 2023-11-15 | 328965 | 36.6 | #1: 35.8; #2: 36.9; #3: 36.8; #4: 36.9 | 7.4 | 7.52 | 7.3 | 7.43 | 7.29 |  |  |  |  | 208.2 | 223.8 | 215.8 | 170.1 | 223.2 |  |  |  |  | 4172.5 | 4400 | 3900 | 4410 | 3980 |  |  |  |  | 17.7215 | 1580 | 4.29 | 3.16 | 73.6597 | 26.3403 | 1686 | 2.23 | 1.31 | 58.7444 | 41.2556 | 49.0816 | 78.01 | 61.28 | 40.32 | 19 |  |  | 11970 | 11131 | 0 | 839 |  |  | 0
11 | 2023-11-16 | 349253 | 36.5 | #1: 35.8; #2: 36.7; #3: 36.8; #4: 36.7 | 7.4 | 7.5 | 7.29 | 7.4 | 7.25 | [22 empty] | 21.8069 | 1284 |  |  |  |  | 1411 | [5 empty] | 77.63 | [5 empty] | 21992 | 10595 | 11284 | 0 |  |  | 113
11 | 2023-11-17 | 373497 | 36.4 | #1: 35.6; #2: 36.6; #3: 36.9; #4: 36.6 | 7.3 | 7.47 | 7.26 | 7.38 | 7.23 | [22 empty] | 27.7502 | 1009 |  |  |  |  | 1018 | [5 empty] | 77.82 | [5 empty] | 13295 | 10370 | 1681 | 847 |  |  | 397
11 | 2023-11-18 | 332040 | 36.4 | #1: 35.5; #2: 36.6; #3: 36.7; #4: 36.6 | 7.3 | 7.42 | 7.24 | 7.35 | 7.21 | [22 empty] | 20.5279 | 1364 |  |  |  |  | 1578 | [5 empty] | 78.13 |  |  |  |  | 30 | 22419 | 10761 | 10424 | 1234 |  |  | 0
11 | 2023-11-19 | 331360 | 36.3 | #1: 35.4; #2: 36.5; #3: 36.8; #4: 36.5 | 7.3 | 7.38 | 7.22 | 7.32 | 7.2 | [22 empty] | 18.7166 | 1496 |  |  |  |  | 1559 | [5 empty] | 77.79 | [5 empty] | 19338 | 9653 | 4853 | 1191 |  |  | 3641
11 | 2023-11-20 | 342810 | 36.3 | #1: 35.5; #2: 36.4; #3: 36.7; #4: 36.4 | 7.3 | 7.35 | 7.19 | 7.3 | 7.18 | [22 empty] | 19.7183 | 1420 |  |  |  |  | 1676 | [5 empty] | 78.05 |  |  |  |  | 300 | 25691 | 8092 | 3647 | 391 |  |  | 13561
11 | 2023-11-21 | 328015 | 36.2 | #1: 35.5; #2: 36.4; #3: 36.5; #4: 36.4 | 7.3 | 7.34 | 7.18 | 7.32 | 7.19 |  |  |  |  | 232.5 | 268.4 | 244.2 | 172.5 | 245 |  |  |  |  | 3970 | 4130 | 3880 | 4190 | 3680 |  |  |  |  | 18.7919 | 1490 | 3.36 | 2.59 | 77.0833 | 22.9167 | 1173 | 2.52 | 1.47 | 58.3333 | 41.6667 | 58.3784 | 77.75 | 60.9 | 40.39 | 23 |  | 270 | 22324 | 8272 | 0 | 1380 |  |  | 12672
11 | 2023-11-22 | 323654 | 36.2 | #1: 35.7; #2: 36.3; #3: 36.5; #4: 36.3 | 7.3 | 7.32 | 7.19 | 7.34 | 7.23 | [22 empty] | 16.7665 | 1670 |  |  |  |  | 1862 | [5 empty] | 78.01 |  |  |  |  | 330 | 25476 | 10982 | 0 | 1294 |  |  | 13200
11 | 2023-11-23 | 338563 | 36.1 | #1: 35.8; #2: 36.1; #3: 36.5; #4: 36.1 | 7.3 | 7.31 | 7.2 | 7.37 | 7.26 | [22 empty] | 17.1464 | 1633 |  |  |  |  | 1859 | [5 empty] | 77.73 |  |  |  |  | 220 | 27761 | 14218 | 0 | 461 |  |  | 13082
11 | 2023-11-24 | 311427 | 36.2 | #1: 35.8; #2: 36.1; #3: 36.6; #4: 36.1 | 7.3 | 7.34 | 7.25 | 7.4 | 7.28 | [22 empty] | 20.5429 | 1363 |  |  |  |  | 1339 | [5 empty] | 77.96 |  |  |  |  | 260 | 22280 | 8501 | 0 | 1169 |  |  | 12610
11 | 2023-11-25 | 317225 | 36.1 | #1: 35.8; #2: 36; #3: 36.5; #4: 36 | 7.3 | 7.31 | 7.22 | 7.38 | 7.25 | [22 empty] | 16.5387 | 1693 |  |  |  |  | 1844 | [5 empty] | 78.18 |  |  |  |  | 110 | 20315 | 8243 | 0 | 1196 |  |  | 10876
11 | 2023-11-26 | 318337 | 35.9 | #1: 35.6; #2: 35.8; #3: 36.5; #4: 35.8 | 7.3 | 7.29 | 7.19 | 7.35 | 7.23 | [22 empty] | 16.49 | 1698 |  |  |  |  | 1863 | [5 empty] | 77.85 | [5 empty] | 11688 | 9737 | 0 | 1171 |  |  | 780
11 | 2023-11-27 | 322745 | 35.8 | #1: 35.5; #2: 35.7; #3: 36.2; #4: 35.7 | 7.3 | 7.26 | 7.16 | 7.57 | 7.22 | [22 empty] | 17.0628 | 1641 |  |  |  |  | 1844 | [5 empty] | 77.97 |  |  |  |  | 400 | 31769 | 9744 | 8574 | 442 |  |  | 13009
11 | 2023-11-28 | 312533 | 35.7 | #1: 35.3; #2: 35.6; #3: 36.1; #4: 35.6 | 7.3 | 7.27 | 7.18 | 7.39 | 7.22 |  |  |  |  | 162 | 176.2 | 139.9 | 195.4 | 136.6 |  |  |  |  | 3972.5 | 4390 | 3730 | 4130 | 3640 |  |  |  |  | 21.7223 | 1289 | 2.95 | 2.36 | 80 | 20 | 1302 | 2.38 | 1.42 | 59.6639 | 40.3361 | 63.0208 | 78.14 | 58.92 | 41.54 | 1 |  | 290 | 23021 | 8763 | 0 | 1317 |  |  | 12941
11 | 2023-11-29 | 320668 | 35.6 | #1: 35.1; #2: 35.5; #3: 36.1; #4: 35.5 | 7.2 | 7.24 | 7.15 | 7.36 | 7.19 | [22 empty] | 15.891 | 1762 |  |  |  |  | 1894 | [5 empty] | 77.98 |  |  |  |  | 330 | 33072 | 9714 | 8134 | 1312 |  |  | 13912
11 | 2023-11-30 | 323484 | 35.5 | #1: 35.1; #2: 35.4; #3: 36; #4: 35.4 | 7.3 | 7.29 | 7.18 | 7.38 | 7.24 | [22 empty] | 18.0412 | 1552 |  |  |  |  | 1938 | [5 empty] | 77.75 |  |  |  |  | 210 | 25609 | 11775 | 0 | 476 |  |  | 13358
11 월 최대 |  | 448935 | 37.7 | 36.8 | 38.2 | 37.6 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.52 | 7.34 | 7.57 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 268.4 | 244.2 | 195.4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172.5 | 4400 | 3900 | 4410 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.777 | 1762 | 4.29 | 3.16 | 80 | 26.3403 | 1938 | 2.52 | 1.47 | 59.6639 | 41.6667 | 63.0208 | 79.2 | 61.31 | 41.54 | 29 | 0 | 400 | 35710 | 14218 | 13492 | 1380 | 0 | 0 | 17555 | 0
11 월 최소 |  | 311427 | 35.5 | 35.1 | 35.4 | 36 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.22 | 7.11 | 7.24 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 176.2 | 139.9 | 170.1 | 136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970 | 4130 | 3730 | 4130 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.891 | 973 | 2.95 | 2.36 | 73.6597 | 20 | 819 | 2.23 | 1.31 | 58.3333 | 40.3361 | 49.0816 | 76.27 | 58.92 | 40.32 | 1 | 0 | 30 | 4451 | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 337337.7 | 36.69 | #1: 35.95; #2: 36.9033; #3: 36.9167; #4: 36.9033 | 7.3133 | 7.364 | 7.2313 | 7.383 | 7.2127 |  |  |  |  | 200.9 | 222.8 | 199.9667 | 179.3333 | 201.6 |  |  |  |  | 4038.3333 | 4306.6667 | 3836.6667 | 4243.3333 | 3766.6667 |  |  |  |  | 20.5244 | 1394.4333 | 3.6675 | 2.7925 | 76.4818 | 23.5182 | 1496.8667 | 2.38 | 1.405 | 59.039 | 40.961 | 55.5405 | 77.8623 | 60.6025 | 40.7125 | 18 |  | 238.0952 | 21969.0667 | 8847.3 | 3616.8 | 1054.3333 |  |  | 8450.6333
11 월 합계 |  | 10120131 | [37 empty] | 41833 |  |  |  |  | 44906 | [10 empty] | 5000 | 659072 | 265419 | 108504 | 31630 | 0 | 0 | 253519 | 0
12 | 2023-12-01 | 313519 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35.2; #3: 35.8; #4: 35.2 | 7.3 | 7.31 | 7.21 | 7.34 | 7.21 | [22 empty] | 22.0126 | 1272 |  |  |  |  | 1143 | [5 empty] | 77.85 | [5 empty] | 15203 | 10851 | 0 | 1273 |  |  | 3079
12 | 2023-12-02 | 338314 | 35.2 | #1: 34.9; #2: 35.1; #3: 35.7; #4: 35.1 | 7.2 | 7.3 | 7.19 | 7.3 | 7.19 | [22 empty] | 14.4703 | 1935 |  |  |  |  | 2088 | [5 empty] | 78.03 |  |  |  |  | 80 | 19541 | 17269 | 0 | 1192 |  |  | 1080
12 | 2023-12-03 | 338531 | 35.1 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 35.6; #4: 34.9 | 7.2 | 7.27 | 7.15 | 7.26 | 7.16 | [22 empty] | 15.7039 | 1783 |  |  |  |  | 1950 | [5 empty] | 77.94 | [5 empty] | 18301 | 17153 | 0 | 1148 |  |  | 0
12 | 2023-12-04 | 344655 | 35 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 35.3; #4: 34.9 | 7.2 | 7.23 | 7.12 | 7.2 | 7.11 | [22 empty] | 18.1465 | 1543 |  |  |  |  | 1986 | [5 empty] | 77.86 |  |  |  |  | 300 | 33091 | 17347 | 3725 | 465 |  |  | 11554
12 | 2023-12-05 | 313788 | 35 | #1: 35; #2: 34.8; #3: 35.3; #4: 34.8 | 7.1 | 7.23 | 7.02 | 7.16 | 7.08 |  |  |  |  | 296.5 | 301.3 | 280.4 | 302.9 | 301.5 |  |  |  |  | 3977.5 | 4360 | 3600 | 4230 | 3720 |  |  |  |  | 20.0717 | 1395 | 1.86 | 1.45 | 77.957 | 22.043 | 1276 | 1.95 | 1.28 | 65.641 | 34.359 | 45.9804 | 78.47 | [5 empty] | 14786 | 9266 | 0 | 999 |  |  | 4521
12 | 2023-12-06 | 320408 | 35.1 | #1: 34.8; #2: 34.9; #3: 35.8; #4: 34.9 | 7.1 | 7.2 | 7.05 | 7.14 | 7.07 | [22 empty] | 14.1988 | 1972 |  |  |  |  | 2084 | [5 empty] | 77.5 |  |  |  |  | 360 | 31239 | 16449 | 0 | 1261 |  |  | 13529
12 | 2023-12-07 | 343451 | 35.2 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 36.2; #4: 34.9 | 7.1 | 7.23 | 7.09 | 7.17 | 7.1 | [22 empty] | 13.6452 | 2052 |  |  |  |  | 2192 | [5 empty] | 77.85 |  |  |  |  | 220 | 29110 | 13573 | 0 | 1345 |  |  | 14192
12 | 2023-12-08 | 328810 | 35.2 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 36.2; #4: 34.9 | 7.2 | 7.19 | 7.11 | 7.22 | 7.12 | [22 empty] | 15.7569 | 1777 |  |  |  |  | 1996 | [5 empty] | 77.79 | 59.2 | 43.22 | 1 |  | 360 | 23892 | 9950 | 0 | 1377 |  |  | 12565
12 | 2023-12-09 | 336308 | 35.3 | #1: 35; #2: 34.9; #3: 36.4; #4: 34.9 | 7.1 | 7.16 | 7.08 | 7.2 | 7.08 | [22 empty] | 16.1105 | 1738 |  |  |  |  | 1847 | [5 empty] | 78.05 |  |  |  |  | 70 | 19475 | 10830 | 0 | 1388 |  |  | 7257
12 | 2023-12-10 | 333395 | 35.3 | #1: 35; #2: 35; #3: 36.3; #4: 35 | 7.1 | 7.13 | 7.03 | 7.16 | 7.01 | [22 empty] | 14.9015 | 1879 |  |  |  |  | 2033 | [5 empty] | 77.8 | [5 empty] | 19580 | 16749 | 0 | 1362 |  |  | 1469
12 | 2023-12-11 | 381254 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35; #3: 36; #4: 35 | 7 | 7.09 | 6.99 | 7.13 | 6.96 | [22 empty] | 16.0275 | 1747 |  |  |  |  | 2006 | [5 empty] | 78.52 |  |  |  |  | 400 | 29220 | 16155 | 0 | 1363 |  |  | 11702
12 | 2023-12-12 | 369622 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 36; #4: 35.1 | 7.1 | 7.13 | 6.96 | 7.18 | 6.97 |  |  |  |  | 357.1 | 308 | 394.5 | 333.4 | 392.6 |  |  |  |  | 3827.5 | 4050 | 3410 | 4230 | 3620 |  |  |  |  | 15.1844 | 1844 | 3.1 | 2.38 | 76.7742 | 23.2258 | 1944 | 1.9 | 1.19 | 62.6316 | 37.3684 | 49.2958 | 78.49 |  |  |  |  | 330 | 30423 | 14660 | 0 | 1380 |  |  | 14383
12 | 2023-12-13 | 339508 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 36; #4: 35.1 | 7.1 | 7.17 | 7.05 | 7.23 | 7.02 | [22 empty] | 17.359 | 1613 |  |  |  |  | 1912 | [5 empty] | 78.43 |  |  |  |  | 300 | 25443 | 11454 | 0 | 1368 |  |  | 12621
12 | 2023-12-14 | 356331 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 35.9; #4: 35.1 | 7.1 | 7.15 | 7.07 | 7.21 | 7.05 | [22 empty] | 16.0827 | 1741 |  |  |  |  | 1808 | [5 empty] | 78.62 |  |  |  |  | 260 | 25591 | 11441 | 0 | 1348 |  |  | 12802
12 | 2023-12-15 | 415210 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 36; #4: 35.1 | 7.1 | 7.14 | 7.08 | 7.18 | 7.03 | [22 empty] | 16.4997 | 1697 |  |  |  |  | 1888 | [5 empty] | 78.85 | 60.36 | 35.95 | 4 |  | 290 | 28779 | 14235 | 0 | 1357 |  |  | 13187
12 | 2023-12-16 | 427616 | 35.3 | #1: 35.1; #2: 35.1; #3: 36; #4: 35.1 | 7.1 | 7.11 | 7.04 | 7.13 | 7.02 | [22 empty] | 18.9702 | 1476 |  |  |  |  | 1640 | [5 empty] | 78.72 |  |  |  |  | 100 | 15377 | 8977 | 0 | 1411 |  |  | 4989
12 | 2023-12-17 | 363145 | 35.2 | #1: 34.8; #2: 35; #3: 36; #4: 35 | 7 | 7.07 | 7.02 | 7.11 | 6.99 | [22 empty] | 18.2887 | 1531 |  |  |  |  | 1692 | [5 empty] | 78.57 | [5 empty] | 16582 | 13532 | 0 | 1378 |  |  | 1672
12 | 2023-12-18 | 350278 | 35.1 | #1: 34.8; #2: 34.9; #3: 35.8; #4: 34.9 | 7 | 7.04 | 7.01 | 7.08 | 6.96 | [22 empty] | 16.298 | 1718 |  |  |  |  | 1944 | [5 empty] | 79.51 |  |  |  |  | 400 | 31689 | 14911 | 0 | 1424 |  |  | 15354
12 | 2023-12-19 | 373195 | 35 | #1: 34.7; #2: 34.7; #3: 35.7; #4: 34.7 | 7 | 7.05 | 7 | 7.1 | 6.93 |  |  |  |  | 325.5 | 301 | 335.3 | 262.9 | 402.6 |  |  |  |  | 3695 | 3930 | 3370 | 4070 | 3410 |  |  |  |  | 17.1464 | 1633 | 3.68 | 2.92 | 79.3478 | 20.6522 | 1804 | 1.99 | 1.25 | 62.8141 | 37.1859 | 56.0348 | 78.63 |  |  |  |  | 320 | 23372 | 13180 | 0 | 1441 |  |  | 8751
12 | 2023-12-20 | 364228 | 34.8 | #1: 34.6; #2: 34.6; #3: 35.5; #4: 34.6 | 7 | 7.07 | 6.94 | 7.12 | 6.94 | [22 empty] | 16.2225 | 1726 |  |  |  |  | 2002 | [5 empty] | 79.64 |  |  |  |  | 350 | 30641 | 14646 | 2365 | 1419 |  |  | 12211
12 | 2023-12-21 | 369294 | 34.7 | #1: 34.4; #2: 34.4; #3: 35.5; #4: 34.4 | 7 | 7.09 | 6.93 | 7.15 | 6.96 | [22 empty] | 13.2576 | 2112 |  |  |  |  | 2243 | [5 empty] | 79.97 |  |  |  |  | 240 | 30286 | 15866 | 0 | 1422 |  |  | 12998
12 | 2023-12-22 | 353243 | 34.5 | #1: 34.2; #2: 34.2; #3: 35.5; #4: 34.2 | 7 | 7.11 | 6.92 | 7.14 | 6.98 | [22 empty] | 12.8913 | 2172 |  |  |  |  | 2406 | [5 empty] | 79.89 | 60.92 | 36.62 | 6 |  | 300 | 26199 | 15555 | 0 | 1207 |  |  | 9437
12 | 2023-12-23 | 350225 | 34.3 | #1: 34; #2: 34; #3: 35.3; #4: 34 | 7.1 | 7.13 | 6.95 | 7.16 | 6.99 | [22 empty] | 16.3075 | 1717 |  |  |  |  | 1894 | [5 empty] | 79.78 |  |  |  |  | 100 | 22840 | 13279 | 0 | 1118 |  |  | 8443
12 | 2023-12-24 | 355196 | 36.2 | #1: 35.9; #2: 37.8; #3: 35.2; #4: 35.8 | 7.1 | 7.14 | 6.99 | 7.12 | 6.96 | [22 empty] | 18.3126 | 1529 |  |  |  |  | 1716 | [5 empty] | 79.84 | [5 empty] | 17184 | 14156 | 0 | 1084 |  |  | 1944
12 | 2023-12-25 | 360329 | 34.1 | #1: 33.8; #2: 33.8; #3: 35.1; #4: 33.8 | 7 | 7.09 | 6.92 | 7.1 | 6.95 | [22 empty] | 14.9333 | 1875 |  |  |  |  | 2082 | [5 empty] | 79.95 |  |  |  |  | 390 | 29372 | 17215 | 0 | 1104 |  |  | 11053
12 | 2023-12-26 | 360741 | 36 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 36.9; #4: 35.7 | 7 | 7.08 | 6.88 | 7.09 | 6.93 |  |  |  |  | 319.7 | 290.7 | 390.6 | 274.5 | 323 |  |  |  |  | 3395 | 3440 | 3120 | 3780 | 3240 |  |  |  |  | 16.9697 | 1650 | 3.72 | 3 | 80.6452 | 19.3548 | 1732 | 2.01 | 1.28 | 63.6816 | 36.3184 | 57.9178 | 80.26 | 60.86 | 41.21 | 1 |  | 320 | 35211 | 17521 | 0 | 1170 |  |  | 16520
12 | 2023-12-27 | 356313 | 35.9 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 36.7; #4: 35.7 | 6.9 | 7.02 | 6.84 | 7.05 | 6.88 | [22 empty] | 16.129 | 1736 |  |  |  |  | 1948 | [5 empty] | 78.93 |  |  |  |  | 340 | 32545 | 16812 | 0 | 1246 |  |  | 14487
12 | 2023-12-28 | 343664 | 36.9 | #1: 36.4; #2: 36.5; #3: 36.6; #4: 38.2 | 6.9 | 7.01 | 6.86 | 7.02 | 6.89 | [22 empty] | 14.8936 | 1880 |  |  |  |  | 2033 | [5 empty] | 79.89 |  |  |  |  | 280 | 32082 | 16213 | 0 | 1195 |  |  | 14674
12 | 2023-12-29 | 337266 | 36.3 | #1: 35.4; #2: 36.6; #3: 36.7; #4: 36.6 | 7 | 7.05 | 6.89 | 7.03 | 6.94 | [22 empty] | 14.1557 | 1978 |  |  |  |  | 2178 | [5 empty] | 79.54 |  |  |  |  | 320 | 32792 | 17347 | 0 | 1234 |  |  | 14211
12 | 2023-12-30 | 359471 | 36.2 | #1: 35.3; #2: 36.5; #3: 36.6; #4: 36.5 | 7 | 7.09 | 6.94 | 7.09 | 6.99 | [22 empty] | 14.4404 | 1939 |  |  |  |  | 2112 | [5 empty] | 79.14 |  |  |  |  | 100 | 24456 | 16525 | 0 | 1192 |  |  | 6739
12 | 2023-12-31 | 361389 | 36.2 | #1: 35.3; #2: 36.4; #3: 36.5; #4: 36.4 | 7 | 7.07 | 6.96 | 7.12 | 6.95 | [22 empty] | 14.4853 | 1933 |  |  |  |  | 2142 | [5 empty] | 79.47 | [5 empty] | 22104 | 16133 | 0 | 1151 |  |  | 4820
12 월 최대 |  | 427616 | 36.9 | 36.4 | 37.8 | 36.9 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.31 | 7.21 | 7.34 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.1 | 308 | 394.5 | 333.4 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.5 | 4360 | 3600 | 4230 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0126 | 2172 | 3.72 | 3 | 80.6452 | 23.2258 | 2406 | 2.01 | 1.28 | 65.641 | 37.3684 | 57.9178 | 80.26 | 60.92 | 43.22 | 6 | 0 | 400 | 35211 | 17521 | 3725 | 1441 | 0 | 0 | 16520 | 0
12 월 최소 |  | 313519 | 34.1 | 33.8 | 33.8 | 35.1 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7.01 | 6.84 | 7.02 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5 | 290.7 | 280.4 | 262.9 | 301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395 | 3440 | 3120 | 3780 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8913 | 1272 | 1.86 | 1.45 | 76.7742 | 19.3548 | 1143 | 1.9 | 1.19 | 62.6316 | 34.359 | 45.9804 | 77.5 | 59.2 | 35.95 | 1 | 0 | 70 | 14786 | 8977 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
12 월 평균 |  | 353506.3548 | 35.3194 | #1: 34.9935; #2: 35.1871; #3: 35.9387; #4: 35.1774 | 7.0677 | 7.1339 | 7.0094 | 7.1513 | 7.0135 |  |  |  |  | 324.7 | 300.25 | 350.2 | 293.425 | 354.925 |  |  |  |  | 3723.75 | 3945 | 3375 | 4077.5 | 3497.5 |  |  |  |  | 16.1249 | 1761.0645 | 3.09 | 2.4375 | 78.681 | 21.319 | 1926.4839 | 1.9625 | 1.25 | 63.6921 | 36.3079 | 52.3072 | 78.8316 | 60.335 | 39.25 | 3 |  | 272.0833 | 25367.9355 | 14491.9355 | 196.4516 | 1252.3226 |  |  | 9427.2258
12 월 합계 |  | 10958697 | [37 empty] | 54593 |  |  |  |  | 59721 | [10 empty] | 6530 | 786406 | 449250 | 6090 | 38822 | 0 | 0 | 292244 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1

## 2024년
■ 수영공공하수처리시설 소화조 운영 데이터 현황
● 병합, 서식, 수식사용 등 절대금지!!!!!(단순수기입력 요함), 복사 붙여넣기(값) 만으로 입력요함
★ 소화온도, pH, 유기산, 알킬리도는 #1~8(소화조 각 지 또는 조별)별로 개별 작성
★ 제목별 회색음양 표시된 셀값 기준은 자동 계산식이 적용된 셀임으로 별도 작성 불필요
구 분 |  | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단, 황화수소 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
전체 최대값 |  | 441607 | 39.7 | 39.9 | 40.1 | 39.5 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.32 | 7.4 | 7.9 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.6 | 359 | 422.9 | 343.4 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562.5 | 3960 | 3500 | 4100 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1407 | 2447 | 4.38 | 3.33 | 84.4633 | 33.8164 | 2944 | 3.04 | 1.75 | 69.281 | 49.5098 | 67.6078 | 82.5 | 64.9 | 45.5 | 66 | 0 | 420 | 39551 | 18858 | 19200 | 1752 | 0 | 0 | 19457 | 0
전체 최소값 |  | 299538 | 31.8 | 30.4 | 30.5 | 31 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.81 | 6.68 | 6.83 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 84.8 | 40 | 116 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 2560 | 2330 | 2340 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4426 | 995 | 1.54 | 1.07 | 66.1836 | 15.5367 | 1204 | 1.24 | 0.8 | 50.4902 | 30.719 | 28.3325 | 76.29 | 56.08 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전체 평균 |  | 358902.003 | 36.6896 | #1: 36.1842; #2: 36.2817; #3: 36.5795; #4: 37.6686 | 7.0464 | 7.0847 | 6.964 | 7.11 | 6.994 |  |  |  |  | 179.6102 | 202.0504 | 185.5917 | 206.184 | 195.5062 |  |  |  |  | 2930.4592 | 3144.8 | 2784.5833 | 3230.4 | 2893.4043 |  |  |  |  | 16.022 | 1787.1257 | 2.989 | 2.2868 | 76.2817 | 23.7183 | 2051.7186 | 1.7904 | 1.1078 | 62.0962 | 37.9038 | 49.0894 | 79.7716 | 60.6965 | 38.8588 | 14.7308 |  | 253.3135 | 23387.3798 | 10787.7077 | 3499.3562 | 1232.9454 |  |  | 7876.9317
총 합계(연누계) |  | 120232171 | [37 empty] | 654088 |  |  |  |  | 750929 | [10 empty] | 80807 | 8559781 | 3948301 | 1277265 | 451258 | 0 | 0 | 2882957 | 0
총 합계(일평균) |  | 358902.003 | [37 empty] | 1787.1257 |  |  |  |  | 2051.7186 | [10 empty] | 250.1765 | 23387.3798 | 10787.7077 | 3489.7951 | 1232.9454 |  |  | 7876.9317
월 | 일자 | 하수 유입량 ( ㎥/일) | 소화온도(℃) | [8 empty] | 소화조(pH) | [8 empty] | 유기산 | [8 empty] | 알칼리도 | [8 empty] | 체류일수 (일) | 소화조 투입량 ( ㎥/일) | TS1 농도 (%) | VS1 농도 (%) | VS1/TS1 (성분비율) | FS1/TS1 (성분비율) | 소화조 유출량 ( ㎥/일) | TS2 농도 (%) | VS2 농도 (%) | VS2/TS2 (성분비율) | FS2/TS2 (성분비율) | 소화효율 (%) | 찌꺼기 함수율 (%) | 소화가스 성상별 농도(% / 단 황화수 : ppm) |  |  |  | 음식물 투입량 ( ㎥/일) | 소화가스 발생·사용량 (N㎥/일) | 보일러 사용량 (N㎥/일) | 잉여가스 소각 사용량 (N㎥/일) | 연소식 탈취 사용량 (N㎥/일) | 가스엔진발전 사용량 (N㎥/일) | 가스터빈발전 사용량 (N㎥/일) | 수영 도시가스 판매량 (N㎥/일) | 강변 연료전지 공급량 (N㎥/일)
|  |  | 평균 (℃) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (pH) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mg/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | 평균 (mgCaCO3/L) | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | [13 empty] | 메탄 (CH4) | 이산화탄소 (CO2) | 황화수소 (H2S) | 기타성분
1 | 2024-01-01 | 339239 | 36.1 | #1: 35.3; #2: 36.3; #3: 36.6; #4: 36.3 | 7.2 | 7.18 | 7.12 | 7.29 | 7.08 | [22 empty] | 15.7924 | 1773 |  |  |  |  | 2007 | [5 empty] | 79.13 |  |  |  |  | 330 | 30316 | 14851 | 0 | 1207 |  |  | 14258
1 | 2024-01-02 | 340370 | 36.5 | #1: 35.8; #2: 35.9; #3: 36.6; #4: 37.8 | 7 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 6.88 |  |  |  |  | 329.1 | 253.9 | 341.5 | 280.2 | 440.7 |  |  |  |  | 3562.5 | 3960 | 3300 | 3910 | 3080 |  |  |  |  | 15.1679 | 1846 | 3.47 | 2.93 | 84.438 | 15.562 | 2046 | 1.82 | 1.16 | 63.7363 | 36.2637 | 67.6078 | 79.16 | 60.47 | 42.52 | 1 |  | 340 | 31644 | 15955 | 0 | 1208 |  |  | 14481
1 | 2024-01-03 | 332062 | 36.8 | #1: 36.2; #2: 36.3; #3: 36.5; #4: 38 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | 7.17 | 6.95 | [22 empty] | 16.7364 | 1673 |  |  |  |  | 1833 | [5 empty] | 79.88 |  |  |  |  | 360 | 31492 | 15825 | 0 | 1215 |  |  | 14452
1 | 2024-01-04 | 339477 | 37.4 | #1: 37; #2: 37.1; #3: 36.7; #4: 38.7 | 7 | 7.05 | 7.03 | 7.1 | 6.89 | [22 empty] | 16.2413 | 1724 |  |  |  |  | 1877 | [5 empty] | 79.43 |  |  |  |  | 290 | 29157 | 16177 | 0 | 1207 |  |  | 11773
1 | 2024-01-05 | 328785 | 37.1 | #1: 36.7; #2: 36.9; #3: 36.7; #4: 38 | 7 | 7.02 | 6.97 | 7.04 | 6.86 | [22 empty] | 14.7446 | 1899 |  |  |  |  | 2061 | [5 empty] | 79.19 |  |  |  |  | 330 | 30186 | 12155 | 0 | 1195 |  |  | 16836
1 | 2024-01-06 | 332914 | 36.9 | #1: 36.7; #2: 36.9; #3: 36.5; #4: 37.3 | 7 | 7.05 | 6.99 | 7.08 | 6.94 | [22 empty] | 15.9181 | 1759 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 78.84 |  |  |  |  | 100 | 21632 | 13628 | 0 | 1185 |  |  | 6819
1 | 2024-01-07 | 336638 | 37.2 | #1: 37.1; #2: 37.2; #3: 36.3; #4: 38.1 | 7.1 | 7.12 | 7.03 | 7.15 | 6.99 | [22 empty] | 15.9726 | 1753 |  |  |  |  | 1966 | [5 empty] | 79.1 | [5 empty] | 20517 | 16716 | 0 | 1191 |  |  | 2610
1 | 2024-01-08 | 336256 | 36.2 | #1: 36.2; #2: 38.1; #3: 34.4; #4: 36.1 | 7.1 | 7.16 | 7.05 | 7.17 | 7.03 | [22 empty] | 15.66 | 1788 |  |  |  |  | 1973 | [5 empty] | 79.61 |  |  |  |  | 350 | 30317 | 16752 | 0 | 1241 |  |  | 12324
1 | 2024-01-09 | 332255 | 37.5 | #1: 37.4; #2: 37.6; #3: 36.4; #4: 38.5 | 7 | 7.13 | 6.92 | 7.11 | 7.02 |  |  |  |  | 319.3 | 282.5 | 357 | 319.9 | 317.9 |  |  |  |  | 3405 | 3660 | 2930 | 3870 | 3160 |  |  |  |  | 14.3443 | 1952 | 2.74 | 2.24 | 81.7518 | 18.2482 | 2126 | 1.76 | 1.13 | 64.2045 | 35.7955 | 59.9632 | 79.87 | 59.69 | 41.84 | 1 |  | 310 | 32472 | 14620 | 0 | 1227 |  |  | 16625
1 | 2024-01-10 | 395376 | 36.8 | #1: 36.5; #2: 36.6; #3: 36.1; #4: 37.8 | 7.1 | 7.18 | 6.99 | 7.16 | 7.05 | [22 empty] | 13.346 | 2098 |  |  |  |  | 2350 | [5 empty] | 80.07 |  |  |  |  | 350 | 28956 | 16036 | 0 | 1197 |  |  | 11723
1 | 2024-01-11 | 338928 | 36.6 | #1: 35.8; #2: 35.9; #3: 37; #4: 37.5 | 7.1 | 7.16 | 7.02 | 7.13 | 7.02 | [22 empty] | 12.5056 | 2239 |  |  |  |  | 2342 | [5 empty] | 80.25 |  |  |  |  | 280 | 25956 | 15677 | 0 | 1191 |  |  | 9088
1 | 2024-01-12 | 334475 | 36.3 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 36.1; #4: 37.8 | 7 | 7.11 | 7 | 7.08 | 6.97 | [22 empty] | 17.2626 | 1622 |  |  |  |  | 1896 | [5 empty] | 79.87 |  |  |  |  | 340 | 27865 | 15429 | 3246 | 1221 |  |  | 7969
1 | 2024-01-13 | 326404 | 36.4 | #1: 35.9; #2: 36; #3: 36.1; #4: 37.4 | 7 | 7.05 | 6.99 | 7.05 | 6.92 | [22 empty] | 14.2276 | 1968 |  |  |  |  | 2109 | [5 empty] | 80.12 |  |  |  |  | 100 | 29269 | 14366 | 500 | 1221 |  |  | 13182
1 | 2024-01-14 | 345478 | 36.2 | #1: 35.5; #2: 35.6; #3: 36.2; #4: 37.5 | 7.1 | 7.14 | 7.03 | 7.11 | 6.99 | [22 empty] | 13.1148 | 2135 |  |  |  |  | 2354 | [5 empty] | 79.94 | [5 empty] | 22222 | 15381 | 0 | 1192 |  |  | 5649
1 | 2024-01-15 | 336997 | 36.2 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 36.1; #4: 37.5 | 7.1 | 7.12 | 7.04 | 7.12 | 7.01 | [22 empty] | 13.3017 | 2105 |  |  |  |  | 2331 | [5 empty] | 80.63 |  |  |  |  | 350 | 28455 | 15439 | 0 | 1198 |  |  | 11818
1 | 2024-01-16 | 331557 | 36.3 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 36.2; #4: 37.6 | 7.1 | 7.07 | 7.02 | 7.15 | 6.98 |  |  |  |  | 352.3 | 295 | 368.7 | 343.4 | 402.1 |  |  |  |  | 3012.5 | 3540 | 2890 | 3170 | 2450 |  |  |  |  | 12.8913 | 2172 | 3.39 | 2.77 | 81.7109 | 18.2891 | 2341 | 1.86 | 1.2 | 64.5161 | 35.4839 | 59.3042 | 80.4 | 60.28 | 42 | 2 |  | 270 | 37826 | 15055 | 4794 | 1236 |  |  | 16741
1 | 2024-01-17 | 339941 | 36.2 | #1: 35.5; #2: 35.6; #3: 36.4; #4: 37.4 | 7.1 | 7.1 | 7.06 | 7.12 | 7.01 | [22 empty] | 13.2701 | 2110 |  |  |  |  | 2301 | [5 empty] | 79.87 |  |  |  |  | 330 | 29933 | 15960 | 0 | 1203 |  |  | 12770
1 | 2024-01-18 | 354306 | 36.2 | #1: 35.5; #2: 35.6; #3: 36.2; #4: 37.5 | 7.1 | 7.13 | 7.09 | 7.15 | 7.04 | [22 empty] | 13.9651 | 2005 |  |  |  |  | 2180 | [5 empty] | 80.07 |  |  |  |  | 240 | 34849 | 17078 | 0 | 1157 |  |  | 16614
1 | 2024-01-19 | 383584 | 36.3 | #1: 35.7; #2: 35.8; #3: 36.1; #4: 37.6 | 7.1 | 7.12 | 7.07 | 7.1 | 7 | [22 empty] | 13.9165 | 2012 |  |  |  |  | 2185 | [5 empty] | 79.78 |  |  |  |  | 280 | 28775 | 16725 | 0 | 1179 |  |  | 10871
1 | 2024-01-20 | 378358 | 36.1 | #1: 35.7; #2: 35.8; #3: 36.1; #4: 36.9 | 7 | 7.07 | 7.02 | 7.06 | 6.98 | [22 empty] | 13.0233 | 2150 |  |  |  |  | 2323 | [5 empty] | 80.14 |  |  |  |  | 60 | 25007 | 15520 | 0 | 1188 |  |  | 8299
1 | 2024-01-21 | 400926 | 35.8 | #1: 35.3; #2: 35.4; #3: 35.9; #4: 36.5 | 7 | 7.04 | 6.98 | 7.03 | 6.94 | [22 empty] | 13.0841 | 2140 |  |  |  |  | 2329 | [5 empty] | 79.95 | [5 empty] | 20194 | 15263 | 0 | 1164 |  |  | 3767
1 | 2024-01-22 | 358019 | 35.4 | #1: 34.7; #2: 34.8; #3: 35.7; #4: 36.5 | 7 | 7.06 | 6.92 | 7.05 | 6.97 | [22 empty] | 13.834 | 2024 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 79.85 |  |  |  |  | 350 | 24890 | 13394 | 0 | 1178 |  |  | 10318
1 | 2024-01-23 | 337563 | 35 | #1: 34.1; #2: 34.2; #3: 35.2; #4: 36.5 | 7 | 7.05 | 6.89 | 7.08 | 6.95 |  |  |  |  | 297.8 | 245.3 | 353.8 | 254.6 | 337.3 |  |  |  |  | 3000 | 3240 | 2660 | 3250 | 2850 |  |  |  |  | 14.9095 | 1878 | 3.71 | 3.08 | 83.0189 | 16.9811 | 2069 | 1.66 | 1.12 | 67.4699 | 32.5301 | 57.5758 | 79.3 | 58.72 | 39.98 | 1 |  | 290 | 27345 | 14064 | 0 | 1204 |  |  | 12077
1 | 2024-01-24 | 327706 | 35 | #1: 34; #2: 34.1; #3: 35.3; #4: 36.7 | 7 | 7.09 | 6.96 | 7.07 | 7 | [22 empty] | 15.3089 | 1829 |  |  |  |  | 2088 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  |  | 290 | 27254 | 13722 | 0 | 1221 |  |  | 12311
1 | 2024-01-25 | 329184 | 34.7 | #1: 34.3; #2: 34.4; #3: 34.3; #4: 35.9 | 7 | 7.11 | 6.99 | 7.04 | 6.97 | [22 empty] | 14.4033 | 1944 |  |  |  |  | 2218 | [5 empty] | 79.82 |  |  |  |  | 210 | 22283 | 13705 | 0 | 1239 |  |  | 7339
1 | 2024-01-26 | 333158 | 35 | #1: 34.8; #2: 34.9; #3: 34.8; #4: 35.6 | 7 | 7.1 | 6.95 | 7.02 | 6.94 | [22 empty] | 16.2602 | 1722 |  |  |  |  | 2098 | [5 empty] | 79.35 |  |  |  |  | 270 | 22220 | 16079 | 0 | 1243 |  |  | 4898
1 | 2024-01-27 | 324715 | 35.2 | #1: 34.6; #2: 34.7; #3: 35.1; #4: 36.3 | 7 | 7.08 | 6.91 | 7 | 6.91 | [22 empty] | 14.9973 | 1867 |  |  |  |  | 2167 | [5 empty] | 79.78 |  |  |  |  | 60 | 23808 | 17324 | 0 | 1251 |  |  | 5233
1 | 2024-01-28 | 327195 | 35 | #1: 34.4; #2: 34.5; #3: 35; #4: 36.2 | 6.9 | 7.03 | 6.85 | 6.98 | 6.83 | [22 empty] | 14.1988 | 1972 |  |  |  |  | 2279 | [5 empty] | 79.29 | [5 empty] | 21674 | 15985 | 0 | 1215 |  |  | 4474
1 | 2024-01-29 | 331499 | 35.2 | #1: 34.9; #2: 35.1; #3: 34.4; #4: 36.2 | 6.9 | 6.99 | 6.82 | 6.95 | 6.79 | [22 empty] | 14.1557 | 1978 |  |  |  |  | 2218 | [5 empty] | 80.07 |  |  |  |  | 200 | 21978 | 15457 | 0 | 1219 |  |  | 5302
1 | 2024-01-30 | 324553 | 35 | #1: 34.7; #2: 34.9; #3: 34.7; #4: 35.8 | 6.9 | 6.94 | 6.78 | 6.94 | 6.76 |  |  |  |  | 282.8 | 301.7 | 149.1 | 289.7 | 390.5 |  |  |  |  | 2980 | 3160 | 2600 | 3260 | 2900 |  |  |  |  | 12.5786 | 2226 | 3.54 | 2.99 | 84.4633 | 15.5367 | 2456 | 1.72 | 1.11 | 64.5349 | 35.4651 | 66.5278 | 79.71 | 56.78 | 45.5 | 2 |  | 340 | 32214 | 15994 | 0 | 1255 |  |  | 14965
1 | 2024-01-31 | 316128 | 35.1 | #1: 34.7; #2: 34.8; #3: 34.9; #4: 36 | 6.8 | 6.91 | 6.74 | 6.9 | 6.72 | [22 empty] | 14.0562 | 1992 |  |  |  |  | 2231 | [5 empty] | 79.57 |  |  |  |  | 350 | 33422 | 15488 | 0 | 1213 |  |  | 16721
1 월 최대 |  | 400926 | 37.5 | 37.4 | 38.1 | 37 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.18 | 7.12 | 7.29 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.3 | 301.7 | 368.7 | 343.4 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3562.5 | 3960 | 3300 | 3910 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2626 | 2239 | 3.71 | 3.08 | 84.4633 | 18.2891 | 2456 | 1.86 | 1.2 | 67.4699 | 36.2637 | 67.6078 | 80.63 | 60.47 | 45.5 | 2 | 0 | 360 | 37826 | 17324 | 4794 | 1255 | 0 | 0 | 16836 | 0
1 월 최소 |  | 316128 | 34.7 | 34 | 34.1 | 34.3 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.91 | 6.74 | 6.9 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 245.3 | 149.1 | 254.6 | 317.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 3160 | 2600 | 3170 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5056 | 1622 | 2.74 | 2.24 | 81.7109 | 15.5367 | 1833 | 1.66 | 1.11 | 63.7363 | 32.5301 | 57.5758 | 78.84 | 56.78 | 39.98 | 1 | 0 | 60 | 20194 | 12155 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 2610 | 0
1 월 평균 |  | 341743.4194 | 36.0548 | #1: 35.5419; #2: 35.7452; #3: 35.8258; #4: 37.0806 | 7.0258 | 7.0797 | 6.9803 | 7.08 | 6.9481 |  |  |  |  | 316.26 | 275.68 | 314.02 | 297.56 | 377.7 |  |  |  |  | 3192 | 3512 | 2876 | 3492 | 2888 |  |  |  |  | 14.49 | 1946.9355 | 3.37 | 2.802 | 83.0766 | 16.9234 | 2158.8387 | 1.764 | 1.144 | 64.8923 | 35.1077 | 62.1957 | 79.7142 | 59.188 | 42.368 | 1.4 |  | 272.963 | 27552.5161 | 15349.0323 | 275.4839 | 1208.4194 |  |  | 10719.5806
1 월 합계 |  | 10594046 | [37 empty] | 60355 |  |  |  |  | 66924 | [10 empty] | 7370 | 854128 | 475820 | 8540 | 37461 | 0 | 0 | 332307 | 0
2 | 2024-02-01 | 327941 | 35 | #1: 34.9; #2: 35; #3: 34.3; #4: 35.9 | 6.9 | 6.93 | 6.76 | 6.93 | 6.78 | [22 empty] | 14.0774 | 1989 |  |  |  |  | 2273 | [5 empty] | 79.79 |  |  |  |  | 240 | 28214 | 14545 | 0 | 1181 |  |  | 12488
2 | 2024-02-02 | 333657 | 34.8 | #1: 34; #2: 34.1; #3: 35; #4: 36.1 | 6.9 | 6.92 | 6.73 | 6.95 | 6.84 | [22 empty] | 14.3369 | 1953 |  |  |  |  | 2187 | [5 empty] | 79.67 |  |  |  |  | 310 | 27191 | 15153 | 0 | 1219 |  |  | 10819
2 | 2024-02-03 | 332283 | 34.8 | #1: 34; #2: 34.1; #3: 35; #4: 36.1 | 6.9 | 6.87 | 6.72 | 6.99 | 6.88 | [22 empty] | 14.433 | 1940 |  |  |  |  | 2105 | [5 empty] | 79.43 |  |  |  |  | 70 | 29590 | 15055 | 0 | 1215 |  |  | 13320
2 | 2024-02-04 | 351792 | 34.8 | #1: 34; #2: 34.1; #3: 35; #4: 36.1 | 6.9 | 6.9 | 6.75 | 7.02 | 6.92 | [22 empty] | 14.9813 | 1869 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 79.88 | [5 empty] | 21600 | 15997 | 0 | 1199 |  |  | 4404
2 | 2024-02-05 | 386414 | 35.1 | #1: 34.7; #2: 34.9; #3: 33.5; #4: 37.3 | 6.9 | 6.96 | 6.77 | 7.04 | 6.91 | [22 empty] | 13.6786 | 2047 |  |  |  |  | 2251 | [5 empty] | 79.66 |  |  |  |  | 350 | 32681 | 16922 | 3150 | 1185 |  |  | 11424
2 | 2024-02-06 | 382106 | 35.4 | #1: 34.6; #2: 34.7; #3: 35.3; #4: 37.1 | 6.9 | 7.04 | 6.79 | 7.03 | 6.93 |  |  |  |  | 356.6 | 268.6 | 422.9 | 329.9 | 404.9 |  |  |  |  | 3060 | 3240 | 2890 | 3180 | 2930 |  |  |  |  | 12.8676 | 2176 | 2.98 | 2.51 | 84.2282 | 15.7718 | 2461 | 1.79 | 1.2 | 67.0391 | 32.9609 | 61.9151 | 80.05 | 61.87 | 40.03 | 1 |  | 280 | 36147 | 16460 | 5860 | 1202 |  |  | 12625
2 | 2024-02-07 | 370814 | 35 | #1: 33.7; #2: 33.8; #3: 35.6; #4: 36.9 | 7 | 7.06 | 6.82 | 7.06 | 6.97 | [22 empty] | 13.1765 | 2125 |  |  |  |  | 2337 | [5 empty] | 79.61 |  |  |  |  | 330 | 29100 | 16970 | 0 | 1212 |  |  | 10918
2 | 2024-02-08 | 369732 | 35.3 | #1: 34; #2: 34.1; #3: 35.6; #4: 37.4 | 7 | 7.07 | 6.84 | 7.09 | 6.99 | [22 empty] | 14.5985 | 1918 |  |  |  |  | 2100 | [5 empty] | 79.4 |  |  |  |  | 240 | 34758 | 17062 | 0 | 1204 |  |  | 16492
2 | 2024-02-09 | 362542 | 34.6 | #1: 33.6; #2: 33.7; #3: 34; #4: 37 | 7 | 7.05 | 6.8 | 7.04 | 6.94 | [22 empty] | 12.8558 | 2178 |  |  |  |  | 2400 | [5 empty] | 79.72 |  |  |  |  | 370 | 29631 | 17124 | 0 | 1203 |  |  | 11304
2 | 2024-02-10 | 358354 | 34.1 | #1: 33.2; #2: 33.3; #3: 33; #4: 37 | 6.9 | 7.02 | 6.75 | 7.02 | 6.91 | [22 empty] | 12.8973 | 2171 |  |  |  |  | 2326 | [5 empty] | 79.41 | [5 empty] | 31491 | 16406 | 0 | 1197 |  |  | 13888
2 | 2024-02-11 | 314106 | 34.9 | #1: 33.8; #2: 33.9; #3: 35.3; #4: 36.4 | 6.9 | 7.01 | 6.71 | 7.03 | 6.89 | [22 empty] | 13.9581 | 2006 |  |  |  |  | 2206 | [5 empty] | 79.18 | [5 empty] | 21126 | 16028 | 0 | 1181 |  |  | 3917
2 | 2024-02-12 | 338408 | 35 | #1: 33.7; #2: 33.8; #3: 35.8; #4: 36.7 | 6.9 | 6.97 | 6.68 | 7 | 6.85 | [22 empty] | 13.7322 | 2039 |  |  |  |  | 2211 | [5 empty] | 79.05 |  |  |  |  | 280 | 28695 | 16489 | 0 | 1218 |  |  | 10988
2 | 2024-02-13 | 347864 | 34.8 | #1: 33.5; #2: 33.6; #3: 35.8; #4: 36.1 | 6.9 | 6.98 | 6.71 | 7.02 | 6.86 | [22 empty] | 12.0638 | 2321 |  |  |  |  | 2535 | [5 empty] | 80.07 | 59.72 | 41.79 | 5 |  | 300 | 35629 | 16242 | 5536 | 1202 |  |  | 12649
2 | 2024-02-14 | 347126 | 34.5 | #1: 33; #2: 33.1; #3: 35.8; #4: 36 | 6.9 | 7.01 | 6.72 | 7.01 | 6.83 |  |  |  |  | 266.1 | 224.7 | 334.8 | 190.7 | 314 |  |  |  |  | 2795 | 2940 | 2400 | 2990 | 2850 |  |  |  |  | 11.4426 | 2447 | 3.72 | 3.11 | 83.6022 | 16.3978 | 2621 | 1.76 | 1.16 | 65.9091 | 34.0909 | 62.0793 | 80.29 |  |  |  |  | 340 | 34638 | 16202 | 400 | 1186 |  |  | 16850
2 | 2024-02-15 | 385617 | 34.7 | #1: 33; #2: 33.1; #3: 36.5; #4: 36.2 | 6.9 | 7.04 | 6.79 | 7.03 | 6.85 | [22 empty] | 13.7188 | 2041 |  |  |  |  | 2164 | [5 empty] | 80.42 |  |  |  |  | 200 | 35330 | 15563 | 6179 | 1129 |  |  | 12459
2 | 2024-02-16 | 342813 | 34.7 | #1: 33.3; #2: 33.5; #3: 35.6; #4: 36.3 | 7 | 7.07 | 6.85 | 7.08 | 6.89 | [22 empty] | 13.3971 | 2090 |  |  |  |  | 2249 | [5 empty] | 79.95 |  |  |  |  | 260 | 34691 | 16668 | 0 | 1186 |  |  | 16837
2 | 2024-02-17 | 335350 | 34.7 | #1: 33.5; #2: 33.6; #3: 35.6; #4: 36 | 7 | 7.11 | 6.9 | 7.12 | 6.93 | [22 empty] | 12.8795 | 2174 |  |  |  |  | 2359 | [5 empty] | 80.37 |  |  |  |  | 70 | 22018 | 15744 | 0 | 1195 |  |  | 5079
2 | 2024-02-18 | 333060 | 34.5 | #1: 33; #2: 33.1; #3: 35.7; #4: 36 | 7.1 | 7.13 | 6.94 | 7.18 | 6.98 | [22 empty] | 14.3443 | 1952 |  |  |  |  | 2146 | [5 empty] | 80.54 | [5 empty] | 26482 | 15966 | 400 | 1174 |  |  | 8942
2 | 2024-02-19 | 378770 | 34.7 | #1: 33.3; #2: 33.4; #3: 35.6; #4: 36.4 | 7.1 | 7.14 | 6.99 | 7.2 | 6.99 | [22 empty] | 13.308 | 2104 |  |  |  |  | 2390 | [5 empty] | 80.62 |  |  |  |  | 340 | 25894 | 16096 | 4800 | 1119 |  |  | 3879
2 | 2024-02-20 | 393469 | 34.6 | #1: 33.1; #2: 33.2; #3: 35.7; #4: 36.5 | 7.1 | 7.16 | 7.03 | 7.23 | 7.01 |  |  |  |  | 247.6 | 213.3 | 315 | 191.2 | 270.7 |  |  |  |  | 2700 | 2940 | 2610 | 2880 | 2370 |  |  |  |  | 13.1271 | 2133 | 2.67 | 2.14 | 80.1498 | 19.8502 | 2212 | 1.74 | 1.12 | 64.3678 | 35.6322 | 55.2608 | 80.68 | 60.64 | 35.55 | 4 |  | 260 | 33555 | 15422 | 4950 | 1143 |  |  | 12040
2 | 2024-02-21 | 395891 | 34.5 | #1: 32.7; #2: 32.8; #3: 35.7; #4: 36.6 | 7.1 | 7.19 | 7.08 | 7.27 | 7.05 | [22 empty] | 13.245 | 2114 |  |  |  |  | 2289 | [5 empty] | 80.96 |  |  |  |  | 300 | 35682 | 16307 | 5011 | 1175 |  |  | 13189
2 | 2024-02-22 | 388708 | 34.3 | #1: 32.6; #2: 32.7; #3: 35.6; #4: 36.3 | 7.1 | 7.16 | 7.04 | 7.23 | 7.02 | [22 empty] | 13.1025 | 2137 |  |  |  |  | 2368 | [5 empty] | 80.99 |  |  |  |  | 170 | 28754 | 15886 | 0 | 1205 |  |  | 11663
2 | 2024-02-23 | 374468 | 34.2 | #1: 32.8; #2: 32.9; #3: 35.3; #4: 35.8 | 7.1 | 7.13 | 7.02 | 7.21 | 6.98 | [22 empty] | 14.0421 | 1994 |  |  |  |  | 2120 | [5 empty] | 80.86 |  |  |  |  | 240 | 27595 | 15659 | 0 | 1236 |  |  | 10700
2 | 2024-02-24 | 372238 | 34.6 | #1: 33.6; #2: 33.8; #3: 35.3; #4: 35.6 | 7.1 | 7.15 | 7.05 | 7.23 | 7.01 | [22 empty] | 16.7264 | 1674 |  |  |  |  | 1939 | [5 empty] | 80.73 |  |  |  |  | 80 | 23098 | 16100 | 0 | 1257 |  |  | 5741
2 | 2024-02-25 | 393022 | 34.8 | #1: 34.1; #2: 34.3; #3: 35.3; #4: 35.5 | 7.1 | 7.18 | 7.03 | 7.25 | 7.06 | [22 empty] | 19.2572 | 1454 |  |  |  |  | 1651 | [5 empty] | 80.91 | [5 empty] | 21505 | 15500 | 0 | 1217 |  |  | 4788
2 | 2024-02-26 | 371251 | 35.1 | #1: 34.3; #2: 34.4; #3: 35.3; #4: 36.5 | 7.1 | 7.2 | 7.02 | 7.26 | 7.09 | [22 empty] | 17.5549 | 1595 |  |  |  |  | 1800 | [5 empty] | 80.7 |  |  |  |  | 290 | 27209 | 15511 | 0 | 1223 |  |  | 10475
2 | 2024-02-27 | 311959 | 35.1 | #1: 33.9; #2: 34; #3: 35.4; #4: 37.1 | 7.2 | 7.23 | 7 | 7.27 | 7.11 |  |  |  |  | 234.6 | 180.06 | 247.6 | 220.4 | 290.5 |  |  |  |  | 2882.5 | 3160 | 2500 | 3120 | 2750 |  |  |  |  | 14.433 | 1940 | 3.15 | 2.44 | 77.4603 | 22.5397 | 2071 | 1.78 | 1.13 | 63.4831 | 36.5169 | 49.4136 | 79.87 | 60.96 | 41.29 | 3 |  | 200 | 34364 | 15914 | 5606 | 1253 |  |  | 11591
2 | 2024-02-28 | 339807 | 35 | #1: 33.6; #2: 33.7; #3: 35.6; #4: 37.1 | 7.2 | 7.28 | 7.04 | 7.22 | 7.08 | [22 empty] | 13.7053 | 2043 |  |  |  |  | 2226 | [5 empty] | 79.65 |  |  |  |  | 240 | 32093 | 15224 | 4016 | 1244 |  |  | 11609
2 | 2024-02-29 | 346824 | 34.7 | #1: 33.2; #2: 33.3; #3: 35.6; #4: 36.7 | 7.1 | 7.25 | 7.02 | 7.19 | 7.04 | [22 empty] | 12.7679 | 2193 |  |  |  |  | 2395 | [5 empty] | 79.94 |  |  |  |  | 190 | 29245 | 15131 | 900 | 1207 |  |  | 12007
2 월 최대 |  | 395891 | 35.4 | 34.9 | 35 | 36.5 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.28 | 7.08 | 7.27 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.6 | 268.6 | 422.9 | 329.9 | 404.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 3240 | 2890 | 3180 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2572 | 2447 | 3.72 | 3.11 | 84.2282 | 22.5397 | 2621 | 1.79 | 1.2 | 67.0391 | 36.5169 | 62.0793 | 80.99 | 61.87 | 41.79 | 5 | 0 | 370 | 36147 | 17124 | 6179 | 1257 | 0 | 0 | 16850 | 0
2 월 최소 |  | 311959 | 34.1 | 32.6 | 32.7 | 33 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.87 | 6.68 | 6.93 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 180.06 | 247.6 | 190.7 | 270.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2940 | 2400 | 2880 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4426 | 1454 | 2.67 | 2.14 | 77.4603 | 15.7718 | 1651 | 1.74 | 1.12 | 63.4831 | 32.9609 | 49.4136 | 79.05 | 59.72 | 35.55 | 1 | 0 | 70 | 21126 | 14545 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 3879 | 0
2 월 평균 |  | 358151.2414 | 34.769 | #1: 33.6103; #2: 33.7241; #3: 35.269; #4: 36.4379 | 7.0069 | 7.0762 | 6.8741 | 7.1103 | 6.9514 |  |  |  |  | 276.225 | 221.665 | 330.075 | 233.05 | 320.025 |  |  |  |  | 2859.375 | 3070 | 2600 | 3042.5 | 2725 |  |  |  |  | 13.9555 | 2028.1724 | 3.13 | 2.55 | 81.3601 | 18.6399 | 2225.5862 | 1.7675 | 1.1525 | 65.1998 | 34.8002 | 57.1672 | 80.0828 | 60.7975 | 39.665 | 3.25 |  | 247.9167 | 29586.4138 | 15977.4483 | 1614.069 | 1198.8621 |  |  | 10796.0345
2 월 합계 |  | 10386386 | [37 empty] | 58817 |  |  |  |  | 64542 | [10 empty] | 5950 | 858006 | 463346 | 46808 | 34767 | 0 | 0 | 313085 | 0
3 | 2024-03-01 | 356935 | 34.4 | #1: 32.6; #2: 32.7; #3: 35.7; #4: 36.7 | 7.1 | 7.21 | 7 | 7.21 | 7.08 | [22 empty] | 13.1394 | 2131 |  |  |  |  | 2333 | [5 empty] | 79.84 |  |  |  |  | 240 | 28437 | 15168 | 0 | 1224 |  |  | 12045
3 | 2024-03-02 | 328854 | 34.2 | #1: 32.2; #2: 32.3; #3: 35.6; #4: 36.6 | 7.1 | 7.17 | 6.98 | 7.19 | 7.05 | [22 empty] | 14.293 | 1959 |  |  |  |  | 2216 | [5 empty] | 79.91 |  |  |  |  | 60 | 22689 | 15197 | 0 | 1256 |  |  | 6236
3 | 2024-03-03 | 341682 | 34.2 | #1: 32.3; #2: 32.4; #3: 35.6; #4: 36.6 | 7.1 | 7.13 | 6.95 | 7.17 | 7.03 | [22 empty] | 16.0643 | 1743 |  |  |  |  | 1898 | [5 empty] | 80.1 | [5 empty] | 22983 | 14910 | 0 | 1220 |  |  | 6853
3 | 2024-03-04 | 347174 | 34.3 | #1: 32.6; #2: 32.7; #3: 35.5; #4: 36.3 | 7 | 7.08 | 6.94 | 7.12 | 6.97 | [22 empty] | 13.7727 | 2033 |  |  |  |  | 2276 | [5 empty] | 79.26 |  |  |  |  | 330 | 27735 | 15131 | 0 | 1219 |  |  | 11385
3 | 2024-03-05 | 384260 | 34.3 | #1: 32.7; #2: 32.8; #3: 35.5; #4: 36 | 7 | 7.06 | 6.93 | 7.14 | 7.01 |  |  |  |  | 205.1 | 185.7 | 195.5 | 218.7 | 220.3 |  |  |  |  | 2850 | 3100 | 2430 | 3230 | 2640 |  |  |  |  | 14.629 | 1914 | 3.08 | 2.5 | 81.1688 | 18.8312 | 2040 | 1.91 | 1.22 | 63.8743 | 36.1257 | 58.9797 | 79.71 | 60.18 | 39.43 | 33 |  | 260 | 34552 | 14934 | 7898 | 1184 |  |  | 10536
3 | 2024-03-06 | 379873 | 34.5 | #1: 33.3; #2: 33.4; #3: 35.5; #4: 35.8 | 7.1 | 7.07 | 6.96 | 7.17 | 7.05 | [22 empty] | 16.0091 | 1749 |  |  |  |  | 1938 | [5 empty] | 80.28 |  |  |  |  | 280 | 28352 | 15082 | 0 | 1206 |  |  | 12064
3 | 2024-03-07 | 356089 | 34.6 | #1: 33.7; #2: 33.8; #3: 35.4; #4: 35.3 | 7.1 | 7.11 | 6.99 | 7.19 | 7.08 | [22 empty] | 14.5757 | 1921 |  |  |  |  | 2087 | [5 empty] | 80.62 |  |  |  |  | 170 | 24684 | 15055 | 0 | 1190 |  |  | 8439
3 | 2024-03-08 | 344466 | 34.4 | #1: 33.8; #2: 33.8; #3: 35.1; #4: 34.7 | 7.1 | 7.12 | 7.02 | 7.23 | 7.09 | [22 empty] | 14.4853 | 1933 |  |  |  |  | 2126 | [5 empty] | 80.09 |  |  |  |  | 290 | 32314 | 18496 | 1047 | 491 |  |  | 12280
3 | 2024-03-09 | 338277 | 34.4 | #1: 34; #2: 34.1; #3: 34.9; #4: 34.6 | 7.1 | 7.16 | 7.05 | 7.26 | 7.04 | [22 empty] | 14.2712 | 1962 |  |  |  |  | 2182 | [5 empty] | 80.23 |  |  |  |  | 60 | 28826 | 17736 | 0 | 1200 |  |  | 9890
3 | 2024-03-10 | 335788 | 34 | #1: 33.7; #2: 33.8; #3: 34.7; #4: 33.9 | 7.1 | 7.13 | 7.02 | 7.21 | 7.01 | [22 empty] | 13.5922 | 2060 |  |  |  |  | 2230 | [5 empty] | 79.83 | [5 empty] | 23586 | 16799 | 0 | 1200 |  |  | 5587
3 | 2024-03-11 | 344098 | 34.1 | #1: 33.9; #2: 34; #3: 34.5; #4: 34 | 7.1 | 7.11 | 7 | 7.23 | 6.97 | [22 empty] | 14.7213 | 1902 |  |  |  |  | 2276 | [5 empty] | 79.83 |  |  |  |  | 330 | 29958 | 16339 | 0 | 1200 |  |  | 12419
3 | 2024-03-12 | 346426 | 33.9 | #1: 33.4; #2: 33.5; #3: 34.5; #4: 34.3 | 7.1 | 7.12 | 6.97 | 7.25 | 6.98 | [22 empty] | 15.3173 | 1828 |  |  |  |  | 1877 | [5 empty] | 79.52 | 62.58 | 40.28 | 10 |  | 190 | 35199 | 15894 | 4800 | 1200 |  |  | 13305
3 | 2024-03-13 | 350505 | 33.9 | #1: 33.3; #2: 33.4; #3: 34.4; #4: 34.6 | 7.1 | 7.14 | 6.95 | 7.27 | 6.99 |  |  |  |  | 216.9 | 165 | 272.2 | 194 | 236.4 |  |  |  |  | 3005 | 3170 | 2630 | 3450 | 2770 |  |  |  |  | 16.1756 | 1731 | 3.12 | 2.41 | 77.2436 | 22.7564 | 1961 | 1.74 | 1.11 | 63.7931 | 36.2069 | 48.0933 | 80.22 |  |  |  |  | 320 | 32352 | 15519 | 2400 | 1200 |  |  | 13233
3 | 2024-03-14 | 341734 | 33.9 | #1: 33.2; #2: 33.3; #3: 34.3; #4: 34.9 | 7.1 | 7.11 | 6.93 | 7.23 | 6.98 | [22 empty] | 15.3257 | 1827 |  |  |  |  | 1917 | [5 empty] | 80.01 |  |  |  |  | 180 | 30393 | 14981 | 0 | 1200 |  |  | 14212
3 | 2024-03-15 | 329457 | 33.7 | #1: 32.9; #2: 33; #3: 34.3; #4: 34.7 | 7.1 | 7.13 | 6.96 | 7.21 | 6.95 | [22 empty] | 13.9512 | 2007 |  |  |  |  | 2251 | [5 empty] | 79.75 |  |  |  |  | 300 | 30105 | 15239 | 1000 | 1200 |  |  | 12666
3 | 2024-03-16 | 330303 | 34.1 | #1: 33.6; #2: 33.7; #3: 34.2; #4: 35 | 7.1 | 7.15 | 6.99 | 7.23 | 6.99 | [22 empty] | 14.293 | 1959 |  |  |  |  | 2089 | [5 empty] | 79.64 |  |  |  |  | 70 | 27138 | 15412 | 0 | 1200 |  |  | 10526
3 | 2024-03-17 | 329449 | 34.5 | #1: 33.8; #2: 33.9; #3: 34.4; #4: 36 | 7.1 | 7.18 | 7.02 | 7.26 | 7.02 | [22 empty] | 15.1844 | 1844 |  |  |  |  | 2140 | [5 empty] | 79.88 | [5 empty] | 21167 | 13481 | 0 | 1200 |  |  | 6486
3 | 2024-03-18 | 345501 | 35.5 | #1: 35.3; #2: 35.4; #3: 34.5; #4: 36.6 | 7.2 | 7.22 | 7.06 | 7.27 | 7.07 | [22 empty] | 14.8778 | 1882 |  |  |  |  | 2283 | [5 empty] | 80.33 |  |  |  |  | 360 | 27405 | 15815 | 0 | 1200 |  |  | 10390
3 | 2024-03-19 | 326790 | 35.8 | #1: 35.5; #2: 35.6; #3: 34.8; #4: 37.2 | 7.2 | 7.2 | 7.08 | 7.24 | 7.09 | [22 empty] | 13.6054 | 2058 |  |  |  |  | 2054 | [5 empty] | 80.81 | 61.31 | 39.83 | 20 |  | 190 | 33999 | 17222 | 2636 | 550 |  |  | 13591
3 | 2024-03-20 | 334204 | 35.8 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 34.9; #4: 37.1 | 7.1 | 7.17 | 7.05 | 7.22 | 7.12 |  |  |  |  | 206.4 | 208.4 | 221.7 | 166.7 | 228.9 |  |  |  |  | 2872.5 | 3130 | 2600 | 3000 | 2760 |  |  |  |  | 14.2349 | 1967 | 3.13 | 2.63 | 84.0256 | 15.9744 | 2237 | 1.53 | 1.06 | 69.281 | 30.719 | 57.1232 | 78.81 |  |  |  |  | 330 | 30303 | 17568 | 0 | 1191 |  |  | 11544
3 | 2024-03-21 | 336591 | 36.4 | #1: 36.3; #2: 36.4; #3: 35.1; #4: 37.7 | 7.2 | 7.2 | 7.09 | 7.26 | 7.18 | [22 empty] | 15.9635 | 1754 |  |  |  |  | 1881 | [5 empty] | 80.56 |  |  |  |  | 200 | 32017 | 17022 | 0 | 1190 |  |  | 13805
3 | 2024-03-22 | 332392 | 36.3 | #1: 35.8; #2: 35.9; #3: 35.4; #4: 38.2 | 7.2 | 7.24 | 7.11 | 7.27 | 7.21 | [22 empty] | 13.8477 | 2022 |  |  |  |  | 2211 | [5 empty] | 79.67 |  |  |  |  | 220 | 28514 | 16619 | 0 | 1181 |  |  | 10714
3 | 2024-03-23 | 375385 | 36.5 | #1: 36; #2: 36.1; #3: 35.8; #4: 38.2 | 7.2 | 7.23 | 7.09 | 7.28 | 7.2 | [22 empty] | 13.6786 | 2047 |  |  |  |  | 2220 | [5 empty] | 80.24 |  |  |  |  | 130 | 27214 | 16614 | 4780 | 1143 |  |  | 4677
3 | 2024-03-24 | 334282 | 36.7 | #1: 35.9; #2: 36.2; #3: 36; #4: 38.5 | 7.2 | 7.21 | 7.06 | 7.27 | 7.18 | [22 empty] | 16.4223 | 1705 |  |  |  |  | 1874 | [5 empty] | 79.96 | [5 empty] | 20517 | 13120 | 0 | 1161 |  |  | 6236
3 | 2024-03-25 | 338053 | 36.8 | #1: 36.1; #2: 36.2; #3: 36.2; #4: 38.8 | 7.2 | 7.19 | 7.05 | 7.24 | 7.16 | [22 empty] | 15.0457 | 1861 |  |  |  |  | 2092 | [5 empty] | 79.69 |  |  |  |  | 310 | 26719 | 16603 | 0 | 1151 |  |  | 8965
3 | 2024-03-26 | 354637 | 36.7 | #1: 35.7; #2: 35.8; #3: 36.4; #4: 39 | 7.2 | 7.17 | 7.03 | 7.25 | 7.15 |  |  |  |  | 200 | 195.4 | 218.5 | 164 | 221.9 |  |  |  |  | 3042.5 | 3240 | 2670 | 3430 | 2830 |  |  |  |  | 14.2784 | 1961 | 3.11 | 2.43 | 78.135 | 21.865 | 2062 | 1.65 | 1.08 | 65.4545 | 34.5455 | 46.9786 | 80.16 | 62.35 | 39.33 | 14 |  | 220 | 34049 | 16702 | 0 | 1186 |  |  | 16161
3 | 2024-03-27 | 363315 | 36.8 | #1: 35.5; #2: 35.6; #3: 36.8; #4: 39.2 | 7.1 | 7.13 | 7.01 | 7.21 | 7.1 | [22 empty] | 14.2639 | 1963 |  |  |  |  | 2366 | [5 empty] | 79.98 |  |  |  |  | 280 | 27773 | 16530 | 5243 | 1202 |  |  | 4798
3 | 2024-03-28 | 347715 | 36.6 | #1: 35.4; #2: 35.5; #3: 36.9; #4: 38.7 | 7.1 | 7.11 | 7 | 7.18 | 7.08 | [22 empty] | 14.7835 | 1894 |  |  |  |  | 2032 | [5 empty] | 79.35 |  |  |  |  | 160 | 30912 | 13024 | 11416 | 1105 |  |  | 5367
3 | 2024-03-29 | 357771 | 36.7 | #1: 35.9; #2: 36; #3: 36.9; #4: 38.1 | 7.1 | 7.13 | 7.03 | 7.19 | 7.07 | [22 empty] | 15.0619 | 1859 |  |  |  |  | 2161 | [5 empty] | 79.51 |  |  |  |  | 200 | 30627 | 16803 | 4470 | 1127 |  |  | 8227
3 | 2024-03-30 | 370627 | 37.2 | #1: 36.2; #2: 36.3; #3: 37.1; #4: 39.1 | 7.1 | 7.16 | 7.05 | 7.21 | 7.09 | [22 empty] | 16.0183 | 1748 |  |  |  |  | 1893 | [5 empty] | 79.24 |  |  |  |  | 120 | 24071 | 17437 | 0 | 1140 |  |  | 5494
3 | 2024-03-31 | 362077 | 36.9 | #1: 35.8; #2: 35.9; #3: 37.2; #4: 38.7 | 7.2 | 7.18 | 7.07 | 7.24 | 7.13 | [22 empty] | 15.1597 | 1847 |  |  |  |  | 2119 | [5 empty] | 79.68 | [5 empty] | 25511 | 16419 | 5579 | 1124 |  |  | 2389
3 월 최대 |  | 384260 | 37.2 | 36.3 | 36.4 | 37.2 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.24 | 7.11 | 7.28 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9 | 208.4 | 272.2 | 218.7 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042.5 | 3240 | 2670 | 3450 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4223 | 2131 | 3.13 | 2.63 | 84.0256 | 22.7564 | 2366 | 1.91 | 1.22 | 69.281 | 36.2069 | 58.9797 | 80.81 | 62.58 | 40.28 | 33 | 0 | 360 | 35199 | 18496 | 11416 | 1256 | 0 | 0 | 16161 | 0
3 월 최소 |  | 326790 | 33.7 | 32.2 | 32.3 | 34.2 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.06 | 6.93 | 7.12 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 165 | 195.5 | 164 | 220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 3100 | 2430 | 3000 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1394 | 1705 | 3.08 | 2.41 | 77.2436 | 15.9744 | 1874 | 1.53 | 1.06 | 63.7931 | 30.719 | 46.9786 | 78.81 | 60.18 | 39.33 | 10 | 0 | 60 | 20517 | 13024 | 0 | 491 | 0 | 0 | 2389 | 0
3 월 평균 |  | 347248.7097 | 35.229 | #1: 34.3871; #2: 34.4903; #3: 35.4226; #4: 36.6161 | 7.1226 | 7.1523 | 7.0142 | 7.2226 | 7.0684 |  |  |  |  | 207.1 | 188.625 | 226.975 | 185.85 | 226.875 |  |  |  |  | 2942.5 | 3160 | 2582.5 | 3277.5 | 2750 |  |  |  |  | 14.7433 | 1905.5161 | 3.11 | 2.4925 | 80.1433 | 19.8567 | 2107.1613 | 1.7075 | 1.1175 | 65.6008 | 34.3992 | 52.7937 | 79.8939 | 61.605 | 39.7175 | 19.25 |  | 223.0769 | 28390.3548 | 15899.0645 | 1653.8387 | 1143.2581 |  |  | 9694.1935
3 월 합계 |  | 10764710 | [37 empty] | 59071 |  |  |  |  | 65322 | [10 empty] | 5800 | 880101 | 492871 | 51269 | 35441 | 0 | 0 | 300520 | 0
4 | 2024-04-01 | 374116 | 37.3 | #1: 36.4; #2: 36.5; #3: 37.1; #4: 39.1 | 7.2 | 7.28 | 7.05 | 7.31 | 7.23 | [22 empty] | 14.3516 | 1951 |  |  |  |  | 2157 | [5 empty] | 80.18 |  |  |  |  | 300 | 22935 | 16626 | 4808 | 1135 |  |  | 366
4 | 2024-04-02 | 367769 | 37.3 | #1: 36.3; #2: 36.4; #3: 37.1; #4: 39.2 | 7.2 | 7.24 | 7 | 7.29 | 7.18 |  |  |  |  | 214.5 | 223.4 | 221.3 | 193.9 | 219.2 |  |  |  |  | 2930 | 3100 | 2680 | 3010 | [5 empty] | 14.8384 | 1887 | 2.29 | 1.8 | 78.6026 | 21.3974 | 2058 | 1.63 | 1.07 | 65.6442 | 34.3558 | 47.9861 | 79.97 |  |  |  |  | 240 | 27795 | 16036 | 10264 | 1126 |  |  | 369
4 | 2024-04-03 | 397552 | 37.8 | #1: 36.8; #2: 37; #3: 37.7; #4: 39.5 | 7.2 | 7.25 | 7.03 | 7.31 | 7.22 | [22 empty] | 14.8778 | 1882 |  |  |  |  | 2138 | [5 empty] | 79.9 |  |  |  |  | 330 | 23255 | 16328 | 5806 | 1121 |  |  | 0
4 | 2024-04-04 | 407150 | 37.4 | #1: 36.4; #2: 36.5; #3: 37.8; #4: 38.9 | 7.2 | 7.27 | 7.06 | 7.32 | 7.25 | [22 empty] | 13.7322 | 2039 |  |  |  |  | 2130 | [5 empty] | 79.57 | 62.54 | 38.31 | 17 |  | 170 | 31132 | 15618 | 14400 | 1114 |  |  | 0
4 | 2024-04-05 | 409415 | 37.4 | #1: 36.2; #2: 36.4; #3: 37.9; #4: 39.2 | 7.2 | 7.25 | 7.03 | 7.29 | 7.22 | [22 empty] | 13.6386 | 2053 |  |  |  |  | 2334 | [5 empty] | 79.4 |  |  |  |  | 220 | 33061 | 15720 | 16189 | 1152 |  |  | 0
4 | 2024-04-06 | 420603 | 37.3 | #1: 36.1; #2: 36.2; #3: 37.9; #4: 39 | 7.2 | 7.21 | 7.01 | 7.25 | 7.19 | [22 empty] | 14.4256 | 1941 |  |  |  |  | 2139 | [5 empty] | 79.63 |  |  |  |  | 120 | 30482 | 16006 | 13302 | 1174 |  |  | 0
4 | 2024-04-07 | 405730 | 37.3 | #1: 36.1; #2: 36.2; #3: 37.9; #4: 39 | 7.1 | 7.18 | 6.97 | 7.2 | 7.15 | [22 empty] | 14.7446 | 1899 |  |  |  |  | 2373 | [5 empty] | 79.48 |  |  |  |  | 30 | 30283 | 15719 | 13407 | 1157 |  |  | 0
4 | 2024-04-08 | 383639 | 37.5 | #1: 36.6; #2: 36.7; #3: 38.1; #4: 38.7 | 7.1 | 7.16 | 7.01 | 7.17 | 7.13 | [22 empty] | 15.9544 | 1755 |  |  |  |  | 2110 | [5 empty] | 79.59 |  |  |  |  | 270 | 28382 | 13108 | 14400 | 874 |  |  | 0
4 | 2024-04-09 | 386332 | 36.7 | #1: 35.9; #2: 36; #3: 36.1; #4: 38.8 | 7.1 | 7.13 | 7.05 | 7.15 | 7.11 | [22 empty] | 15.9181 | 1759 |  |  |  |  | 2107 | [5 empty] | 79.2 |  |  |  |  | 220 | 31029 | 15519 | 14395 | 1115 |  |  | 0
4 | 2024-04-10 | 369596 | 37.8 | #1: 36.6; #2: 36.7; #3: 38.1; #4: 39.6 | 7.2 | 7.17 | 7.08 | 7.19 | 7.16 | [22 empty] | 16.1105 | 1738 |  |  |  |  | 1814 | [5 empty] | 79.46 |  |  |  |  | 260 | 30306 | 16024 | 13115 | 1167 |  |  | 0
4 | 2024-04-11 | 369477 | 34.9 | #1: 30.8; #2: 30.9; #3: 38.3; #4: 39.6 | 7.2 | 7.21 | 7.11 | 7.23 | 7.17 |  |  |  |  | 184.7 | 155 | 182 | 180.7 | 221 |  |  |  |  | 2780 | 2960 | 2690 | 2810 | 2660 |  |  |  |  | 18.8425 | 1486 | 2.67 | 2.11 | 79.0262 | 20.9738 | 1914 | 1.64 | 1.04 | 63.4146 | 36.5854 | 53.9968 | 78.7 | 63.01 | 36.52 | 0 |  | 200 | 26740 | 11447 | 14400 | 893 |  |  | 0
4 | 2024-04-12 | 361847 | 37.7 | #1: 36.4; #2: 36.6; #3: 38.3; #4: 39.3 | 7.2 | 7.23 | 7.13 | 7.21 | 7.14 | [22 empty] | 16.5485 | 1692 |  |  |  |  | 2284 | [5 empty] | 78.49 |  |  |  |  | 300 | 28587 | 14187 | 14400 | 0 |  |  | 0
4 | 2024-04-13 | 364248 | 35.2 | #1: 32.9; #2: 33; #3: 37.1; #4: 37.9 | 7.2 | 7.21 | 7.1 | 7.18 | 7.12 | [22 empty] | 20.5429 | 1363 |  |  |  |  | 1826 | [5 empty] | 78.88 |  |  |  |  | 100 | 18724 | 9384 | 9340 | 0 |  |  | 0
4 | 2024-04-14 | 358686 | 34.8 | #1: 32.8; #2: 32.9; #3: 36.5; #4: 36.9 | 7.2 | 7.23 | 7.11 | 7.21 | 7.13 | [22 empty] | 16.6172 | 1685 |  |  |  |  | 1857 | [5 empty] | 78.65 | [5 empty] | 20335 | 6994 | 13341 | 0 |  |  | 0
4 | 2024-04-15 | 364022 | 34.7 | #1: 32.3; #2: 32.5; #3: 37.7; #4: 36.2 | 7.2 | 7.26 | 7.15 | 7.24 | 7.15 | [22 empty] | 18.3126 | 1529 |  |  |  |  | 1581 | [5 empty] | 78.54 | [5 empty] | 20283 | 11369 | 8512 | 402 |  |  | 0
4 | 2024-04-16 | 396303 | 36.1 | #1: 36.6; #2: 36.7; #3: 34.4; #4: 36.7 | 7.2 | 7.29 | 7.18 | 7.27 | 7.14 | [22 empty] | 17.9028 | 1564 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.49 | [5 empty] | 19748 | 11121 | 7920 | 707 |  |  | 0
4 | 2024-04-17 | 386011 | 36.2 | #1: 36.1; #2: 36.2; #3: 34.6; #4: 37.7 | 7.2 | 7.27 | 7.15 | 7.26 | 7.12 | [22 empty] | 19.5941 | 1429 |  |  |  |  | 1711 | [5 empty] | 80.41 | 61.79 | 37.82 | 23 |  |  | 15590 | 11145 | 3497 | 948 |  |  | 0
4 | 2024-04-18 | 361103 | 36.3 | #1: 35.2; #2: 35.3; #3: 35.2; #4: 39.3 | 7.2 | 7.26 | 7.15 | 7.25 | 7.1 |  |  |  |  | 173.3 | 158 | 178.4 | 183.9 | 172.9 |  |  |  |  | 2697.5 | 2690 | 2810 | 2590 | 2700 |  |  |  |  | 19.0476 | 1470 | 2.73 | 2.1 | 76.9231 | 23.0769 | 1767 | 1.6 | 1.01 | 63.125 | 36.875 | 48.6441 | 80.45 | [5 empty] | 19154 | 11072 | 6927 | 1155 |  |  | 0
4 | 2024-04-19 | 369116 | 36.1 | #1: 33; #2: 33.1; #3: 37.8; #4: 40.5 | 7.2 | 7.24 | 7.17 | 7.23 | 7.07 | [22 empty] | 17.0628 | 1641 |  |  |  |  | 1985 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 16820 | 11005 | 4761 | 1054 |  |  | 0
4 | 2024-04-20 | 374045 | 35.6 | #1: 31.7; #2: 31.8; #3: 38.1; #4: 40.7 | 7.2 | 7.22 | 7.14 | 7.2 | 7.08 | [22 empty] | 16.1943 | 1729 |  |  |  |  | 2115 | [5 empty] | 79.68 | [5 empty] | 17548 | 9360 | 7143 | 1045 |  |  | 0
4 | 2024-04-21 | 406042 | 35.4 | #1: 30.4; #2: 30.5; #3: 38.4; #4: 42.1 | 7.1 | 7.2 | 7.12 | 7.16 | 7.05 | [22 empty] | 17.0109 | 1646 |  |  |  |  | 1986 | [5 empty] | 79.97 | [5 empty] | 18821 | 8970 | 8651 | 1200 |  |  | 0
4 | 2024-04-22 | 372237 | 36.7 | #1: 34.1; #2: 34.2; #3: 38.8; #4: 39.5 | 7.1 | 7.22 | 7.09 | 7.13 | 7.06 | [22 empty] | 15.9091 | 1760 |  |  |  |  | 2083 | [5 empty] | 79.28 | [5 empty] | 15167 | 9761 | 4235 | 1171 |  |  | 0
4 | 2024-04-23 | 376223 | 36.8 | #1: 35.5; #2: 35.6; #3: 38.6; #4: 37.4 | 7.1 | 7.24 | 7.05 | 7.17 | 7.03 | [22 empty] | 17.0836 | 1639 |  |  |  |  | 1914 | [5 empty] | 78.73 | 64.9 | 35.87 | 1 |  |  | 11928 | 6806 | 4110 | 1012 |  |  | 0
4 | 2024-04-24 | 353271 | 36.4 | #1: 34.9; #2: 34.9; #3: 38.3; #4: 37.3 | 7.1 | 7.26 | 7.06 | 7.2 | 7.02 |  |  |  |  | 219 | 138.9 | 249 | 199 | 288.9 |  |  |  |  | 2875 | 3010 | 2830 | 2960 | 2700 |  |  |  |  | 17.6322 | 1588 | 3.28 | 2.64 | 80.4878 | 19.5122 | 1885 | 1.81 | 1.12 | 61.8785 | 38.1215 | 60.65 | 78.85 |  |  |  |  | 180 | 14663 | 8641 | 5013 | 1009 |  |  | 0
4 | 2024-04-25 | 367514 | 36.2 | #1: 34.1; #2: 34.2; #3: 38.3; #4: 38.3 | 7.1 | 7.22 | 7.02 | 7.17 | 7.05 | [22 empty] | 16.2696 | 1721 |  |  |  |  | 2095 | [5 empty] | 79.16 |  |  |  |  | 230 | 22602 | 8578 | 13099 | 925 |  |  | 0
4 | 2024-04-26 | 364671 | 36.8 | #1: 34.91; #2: 36.1; #3: 38.2; #4: 38 | 7.1 | 7.19 | 7 | 7.13 | 7.01 | [22 empty] | 17.5109 | 1599 |  |  |  |  | 2509 | [5 empty] | 78.82 |  |  |  |  | 260 | 23998 | 8272 | 14224 | 829 |  |  | 673
4 | 2024-04-27 | 358826 | 35.3 | #1: 32.5; #2: 32.6; #3: 38.1; #4: 37.9 | 7.1 | 7.21 | 7.03 | 7.16 | 7.05 | [22 empty] | 14.862 | 1884 |  |  |  |  | 1339 | [5 empty] | 78.94 |  |  |  |  | 115 | 24582 | 8295 | 14400 | 895 |  |  | 992
4 | 2024-04-28 | 357159 | 37.3 | #1: 37.2; #2: 37.3; #3: 37.9; #4: 36.9 | 7.1 | 7.23 | 7.06 | 7.19 | 7.07 | [22 empty] | 15.2009 | 1842 |  |  |  |  | 2122 | [5 empty] | 79.08 | [5 empty] | 14173 | 8284 | 3952 | 836 |  |  | 1101
4 | 2024-04-29 | 372603 | 36.8 | #1: 35.9; #2: 36.1; #3: 37.5; #4: 37.5 | 7.1 | 7.21 | 7.05 | 7.16 | 7.04 | [22 empty] | 17.5439 | 1596 |  |  |  |  | 2232 | [5 empty] | 78.51 |  |  |  |  | 260 | 24250 | 8471 | 13943 | 934 |  |  | 902
4 | 2024-04-30 | 378803 | 37.3 | #1: 37.6; #2: 37.7; #3: 37.4; #4: 36.3 | 7.1 | 7.17 | 7.03 | 7.12 | 7.01 | [22 empty] | 14.9254 | 1876 |  |  |  |  | 2107 | [5 empty] | 78.48 | 60.84 | 39.61 | 41 |  | 280 | 29954 | 8837 | 14400 | 978 |  |  | 5739
4 월 최대 |  | 420603 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 38.8 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.29 | 7.18 | 7.32 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 223.4 | 249 | 199 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 3100 | 2830 | 3010 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5429 | 2053 | 3.28 | 2.64 | 80.4878 | 23.0769 | 2509 | 1.81 | 1.12 | 65.6442 | 38.1215 | 60.65 | 80.45 | 64.9 | 39.61 | 41 | 0 | 330 | 33061 | 16626 | 16189 | 1200 | 0 | 0 | 5739 | 0
4 월 최소 |  | 353271 | 34.7 | 30.4 | 30.5 | 34.4 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.13 | 6.97 | 7.12 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 138.9 | 178.4 | 180.7 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.5 | 2690 | 2680 | 2590 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6386 | 1363 | 2.29 | 1.8 | 76.9231 | 19.5122 | 1339 | 1.6 | 1.01 | 61.8785 | 34.3558 | 47.9861 | 78.48 | 60.84 | 35.87 | 0 | 0 | 30 | 11928 | 6806 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 월 평균 |  | 377803.6333 | 36.5467 | #1: 34.9437; #2: 35.0933; #3: 37.5067; #4: 38.5667 | 7.1567 | 7.2237 | 7.073 | 7.2117 | 7.115 |  |  |  |  | 197.875 | 168.825 | 207.675 | 189.375 | 225.5 |  |  |  |  | 2820.625 | 2940 | 2752.5 | 2842.5 | 2686.6667 |  |  |  |  | 16.4402 | 1721.4333 | 2.7425 | 2.1625 | 78.7599 | 21.2401 | 2005.7333 | 1.67 | 1.06 | 63.5156 | 36.4844 | 52.8192 | 79.3163 | 62.616 | 37.626 | 16.4 |  | 215 | 23077.5667 | 11623.4333 | 10211.8 | 904.2667 |  |  | 338.0667
4 월 합계 |  | 11334109 | [37 empty] | 51643 |  |  |  |  | 60172 | [10 empty] | 4085 | 692327 | 348703 | 306354 | 27128 | 0 | 0 | 10142 | 0
5 | 2024-05-01 | 368361 | 36.8 | #1: 36.9; #2: 37; #3: 37.1; #4: 36.2 | 7.1 | 7.23 | 7.1 | 7.18 | 7.04 | [22 empty] | 15.0943 | 1855 |  |  |  |  | 2196 | [5 empty] | 78.87 |  |  |  |  | 290 | 30493 | 10060 | 19200 | 1233 |  |  | 0
5 | 2024-05-02 | 355082 | 36.7 | #1: 36.9; #2: 37.1; #3: 36.8; #4: 36.1 | 7.2 | 7.29 | 7.15 | 7.3 | 7.07 |  |  |  |  | 201.9 | 177 | 187.5 | 186.7 | 256.3 |  |  |  |  | 2900 | 3110 | 2630 | 3160 | 2700 |  |  |  |  | 17.1045 | 1637 | 2.76 | 2.15 | 77.8986 | 22.1014 | 1802 | 1.75 | 1.12 | 64 | 36 | 49.5607 | 79 |  |  |  |  | 200 | 25224 | 9059 | 15046 | 1119 |  |  | 0
5 | 2024-05-03 | 350915 | 36.7 | #1: 36.5; #2: 36.6; #3: 36.5; #4: 37.3 | 7.2 | 7.31 | 7.18 | 7.27 | 7.13 | [22 empty] | 20.3785 | 1374 |  |  |  |  | 1737 | [5 empty] | 78.84 |  |  |  |  | 270 | 28777 | 8882 | 16790 | 1095 |  |  | 2010
5 | 2024-05-04 | 340744 | 37 | #1: 37.9; #2: 38; #3: 35.7; #4: 36.3 | 7.2 | 7.32 | 7.21 | 7.24 | 7.11 | [22 empty] | 17.8914 | 1565 |  |  |  |  | 1217 | [5 empty] | 78.88 |  |  |  |  | 120 | 25083 | 9819 | 14067 | 1197 |  |  | 0
5 | 2024-05-05 | 348467 | 36.9 | #1: 37.2; #2: 37.4; #3: 36.3; #4: 36.5 | 7.2 | 7.28 | 7.16 | 7.23 | 7.07 | [22 empty] | 16.4319 | 1704 |  |  |  |  | 1781 | [5 empty] | 79.11 | [5 empty] | 20992 | 10052 | 9724 | 1216 |  |  | 0
5 | 2024-05-06 | 352877 | 36.7 | #1: 36.8; #2: 37; #3: 36.4; #4: 36.7 | 7.2 | 7.25 | 7.13 | 7.25 | 7.04 | [22 empty] | 16.7866 | 1668 |  |  |  |  | 1959 | [5 empty] | 78.98 |  |  |  |  | 260 | 24991 | 8957 | 14883 | 1151 |  |  | 0
5 | 2024-05-07 | 381904 | 36.3 | #1: 36; #2: 36.1; #3: 36.3; #4: 36.9 | 7.2 | 7.23 | 7.1 | 7.24 | 7.07 | [22 empty] | 15.8103 | 1771 |  |  |  |  | 2052 | [5 empty] | 79.08 | 63.01 | 36.52 | 0 |  | 220 | 27997 | 7647 | 17631 | 1013 |  |  | 1706
5 | 2024-05-08 | 425583 | 36.4 | #1: 36; #2: 36.1; #3: 36.2; #4: 37.2 | 7.2 | 7.27 | 7.11 | 7.29 | 7.08 |  |  |  |  | 188.1 | 164.8 | 193.4 | 176.4 | 217.8 |  |  |  |  | 2925 | 3150 | 2690 | 3200 | 2660 |  |  |  |  | 14.7524 | 1898 | 2.49 | 1.94 | 77.9116 | 22.0884 | 2274 | [5 empty] | 79.16 |  |  |  |  | 175 | 28832 | 10960 | 14915 | 1057 |  |  | 1900
5 | 2024-05-09 | 410063 | 37 | #1: 36.5; #2: 36.6; #3: 36.3; #4: 38.5 | 7.2 | 7.24 | 7.08 | 7.31 | 7.12 | [22 empty] | 15.5556 | 1800 |  |  |  |  | 2150 | [5 empty] | 78.81 |  |  |  |  | 370 | 36855 | 16502 | 19200 | 1153 |  |  | 0
5 | 2024-05-10 | 413519 | 37.8 | #1: 37.2; #2: 37.4; #3: 36.9; #4: 39.8 | 7.2 | 7.21 | 7.05 | 7.29 | 7.1 | [22 empty] | 15.4782 | 1809 |  |  |  |  | 2213 | [5 empty] | 79.01 |  |  |  |  | 300 | 39288 | 18858 | 19200 | 1230 |  |  | 0
5 | 2024-05-11 | 394998 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 37.7; #3: 37; #4: 40.1 | 7.1 | 7.18 | 7.06 | 7.24 | 7.05 | [22 empty] | 16.4609 | 1701 |  |  |  |  | 1876 | [5 empty] | 78.94 |  |  |  |  | 120 | 34698 | 15197 | 18270 | 1231 |  |  | 0
5 | 2024-05-12 | 418654 | 37.9 | #1: 37; #2: 37.2; #3: 37.1; #4: 40.3 | 7.1 | 7.16 | 7.03 | 7.22 | 7.01 | [22 empty] | 15.9181 | 1759 |  |  |  |  | 2042 | [5 empty] | 78.9 | [5 empty] | 21739 | 11662 | 9099 | 978 |  |  | 0
5 | 2024-05-13 | 401027 | 38.4 | #1: 37.3; #2: 37.5; #3: 37.7; #4: 40.9 | 7.1 | 7.14 | 7 | 7.19 | 7.04 | [22 empty] | 18.8679 | 1484 |  |  |  |  | 1908 | [5 empty] | 79.73 |  |  |  |  | 290 | 30965 | 11209 | 13653 | 900 |  |  | 5203
5 | 2024-05-14 | 392292 | 38.7 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 37.7; #4: 39.4 | 7.1 | 7.16 | 6.99 | 7.21 | 7.08 | [22 empty] | 20.6186 | 1358 |  |  |  |  | 1641 | [5 empty] | 78.76 | 61.52 | 38.05 | 0 |  | 330 | 25617 | 8335 | 14690 | 1220 |  |  | 1372
5 | 2024-05-15 | 374105 | 38.3 | #1: 37.9; #2: 38; #3: 37.9; #4: 39.5 | 7.1 | 7.19 | 7.01 | 7.23 | 7.14 | [22 empty] | 19.2572 | 1454 |  |  |  |  | 2056 | [5 empty] | 79.21 |  |  |  |  | 310 | 27556 | 7313 | 17475 | 1170 |  |  | 1598
5 | 2024-05-16 | 376746 | 37.4 | #1: 35.8; #2: 35.9; #3: 37.8; #4: 39.9 | 7.2 | 7.22 | 7.02 | 7.25 | 7.18 |  |  |  |  | 196.9 | 146.7 | 209.9 | 169.5 | 261.3 |  |  |  |  | 2842.5 | 2560 | 3050 | 2340 | 3420 |  |  |  |  | 17.5659 | 1594 | 3.7 | 2.9 | 78.3784 | 21.6216 | 1597 | 1.54 | 0.99 | 64.2857 | 35.7143 | 50.3448 | 79.83 |  |  |  |  | 260 | 27416 | 6282 | 18582 | 1168 |  |  | 1384
5 | 2024-05-17 | 368234 | 36.9 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 37.9; #4: 38.2 | 7.2 | 7.18 | 7.05 | 7.27 | 7.14 | [22 empty] | 16.129 | 1736 |  |  |  |  | 2112 | [5 empty] | 79.29 |  |  |  |  | 270 | 24676 | 2627 | 19200 | 1147 |  |  | 1702
5 | 2024-05-18 | 360572 | 37.1 | #1: 36.8; #2: 36.9; #3: 37.8; #4: 36.7 | 7.2 | 7.17 | 7.07 | 7.24 | 7.12 | [22 empty] | 15.4611 | 1811 |  |  |  |  | 2168 | [5 empty] | 79.82 |  |  |  |  | 120 | 25958 | 9395 | 10086 | 1118 |  |  | 5359
5 | 2024-05-19 | 357330 | 37.1 | #1: 36.8; #2: 36.9; #3: 37.7; #4: 37.1 | 7.1 | 7.14 | 7.03 | 7.26 | 7.14 | [22 empty] | 16.8168 | 1665 |  |  |  |  | 2087 | [5 empty] | 79.66 | [5 empty] | 18974 | 9101 | 8784 | 1089 |  |  | 0
5 | 2024-05-20 | 369284 | 37 | #1: 36.5; #2: 36.6; #3: 37.4; #4: 37.4 | 7.1 | 7.17 | 7.02 | 7.23 | 7.11 | [22 empty] | 19.9147 | 1406 |  |  |  |  | 1841 | [5 empty] | 80.12 |  |  |  |  | 350 | 25630 | 9016 | 15749 | 865 |  |  | 0
5 | 2024-05-21 | 338302 | 37.6 | #1: 37.3; #2: 37.4; #3: 37.5; #4: 38.2 | 7.2 | 7.19 | 7.05 | 7.27 | 7.15 | [22 empty] | 21.4067 | 1308 |  |  |  |  | 2944 | [5 empty] | 80.27 | 61.78 | 37.85 | 10 |  | 240 | 16729 | 12633 | 3044 | 1052 |  |  | 0
5 | 2024-05-22 | 342984 | 37.6 | #1: 37.2; #2: 37.3; #3: 37.6; #4: 38.4 | 7.2 | 7.22 | 7.06 | 7.3 | 7.17 |  |  |  |  | 128.3 | 120.1 | 109.8 | 150 | 133.2 |  |  |  |  | 3280 | 3110 | 3160 | 3280 | 3570 |  |  |  |  | 15.3677 | 1822 |  |  |  |  | 2302 | [5 empty] | 80.03 |  |  |  |  | 360 | 27273 | 12596 | 13537 | 1140 |  |  | 0
5 | 2024-05-23 | 340361 | 37.5 | #1: 37; #2: 37; #3: 37.6; #4: 38.4 | 7.2 | 7.25 | 7.1 | 7.29 | 7.14 | [22 empty] | 15.07 | 1858 | 3.34 | 2.67 | 79.9401 | 20.0599 | 2214 | 1.8 | 1.11 | 61.6667 | 38.3333 | 59.632 | 79.37 |  |  |  |  | 270 | 21908 | 12281 | 8515 | 1112 |  |  | 0
5 | 2024-05-24 | 342044 | 37.3 | #1: 36.7; #2: 36.8; #3: 37; #4: 38.7 | 7.2 | 7.22 | 7.07 | 7.27 | 7.11 | [22 empty] | 16.7564 | 1671 |  |  |  |  | 2241 | [5 empty] | 79.27 |  |  |  |  | 320 | 32741 | 11133 | 19092 | 1311 |  |  | 1205
5 | 2024-05-25 | 336897 | 37.4 | #1: 36.5; #2: 36.6; #3: 37.6; #4: 38.9 | 7.1 | 7.18 | 7.03 | 7.25 | 7.06 | [22 empty] | 17.7327 | 1579 |  |  |  |  | 1634 | [5 empty] | 79.41 |  |  |  |  | 115 | 25437 | 11802 | 12238 | 1397 |  |  | 0
5 | 2024-05-26 | 333064 | 37.4 | #1: 36.4; #2: 36.5; #3: 37.6; #4: 39.1 | 7.1 | 7.13 | 7 | 7.22 | 7.03 | [22 empty] | 18.9959 | 1474 |  |  |  |  | 1891 | [5 empty] | 79.52 | [5 empty] | 23905 | 11570 | 10950 | 1385 |  |  | 0
5 | 2024-05-27 | 399119 | 37.5 | #1: 36.3; #2: 36.4; #3: 37.9; #4: 39.2 | 7.1 | 7.12 | 6.95 | 7.23 | 7.02 | [22 empty] | 19.3237 | 1449 |  |  |  |  | 1893 | [5 empty] | 80.36 |  |  |  |  | 280 | 29499 | 11032 | 17240 | 1227 |  |  | 0
5 | 2024-05-28 | 346418 | 37.9 | #1: 37.3; #2: 37.4; #3: 38; #4: 38.9 | 7.1 | 7.1 | 6.92 | 7.24 | 7.02 |  |  |  |  | 123.3 | 84.8 | 120.2 | 126.1 | 162 |  |  |  |  | 3450 | 3090 | 3110 | 4100 | 3500 |  |  |  |  | 24.2634 | 1154 | 4.38 | 3.33 | 76.0274 | 23.9726 | 1409 | 1.85 | 1.16 | 62.7027 | 37.2973 | 46.9905 | 81.27 | 62.7 | 36.84 | 31 |  | 290 | 23710 | 9301 | 13062 | 1347 |  |  | 0
5 | 2024-05-29 | 331192 | 38.3 | #1: 38.5; #2: 38.6; #3: 37; #4: 39.1 | 7.1 | 7.11 | 6.94 | 7.26 | 7.05 | [22 empty] | 25.4545 | 1100 |  |  |  |  | 1541 | [5 empty] | 80.33 |  |  |  |  | 230 | 26020 | 9351 | 15247 | 1422 |  |  | 0
5 | 2024-05-30 | 327547 | 38.1 | #1: 38.3; #2: 38.5; #3: 36.2; #4: 39.4 | 7.1 | 7.14 | 6.97 | 7.24 | 7.09 | [22 empty] | 21.8921 | 1279 |  |  |  |  | 1536 | [5 empty] | 79.93 |  |  |  |  | 290 | 27946 | 7382 | 19200 | 1364 |  |  | 0
5 | 2024-05-31 | 321100 | 38.4 | #1: 38.7; #2: 38.9; #3: 36.5; #4: 39.5 | 7.1 | 7.18 | 6.99 | 7.26 | 7.07 | [22 empty] | 19.788 | 1415 |  |  |  |  | 1897 | [5 empty] | 79.64 |  |  |  |  | 260 | 28307 | 7346 | 13634 | 1272 |  |  | 6055
5 월 최대 |  | 425583 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 38 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.32 | 7.21 | 7.31 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9 | 177 | 209.9 | 186.7 | 261.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3150 | 3160 | 4100 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4545 | 1898 | 4.38 | 3.33 | 79.9401 | 23.9726 | 2944 | 1.85 | 1.16 | 64.2857 | 38.3333 | 59.632 | 81.27 | 63.01 | 38.05 | 31 | 0 | 370 | 39288 | 18858 | 19200 | 1422 | 0 | 0 | 6055 | 0
5 월 최소 |  | 321100 | 36.3 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 6.92 | 7.18 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 84.8 | 109.8 | 126.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.5 | 2560 | 2630 | 2340 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7524 | 1100 | 2.49 | 1.94 | 76.0274 | 20.0599 | 1217 | 1.54 | 0.99 | 61.6667 | 35.7143 | 46.9905 | 78.76 | 61.52 | 36.52 | 0 | 0 | 115 | 16729 | 2627 | 3044 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0
5 월 평균 |  | 365154.3548 | 37.4258 | #1: 37.0387; #2: 37.1613; #3: 37.129; #4: 38.3484 | 7.1516 | 7.1994 | 7.0526 | 7.2506 | 7.0887 |  |  |  |  | 167.7 | 138.68 | 164.16 | 161.74 | 206.12 |  |  |  |  | 3079.5 | 3004 | 2928 | 3216 | 3170 |  |  |  |  | 18.0111 | 1585.7419 | 3.334 | 2.598 | 78.0312 | 21.9688 | 1942.2903 | 1.735 | 1.095 | 63.1638 | 36.8362 | 51.632 | 79.4645 | 62.2525 | 37.315 | 10.25 |  | 255.9259 | 26943.0968 | 10237.4194 | 14580.7419 | 1173.5161 |  |  | 951.4194
5 월 합계 |  | 11319785 | [37 empty] | 49158 |  |  |  |  | 60211 | [10 empty] | 6910 | 835236 | 317360 | 452003 | 36379 | 0 | 0 | 29494 | 0
6 | 2024-06-01 | 336351 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.8; #3: 37.8; #4: 39.2 | 7 | 7.04 | 6.91 | 7.11 | 7.05 | [22 empty] | 19.3103 | 1450 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 79.84 |  |  |  |  | 110 | 20262 | 7267 | 7280 | 1088 |  |  | 4627
6 | 2024-06-02 | 323661 | 38.7 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 38.1; #4: 39.1 | 7.1 | 7.2 | 6.99 | 7.15 | 7.05 | [22 empty] | 16.5387 | 1693 |  |  |  |  | 1911 | [5 empty] | 79.57 |  |  |  |  | 0 | 17670 | 8064 | 0 | 1087 |  |  | 8519
6 | 2024-06-03 | 333797 | 38.7 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 37.7; #4: 39.4 | 7.1 | 7.17 | 6.92 | 7.24 | 7.02 |  |  |  |  | 146.8 | 140 | 133.6 | 154 | 159.6 |  |  |  |  | 3265 | 3260 | 2970 | 3670 | 3160 |  |  |  |  | 17.7552 | 1577 | 2.56 | 1.99 | 77.7344 | 22.2656 | 2087 | 1.78 | 1.13 | 63.4831 | 36.5169 | 50.2049 | 80.46 |  |  |  |  | 290 | 28128 | 7842 | 14612 | 1139 |  |  | 4535
6 | 2024-06-04 | 324059 | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.7; #3: 37; #4: 39.6 | 7.1 | 7.1 | 7.08 | 7.09 | 7.1 | [22 empty] | 18.4575 | 1517 |  |  |  |  | 1859 | [5 empty] | 80.9 | 62.54 | 37.68 | 54 |  | 340 | 30757 | 9123 | 14836 | 1080 |  |  | 5718
6 | 2024-06-05 | 317331 | 38.9 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 38.1; #4: 39.9 | 7.1 | 7.12 | 7.04 | 7.22 | 7.09 | [22 empty] | 18.1347 | 1544 |  |  |  |  | 1921 | [5 empty] | 80.04 |  |  |  |  | 320 | 26167 | 7497 | 15754 | 1267 |  |  | 1649
6 | 2024-06-06 | 324003 | 37.9 | #1: 38.1; #2: 38.3; #3: 37; #4: 38.3 | 7 | 7.05 | 6.94 | 7.13 | 6.99 | [22 empty] | 18.3607 | 1525 |  |  |  |  | 1540 | [5 empty] | 80.23 |  |  |  |  | 230 | 27676 | 7105 | 19200 | 1371 |  |  | 0
6 | 2024-06-07 | 315387 | 38.4 | #1: 38.1; #2: 38.3; #3: 38.3; #4: 38.7 | 7.1 | 7.1 | 6.92 | 7.24 | 7.02 | [22 empty] | 17.8458 | 1569 |  |  |  |  | 1908 | [5 empty] | 79.76 |  |  |  |  | 270 | 27134 | 11756 | 13626 | 1752 |  |  | 0
6 | 2024-06-08 | 326660 | 37.7 | #1: 37.7; #2: 37.8; #3: 36.5; #4: 38.8 | 7 | 7.04 | 6.91 | 7.09 | 6.99 | [22 empty] | 15.4782 | 1809 |  |  |  |  | 2085 | [5 empty] | 80.12 |  |  |  |  | 110 | 28764 | 11791 | 15562 | 1411 |  |  | 0
6 | 2024-06-09 | 369318 | 37.7 | #1: 37.5; #2: 37.6; #3: 36.9; #4: 38.7 | 7.1 | 7.1556 | 7.006 | 7.226 | 7.0864 | [22 empty] | 16.49 | 1698 |  |  |  |  | 2057 | [5 empty] | 80.67 |  |  |  |  | 0 | 18944 | 11618 | 5968 | 1358 |  |  | 0
6 | 2024-06-10 | 341774 | 36.3 | #1: 34.5; #2: 35.4; #3: 37.8; #4: 37.4 | 7.2 | 7.23 | 7.1 | 7.24 | 7.07 | [22 empty] | 15.5039 | 1806 |  |  |  |  | 2221 | [5 empty] | 80.31 |  |  |  |  | 290 | 29284 | 10496 | 15012 | 1261 |  |  | 2515
6 | 2024-06-11 | 345281 | 38 | #1: 38; #2: 38.1; #3: 37.1; #4: 38.7 | 7.2 | 7.19 | 7.05 | 7.24 | 7.16 | [22 empty] | 16.9389 | 1653 |  |  |  |  | 2045 | [5 empty] | 80.16 | 61.12 | 38.64 | 66 |  | 330 | 32508 | 8431 | 14691 | 848 |  |  | 8538
6 | 2024-06-12 | 329883 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.3; #3: 37.1; #4: 39 | 7.2 | 7.17 | 7.03 | 7.25 | 7.15 | [22 empty] | 15.9272 | 1758 |  |  |  |  | 2049 | [5 empty] | 79.98 |  |  |  |  | 330 | 18013 | 8465 | 6636 | 783 |  |  | 2129
6 | 2024-06-13 | 337037 | 37.9 | #1: 37.3; #2: 37.9; #3: 37.5; #4: 38.9 | 7.1 | 7.13 | 7.01 | 7.21 | 7.1 | [22 empty] | 14.9573 | 1872 |  |  |  |  | 1946 | [5 empty] | 80.08 |  |  |  |  | 280 | 15267 | 4575 | 0 | 1380 |  |  | 9312
6 | 2024-06-14 | 331228 | 36.9 | #1: 36.8; #2: 36.9; #3: 37; #4: 36.9 | 7.2 | 7.25 | 7.06 | 7.18 | 7.13 | [22 empty] | 15.4867 | 1808 |  |  |  |  | 2294 | [5 empty] | 80.51 |  |  |  |  | 300 | 15413 | 3167 | 0 | 1424 |  |  | 10822
6 | 2024-06-15 | 338166 | 36 | #1: 35.7; #2: 35.8; #3: 36.3; #4: 36.3 | 7.1 | 7.1 | 6.92 | 7.24 | 7.02 | [22 empty] | 15.3593 | 1823 |  |  |  |  | 1845 | [5 empty] | 80.22 |  |  |  |  | 100 | 6300 | 4877 | 0 | 1423 |  |  | 0
6 | 2024-06-16 | 344418 | 35.5 | #1: 35.1; #2: 35.2; #3: 36.1; #4: 35.7 | 7.1 | 7.22 | 7.17 | 7 | 6.97 | [22 empty] | 16.6865 | 1678 |  |  |  |  | 1974 | [5 empty] | 80.46 |  |  |  |  | 0 | 11204 | 2086 | 0 | 1469 |  |  | 7649
6 | 2024-06-17 | 337904 | 36.7 | #1: 37.5; #2: 37.6; #3: 36.7; #4: 35 | 7 | 7.05 | 6.99 | 7.08 | 6.94 | [22 empty] | 16.7665 | 1670 |  |  |  |  | 1988 | [5 empty] | 80.85 |  |  |  |  | 300 | 12749 | 7355 | 0 | 1363 |  |  | 4031
6 | 2024-06-18 | 339275 | 36.6 | #1: 36.6; #2: 36.7; #3: 36; #4: 37 | 7.1 | 7.19 | 7 | 7.13 | 7.01 | [22 empty] | 14.4033 | 1944 |  |  |  |  | 2257 | [5 empty] | 80.74 | 59.35 | 41.05 | 4 |  | 330 | 15707 | 9321 | 0 | 1307 |  |  | 5079
6 | 2024-06-19 | 321707 | 35.4 | #1: 34.7; #2: 34.8; #3: 36.2; #4: 35.7 | 7 | 7.08 | 6.91 | 7 | 6.91 | [22 empty] | 13.1641 | 2127 |  |  |  |  | 2355 | [5 empty] | 80.91 |  |  |  |  | 280 | 9403 | 2275 | 0 | 1286 |  |  | 5842
6 | 2024-06-20 | 327638 | 35.8 | #1: 35.4; #2: 35.6; #3: 36.2; #4: 35.8 | 6.9 | 7.03 | 6.85 | 6.98 | 6.83 | [22 empty] | 13.882 | 2017 |  |  |  |  | 2253 | [5 empty] | 80.65 |  |  |  |  | 230 | 14370 | 9023 | 0 | 1257 |  |  | 4090
6 | 2024-06-21 | 332494 | 36.6 | #1: 36.2; #2: 36.6; #3: 36.2; #4: 37.4 | 6.9 | 6.99 | 6.82 | 6.95 | 6.79 | [22 empty] | 16.637 | 1683 |  |  |  |  | 2121 | [5 empty] | 80.37 |  |  |  |  | 330 | 14038 | 11408 | 0 | 1296 |  |  | 1334
6 | 2024-06-22 | 356088 | 36.6 | #1: 36.7; #2: 36.9; #3: 35; #4: 37.9 | 7 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 6.88 | [22 empty] | 11.7746 | 2378 |  |  |  |  | 2459 | [5 empty] | 79.89 |  |  |  |  | 90 | 16331 | 8423 | 0 | 1290 |  |  | 6618
6 | 2024-06-23 | 374583 | 37 | #1: 37.2; #2: 37.3; #3: 35.8; #4: 37.7 | 7.1 | 7.08 | 7.11 | 7.17 | 6.95 | [22 empty] | 12.963 | 2160 |  |  |  |  | 2373 | [5 empty] | 80.1 |  |  |  |  | 0 | 13690 | 7531 | 0 | 1008 |  |  | 5151
6 | 2024-06-24 | 375008 | 37.3 | #1: 37.3; #2: 37.4; #3: 36; #4: 38.4 | 6.9 | 6.93 | 6.76 | 6.93 | 6.78 | [22 empty] | 13.739 | 2038 |  |  |  |  | 2484 | [5 empty] | 80.21 |  |  |  |  | 350 | 16584 | 9451 | 0 | 1331 |  |  | 5802
6 | 2024-06-25 | 341952 | 38.1 | #1: 38.9; #2: 39; #3: 36.1; #4: 38.4 | 6.9 | 6.92 | 6.73 | 6.95 | 6.84 | [22 empty] | 14.3811 | 1947 |  |  |  |  | 2112 | [5 empty] | 79.69 | 61.78 | 37.85 | 10 |  | 320 | 19882 | 11984 | 0 | 1550 |  |  | 6348
6 | 2024-06-26 | 331931 | 38.3 | #1: 38.6; #2: 38.8; #3: 36.3; #4: 39.3 | 6.9 | 7.01 | 6.72 | 7.01 | 6.83 | [22 empty] | 18.8046 | 1489 |  |  |  |  | 2028 | [5 empty] | 80.04 |  |  |  |  | 260 | 17427 | 9541 | 0 | 1584 |  |  | 6302
6 | 2024-06-27 | 337775 | 37.6 | #1: 37.8; #2: 38; #3: 35.3; #4: 39.4 | 7 | 6.99 | 6.84 | 7.09 | 6.91 | [22 empty] | 22.0646 | 1269 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.88 |  |  |  |  | 290 | 14345 | 6406 | 0 | 1599 |  |  | 6340
6 | 2024-06-28 | 333596 | 37.6 | #1: 37.5; #2: 37.7; #3: 35.9; #4: 39.4 | 7 | 7.02 | 6.86 | 7.01 | 6.97 | [22 empty] | 23.6486 | 1184 |  |  |  |  | 1348 | [5 empty] | 79.84 |  |  |  |  | 302 | 14115 | 6479 | 0 | 1706 |  |  | 5930
6 | 2024-06-29 | 353485 | 38.2 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 36.6; #4: 38.6 | 7 | 7.02 | 6.89 | 7 | 6.97 | [22 empty] | 15.0054 | 1866 |  |  |  |  | 2106 | [5 empty] | 80.18 |  |  |  |  | 160 | 21267 | 8998 |  | 1523 |  |  | 10746
6 | 2024-06-30 | 416415 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 38; #3: 36.8; #4: 38.7 | 7 | 7.01 | 6.93 | 7.08 | 6.97 | [22 empty] | 16.0458 | 1745 |  |  |  |  | 2002 | [5 empty] | 80.04 |  |  |  |  | 0 | 7550 | 4696 | 0 | 1355 |  |  | 1499
6 월 최대 |  | 416415 | 38.9 | 38.9 | 39 | 38.3 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.25 | 7.17 | 7.25 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 140 | 133.6 | 154 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 3260 | 2970 | 3670 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6486 | 2378 | 2.56 | 1.99 | 77.7344 | 22.2656 | 2484 | 1.78 | 1.13 | 63.4831 | 36.5169 | 50.2049 | 80.91 | 62.54 | 41.05 | 66 | 0 | 350 | 32508 | 11984 | 19200 | 1752 | 0 | 0 | 10822 | 0
6 월 최소 |  | 315387 | 35.4 | 34.5 | 34.8 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.92 | 6.72 | 6.93 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 140 | 133.6 | 154 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 3260 | 2970 | 3670 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7746 | 1184 | 2.56 | 1.99 | 77.7344 | 22.2656 | 1348 | 1.78 | 1.13 | 63.4831 | 36.5169 | 50.2049 | 79.57 | 59.35 | 37.68 | 4 | 0 | 0 | 6300 | 2086 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0
6 월 평균 |  | 340606.8333 | 37.4467 | #1: 37.3833; #2: 37.57; #3: 36.7133; #4: 38.11 | 7.0467 | 7.0872 | 6.9505 | 7.1105 | 6.9859 |  |  |  |  | 146.8 | 140 | 133.6 | 154 | 159.6 |  |  |  |  | 3265 | 3260 | 2970 | 3670 | 3160 |  |  |  |  | 16.417 | 1743.2333 | 2.56 | 1.99 | 77.7344 | 22.2656 | 2028.7667 | 1.78 | 1.13 | 63.4831 | 36.5169 | 50.2049 | 80.2233 | 61.1975 | 38.805 | 33.5 |  | 218.0667 | 18698.3 | 7901.7 | 4937.1379 | 1319.8667 |  |  | 4704.1667
6 월 합계 |  | 10218205 | [37 empty] | 52297 |  |  |  |  | 60863 | [10 empty] | 6542 | 560949 | 237051 | 143177 | 39596 | 0 | 0 | 141125 | 0
7 | 2024-07-01 | 408675 | 37.3 | #1: 37.1; #2: 37.3; #3: 36.6; #4: 38.3 | 7 | 7.12 | 6.85 | 7.11 | 6.92 | [22 empty] | 15.9091 | 1760 |  |  |  |  | 1994 | [5 empty] | 80.71 |  |  |  |  | 320 | 13469 | 5875 | 0 | 1543 |  |  | 6051
7 | 2024-07-02 | 420477 | 37.3 | #1: 37.6; #2: 37.7; #3: 36.1; #4: 37.8 | 7 | 7.07 | 6.86 | 7.01 | 6.94 | [22 empty] | 14.7059 | 1904 | 2.67 | 1.96 | 73.4082 | 26.5918 | 2160 | 2.12 | 1.26 | 59.434 | 40.566 | 46.9269 | 80.9 |  |  |  |  | 310 | 13705 | 6370 | 0 | 1496 |  |  | 5839
7 | 2024-07-03 | 414171 | 37.3 | #1: 37.4; #2: 37.5; #3: 35.8; #4: 38.5 | 6.9 | 7.01 | 6.82 | 7.03 | 6.91 | [22 empty] | 14.014 | 1998 |  |  |  |  | 2153 | [5 empty] | 79.54 | 60.31 | 37.78 | 44 |  | 290 | 15763 | 8415 | 0 | 1503 |  |  | 5845
7 | 2024-07-04 | 423200 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.4; #3: 37.3; #4: 37.9 | 7 | 7.07 | 6.85 | 7.04 | 6.9 |  |  |  |  | 158 | 164 | 166 | 155 | 147 |  |  |  |  | 3275 | 3000 | 3100 | 3600 | 3400 |  |  |  |  | 15.0295 | 1863 |  |  |  |  | 2260 | [5 empty] | 79.86 |  |  |  |  | 270 | 15131 | 8292 | 0 | 1458 |  |  | 5381
7 | 2024-07-05 | 390235 | 37.7 | #1: 37.9; #2: 38.1; #3: 37.2; #4: 37.7 | 7 | 7.03 | 6.86 | 7.11 | 6.89 | [22 empty] | 15.3257 | 1827 |  |  |  |  | 2107 | [5 empty] | 79.33 |  |  |  |  | 300 | 14629 | 7629 | 0 | 1437 |  |  | 5563
7 | 2024-07-06 | 380901 | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.3; #3: 37.2; #4: 37.9 | 7 | 7.03 | 6.84 | 7.04 | 6.89 | [22 empty] | 14.4256 | 1941 |  |  |  |  | 1997 | [5 empty] | 79.87 |  |  |  |  | 120 | 11623 | 5196 | 0 | 1069 |  |  | 5358
7 | 2024-07-07 | 381548 | 36.8 | #1: 36.2; #2: 36.6; #3: 36.2; #4: 38 | 6.9 | 6.98 | 6.83 | 7 | 6.87 | [22 empty] | 14.4778 | 1934 |  |  |  |  | 2069 | [5 empty] | 79.73 | [5 empty] | 12474 | 5324 | 0 | 1385 |  |  | 5765
7 | 2024-07-08 | 367126 | 37.1 | #1: 37.4; #2: 37.6; #3: 36.7; #4: 36.7 | 7 | 7.09 | 6.9 | 7.03 | 6.89 | [22 empty] | 16.2413 | 1724 |  |  |  |  | 2134 | [5 empty] | 79.3 | 56.08 | 36.5 | 2 |  | 310 | 12616 | 5681 | 0 | 1425 |  |  | 5510
7 | 2024-07-09 | 374574 | 37.1 | #1: 37.7; #2: 37.9; #3: 34.4; #4: 38.2 | 7 | 7.05 | 6.88 | 7.03 | 6.9 | [22 empty] | 18.2648 | 1533 | 4.12 | 3.04 | 73.7864 | 26.2136 | 1876 | 1.97 | 1.25 | 63.4518 | 36.5482 | 38.3224 | 79.23 |  |  |  |  | 300 | 9882 | 7324 | 0 | 1352 |  |  | 1206
7 | 2024-07-10 | 441607 | 38 | #1: 38.4; #2: 38.5; #3: 36.3; #4: 38.9 | 7 | 7.04 | 6.97 | 7.02 | 6.9 | [22 empty] | 15.7303 | 1780 |  |  |  |  | 1982 | [5 empty] | 79.18 |  |  |  |  | 300 | 17019 | 9940 | 0 | 1418 |  |  | 5661
7 | 2024-07-11 | 425837 | 38.2 | #1: 38.4; #2: 38.5; #3: 37.3; #4: 38.7 | 7 | 7.02 | 6.88 | 7.03 | 6.9 |  |  |  |  | 237.5 | 359 |  | 116 | [5 empty] | 3200 | 3100 |  | 3300 | [5 empty] | 13.3779 | 2093 |  |  |  |  | 2364 | [5 empty] | 79.51 |  |  |  |  | 290 | 15810 | 9152 | 0 | 1383 |  |  | 5275
7 | 2024-07-12 | 408887 | 36.5 | #1: 35.5; #2: 36; #3: 37.3; #4: 37.2 | 6.9 | 7.04 | 6.87 | 7.01 | 6.83 | [22 empty] | 12.9032 | 2170 |  |  |  |  | 2645 | [5 empty] | 79.77 |  |  |  |  | 320 | 16975 | 10536 | 0 | 1279 |  |  | 5160
7 | 2024-07-13 | 384476 | 36.6 | #1: 35.6; #2: 36; #3: 37.5; #4: 37.3 | 7 | 7.02 | 6.86 | 7.03 | 6.92 | [22 empty] | 12.4004 | 2258 |  |  |  |  | 2273 | [5 empty] | 79.74 |  |  |  |  | 130 | 20048 | 9579 | 0 | 1298 |  |  | 9171
7 | 2024-07-14 | 424384 | 38.4 | #1: 38.3; #2: 38.5; #3: 37.2; #4: 39.5 | 7 | 7.01 | 6.87 | 7 | 6.93 | [22 empty] | 13.9442 | 2008 |  |  |  |  | 2238 | [5 empty] | 79.61 | [5 empty] | 9218 | 7018 | 0 | 1298 |  |  | 902
7 | 2024-07-15 | 422299 | 39.3 | #1: 39.7; #2: 39.9; #3: 37.9; #4: 39.6 | 7 | 7.03 | 6.89 | 7.02 | 6.93 | [22 empty] | 14.8857 | 1881 |  |  |  |  | 2287 | [5 empty] | 79.49 |  |  |  |  | 310 | 15242 | 8892 | 0 | 1306 |  |  | 5044
7 | 2024-07-16 | 423071 | 38.5 | #1: 38.1; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 39.4 | 7 | 7.03 | 6.88 | 7.01 | 6.9 |  |  |  |  | 199 |  | 179 |  | 219 |  |  |  |  | 2500 |  | 2700 |  | 2300 |  |  |  |  | 13.7863 | 2031 | 2.07 | 1.37 | 66.1836 | 33.8164 | 2076 | 1.94 | 1.05 | 54.1237 | 45.8763 | 39.7195 | 80.21 |  |  |  |  | 340 | 12692 | 5462 | 0 | 1476 |  |  | 5754
7 | 2024-07-17 | 419178 | 39 | #1: 38.9; #2: 39; #3: 37.9; #4: 40 | 7 | 7.02 | 6.9 | 7.02 | 6.96 | [22 empty] | 16.3839 | 1709 |  |  |  |  | 2012 | [5 empty] | 78.95 | 59.25 | 38.21 | 38 |  | 340 | 14343 | 7993 | 0 | 1318 |  |  | 5032
7 | 2024-07-18 | 412524 | 37.8 | #1: 37.1; #2: 37.2; #3: 38; #4: 38.8 | 7 | 7.03 | 6.81 | 7.05 | 6.91 | [22 empty] | 13.5725 | 2063 |  |  |  |  | 1999 | [5 empty] | 79.4 |  |  |  |  | 300 | 11883 | 3640 | 0 | 1423 |  |  | 6820
7 | 2024-07-19 | 410542 | 36.9 | #1: 36; #2: 36.2; #3: 37.9; #4: 37.4 | 7 | 7.03 | 6.92 | 7.03 | 6.95 | [22 empty] | 15.891 | 1762 |  |  |  |  | 1959 | [5 empty] | 76.29 |  |  |  |  | 350 | 7404 | 0 | 0 | 1594 |  |  | 5810
7 | 2024-07-20 | 405552 | 35.8 | #1: 34.7; #2: 34.8; #3: 37.6; #4: 35.9 | 7 | 7.01 | 6.88 | 7.06 | 6.89 | [22 empty] | 14.6597 | 1910 |  |  |  |  | 1933 | [5 empty] | 78.64 |  |  |  |  | 160 | 6936 | 0 | 0 | 1413 |  |  | 5523
7 | 2024-07-21 | 405832 | 34.6 | #1: 33.1; #2: 33.2; #3: 37.2; #4: 35 | 7 | 6.98 | 6.93 | 7.03 | 6.89 | [22 empty] | 14.7913 | 1893 |  |  |  |  | 1952 | [5 empty] | 78.46 | [5 empty] | 1672 | 0 | 0 | 1222 |  |  | 450
7 | 2024-07-22 | 393066 | 34.5 | #1: 33.3; #2: 33.4; #3: 36.8; #4: 34.5 | 6.9 | 6.84 | 6.79 | 6.86 | 6.91 | [22 empty] | 13.9373 | 2009 |  |  |  |  | 2231 | [5 empty] | 79.41 |  |  |  |  | 320 | 6742 | 0 | 0 | 738 |  |  | 6004
7 | 2024-07-23 | 393890 | 33.7 | #1: 32.5; #2: 32.6; #3: 36.1; #4: 33.6 | 6.8 | 6.81 | 6.8 | 6.83 | 6.8 | [22 empty] | 14.0987 | 1986 | 2.33 | 1.84 | 78.97 | 21.03 | 2014 | 1.95 | 1.27 | 65.1282 | 34.8718 | 50.2637 | 79.56 | 60.04 | 35.89 | 1 |  | 280 | 6278 | 0 | 0 | 568 |  |  | 5710
7 | 2024-07-24 | 413013 | 32.8 | #1: 31.5; #2: 31.7; #3: 35.5; #4: 32.6 | 6.9 | 6.88 | 6.81 | 6.9 | 6.87 | [22 empty] | 15.2589 | 1835 |  |  |  |  | 2277 | [5 empty] | 80.62 |  |  |  |  | 320 | 11373 | 0 | 0 | 709 |  |  | 10664
7 | 2024-07-25 | 396670 | 32.4 | #1: 31.1; #2: 31.2; #3: 35.1; #4: 32.2 | 6.9 | 6.94 | 6.91 | 6.97 | 6.89 |  |  |  |  | 202.5 |  | 241 |  | 164 |  |  |  |  | 3090 |  | 3010 |  | 3170 |  |  |  |  | 15.8461 | 1767 |  |  |  |  | 2040 | [5 empty] | 79.11 |  |  |  |  | 280 | 7620 | 0 | 0 | 1453 |  |  | 6167
7 | 2024-07-26 | 406225 | 32.1 | #1: 30.8; #2: 30.9; #3: 34.9; #4: 31.8 | 6.9 | 6.9 | 6.88 | 7.04 | 6.81 | [22 empty] | 15.7658 | 1776 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 79.44 |  |  |  |  | 320 | 8131 | 0 | 0 | 1523 |  |  | 6608
7 | 2024-07-27 | 400724 | 32 | #1: 30.6; #2: 30.7; #3: 34.9; #4: 31.7 | 6.9 | 6.84 | 6.85 | 7.03 | 6.9 | [22 empty] | 21.9608 | 1275 |  |  |  |  | 1355 | [5 empty] | 78.83 |  |  |  |  | 120 | 4269 | 0 | 0 | 1522 |  |  | 2747
7 | 2024-07-28 | 433741 | 31.8 | #1: 30.4; #2: 30.5; #3: 34.8; #4: 31.5 | 6.9 | 6.92 | 6.8 | 6.98 | 6.81 | [22 empty] | 20.4678 | 1368 |  |  |  |  | 1494 | [5 empty] | 78.04 | [5 empty] | 7319 | 0 | 0 | 1452 |  |  | 5867
7 | 2024-07-29 | 405530 | 31.8 | #1: 30.6; #2: 30.7; #3: 34; #4: 31.8 | 6.9 | 6.99 | 6.78 | 6.96 | 6.8 | [22 empty] | 16.5387 | 1693 |  |  |  |  | 2001 | [5 empty] | 78.87 |  |  |  |  | 320 | 12827 | 2215 | 0 | 1567 |  |  | 9045
7 | 2024-07-30 | 380368 | 32.2 | #1: 31; #2: 31.1; #3: 34; #4: 32.6 | 6.9 | 7.03 | 6.77 | 7.02 | 6.79 | [22 empty] | 19.337 | 1448 | 2.38 | 1.73 | 72.6891 | 27.3109 | 1649 | 1.9 | 1.15 | 60.5263 | 39.4737 | 42.3892 | 79.41 | 56.34 | 37.47 | 2 |  | 300 | 8026 | 6593 | 0 | 1433 |  |  | 0
7 | 2024-07-31 | 372017 | 33.1 | #1: 31.9; #2: 32.1; #3: 34.3; #4: 34.2 | 6.9 | 6.83 | 7.02 | 7.03 | 6.88 | [22 empty] | 18.3607 | 1525 |  |  |  |  | 1668 | [5 empty] | 78.36 |  |  |  |  | 300 | 26989 | 6604 | 0 | 1413 |  |  | 18972
7 월 최대 |  | 441607 | 39.3 | 39.7 | 39.9 | 38.2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.12 | 7.02 | 7.11 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 359 | 241 | 155 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 3100 | 3100 | 3600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9608 | 2258 | 4.12 | 3.04 | 78.97 | 33.8164 | 2645 | 2.12 | 1.27 | 65.1282 | 45.8763 | 50.2637 | 80.9 | 60.31 | 38.21 | 44 | 0 | 350 | 26989 | 10536 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 18972 | 0
7 월 최소 |  | 367126 | 31.8 | 30.4 | 30.5 | 34 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.81 | 6.77 | 6.83 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 164 | 166 | 116 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3000 | 2700 | 3300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4004 | 1275 | 2.07 | 1.37 | 66.1836 | 21.03 | 1355 | 1.9 | 1.05 | 54.1237 | 34.8718 | 38.3224 | 76.29 | 56.08 | 35.89 | 1 | 0 | 120 | 1672 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0
7 월 평균 |  | 404527.0968 | 35.8548 | #1: 35.2645; #2: 35.429; #3: 36.3935; #4: 36.2968 | 6.9548 | 6.99 | 6.8632 | 7.0106 | 6.8865 |  |  |  |  | 199.25 | 261.5 | 195.3333 | 135.5 | 176.6667 |  |  |  |  | 3016.25 | 3050 | 2936.6667 | 3450 | 2956.6667 |  |  |  |  | 15.5578 | 1829.8065 | 2.714 | 1.988 | 73.0075 | 26.9925 | 2038.6774 | 1.976 | 1.196 | 60.5328 | 39.4672 | 43.5243 | 79.3345 | 58.404 | 37.17 | 17.4 |  | 282.2222 | 11874.4516 | 4765.4839 | 0 | 1337.871 |  |  | 5771.0968
7 월 합계 |  | 12540340 | [37 empty] | 56724 |  |  |  |  | 63199 | [10 empty] | 7620 | 368108 | 147730 | 0 | 41474 | 0 | 0 | 178904 | 0
8 | 2024-08-01 | 368201 | 34.4 | #1: 33.3; #2: 33.5; #3: 34.6; #4: 36.1 | 7 | 7.04 | 6.92 | 7.03 | 6.98 |  |  |  |  | 202.5 |  | 147 |  | 258 |  |  |  |  | 2705 |  | 2710 |  | 2700 |  |  |  |  | 19.6216 | 1427 |  |  |  |  | 1637 | [5 empty] | 77.86 |  |  |  |  | 180 | 18248 | 6546 | 0 | 1340 |  |  | 10362
8 | 2024-08-02 | 368246 | 34.7 | #1: 33.6; #2: 33.7; #3: 34.8; #4: 36.8 | 7 | 6.99 | 6.95 | 6.92 | 7 | [22 empty] | 16.2507 | 1723 |  |  |  |  | 1819 | [5 empty] | 79.68 |  |  |  |  | 320 | 22605 | 5737 | 4919 | 1285 |  |  | 10664
8 | 2024-08-03 | 374986 | 34.8 | #1: 34.1; #2: 34.2; #3: 34.9; #4: 36.1 | 7 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 6.99 | [22 empty] | 14.1486 | 1979 |  |  |  |  | 1990 | [5 empty] | 79.43 |  |  |  |  | 150 | 16628 | 3341 | 2642 | 1046 |  |  | 9599
8 | 2024-08-04 | 368717 | 35.5 | #1: 35; #2: 35.1; #3: 35.1; #4: 36.7 | 7.1 | 7.22 | 7.02 | 7.15 | 7.02 | [22 empty] | 17.2946 | 1619 |  |  |  |  | 1849 | [5 empty] | 78.83 | [5 empty] | 13589 | 6025 | 0 | 937 |  |  | 6627
8 | 2024-08-05 | 362525 | 36.2 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 35.7; #4: 37.6 | 7.2 | 7.18 | 7.05 | 7.27 | 7.14 | [22 empty] | 15.444 | 1813 |  |  |  |  | 2246 | [5 empty] | 79.21 |  |  |  |  | 340 | 23155 | 6529 | 4136 | 1064 |  |  | 11426
8 | 2024-08-06 | 360268 | 36.6 | #1: 36.2; #2: 36.3; #3: 36.1; #4: 37.9 | 7.1 | 7.17 | 7.07 | 7.1 | 7.12 | [22 empty] | 15.07 | 1858 | 2.9 | 2.01 | 69.3103 | 30.6897 | 2176 | 2.17 | 1.19 | 54.8387 | 45.1613 | 46.2331 | 80.88 |  |  |  |  | 350 | 23289 | 6623 | 3836 | 1107 |  |  | 11723
8 | 2024-08-07 | 387366 | 36.4 | #1: 36; #2: 36.1; #3: 35.8; #4: 37.8 | 7.1 | 7.14 | 7.03 | 7.26 | 7.06 | [22 empty] | 13.8067 | 2028 |  |  |  |  | 2119 | [5 empty] | 79.39 |  |  |  |  | 340 | 23410 | 2069 | 8502 | 1116 |  |  | 11723
8 | 2024-08-08 | 389624 | 34.5 | #1: 34; #2: 33; #3: 35; #4: 36 | 7.1 | 7.17 | 7.02 | 7.23 | 7.11 |  |  |  |  | 200 |  | 185 |  | 215 |  |  |  |  | 2705 |  | 2840 |  | 2570 |  |  |  |  | 16.6965 | 1677 |  |  |  |  | 1714 | [5 empty] | 79.18 | 59.87 | 37.25 | 1 |  | 230 | 24094 | 0 | 12123 | 816 |  |  | 11155
8 | 2024-08-09 | 364070 | 36.1 | #1: 35.4; #2: 35.5; #3: 36; #4: 37.5 | 7 | 7 | 7 | 7.02 | 7.05 | [22 empty] | 19.3237 | 1449 |  |  |  |  | 1848 | [5 empty] | 77.58 |  |  |  |  | 290 | 25667 | 7908 | 7407 | 959 |  |  | 9393
8 | 2024-08-10 | 356684 | 37 | #1: 36; #2: 36.1; #3: 37; #4: 38.9 | 7 | 7.08 | 6.91 | 7 | 6.91 | [22 empty] | 14 | 2000 |  |  |  |  | 1997 | [5 empty] | 77.34 |  |  |  |  | 150 | 22084 | 12965 | 0 | 1044 |  |  | 8075
8 | 2024-08-11 | 347927 | 37.9 | #1: 37.3; #2: 37.4; #3: 37.5; #4: 39.3 | 6.9 | 7.03 | 6.85 | 6.98 | 6.83 | [22 empty] | 12.8029 | 2187 |  |  |  |  | 2358 | [5 empty] | 77.9 | [5 empty] | 18767 | 11221 | 0 | 862 |  |  | 6684
8 | 2024-08-12 | 345616 | 38.7 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 37.8; #4: 39.3 | 7 | 7.03 | 6.89 | 7.02 | 6.93 | [22 empty] | 12.1528 | 2304 |  |  |  |  | 2531 | [5 empty] | 78.76 |  |  |  |  | 320 | 25125 | 10522 | 2078 | 1037 |  |  | 11488
8 | 2024-08-13 | 347608 | 38.9 | #1: 38.9; #2: 39.1; #3: 37.4; #4: 40.1 | 7 | 7.03 | 6.88 | 7.01 | 6.9 |  |  |  |  | 217 |  | 211 |  | 223 |  |  |  |  | 2685 |  | 2780 |  | 2590 |  |  |  |  | 12.1475 | 2305 | 1.63 | 1.16 | 71.1656 | 28.8344 | 2694 | 3.04 | 1.75 | 57.5658 | 42.4342 | 45.0348 | 78.47 | 58.64 | 39.6 | 2 |  | 320 | 29585 | 11422 | 6007 | 1124 |  |  | 11032
8 | 2024-08-14 | 346091 | 39.2 | #1: 39.4; #2: 39.6; #3: 38.1; #4: 39.6 | 7 | 7.02 | 6.9 | 7.02 | 6.96 | [22 empty] | 12.0223 | 2329 |  |  |  |  | 2405 | [5 empty] | 78.77 |  |  |  |  | 290 | 27271 | 8025 | 6720 | 1139 |  |  | 11387
8 | 2024-08-15 | 334127 | 38.9 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 38.1; #4: 39.7 | 7 | 7.03 | 6.81 | 7.05 | 6.91 | [22 empty] | 13.0475 | 2146 |  |  |  |  | 2255 | [5 empty] | 78.56 |  |  |  |  | 220 | 22082 | 5947 | 3396 | 1140 |  |  | 11599
8 | 2024-08-16 | 338723 | 38.7 | #1: 38.6; #2: 38.8; #3: 38.2; #4: 39.2 | 7 | 7.03 | 6.92 | 7.03 | 6.95 | [22 empty] | 12.8736 | 2175 |  |  |  |  | 2479 | [5 empty] | 78.83 |  |  |  |  | 340 | 26288 | 8270 | 4870 | 1149 |  |  | 11999
8 | 2024-08-17 | 348379 | 38.3 | #1: 38.1; #2: 38.2; #3: 38.2; #4: 38.6 | 7 | 7.01 | 6.99 | 7.08 | 6.97 | [22 empty] | 13.2639 | 2111 |  |  |  |  | 2153 | [5 empty] | 78.87 |  |  |  |  | 140 | 18926 | 3460 | 2869 | 1143 |  |  | 11454
8 | 2024-08-18 | 337645 | 37.6 | #1: 37.1; #2: 37.2; #3: 38.2; #4: 38 | 7 | 7.08 | 6.9 | 6.91 | 6.97 | [22 empty] | 14.4703 | 1935 |  |  |  |  | 2084 | [5 empty] | 77.49 | [5 empty] | 11077 | 2228 | 0 | 1141 |  |  | 7708
8 | 2024-08-19 | 351046 | 38.5 | #1: 38.3; #2: 38.4; #3: 38.1; #4: 39.3 | 6.9 | 6.99 | 6.82 | 6.95 | 6.79 | [22 empty] | 17.4346 | 1606 |  |  |  |  | 1780 | [5 empty] | 78.93 |  |  |  |  | 320 | 24183 | 10306 | 1559 | 1148 |  |  | 11170
8 | 2024-08-20 | 429611 | 39.3 | #1: 39.5; #2: 39.6; #3: 38.4; #4: 39.5 | 7 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 6.88 | [22 empty] | 14.1844 | 1974 | 3.66 | 2.87 | 78.4153 | 21.5847 | 2249 | 1.75 | 1.11 | 63.4286 | 36.5714 | 52.2594 | 79.43 | 57.84 | 39.17 | 1 |  | 330 | 24866 | 10693 | 1419 | 1043 |  |  | 11711
8 | 2024-08-21 | 427739 | 39.2 | #1: 39.4; #2: 39.5; #3: 38.4; #4: 39.3 | 7 | 6.92 | 7.03 | 7.11 | 6.92 | [22 empty] | 11.92 | 2349 |  |  |  |  | 2608 | [5 empty] | 79.36 |  |  |  |  | 330 | 27150 | 7437 | 7298 | 1124 |  |  | 11291
8 | 2024-08-22 | 392555 | 38.9 | #1: 38.7; #2: 38.9; #3: 38.4; #4: 39.6 | 7 | 7 | 7.06 | 7.06 | 6.95 |  |  |  |  | 145 |  | 134 |  | 156 |  |  |  |  | 2660 |  | 2420 |  | 2900 |  |  |  |  | 13.579 | 2062 |  |  |  |  | 2129 | [5 empty] | 80.5 |  |  |  |  | 260 | 23949 | 7146 | 4049 | 1094 |  |  | 11660
8 | 2024-08-23 | 389924 | 39 | #1: 38.8; #2: 39; #3: 38.5; #4: 39.6 | 6.9 | 6.83 | 7.02 | 7.03 | 6.79 | [22 empty] | 13.8203 | 2026 |  |  |  |  | 2089 | [5 empty] | 78.24 |  |  |  |  | 220 | 20593 | 7202 | 0 | 1104 |  |  | 12287
8 | 2024-08-24 | 361668 | 38.6 | #1: 38.6; #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 38.7 | 7 | 6.86 | 7.04 | 7.02 | 6.98 | [22 empty] | 15.5383 | 1802 |  |  |  |  | 1913 | [5 empty] | 78.94 |  |  |  |  | 120 | 15127 | 2137 | 0 | 1096 |  |  | 11894
8 | 2024-08-25 | 346655 | 37.5 | #1: 37.1; #2: 37.2; #3: 38.3; #4: 37.4 | 7 | 7 | 6.95 | 7.04 | 6.95 | [22 empty] | 16.7765 | 1669 |  |  |  |  | 1808 | [5 empty] | 78.6 | [5 empty] | 10577 | 0 | 0 | 940 |  |  | 9637
8 | 2024-08-26 | 362029 | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.7; #3: 38.2; #4: 39 | 7 | 7.05 | 7.04 | 6.99 | 6.79 | [22 empty] | 19.431 | 1441 |  |  |  |  | 1712 | [5 empty] | 79.83 |  |  |  |  | 300 | 20590 | 10098 | 0 | 1077 |  |  | 9415
8 | 2024-08-27 | 350093 | 38.6 | #1: 38.2; #2: 38.4; #3: 38.4; #4: 39.5 | 7 | 7.1 | 7.08 | 6.98 | 6.98 | [22 empty] | 18.6418 | 1502 | 3.41 | 2.57 | 75.3666 | 24.6334 | 1743 | 1.87 | 1.15 | 61.4973 | 38.5027 | 47.7951 | 79.94 | 60.52 | 39.47 | 1 |  | 260 | 18640 | 6551 | 0 | 1157 |  |  | 10932
8 | 2024-08-28 | 364347 | 39.1 | #1: 39.2; #2: 39.4; #3: 38.3; #4: 39.5 | 7 | 7 | 6.9 | 7.02 | 6.94 | [22 empty] | 15.1515 | 1848 |  |  |  |  | 2067 | [5 empty] | 79.62 |  |  |  |  | 300 | 23382 | 9154 | 0 | 1118 |  |  | 13110
8 | 2024-08-29 | 412584 | 39.1 | #1: 39.1; #2: 39.6; #3: 37.9; #4: 39.6 | 7 | 7.01 | 6.91 | 7.03 | 6.95 |  |  |  |  | 239 |  | 281 |  | 197 |  |  |  |  | 3100 |  | 3200 |  | 3000 |  |  |  |  | 15.9181 | 1759 |  |  |  |  | 1939 | [5 empty] | 78.04 |  |  |  |  | 260 | 22259 | 7157 | 884 | 1073 |  |  | 13145
8 | 2024-08-30 | 390110 | 39.3 | #1: 39.1; #2: 39.3; #3: 38.7; #4: 39.9 | 7 | 7.01 | 6.94 | 7.02 | 6.95 | [22 empty] | 14.3663 | 1949 |  |  |  |  | 2165 | [5 empty] | 78.17 |  |  |  |  | 330 | 23362 | 8509 | 2696 | 1100 |  |  | 11057
8 | 2024-08-31 | 360441 | 39.2 | #1: 39; #2: 39.1; #3: 38.6; #4: 39.9 | 7 | 7.03 | 6.94 | 7.03 | 6.91 | [22 empty] | 15.9091 | 1760 |  |  |  |  | 1509 | [5 empty] | 77.15 |  |  |  |  | 140 | 13739 | 2159 | 0 | 1134 |  |  | 10446
8 월 최대 |  | 429611 | 39.3 | 39.5 | 39.6 | 38.7 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.22 | 7.08 | 7.27 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 281 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 3200 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6216 | 2349 | 3.66 | 2.87 | 78.4153 | 30.6897 | 2694 | 3.04 | 1.75 | 63.4286 | 45.1613 | 52.2594 | 80.88 | 60.52 | 39.6 | 2 | 0 | 350 | 29585 | 12965 | 12123 | 1340 | 0 | 0 | 13145 | 0
8 월 최소 |  | 334127 | 34.4 | 33.3 | 33 | 34.6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.83 | 6.81 | 6.91 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 134 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 2420 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 1427 | 1.63 | 1.16 | 69.3103 | 21.5847 | 1509 | 1.75 | 1.11 | 54.8387 | 36.5714 | 45.0348 | 77.15 | 57.84 | 37.25 | 1 | 0 | 120 | 10577 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 6627 | 0
8 월 평균 |  | 367277.5806 | 37.7194 | #1: 37.4097; #2: 37.5161; #3: 37.3323; #4: 38.5806 | 7.0097 | 7.0352 | 6.9652 | 7.0481 | 6.9542 |  |  |  |  | 200.7 |  | 191.6 |  | 209.8 |  |  |  |  | 2771 |  | 2790 |  | 2752 |  |  |  |  | 15.068 | 1897.1613 | 2.9 | 2.1525 | 73.5645 | 26.4355 | 2066.6129 | 2.2075 | 1.3 | 59.3326 | 40.6674 | 47.8306 | 78.8316 | 59.2175 | 38.8725 | 1.25 |  | 264.8148 | 21300.2258 | 6689.9032 | 2819.6774 | 1085.7097 |  |  | 10704.9355
8 월 합계 |  | 11385605 | [37 empty] | 58812 |  |  |  |  | 64065 | [10 empty] | 7150 | 660307 | 207387 | 87410 | 33657 | 0 | 0 | 331853 | 0
9 | 2024-09-01 | 347523 | 38.1 | #1: 37.6; #2: 37.8; #3: 38.5; #4: 38.5 | 7 | 7.03 | 6.94 | 7.03 | 6.91 | [22 empty] | 14.5985 | 1918 |  |  |  |  | 2054 | [5 empty] | 78.15 | [5 empty] | 10291 | 0 | 0 | 1106 |  |  | 9185
9 | 2024-09-02 | 348147 | 38.4 | #1: 37.9; #2: 38; #3: 38.4; #4: 39.3 | 7 | 7.01 | 6.94 | 7.02 | 6.94 | [22 empty] | 16.4319 | 1704 |  |  |  |  | 2200 | [5 empty] | 78.54 |  |  |  |  | 330 | 22878 | 9597 | 0 | 1099 |  |  | 12182
9 | 2024-09-03 | 337665 | 38.7 | #1: 38.4; #2: 38.6; #3: 38.5; #4: 39.2 | 7 | 7.02 | 6.9 | 7.01 | 6.94 | [22 empty] | 14.4928 | 1932 | 2.66 | 1.83 | 68.797 | 31.203 | 2197 | 1.83 | 1.04 | 56.8306 | 43.1694 | 40.2919 | 79.7 | 61.35 | 38.63 | 4 |  | 320 | 25045 | 10377 | 0 | 1096 |  |  | 13572
9 | 2024-09-04 | 349549 | 38.1 | #1: 37.5; #2: 37.6; #3: 38.5; #4: 38.7 | 7 | 7.01 | 6.94 | 7.02 | 6.94 | [22 empty] | 12.975 | 2158 |  |  |  |  | 2291 | [5 empty] | 79.82 |  |  |  |  | 300 | 15860 | 3912 | 0 | 1096 |  |  | 10852
9 | 2024-09-05 | 356876 | 37.9 | #1: 37.2; #2: 37.3; #3: 38.6; #4: 38.3 | 7 | 7 | 6.9 | 7.02 | 6.94 |  |  |  |  | 117 |  | 134 |  | 100 |  |  |  |  | 2865 |  | 2780 |  | 2950 |  |  |  |  | 15.2174 | 1840 |  |  |  |  | 2041 | [5 empty] | 79.51 |  |  |  |  | 250 | 19056 | 4798 | 0 | 1096 |  |  | 13162
9 | 2024-09-06 | 336549 | 38.9 | #1: 38.4; #2: 38.6; #3: 38.6; #4: 39.9 | 7 | 7.06 | 6.89 | 7 | 6.9 | [22 empty] | 15.2339 | 1838 |  |  |  |  | 2408 | [5 empty] | 79.98 |  |  |  |  | 350 | 26476 | 12272 | 2536 | 1093 |  |  | 10575
9 | 2024-09-07 | 346453 | 38.2 | #1: 37.7; #2: 37.8; #3: 38.4; #4: 38.7 | 7 | 7.03 | 6.91 | 7.01 | 6.92 | [22 empty] | 15.2422 | 1837 |  |  |  |  | 1782 | [5 empty] | 79.27 |  |  |  |  | 140 | 19538 | 4738 | 0 | 1131 |  |  | 13669
9 | 2024-09-08 | 353449 | 37.6 | #1: 36.8; #2: 37; #3: 38.4; #4: 38.1 | 7 | 7.02 | 6.87 | 7 | 6.93 | [22 empty] | 14.3076 | 1957 |  |  |  |  | 2203 | [5 empty] | 78.32 | [5 empty] | 8377 | 0 | 0 | 1131 |  |  | 7246
9 | 2024-09-09 | 334522 | 37.4 | #1: 36.6; #2: 36.8; #3: 38.3; #4: 37.7 | 7 | 7.06 | 6.94 | 7.1 | 6.98 | [22 empty] | 15.9635 | 1754 |  |  |  |  | 2304 | [5 empty] | 80.71 |  |  |  |  | 340 | 23739 | 9762 | 0 | 1130 |  |  | 12847
9 | 2024-09-10 | 347097 | 39.4 | #1: 39.8; #2: 39.9; #3: 38.3; #4: 39.6 | 7 | 7.05 | 6.9 | 7.09 | 6.99 | [22 empty] | 14.4928 | 1932 | 4.31 | 2.88 | 66.8213 | 33.1787 | 2149 | 1.64 | 0.89 | 54.2683 | 45.7317 | 41.0787 | 79.96 | 58.88 | 41.19 | 6 |  | 370 | 29345 | 13742 | 2624 | 1130 |  |  | 11849
9 | 2024-09-11 | 373436 | 38.8 | #1: 38.5; #2: 38.9; #3: 38.6; #4: 39.3 | 7 | 7.03 | 6.86 | 7.05 | 6.96 | [22 empty] | 13.1271 | 2133 |  |  |  |  | 2593 | [5 empty] | 79.79 |  |  |  |  | 270 | 22947 | 6428 | 4020 | 1136 |  |  | 11363
9 | 2024-09-12 | 361778 | 39 | #1: 38.6; #2: 38.7; #3: 38.7; #4: 39.8 | 7 | 7.05 | 6.91 | 7.03 | 6.98 |  |  |  |  | 198 |  | 253 |  | 143 |  |  |  |  | 2845 |  | 2780 |  | 2910 |  |  |  |  | 12.45 | 2249 |  |  |  |  | 2385 | [5 empty] | 79.97 |  |  |  |  | 260 | 20829 | 8001 | 0 | 1132 |  |  | 11696
9 | 2024-09-13 | 358500 | 39.2 | #1: 39.1; #2: 39.2; #3: 38.7; #4: 39.7 | 7 | 7.02 | 6.9 | 7 | 6.99 | [22 empty] | 12.969 | 2159 |  |  |  |  | 2543 | [5 empty] | 79.32 |  |  |  |  | 350 | 24666 | 9101 | 4495 | 1119 |  |  | 9951
9 | 2024-09-14 | 362718 | 38.9 | #1: 38.8; #2: 38.9; #3: 38.8; #4: 39.2 | 7 | 7.03 | 6.89 | 7.05 | 6.95 | [22 empty] | 13.8477 | 2022 |  |  |  |  | 2085 | [5 empty] | 79.95 |  |  |  |  | 180 | 23037 | 6471 | 0 | 1132 |  |  | 15434
9 | 2024-09-15 | 344938 | 37.7 | #1: 37.1; #2: 37.3; #3: 38.6; #4: 37.9 | 7 | 7.01 | 6.91 | 7.03 | 6.96 | [22 empty] | 12.528 | 2235 |  |  |  |  | 2258 | [5 empty] | 79.81 | [5 empty] | 12102 | 0 | 0 | 1157 |  |  | 10945
9 | 2024-09-16 | 377521 | 37.8 | #1: 37.2; #2: 37.3; #3: 38.4; #4: 38.1 | 6.9 | 7.02 | 6.82 | 6.98 | 6.92 | [22 empty] | 13.2388 | 2115 |  |  |  |  | 2550 | [5 empty] | 79.63 |  |  |  |  | 330 | 26381 | 12126 | 0 | 1091 |  |  | 13164
9 | 2024-09-17 | 334988 | 38.3 | #1: 37.9; #2: 38.1; #3: 38.5; #4: 38.5 | 7 | 7.03 | 6.91 | 7.04 | 6.98 | [22 empty] | 14.2204 | 1969 |  |  |  |  | 2222 | [5 empty] | 79.04 | 61.87 | 36.88 | 1 |  |  | 8400 | 2548 | 0 | 1108 |  |  | 4744
9 | 2024-09-18 | 348130 | 37.5 | #1: 37; #2: 37.2; #3: 37.9; #4: 37.7 | 6.9 | 7 | 6.85 | 7.03 | 6.9 | [22 empty] | 13.6253 | 2055 |  |  |  |  | 2333 | [5 empty] | 79.9 |  |  |  |  | 230 | 21525 | 5173 | 0 | 1111 |  |  | 15241
9 | 2024-09-19 | 344642 | 37.9 | #1: 37.5; #2: 37.7; #3: 38.2; #4: 38.2 | 7 | 7.02 | 6.88 | 7.05 | 6.95 |  |  |  |  | 131.5 |  | 114 |  | 149 |  |  |  |  | 2540 |  | 2330 |  | 2750 |  |  |  |  | 16.5779 | 1689 | 3.29 | 2.32 | 70.5167 | 29.4833 | 2085 | 1.66 | 0.99 | 59.6386 | 40.3614 | 38.2205 | 80 |  |  |  |  | 250 | 18584 | 5587 | 0 | 1107 |  |  | 11890
9 | 2024-09-20 | 361155 | 38.6 | #1: 38.2; #2: 38.3; #3: 38.1; #4: 39.7 | 7 | 7.03 | 6.86 | 7.03 | 6.92 | [22 empty] | 16.7364 | 1673 |  |  |  |  | 2177 | [5 empty] | 80.66 |  |  |  |  | 380 | 24375 | 10306 | 1580 | 1104 |  |  | 11385
9 | 2024-09-21 | 429774 | 37.4 | #1: 37.1; #2: 37.2; #3: 36.5; #4: 38.8 | 7 | 7.05 | 6.88 | 7 | 6.92 | [22 empty] | 13.9165 | 2012 |  |  |  |  | 1930 | [5 empty] | 80.07 |  |  |  |  | 140 | 16653 | 4283 | 0 | 1137 |  |  | 11233
9 | 2024-09-22 | 421682 | 35.3 | #1: 35.6; #2: 35.7; #3: 32.5; #4: 37.2 | 7 | 7.02 | 6.9 | 7.01 | 6.89 | [22 empty] | 13.8408 | 2023 |  |  |  |  | 1981 | [5 empty] | 79.97 | [5 empty] | 7424 | 0 | 0 | 1125 |  |  | 6299
9 | 2024-09-23 | 423595 | 35.8 | #1: 36.3; #2: 36.4; #3: 32.7; #4: 37.6 | 7 | 7 | 6.89 | 7.02 | 6.91 | [22 empty] | 16.5779 | 1689 |  |  |  |  | 2231 | [5 empty] | 78.81 |  |  |  |  | 330 | 27440 | 8673 | 3732 | 1267 |  |  | 13768
9 | 2024-09-24 | 405961 | 37.4 | #1: 36.7; #2: 36.8; #3: 37.7; #4: 38.4 | 7 | 7.03 | 6.91 | 7.02 | 6.89 | [22 empty] | 15.6951 | 1784 | 3.02 | 2.04 | 67.5497 | 32.4503 | 1962 | 2.23 | 1.2 | 53.8117 | 46.1883 | 44.032 | 80.72 | 58.2 | 38.79 | 6 |  | 350 | 24522 | 12707 | 0 | 1267 |  |  | 10548
9 | 2024-09-25 | 395515 | 37.8 | #1: 37.5; #2: 37.7; #3: 37; #4: 38.8 | 7 | 7.01 | 6.93 | 7.01 | 6.92 | [22 empty] | 14.7524 | 1898 |  |  |  |  | 2323 | [5 empty] | 80.41 |  |  |  |  | 370 | 25516 | 12887 | 0 | 1317 |  |  | 11312
9 | 2024-09-26 | 400378 | 37.8 | #1: 38.7; #2: 38.8; #3: 34.2; #4: 39.5 | 7 | 7.02 | 6.9 | 7.01 | 6.9 |  |  |  |  | 107 |  | 92 |  | 122 |  |  |  |  | 3070 |  | 3100 |  | 3040 |  |  |  |  | 19.485 | 1437 |  |  |  |  | 1776 | [5 empty] | 80.02 |  |  |  |  | 290 | 25358 | 9115 | 0 | 1275 |  |  | 14968
9 | 2024-09-27 | 367630 | 38.3 | #1: 39.4; #2: 39.5; #3: 34; #4: 40.2 | 7 | 7.01 | 6.88 | 7 | 6.91 | [22 empty] | 20.5731 | 1361 |  |  |  |  | 1606 | [5 empty] | 79.92 |  |  |  |  | 350 | 22882 | 8638 | 1467 | 1308 |  |  | 11469
9 | 2024-09-28 | 371634 | 37.3 | #1: 38.2; #2: 38.4; #3: 33.4; #4: 39.1 | 7 | 7.02 | 6.94 | 7 | 6.89 | [22 empty] | 21.4395 | 1306 |  |  |  |  | 1204 | [5 empty] | 80.89 |  |  |  |  | 140 | 12413 | 3118 | 0 | 1340 |  |  | 7955
9 | 2024-09-29 | 363119 | 35.9 | #1: 36.1; #2: 36.3; #3: 33.2; #4: 38 | 7 | 7.02 | 6.9 | 7.02 | 6.92 | [22 empty] | 17.2946 | 1619 |  |  |  |  | 1717 | [5 empty] | 80.18 | [5 empty] | 7964 | 0 | 0 | 1211 |  |  | 6753
9 | 2024-09-30 | 362868 | 36.9 | #1: 37.2; #2: 37.4; #3: 33.9; #4: 38.9 | 7 | 7.03 | 6.91 | 7.07 | 6.93 | [22 empty] | 20.8178 | 1345 | 3.17 | 2.17 | 68.4543 | 31.5457 | 1832 | 2.04 | 1.03 | 50.4902 | 49.5098 | 53.0045 | 79.85 |  |  |  |  | 340 | 22123 | 6818 | 0 | 1208 |  |  | 14097
9 월 최대 |  | 429774 | 39.4 | 39.8 | 39.9 | 38.8 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.06 | 6.94 | 7.1 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 253 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 3100 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4395 | 2249 | 4.31 | 2.88 | 70.5167 | 33.1787 | 2593 | 2.23 | 1.2 | 59.6386 | 49.5098 | 53.0045 | 80.89 | 61.87 | 41.19 | 6 | 0 | 380 | 29345 | 13742 | 4495 | 1340 | 0 | 0 | 15434 | 0
9 월 최소 |  | 334522 | 35.3 | 35.6 | 35.7 | 32.5 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7 | 6.82 | 6.98 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 92 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2330 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 1306 | 2.66 | 1.83 | 66.8213 | 29.4833 | 1204 | 1.64 | 0.89 | 50.4902 | 40.3614 | 38.2205 | 78.15 | 58.2 | 36.88 | 1 | 0 | 140 | 7424 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 4744 | 0
9 월 평균 |  | 365593.0667 | 37.8767 | #1: 37.6867; #2: 37.84; #3: 37.1367; #4: 38.7533 | 6.9933 | 7.0247 | 6.8987 | 7.025 | 6.9327 |  |  |  |  | 138.375 |  | 148.25 |  | 128.5 |  |  |  |  | 2830 |  | 2747.5 |  | 2912.5 |  |  |  |  | 15.4223 | 1854.7667 | 3.29 | 2.248 | 68.4278 | 31.5722 | 2114.0667 | 1.88 | 1.03 | 55.0079 | 44.9921 | 43.3255 | 79.7623 | 60.075 | 38.8725 | 4.25 |  | 290 | 19858.2 | 6705.9333 | 681.8 | 1158.6667 |  |  | 11311.8
9 월 합계 |  | 10967792 | [37 empty] | 55643 |  |  |  |  | 63422 | [10 empty] | 6960 | 595746 | 201178 | 20454 | 34760 | 0 | 0 | 339354 | 0
10 | 2024-10-01 |  | 37.4 | #1: 37.5; #2: 37.7; #3: 35.4; #4: 39.1 | 7 | 7.01 | 6.95 | 7.02 | 7.03 | [22 empty] | 22.293 | 1256 |  |  |  |  | 1482 | [5 empty] | 79.66 | 60.81 | 39.4 | 7 |  | 310 | 22173 | 11099 | 0 | 1330 |  |  | 9744
10 | 2024-10-02 |  | 37.1 | #1: 36.1; #2: 36.4; #3: 38; #4: 37.9 | 7 | 7.01 | 6.98 | 7.03 | 7.04 | [22 empty] | 18.8425 | 1486 |  |  |  |  | 1554 | [5 empty] | 79.36 |  |  |  |  | 290 | 14086 | 6729 | 0 | 1418 |  |  | 5939
10 | 2024-10-03 |  | 37 | #1: 38.6; #2: 38.7; #3: 32; #4: 38.6 | 7 | 7.02 | 6.93 | 7.01 | 6.99 | [22 empty] | 15.8371 | 1768 |  |  |  |  | 2039 | [5 empty] | 79.51 |  |  |  |  | 290 | 28840 | 7938 | 0 | 1445 |  |  | 19457
10 | 2024-10-04 |  | 36.8 | #1: 37.5; #2: 37.7; #3: 33.5; #4: 38.3 | 7 | 7 | 6.96 | 7 | 7 | [22 empty] | 15.444 | 1813 |  |  |  |  | 2268 | [5 empty] | 80.58 |  |  |  |  | 380 | 22932 | 7395 | 2684 | 1460 |  |  | 11393
10 | 2024-10-05 |  | 37.1 | #1: 37.6; #2: 37.7; #3: 34.2; #4: 38.7 | 7 | 7.01 | 6.93 | 7.02 | 6.96 | [22 empty] | 16.317 | 1716 |  |  |  |  | 1829 | [5 empty] | 79.75 |  |  |  |  | 140 | 14776 | 8802 | 0 | 1468 |  |  | 4506
10 | 2024-10-06 |  | 36.2 | #1: 36.9; #2: 37.1; #3: 32.5; #4: 38.4 | 7 | 7.03 | 6.93 | 7.01 | 6.98 | [22 empty] | 14.6674 | 1909 |  |  |  |  | 2143 | [5 empty] | 79.66 | [5 empty] | 13485 | 5512 | 0 | 1208 |  |  | 6765
10 | 2024-10-07 |  | 36.1 | #1: 37.5; #2: 37.6; #3: 31; #4: 38.3 | 7 | 6.99 | 6.95 | 7 | 6.97 | [22 empty] | 15.3257 | 1827 |  |  |  |  | 2250 | [5 empty] | 79.02 |  |  |  |  | 330 | 27066 | 10611 | 0 | 1388 |  |  | 15067
10 | 2024-10-08 |  | 36.9 | #1: 37.4; #2: 37.6; #3: 33.7; #4: 38.9 | 7 | 7 | 6.96 | 7.05 | 7 | [22 empty] | 14.862 | 1884 | 2.41 | 1.73 | 71.7842 | 28.2158 | 2243 | 1.59 | 0.9 | 56.6038 | 43.3962 | 48.7308 | 79.92 | 61.21 | 40.31 | 3 |  | 300 | 24669 | 12318 | 0 | 1425 |  |  | 10926
10 | 2024-10-09 |  | 37.1 | #1: 38; #2: 38.1; #3: 32.8; #4: 39.4 | 7 | 6.99 | 7 | 7.04 | 6.98 | [22 empty] | 16.3743 | 1710 |  |  |  |  | 1998 | [5 empty] | 80.19 |  |  |  |  | 270 | 28125 | 13167 | 2456 | 1487 |  |  | 11015
10 | 2024-10-10 |  | 37.8 | #1: 37.5; #2: 37.6; #3: 37.8; #4: 38.1 | 7 | 7.03 | 6.94 | 7.06 | 6.99 |  |  |  |  | 107 |  | 147 |  | 67 |  |  |  |  | 2610 |  | 2590 |  | 2630 |  |  |  |  | 17.6322 | 1588 |  |  |  |  | 1901 | [5 empty] | 82.47 |  |  |  |  | 260 | 18621 | 4944 | 1153 | 1465 |  |  | 11059
10 | 2024-10-11 |  | 36.2 | #1: 36.9; #2: 37; #3: 33.7; #4: 37.1 | 7 | 7.05 | 6.89 | 7.04 | 6.98 | [22 empty] | 16.4512 | 1702 |  |  |  |  | 2019 | [5 empty] | 81.86 |  |  |  |  | 370 | 18861 | 6277 | 0 | 1466 |  |  | 11118
10 | 2024-10-12 |  | 37.2 | #1: 36.9; #2: 37.1; #3: 37.6; #4: 37.1 | 7 | 7 | 6.95 | 7.02 | 6.99 | [22 empty] | 15.2922 | 1831 |  |  |  |  | 2159 | [5 empty] | 80.12 |  |  |  |  | 160 | 20442 | 8818 | 0 | 1496 |  |  | 10128
10 | 2024-10-13 |  | 37.4 | #1: 37.2; #2: 37.3; #3: 37.5; #4: 37.6 | 7 | 7.02 | 6.95 | 7.03 | 6.98 | [22 empty] | 15.8192 | 1770 |  |  |  |  | 2221 | [5 empty] | 79.25 | [5 empty] | 17957 | 10556 | 0 | 1236 |  |  | 6165
10 | 2024-10-14 |  | 37.6 | #1: 37.3; #2: 37.4; #3: 37.4; #4: 38.2 | 7 | 7.01 | 6.9 | 7.04 | 6.98 | [22 empty] | 16.8776 | 1659 |  |  |  |  | 2038 | [5 empty] | 80.06 |  |  |  |  | 380 | 26589 | 10039 | 0 | 1382 |  |  | 15168
10 | 2024-10-15 |  | 36.9 | #1: 37.5; #2: 37.7; #3: 33.5; #4: 38.8 | 7 | 7.03 | 6.95 | 7.01 | 7 | [22 empty] | 17.8914 | 1565 | 2.19 | 1.72 | 78.5388 | 21.4612 | 1803 | 1.59 | 0.99 | 62.2642 | 37.7358 | 54.9128 | 80.25 |  |  |  |  | 280 | 16762 | 8839 | 0 | 1433 |  |  | 6490
10 | 2024-10-16 |  | 37.9 | #1: 37.6; #2: 37.7; #3: 37.4; #4: 38.9 | 7 | 7.02 | 6.98 | 7.03 | 6.99 | [22 empty] | 14.7601 | 1897 |  |  |  |  | 2074 | [5 empty] | 80.97 | 60.46 | 40.2 | 3 |  | 330 | 23376 | 9983 | 1557 | 1419 |  |  | 10417
10 | 2024-10-17 |  | 38.6 | #1: 38.5; #2: 38.7; #3: 37.6; #4: 39.4 | 7 | 6.99 | 6.97 | 7 | 6.99 |  |  |  |  | 79 |  | 77 |  | 81 |  |  |  |  | 2420 |  | 2470 |  | 2370 |  |  |  |  | 14.9493 | 1873 |  |  |  |  | 2119 | [5 empty] | 81.15 |  |  |  |  | 280 | 25517 | 10186 | 0 | 1456 |  |  | 13875
10 | 2024-10-18 |  | 38.4 | #1: 38.4; #2: 38.6; #3: 37.4; #4: 39 | 7 | 7.02 | 6.98 | 7.01 | 7 | [22 empty] | 16.129 | 1736 |  |  |  |  | 1954 | [5 empty] | 80.51 |  |  |  |  | 360 | 22832 | 10432 | 0 | 1462 |  |  | 10938
10 | 2024-10-19 |  | 38.4 | #1: 39.5; #2: 39.5; #3: 35; #4: 39.6 | 7 | 7.01 | 6.98 | 7.02 | 6.94 | [22 empty] | 15.7746 | 1775 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 79.84 |  |  |  |  | 140 | 19942 | 8797 | 0 | 1420 |  |  | 9725
10 | 2024-10-20 |  | 38.4 | #1: 38.1; #2: 38.3; #3: 37.9; #4: 39.1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 7 | 7.01 | [22 empty] | 14.6367 | 1913 |  |  |  |  | 2108 | [5 empty] | 79.76 | [5 empty] | 13858 | 5395 | 0 | 1275 |  |  | 7188
10 | 2024-10-21 |  | 38 | #1: 37.9; #2: 38; #3: 37.9; #4: 38 | 7 | 7.02 | 6.99 | 7 | 6.98 | [22 empty] | 14.7524 | 1898 |  |  |  |  | 2361 | [5 empty] | 79.79 |  |  |  |  | 320 | 24952 | 8887 | 0 | 1417 |  |  | 14648
10 | 2024-10-22 |  | 37.2 | #1: 37; #2: 37.2; #3: 36.6; #4: 38 | 7 | 7 | 6.86 | 7.04 | 6.94 | [22 empty] | 16.7064 | 1676 | 2.71 | 2.17 | 80.0738 | 19.9262 | 1827 | 1.73 | 1.09 | 63.0058 | 36.9942 | 57.6181 | 80.15 |  |  |  |  | 320 | 22131 | 9981 | 0 | 1445 |  |  | 10705
10 | 2024-10-23 |  | 36.8 | #1: 36.7; #2: 36.9; #3: 35.3; #4: 38.1 | 7 | 6.99 | 6.99 | 7.01 | 7.01 | [22 empty] | 18.018 | 1554 |  |  |  |  | 1872 | [5 empty] | 79.88 |  |  |  |  | 340 | 21884 | 9690 | 0 | 1456 |  |  | 10738
10 | 2024-10-24 |  | 37.1 | #1: 36.7; #2: 36.9; #3: 36.8; #4: 37.9 | 7 | 7.01 | 6.98 | 7.01 | 7.03 |  |  |  |  | 104 |  | 120 |  | 88 |  |  |  |  | 2680 |  | 2450 |  | 2910 |  |  |  |  | 14.6751 | 1908 |  |  |  |  | 2175 | [5 empty] | 79.72 | 58.2 | 38.79 | 6 |  | 270 | 14627 | 7086 | 0 | 1494 |  |  | 6047
10 | 2024-10-25 |  | 36.7 | #1: 36.2; #2: 36.4; #3: 36.8; #4: 37.3 | 7 | 7.02 | 6.97 | 7.02 | 6.99 | [22 empty] | 14.3369 | 1953 |  |  |  |  | 2269 | [5 empty] | 79.49 |  |  |  |  | 350 | 26194 | 11756 | 0 | 1497 |  |  | 12941
10 | 2024-10-26 |  | 37.3 | #1: 37; #2: 37.2; #3: 36.6; #4: 38.2 | 7 | 7.04 | 6.88 | 7.01 | 6.96 | [22 empty] | 18.4697 | 1516 |  |  |  |  | 1735 | [5 empty] | 80.74 |  |  |  |  | 140 | 24888 | 12478 | 0 | 1484 |  |  | 10926
10 | 2024-10-27 |  | 37.7 | #1: 37.4; #2: 37.6; #3: 36.3; #4: 39.3 | 7 | 7.04 | 6.89 | 7.06 | 6.95 | [22 empty] | 16.2602 | 1722 |  |  |  |  | 1928 | [5 empty] | 80.03 | [5 empty] | 17828 | 9682 | 0 | 1287 |  |  | 6859
10 | 2024-10-28 |  | 38.3 | #1: 38.3; #2: 38.5; #3: 37.3; #4: 39.2 | 7 | 7.02 | 6.99 | 7.01 | 6.99 | [22 empty] | 17.0732 | 1640 |  |  |  |  | 1972 | [5 empty] | 80.47 |  |  |  |  | 320 | 23529 | 11158 | 0 | 1384 |  |  | 10987
10 | 2024-10-29 |  | 38.5 | #1: 38.6; #2: 38.7; #3: 37.3; #4: 39.3 | 7 | 7.05 | 6.91 | 7.07 | 6.97 | [22 empty] | 13.8203 | 2026 | 3.3 | 2.36 | 71.5152 | 28.4848 | 2268 | 1.8 | 1.1 | 61.1111 | 38.8889 | 37.4092 | 79.9 |  |  |  |  | 310 | 29264 | 12386 | 3316 | 1429 |  |  | 12133
10 | 2024-10-30 |  | 38.6 | #1: 38.9; #2: 39.1; #3: 37.3; #4: 39 | 7 | 7.03 | 6.9 | 7.05 | 6.97 | [22 empty] | 15.2672 | 1834 |  |  |  |  | 2065 | [5 empty] | 78.55 |  |  |  |  | 330 | 24164 | 10894 | 0 | 1501 |  |  | 11769
10 | 2024-10-31 |  | 38 | #1: 38.6; #2: 38.8; #3: 35.7; #4: 38.8 | 7 | 7.01 | 7 | 7.01 | 7 |  |  |  |  | 102 |  | 89 |  | 115 |  |  |  |  | 2675 |  | 2340 |  | 3010 |  |  |  |  | 15.8103 | 1771 |  |  |  |  | 1944 | [5 empty] | 79.58 |  |  |  |  | 260 | 24243 | 10586 | 0 | 1502 |  |  | 12155
10 월 최대 |  | 0 | 38.6 | 39.5 | 39.5 | 38 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.05 | 7 | 7.07 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 147 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 2590 | 0 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.293 | 2026 | 3.3 | 2.36 | 80.0738 | 28.4848 | 2361 | 1.8 | 1.1 | 63.0058 | 43.3962 | 57.6181 | 82.47 | 61.21 | 40.31 | 7 | 0 | 380 | 29264 | 13167 | 3316 | 1502 | 0 | 0 | 19457 | 0
10 월 최소 |  | 0 | 36.1 | 36.1 | 36.4 | 31 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.99 | 6.86 | 7 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 77 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2340 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8203 | 1256 | 2.19 | 1.72 | 71.5152 | 19.9262 | 1482 | 1.59 | 0.9 | 56.6038 | 36.9942 | 37.4092 | 78.55 | 58.2 | 38.79 | 3 | 0 | 140 | 13485 | 4944 | 0 | 1208 | 0 | 0 | 4506 | 0
10 월 평균 |  |  | 37.4419 | #1: 37.6065; #2: 37.7677; #3: 35.8; #4: 38.5032 | 7 | 7.0148 | 6.9494 | 7.0235 | 6.9868 |  |  |  |  | 98 |  | 108.25 |  | 87.75 |  |  |  |  | 2596.25 |  | 2462.5 |  | 2730 |  |  |  |  | 16.1731 | 1747.6129 | 2.6525 | 1.995 | 75.478 | 24.522 | 2019.9355 | 1.6775 | 1.02 | 60.7462 | 39.2538 | 49.6677 | 80.0706 | 60.17 | 39.675 | 4.75 |  | 290 | 21761.7097 | 9432.9355 | 360.1935 | 1420.4839 |  |  | 10548.0968
10 월 합계 |  | 0 | [37 empty] | 54176 |  |  |  |  | 62618 | [10 empty] | 7830 | 674613 | 292421 | 11166 | 44035 | 0 | 0 | 326991 | 0
11 | 2024-11-01 | 386700 | 36.3 | #1: 35.5; #2: 35.2; #3: 37.6; #4: 37 | 7 | 7.01 | 6.91 | 7.02 | 6.98 | [22 empty] | 17.4891 | 1601 |  |  |  |  | 1911 | [5 empty] | 80.04 |  |  |  |  | 370 | 24820.8667 | 10242 | 1555 | 1496 |  |  | 11527.8667
11 | 2024-11-02 | 422583 | 36.4 | #1: 35.5; #2: 35.2; #3: 37.7; #4: 37.1 | 7 | 7 | 6.9 | 7.01 | 6.98 | [22 empty] | 18.8172 | 1488 |  |  |  |  | 1615 | [5 empty] | 79.63 |  |  |  |  | 140 | 22560.8667 | 10189 | 0 | 1502 |  |  | 10869.8667
11 | 2024-11-03 | 416606 | 38.3 | #1: 38.9; #2: 39; #3: 37.2; #4: 38.2 | 7 | 7.01 | 6.91 | 7.07 | 6.97 | [22 empty] | 18.7542 | 1493 |  |  |  |  | 1752 | [5 empty] | 79.74 |  |  |  |  | 0 | 14250.8667 | 5223 | 0 | 1502 |  |  | 7525.8667
11 | 2024-11-04 | 427167 | 37.7 | #1: 37.7; #2: 37.8; #3: 37.3; #4: 38 | 7 | 7.06 | 6.95 | 7.13 | 7.03 |  |  |  |  | 117 |  | 94 |  | 140 |  |  |  |  | 2810 |  | 2720 |  | 2900 |  |  |  |  | 17.9028 | 1564 |  |  |  |  | 1988 | [5 empty] | 79.81 |  |  |  |  | 330 | 23898.8667 | 9381 | 947 | 1502 |  |  | 12068.8667
11 | 2024-11-05 | 410767 | 38.1 | #1: 38; #2: 38.2; #3: 37.7; #4: 38.5 | 7 | 7.03 | 6.94 | 7.06 | 6.99 | [22 empty] | 21.7391 | 1288 | 1.54 | 1.07 | 69.4805 | 30.5195 | 1495 | 1.5 | 0.93 | 62 | 38 | 28.3325 | 80.87 |  |  |  |  | 340 | 29819.8667 | 12339 | 3909 | 1488 |  |  | 12083.8667
11 | 2024-11-06 | 396055 | 38.1 | #1: 38; #2: 38.1; #3: 37.7; #4: 38.4 | 7 | 7.01 | 6.92 | 7.05 | 6.96 | [22 empty] | 23.1596 | 1209 |  |  |  |  | 1459 | [5 empty] | 80.73 | 61.7 | 38.24 | 38 |  | 350 | 28108.8667 | 10617 | 3536 | 1517 |  |  | 12438.8667
11 | 2024-11-07 | 384030 | 39 | #1: 39.3; #2: 39.5; #3: 37.6; #4: 39.4 | 7 | 7.11 | 6.91 | 7.15 | 7 | [22 empty] | 20.4082 | 1372 |  |  |  |  | 1453 | [5 empty] | 79.74 |  |  |  |  | 270 | 24647.8667 | 6586 | 5069 | 1547 |  |  | 11445.8667
11 | 2024-11-08 | 381641 | 39.7 | #1: 39.7; #2: 39.8; #3: 39.5; #4: 39.6 | 7 | 7.1 | 6.93 | 7.12 | 6.99 | [22 empty] | 20 | 1400 |  |  |  |  | 1840 | [5 empty] | 80.3 |  |  |  |  | 390 | 28628.8667 | 11773 | 3086 | 1185 |  |  | 12584.8667
11 | 2024-11-09 | 368539 | 36.4 | #1: 35.5; #2: 35.2; #3: 37.7; #4: 37.2 | 7 | 7.1 | 6.92 | 7.1 | 6.99 | [22 empty] | 22.2222 | 1260 |  |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 79.76 |  |  |  |  | 150 | 22047.8667 | 8437 | 766 | 1319 |  |  | 11525.8667
11 | 2024-11-10 | 358770 | 36.4 | #1: 35.4; #2: 35.2; #3: 37.8; #4: 37.2 | 7 | 7.1 | 6.97 | 7.1 | 7.01 | [22 empty] | 17.7103 | 1581 |  |  |  |  | 1856 | [5 empty] | 80.14 |  |  |  |  | 0 | 16807.8667 | 9609 | 3547 | 1512 |  |  | 2139.8667
11 | 2024-11-11 | 369146 | 39 | #1: 39.3; #2: 39.4; #3: 37.8; #4: 39.6 | 7.1 | 7.15 | 6.98 | 7.14 | 7.01 |  |  |  |  | 107.5 |  | 118 |  | 97 |  |  |  |  | 3435 |  | 3500 |  | 3370 |  |  |  |  | 17.9372 | 1561 |  |  |  |  | 1781 | [5 empty] | 79.34 |  |  |  |  | 0 | 25942 | 11899 | 12556 | 1487 |  |  | 0
11 | 2024-11-12 | 351424 | 39.1 | #1: 39.2; #2: 39.4; #3: 38.1; #4: 39.6 | 7 | 7.09 | 6.98 | 7.03 | 6.97 | [22 empty] | 19.458 | 1439 | 2.35 | 1.66 | 70.6383 | 29.3617 | 1625 | 1.69 | 1.02 | 60.355 | 39.645 | 36.72 | 80.33 |  |  |  |  | 0 | 24758 | 10765 | 12489 | 1504 |  |  | 0
11 | 2024-11-13 | 347282 | 38.1 | #1: 39.9; #2: 40.1; #3: 32.3; #4: 39.9 | 7 | 7.05 | 6.98 | 7.03 | 6.97 | [22 empty] | 24.6479 | 1136 |  |  |  |  | 1333 | [5 empty] | 80.02 | 61.68 | 38.26 | 38 |  | 0 | 18303 | 9850 | 6979 | 1474 |  |  | 0
11 | 2024-11-14 | 348137 | 37.4 | #1: 39.2; #2: 39.3; #3: 31.3; #4: 39.8 | 7 | 7.06 | 7 | 7.04 | 6.99 | [22 empty] | 28.1407 | 995 |  |  |  |  | 1293 | [5 empty] | 80.61 |  |  |  |  | 0 | 22862.8667 | 8375 | 12560 | 1510 |  |  | 417.8667
11 | 2024-11-15 | 339998 | 38.8 | #1: 39.2; #2: 39.3; #3: 37.8; #4: 38.8 | 7 | 7.01 | 6.98 | 7 | 6.99 | [22 empty] | 19.9005 | 1407 |  |  |  |  | 1663 | [5 empty] | 82.5 |  |  |  |  | 0 | 21062 | 7191 | 12341 | 1530 |  |  | 0
11 | 2024-11-16 | 345693 | 38.7 | #1: 38.9; #2: 39.1; #3: 37.9; #4: 39 | 7 | 7.03 | 6.99 | 7.02 | 6.97 | [22 empty] | 18.6916 | 1498 |  |  |  |  | 1821 | [5 empty] | 79.12 |  |  |  |  | 30 | 26231.8667 | 11566 | 9766 | 1394 |  |  | 3505.8667
11 | 2024-11-17 | 340332 | 36.5 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 38; #4: 37.1 | 7 | 7.01 | 6.99 | 7.03 | 6.99 | [22 empty] | 23.2365 | 1205 |  |  |  |  | 1457 | [5 empty] | 79.47 |  |  |  |  | 0 | 20571.8667 | 10372 | 2594 | 1270 |  |  | 6335.8667
11 | 2024-11-18 | 338326 | 36.5 | #1: 35.5; #2: 35.5; #3: 37.8; #4: 37 | 7.1 | 7.1 | 6.99 | 7.1 | 7.04 |  |  |  |  | 102.5 |  | 110 |  | 95 |  |  |  |  | 3030 |  | 2910 |  | 3150 |  |  |  |  | 17.2946 | 1619 |  |  |  |  | 2215 | [5 empty] | 80.08 |  |  |  |  | 350 | 21450.8667 | 10140 | 0 | 1419 |  |  | 9891.8667
11 | 2024-11-19 | 335781 | 39.5 | #1: 39.4; #2: 39.6; #3: 39.5; #4: 39.6 | 7 | 7.09 | 6.91 | 7.12 | 7.01 | [22 empty] | 25.9259 | 1080 | 3.05 | 2.27 | 74.4262 | 25.5738 | 2178 | 1.7 | 1.06 | 62.3529 | 37.6471 | 43.0892 | 80.6 |  |  |  |  | 360 | 28923.7333 | 9907 | 6200 | 1144 |  |  | 11672.7333
11 | 2024-11-20 | 334001 | 39.3 | #1: 39.1; #2: 39.4; #3: 39.2; #4: 39.3 | 7 | 7.01 | 6.83 | 7.11 | 7.01 | [22 empty] | 18.8172 | 1488 |  |  |  |  | 1250 | [5 empty] | 79.94 | 61.6 | 38.25 | 38 |  | 360 | 25185.7333 | 9593 | 4370 | 1231 |  |  | 9991.7333
11 | 2024-11-21 | 333279 | 36.5 | #1: 35.6; #2: 35.5; #3: 37.9; #4: 36.9 | 7 | 7.02 | 6.93 | 7.06 | 6.99 | [22 empty] | 17.9602 | 1559 |  |  |  |  | 1631 | [5 empty] | 80.48 |  |  |  |  | 340 | 27463.7333 | 11101 | 3676 | 1390 |  |  | 11296.7333
11 | 2024-11-22 | 331606 | 36.4 | #1: 35.5; #2: 35.4; #3: 37.8; #4: 36.8 | 7 | 7.02 | 6.94 | 7.07 | 7 | [22 empty] | 16.3839 | 1709 |  |  |  |  | 2270 | [5 empty] | 81 |  |  |  |  | 390 | 24438.7333 | 12768 | 0 | 1464 |  |  | 10206.7333
11 | 2024-11-23 | 342603 | 38.2 | #1: 38.5; #2: 38.7; #3: 37.7; #4: 37.7 | 7 | 7.01 | 6.96 | 7.03 | 6.99 | [22 empty] | 16.1476 | 1734 |  |  |  |  | 1731 | [5 empty] | 79.25 |  |  |  |  | 150 | 25207.8667 | 12338 | 0 | 1483 |  |  | 11386.8667
11 | 2024-11-24 | 326675 | 37.6 | #1: 37; #2: 37.1; #3: 37.6; #4: 38.6 | 7 | 7.01 | 6.99 | 7.05 | 6.99 | [22 empty] | 20.3193 | 1378 |  |  |  |  | 1777 | [5 empty] | 79.95 |  |  |  |  | 0 | 15347.8667 | 9100 | 0 | 1134 |  |  | 5113.8667
11 | 2024-11-25 | 331094 | 36.1 | #1: 35.3; #2: 35.2; #3: 37.4; #4: 36.4 | 7 | 7.02 | 6.96 | 7.05 | 6.98 |  |  |  |  | 106.5 |  | 135 |  | 78 |  |  |  |  | 3245 |  | 3160 |  | 3330 |  |  |  |  | 18.2887 | 1531 |  |  |  |  | 2244 | [5 empty] | 79.59 |  |  |  |  | 400 | 27984.8667 | 11511 | 0 | 1403 |  |  | 15070.8667
11 | 2024-11-26 | 356074 | 36.1 | #1: 35.3; #2: 35.2; #3: 37.4; #4: 36.3 | 7 | 7.02 | 6.99 | 7.04 | 6.97 | [22 empty] | 18.0995 | 1547 | 3.28 | 2.46 | 75 | 25 | 1966 | 1.64 | 0.99 | 60.3659 | 39.6341 | 49.2308 | 80.64 |  |  |  |  | 360 | 27939.8667 | 12402 | 2748 | 1394 |  |  | 11395.8667
11 | 2024-11-27 | 362570 | 38.3 | #1: 38.5; #2: 38.6; #3: 37.1; #4: 38.8 | 7 | 7.07 | 6.94 | 7.09 | 6.99 | [22 empty] | 18.6667 | 1500 |  |  |  |  | 1953 | [5 empty] | 80.86 | 60.77 | 37.34 | 15 |  | 330 | 25976.8667 | 12784 | 0 | 1413 |  |  | 11779.8667
11 | 2024-11-28 | 357803 | 38.7 | #1: 39.1; #2: 39.2; #3: 37.3; #4: 39.2 | 7 | 7.03 | 6.95 | 7.08 | 6.99 | [22 empty] | 22.6354 | 1237 |  |  |  |  | 1745 | [5 empty] | 80.5 |  |  |  |  | 280 | 21718.8667 | 11709 | 0 | 1416 |  |  | 8593.8667
11 | 2024-11-29 | 327750 | 35.9 | #1: 35.2; #2: 34.9; #3: 37.3; #4: 36 | 7 | 7.02 | 6.95 | 7.05 | 6.98 | [22 empty] | 17.6211 | 1589 |  |  |  |  | 2032 | [5 empty] | 80.2 |  |  |  |  | 420 | 32306.8667 | 12272 | 6668 | 1446 |  |  | 11920.8667
11 | 2024-11-30 | 343561 | 35.8 | #1: 35.1; #2: 34.8; #3: 37.1; #4: 36 | 7 | 7.03 | 6.95 | 7.05 | 6.99 | [22 empty] | 20.0286 | 1398 |  |  |  |  | 1421 | [5 empty] | 80.47 |  |  |  |  | 130 | 28044.8667 | 9895 | 5927 | 1454 |  |  | 10768.8667
11 월 최대 |  | 427167 | 39.7 | 39.9 | 40.1 | 39.5 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.15 | 7 | 7.15 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 135 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 | 0 | 3500 | 0 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1407 | 1734 | 3.28 | 2.46 | 75 | 30.5195 | 2270 | 1.7 | 1.06 | 62.3529 | 39.645 | 49.2308 | 82.5 | 61.7 | 38.26 | 38 | 0 | 420 | 32306.8667 | 12784 | 12560 | 1547 | 0 | 0 | 15070.8667 | 0
11 월 최소 |  | 326675 | 35.8 | 35.1 | 34.8 | 31.3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.83 | 7 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 94 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 0 | 2720 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1476 | 995 | 1.54 | 1.07 | 69.4805 | 25 | 1250 | 1.5 | 0.93 | 60.355 | 37.6471 | 28.3325 | 79.12 | 60.77 | 37.34 | 15 | 0 | 0 | 14250.8667 | 5223 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0
11 월 평균 |  | 360533.1 | 37.63 | #1: 37.46; #2: 37.48; #3: 37.4033; #4: 38.1 | 7.0067 | 7.046 | 6.9483 | 7.0667 | 6.9907 |  |  |  |  | 108.375 |  | 114.25 |  | 102.5 |  |  |  |  | 3130 |  | 3072.5 |  | 3187.5 |  |  |  |  | 19.9468 | 1428.8667 | 2.555 | 1.865 | 72.3863 | 27.6137 | 1741.8333 | 1.6325 | 1 | 61.2685 | 38.7315 | 39.3431 | 80.1903 | 61.4375 | 38.0225 | 32.25 |  | 208 | 24243.8333 | 10331.1333 | 4042.9667 | 1417.6667 |  |  | 8452.0667
11 월 합계 |  | 10815993 | [37 empty] | 42866 |  |  |  |  | 52255 | [10 empty] | 6240 | 727315 | 309934 | 121289 | 42530 | 0 | 0 | 253562 | 0
12 | 2024-12-01 | 327518 | 37.1 | #1: 37.5; #2: 37.6; #3: 36.9; #4: 36.5 | 7 | 7.02 | 6.96 | 7.03 | 6.99 | [22 empty] | 15.6687 | 1787 |  |  |  |  | 2141 | [5 empty] | 80.23 |  |  |  |  | 0 | 19731 | 10542 | 0 | 1311 |  |  | 7878
12 | 2024-12-02 | 344971 | 37.4 | #1: 37.7; #2: 37.9; #3: 36.9; #4: 37 | 7.1 | 7.12 | 6.95 | 7.18 | 6.99 |  |  |  |  | 86 |  | 98 |  | 74 |  |  |  |  | 2670 |  | 2630 |  | 2710 |  |  |  |  | 16.9184 | 1655 |  |  |  |  | 2211 | [5 empty] | 79.77 | 62.99 | 38.71 | 31 |  | 350 | 28396 | 13073 | 1907 | 1090 |  |  | 12326
12 | 2024-12-03 | 332239 | 35.5 | #1: 35.1; #2: 34.6; #3: 36.7; #4: 35.6 | 7.1 | 7.13 | 6.94 | 7.18 | 6.99 | [22 empty] | 18.2055 | 1538 | 3.13 | 2.35 | 75.0799 | 24.9201 | 1960 | 1.81 | 1.13 | 62.4309 | 37.5691 | 44.8436 | 80.8 |  |  |  |  | 350 | 28765 | 16906 | 0 | 1453 |  |  | 10406
12 | 2024-12-04 | 331828 | 35.4 | #1: 35; #2: 34.5; #3: 36.6; #4: 35.4 | 7.1 | 7.12 | 6.99 | 7.15 | 6.99 | [22 empty] | 16.4416 | 1703 |  |  |  |  | 2135 | [5 empty] | 80.34 |  |  |  |  | 360 | 30155 | 17925 | 0 | 1483 |  |  | 10747
12 | 2024-12-05 | 325402 | 39.4 | #1: 39.6; #2: 39.8; #3: 38.9; #4: 39.1 | 7 | 7.1 | 6.99 | 7.09 | 6.97 | [22 empty] | 17.8685 | 1567 |  |  |  |  | 1906 | [5 empty] | 80.45 |  |  |  |  | 320 | 32498 | 16807 | 0 | 1438 |  |  | 14253
12 | 2024-12-06 | 327547 | 38.8 | #1: 38.6; #2: 38.7; #3: 38.5; #4: 39.4 | 7 | 7.09 | 6.89 | 7.11 | 6.97 | [22 empty] | 18.8172 | 1488 |  |  |  |  | 2056 | [5 empty] | 81.21 |  |  |  |  | 350 | 24335 | 12271 | 0 | 1402 |  |  | 10662
12 | 2024-12-07 | 320400 | 35.3 | #1: 34.9; #2: 34.3; #3: 36.8; #4: 35.2 | 7 | 7.07 | 6.97 | 7.09 | 7 | [22 empty] | 17.0836 | 1639 |  |  |  |  | 1801 | [5 empty] | 79.6 |  |  |  |  | 140 | 25900 | 11928 | 0 | 1431 |  |  | 12541
12 | 2024-12-08 | 323837 | 35.3 | #1: 34.8; #2: 34.2; #3: 36.9; #4: 35.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 7 | [22 empty] | 17.199 | 1628 |  |  |  |  | 1998 | [5 empty] | 80.43 |  |  |  |  | 0 | 15748 | 10262 | 0 | 1270 |  |  | 4216
12 | 2024-12-09 | 326978 | 37.7 | #1: 37.7; #2: 37.8; #3: 36.5; #4: 38.9 | 7.1 | 7.12 | 6.94 | 7.18 | 7.04 |  |  |  |  | 36.5 |  | 50 |  | 23 |  |  |  |  | 2925 |  | 2960 |  | 2890 |  |  |  |  | 18.6916 | 1498 |  |  |  |  | 2243 | [5 empty] | 80.06 | 61.6 | 38.25 | 38 |  | 420 | 24797 | 11859 | 0 | 1479 |  |  | 11459
12 | 2024-12-10 | 328762 | 37.8 | #1: 37.8; #2: 37.9; #3: 37; #4: 38.4 | 7.1 | 7.09 | 6.95 | 7.15 | 7.01 | [22 empty] | 16.1383 | 1735 | 3.45 | 2.62 | 75.942 | 24.058 | 2108 | 1.91 | 1.24 | 64.9215 | 35.0785 | 41.3695 | 80 |  |  |  |  | 390 | 31935 | 14680 | 3644 | 1517 |  |  | 12094
12 | 2024-12-11 | 314920 | 35.3 | #1: 34.7; #2: 34.2; #3: 37; #4: 35.3 | 7.1 | 6.99 | 7.12 | 7.15 | 7.02 | [22 empty] | 15.41 | 1817 |  |  |  |  | 2351 | [5 empty] | 81.23 |  |  |  |  | 380 | 32468 | 16397 | 0 | 1552 |  |  | 14519
12 | 2024-12-12 | 328688 | 35.2 | #1: 34.6; #2: 34; #3: 37.1; #4: 35.2 | 7.1 | 6.99 | 7.11 | 7.12 | 7.02 | [22 empty] | 14.359 | 1950 |  |  |  |  | 2093 | [5 empty] | 79.72 |  |  |  |  | 310 | 28171 | 16902 | 0 | 1519 |  |  | 9750
12 | 2024-12-13 | 321192 | 38.1 | #1: 38.1; #2: 38.3; #3: 37.1; #4: 38.7 | 7.1 | 6.97 | 7.11 | 7.1 | 7.03 | [22 empty] | 15.7658 | 1776 |  |  |  |  | 2183 | [5 empty] | 80.32 |  |  |  |  | 390 | 33172 | 15206 | 3151 | 1499 |  |  | 13316
12 | 2024-12-14 | 325786 | 37.5 | #1: 37.2; #2: 37.4; #3: 37.2; #4: 38.2 | 7 | 7.02 | 7 | 7.13 | 6.98 | [22 empty] | 16.6865 | 1678 |  |  |  |  | 1875 | [5 empty] | 79.97 |  |  |  |  | 120 | 22979 | 12918 | 0 | 1546 |  |  | 8515
12 | 2024-12-15 | 312505 | 35.1 | #1: 34.4; #2: 33.7; #3: 37; #4: 35.1 | 7.1 | 7.09 | 6.94 | 7.15 | 7.1 | [22 empty] | 17.6101 | 1590 |  |  |  |  | 1881 | [5 empty] | 80.41 |  |  |  |  | 0 | 18578 | 12526 | 0 | 1459 |  |  | 4593
12 | 2024-12-16 | 328307 | 34.9 | #1: 34.3; #2: 33.6; #3: 36.9; #4: 34.9 | 7.1 | 7.11 | 6.95 | 7.2 | 7.07 |  |  |  |  | 73.5 |  | 46 |  | 101 |  |  |  |  | 2965 |  | 3090 |  | 2840 |  |  |  |  | 17.1149 | 1636 |  |  |  |  | 2138 | [5 empty] | 79.57 |  |  |  |  | 400 | 27946 | 16887 | 0 | 1303 |  |  | 9756
12 | 2024-12-17 | 314843 | 38 | #1: 37.4; #2: 37.6; #3: 37.2; #4: 39.7 | 7.1 | 7.1 | 6.97 | 7.18 | 7.07 | [22 empty] | 15.864 | 1765 | 1.97 | 1.46 | 74.1117 | 25.8883 | 2161 | 1.5 | 0.94 | 62.6667 | 37.3333 | 41.365 | 80.67 | 61.24 | 37.15 | 16 |  | 370 | 34057 | 18105 | 0 | 1414 |  |  | 14538
12 | 2024-12-18 | 315960 | 37.6 | #1: 36.8; #2: 36.9; #3: 37.5; #4: 39.1 | 7.1 | 7.1 | 6.99 | 7.13 | 7.05 | [22 empty] | 13.9373 | 2009 |  |  |  |  | 2528 | [5 empty] | 80.34 |  |  |  |  | 370 | 31485 | 16476 | 3154 | 1471 |  |  | 10384
12 | 2024-12-19 | 299538 | 35.1 | #1: 34.2; #2: 33.4; #3: 37.5; #4: 35.3 | 7.1 | 7.1 | 6.99 | 7.13 | 7.05 | [22 empty] | 15.3762 | 1821 |  |  |  |  | 2112 | [5 empty] | 80.9 |  |  |  |  | 270 | 28052 | 14786 | 0 | 1469 |  |  | 11797
12 | 2024-12-20 | 319924 | 35 | #1: 34.1; #2: 33.2; #3: 37.4; #4: 35.3 | 7.1 | 7.12 | 7 | 7.14 | 7.1 | [22 empty] | 17.0109 | 1646 |  |  |  |  | 2087 | [5 empty] | 80.2 |  |  |  |  | 340 | 24683 | 11726 | 0 | 1468 |  |  | 11489
12 | 2024-12-21 | 325309 | 37.5 | #1: 37.8; #2: 37.9; #3: 37.2; #4: 37.2 | 7.1 | 7.12 | 6.98 | 7.13 | 7.05 | [22 empty] | 15.7127 | 1782 |  |  |  |  | 2007 | [5 empty] | 80.28 |  |  |  |  | 160 | 23884 | 15176 | 0 | 1457 |  |  | 7251
12 | 2024-12-22 | 319980 | 37.5 | #1: 37.8; #2: 37.9; #3: 36.9; #4: 37.5 | 7 | 7.02 | 6.97 | 7.11 | 6.98 | [22 empty] | 16.0275 | 1747 |  |  |  |  | 2301 | [5 empty] | 79.77 |  |  |  |  | 0 | 21206 | 14389 | 0 | 1358 |  |  | 5459
12 | 2024-12-23 | 312887 | 34.6 | #1: 33.9; #2: 33; #3: 36.8; #4: 34.7 | 7.1 | 7.15 | 6.95 | 7.2 | 7.05 |  |  |  |  | 76 |  | 64 |  | 88 |  |  |  |  | 3040 |  | 2880 |  | 3200 |  |  |  |  | 14.1486 | 1979 |  |  |  |  | 2825 | [5 empty] | 80.72 | 61.69 | 38.25 | 38 |  | 410 | 25812 | 16579 | 0 | 1444 |  |  | 7789
12 | 2024-12-24 | 317066 | 34.6 | #1: 33.8; #2: 32.9; #3: 36.7; #4: 34.8 | 7.1 | 7.12 | 6.94 | 7.18 | 7.04 | [22 empty] | 13.9512 | 2007 | 3.67 | 2.72 | 74.1144 | 25.8856 | 2422 | 1.24 | 0.8 | 64.5161 | 35.4839 | 36.4973 | 81.16 |  |  |  |  | 360 | 33590 | 16903 | 4837 | 1466 |  |  | 10384
12 | 2024-12-25 | 314459 | 37.1 | #1: 36.8; #2: 36.9; #3: 36.7; #4: 38.1 | 7.1 | 7.09 | 6.95 | 7.15 | 7.01 | [22 empty] | 14.9413 | 1874 |  |  |  |  | 2240 | [5 empty] | 79.45 |  |  |  |  | 270 | 31268 | 17166 | 0 | 1482 |  |  | 12620
12 | 2024-12-26 | 304042 | 36.9 | #1: 36.3; #2: 36.4; #3: 36.7; #4: 38.2 | 7.1 | 7.12 | 6.96 | 7.14 | 7.02 | [22 empty] | 13.8408 | 2023 |  |  |  |  | 2317 | [5 empty] | 81.64 |  |  |  |  | 250 | 28514 | 17155 | 0 | 1399 |  |  | 9960
12 | 2024-12-27 | 309688 | 34.6 | #1: 33.8; #2: 32.7; #3: 36.8; #4: 35.2 | 7.1 | 7.09 | 6.96 | 7.15 | 7.01 | [22 empty] | 16.2507 | 1723 |  |  |  |  | 2252 | [5 empty] | 80.83 |  |  |  |  | 400 | 36149 | 16616 | 2978 | 1402 |  |  | 15153
12 | 2024-12-28 | 305900 | 34.6 | #1: 33.7; #2: 32.5; #3: 36.8; #4: 35.4 | 7.1 | 7.11 | 6.97 | 7.14 | 7.03 | [22 empty] | 13.7999 | 2029 |  |  |  |  | 2187 | [5 empty] | 80.19 |  |  |  |  | 120 | 21734 | 11264 | 0 | 1414 |  |  | 9056
12 | 2024-12-29 | 314452 | 35.4 | #1: 34.2; #2: 34.3; #3: 36.7; #4: 36.3 | 7 | 7.1 | 7.02 | 7.06 | 6.97 | [22 empty] | 15.0781 | 1857 |  |  |  |  | 2190 | [5 empty] | 79.79 |  |  |  |  | 0 | 18744 | 9864 | 0 | 1293 |  |  | 7587
12 | 2024-12-30 | 310566 | 35.1 | #1: 33.8; #2: 34; #3: 36.4; #4: 36 | 7 | 7.12 | 6.94 | 7.11 | 7.01 |  |  |  |  | 58 |  | 40 |  | 76 |  |  |  |  | 2735 |  | 2480 |  | 2990 |  |  |  |  | 15.3762 | 1821 |  |  |  |  | 2581 | [5 empty] | 80.93 | 60.65 | 38.7 | 32 |  | 420 | 28642 | 14153 | 2678 | 1372 |  |  | 10439
12 | 2024-12-31 | 299706 | 34.2 | #1: 33.4; #2: 32.1; #3: 36.2; #4: 35.1 | 7 | 7.14 | 6.99 | 7.09 | 6.96 | [22 empty] | 15.9272 | 1758 | 2.77 | 2.15 | 77.6173 | 22.3827 | 2046 | 1.8 | 1.21 | 67.2222 | 32.7778 | 40.8593 | 81.65 |  |  |  |  | 330 | 39551 | 17053 | 6446 | 1369 |  |  | 14683
12 월 최대 |  | 344971 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 38.9 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.15 | 7.4 | 7.9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 98 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 3090 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8172 | 2029 | 3.67 | 2.72 | 77.6173 | 25.8883 | 2825 | 1.91 | 1.24 | 67.2222 | 37.5691 | 44.8436 | 81.65 | 62.99 | 38.71 | 38 | 0 | 420 | 39551 | 18105 | 6446 | 1552 | 0 | 0 | 15153 | 0
12 월 최소 |  | 299538 | 34.2 | 33.4 | 32.1 | 36.2 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.97 | 6.89 | 7.03 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 2480 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7999 | 1488 | 1.97 | 1.46 | 74.1117 | 22.3827 | 1801 | 1.24 | 0.8 | 62.4309 | 32.7778 | 36.4973 | 79.45 | 60.65 | 37.15 | 16 | 0 | 0 | 15748 | 9864 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 4216 | 0
12 월 평균 |  | 319522.5806 | 36.2452 | #1: 35.8; #2: 35.4903; #3: 37.0161; #4: 36.6419 | 7.0806 | 7.0881 | 6.9932 | 7.1597 | 7.0184 |  |  |  |  | 66 |  | 59.6 |  | 72.4 |  |  |  |  | 2867 |  | 2808 |  | 2926 |  |  |  |  | 16.0394 | 1758.9032 | 2.998 | 2.26 | 75.3731 | 24.6269 | 2172.129 | 1.652 | 1.064 | 64.3515 | 35.6485 | 40.9869 | 80.4074 | 61.634 | 38.212 | 31 |  | 269.3548 | 27514.3548 | 14661.2903 | 928.871 | 1420.3226 |  |  | 10503.871
12 월 합계 |  | 9905200 | [37 empty] | 54526 |  |  |  |  | 67336 | [10 empty] | 8350 | 852945 | 454500 | 28795 | 44030 | 0 | 0 | 325620 | 0
Formulas:
일자 = [일자, row above]+1